## Planilha1
| ORIGEM | TIPO | NUMOS | NUMOCORRENCIA | ROTA | NOMECLIENTE | CPF | CODIGOENERGISA | UC | IDSIGFI | QDCACCNS | OBRA | TIPODESIGFI | DTCONCLUSAO | DTAINC | DTAALT | USUARIOINC | USUARIOALT | STATUS | LATLON | LATLONCON | NOMEDAMAE | RECLAMANTE | MUNICIPIO | ENDERECO | COMPETENCIA | CAUSA | TIPOCAUSA | DTAHORARECLAMACAO | EXECUTOR | TELEFONES | CONCLUSAO | DIAGNOSTICO | DESCADICIONALPROG | DESCADICIONALEXEC | IDTIPOMANUTENCAO | IDORIGEM | IDTIPOSOLICITACAO | IDCAUSA | IDCONCLUSAO | IDEXECUTOR | IDDIAGNOSTICO | DTINIDESLOCAMENTO | DTCHEGADA | DTAHORAFATO | STATUSSRV | DATACONCLUSAO | IDMOBILE | MANUTENCAO | WHMAX | DATALOG
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400005817 |  | 21 | ADRIANO LIMA FERREIRA | 022808182-30 | 022808182-30 |  | 19785 | 800618 |  | SIGFI80 | 2024-01-30 13:53 | 2024-01-30 20:22 |  | 5052 |  | CADASTRO | -8.496223,-70.864328 | -8.496236666666666,-70.86433000000001 | MARIA DO CARMO LIMA FERREIRA | ADRIANO LIMA FERREIRA | TARAUACA | RIO MURÚ; SERINGAL CAJAZEIRA RIO MURÚ; SERINGAL CAJAZEIRA | 2024-01-30 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-30 12:55 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIA | FEITO A ATUALIZAÇÃO DA BATERIA./ERIVALDO/ J.F CRUZ | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2024-01-30 13:02 | 2024-01-30 13:02 | 2024-01-30 12:55 | 1 | 2024-01-30 | 6.0522e+17 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400005809 |  | 21 | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO DE MENEZES | 015377862-88 | 015377862-88 |  | 19529 | 800611 |  | SIGFI80 | 2024-01-30 12:35 | 2024-01-30 20:21 |  | 5052 |  | CADASTRO | -8.499202,-70.872183 | -8.4992,-70.872175 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE MENEZES | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO DE MENEZES | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE SEMEADA SERINGAL VITÓRIA VELHA RIO MURÚ COMUNIDADE SEMEADA SERINGAL VITÓRIA VELHA | 2024-01-30 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-30 11:14 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIA INTELBRAS | FEITO A ATUALIZAÇÃO DA BATERIA. /ERIVALDO/ J.F CRUZ | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2024-01-30 12:00 | 2024-01-30 12:00 | 2024-01-30 11:14 | 1 | 2024-01-30 | 6.0522e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400005601 | 6909 | 7 | ANACLEIA DA SILVA E SILVA | 037.877.842-09 | 037.877.842-09 | 652211 | 14803 | 287 | 212201036 | SIGFI80 | 2024-01-30 15:56 | 2024-01-29 22:00 | 2024-01-30 18:23 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.24601,-70.98718333333333 | -8.24615198,-70.98734447 | MARIA MADALENA DE ARAÚJO DA SILVA | ANACLEIA DA SILVA E SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2024-01-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-16 16:59 | ONEOM007 | 68992382818000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA E AMEJAMERSON./SISTEMA ENCONTRADO COM O DISJUNTOR DOS MÓDULOS DESLIGADOS, FAZENDO COM QUE AS BATERIAS DESCARREGASSEM TOTALMENTE. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2024-01-30 15:05 | 2024-01-30 15:05 | 2024-01-16 16:59 | 2 | 2024-01-30 | 202400005601 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400005064 | 171325 | 1 | ATILA DA SILVA AMORIM | 979.104.492-91 | MLPA6915580-21 | 657806 | 13388 | 1008 | 212201567 | SIGFI45 | 2024-01-30 13:52 | 2024-01-29 15:10 | 2024-01-30 19:28 | MATEUS |  | EM ANALISE | -7.836361,-72.650583 | -7.8350756,-72.65027318 | ELIZETE GOMES DAVSILVA | ATILA DA SILVA AMORIM | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TREZE DE MAIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TREZE DE MAIO | 2024-01-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-29 15:10 | ONEL004 | 68992138254000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO SEM FUNCIONAMENTO, SISTEMA NORMALIZADO COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA ENTRE FUNCIONANDO NORMALMENTE.//ROBERTO ELÉTRICA,JOSENIA LACERDA, LUCAS ALENCAR. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5063 | 24 | 2024-01-30 13:17 | 2024-01-30 13:17 | 2024-01-29 15:10 | 2 | 2024-01-30 | 202400005064 | Report2 | 1500
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004992 |  | 21 | JOSÉ JOSIANO DE SOUZA DO CARMO | 711585772-57 | 1 |  | 20149 | 800738 |  | SIGFI80 | 2024-01-29 09:13 | 2024-01-28 23:48 | 2024-01-29 23:17 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.524778,-70.875460 | -8.524838333333333,-70.87545 | MARIA FRANCISCA DE SOUZA DO CARMO | JOSÉ JOSIANO DE SOUZA DO CARMO | TARAUACÁ | RIO MURÚ; COMUNIDADE LANCHA RIO MURÚ; COMUNIDADE LANCHA | 2024-01-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-28 23:48 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E CRISTIAN,CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA NO MOMENTO DA ATUALIZAÇÃO SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-29 09:13 | 2024-01-29 09:13 | 2024-01-28 23:48 | 2 | 2024-01-29 | 202400004992 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004984 |  | 21 | VAGNER DE ARAÚJO LIMA | 009.167.772-60 | 1 |  | 41354 | 800692 |  | SIGFI80 | 2024-01-29 11:07 | 2024-01-28 23:47 | 2024-01-29 20:40 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.521217,-70.864597 | -8.521278333333333,-70.86454 | ELCI DE ARAÚJO LIMA | VAGNER DE ARAÚJO LIMA | TARAUACÁ | RIO MURU; COMUNIDADE LANCHA RIO MURU; COMUNIDADE LANCHA | 2024-01-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-28 23:47 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | REALIZADO A ATUALIZAÇÃO DE BATERIA. /ERIVALDO/ J.F CRUZ | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2024-01-29 09:20 | 2024-01-29 09:20 | 2024-01-28 23:47 | 2 | 2024-01-29 | 202400004984 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004976 |  | 21 | ELIAS LEAL SILVA | 052.853.352-56 | 1 |  | 42192 | 800614 |  | SIGFI80 | 2024-01-29 11:42 | 2024-01-28 23:47 | 2024-01-29 23:17 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.513231,-70.884063 | -8.513383333333334,-70.884015 | MARIA SÔNIA ELI ROQUE LEAL | ELIAS LEAL SILVA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL CAJAZEIRA RIO MURU; SERINGAL CAJAZEIRA | 2024-01-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-28 23:46 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ,ERIVALDO E CRISTIAN,SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-29 11:42 | 2024-01-29 11:42 | 2024-01-28 23:46 | 2 | 2024-01-29 | 202400004976 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004968 |  | 21 | MARIA ROSANA FALCÃO OLIVEIRA | 042473982-88 | 042473982-88 |  | 19535 | 800723 |  | SIGFI80 | 2024-01-29 13:48 | 2024-01-28 23:46 | 2024-01-29 23:17 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.503983,-70.883460 | -8.504,-70.88368999999999 | ANTÔNIA DO LIVRAMENTO DE LIMA FALCÃO | MARIA ROSANA FALCÃO OLIVEIRA | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE SEMEADA SERINGAL VITÓRIA VELHA RIO MURÚ COMUNIDADE SEMEADA SERINGAL VITÓRIA VELHA | 2024-01-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-28 23:46 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,CRISTIAN,ERIVALDO E JOSÉ CRUZ,SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE,CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA NO MOMENTO DA ATUALIZAÇÃO. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-29 13:48 | 2024-01-29 13:48 | 2024-01-28 23:46 | 2 | 2024-01-29 | 202400004968 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004950 |  | 21 | DAMIÃO PERGENTINO DE SOUZA | 001555532-16 | 001555532-16 |  | 19531 | 800715 |  | SIGFI80 | 2024-01-29 15:04 | 2024-01-28 23:45 | 2024-01-29 23:17 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.503754,-70.882797 | -8.503755,-70.88259666666666 | MARIA TEREZA DE SOUZA | DAMIÃO PERGENTINO DE SOUZA | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE SEMEADA SERINGAL VITÓRIA VELHA RIO MURÚ COMUNIDADE SEMEADA SERINGAL VITÓRIA VELHA | 2024-01-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-28 23:45 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,ERIVALDO,JOSÉ CRUZ E CRISTIAN,SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-29 14:32 | 2024-01-29 14:32 | 2024-01-28 23:45 | 2 | 2024-01-29 | 202400004950 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004943 |  | 21 | MARIA NILDA MARTINS DE SOUZA | 020.512.702-95 | 1 |  | 41540 | 800726 |  | SIGFI80 | 2024-01-30 10:20 | 2024-01-28 23:45 | 2024-01-30 20:29 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.489077,-70.885777 | -8.488928333333332,-70.88582666666666 | FRANCISCA MARTINS DE SOUZA | MARIA NILDA MARTINS DE SOUZA | TARAUACA | RIO MURÚ - SERINGAL CAJAZEIRAS - COLOCAÇÃO BELO HORIZONTE RIO MURÚ - SERINGAL CAJAZEIRAS - COLOCAÇÃO BELO HORIZONTE | 2024-01-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-28 23:44 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E CRISTIAN,SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-30 09:31 | 2024-01-30 09:31 | 2024-01-28 23:44 | 2 | 2024-01-30 | 202400004943 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004935 |  | 21 | ELISSANDRO DE SOUZA FERREIRA | 015789692-71 | 015789692-71 |  | 19525 | 800731 |  | SIGFI80 | 2024-01-29 15:20 | 2024-01-28 23:44 | 2024-01-29 23:17 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.499729,-70.875855 | -8.499741666666667,-70.87586833333333 | MARIA MADALENA DE SOUZA | ELISSANDRO DE SOUZA FERREIRA | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE CAJAZEIRAS RIO MURÚ COMUNIDADE CAJAZEIRAS | 2024-01-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-28 23:43 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,CRISTIAN,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO,SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-29 15:20 | 2024-01-29 15:20 | 2024-01-28 23:43 | 2 | 2024-01-29 | 202400004935 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004927 |  | 21 | FRANCISCO JULIÃO FERREIRA | 433780562-15 | 433780562-15 |  | 19519 | 800691 |  | SIGFI80 | 2024-01-29 15:40 | 2024-01-28 23:42 | 2024-01-29 23:17 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.499635,-70.875733 | -8.499606666666667,-70.87568833333333 | MANOEL JULIÃO FERREIRA | FRANCISCO JULIÃO FERREIRA | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE CAJAZEIRAS RIO MURÚ COMUNIDADE CAJAZEIRAS | 2024-01-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-28 23:42 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ ERIVALDO E CRISTIAN,SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-29 15:40 | 2024-01-29 15:40 | 2024-01-28 23:42 | 2 | 2024-01-29 | 202400004927 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004919 |  | 21 | MARIA ANGÉLICA DE SOUZA FERREIRA | 038465382-05 | 038465382-05 |  | 19521 | 800695 |  | SIGFI80 | 2024-01-29 16:14 | 2024-01-28 23:41 | 2024-01-29 23:17 | MATEUS | MATEUS | EM ANALISE | -8.499600,-70.875645 | -8.499766666666666,-70.87562333333334 | MARIA MADALENA DE SOUZA | MARIA ANGÉLICA DE SOUZA FERREIRA | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE CAJAZEIRAS RIO MURÚ COMUNIDADE CAJAZEIRAS | 2024-01-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-28 23:41 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,ERIVALDO,CRISTIAN E JOSÉ CRUZ,SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-29 16:14 | 2024-01-29 16:14 | 2024-01-28 23:41 | 2 | 2024-01-29 | 202400004919 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004901 |  | 21 | MARIA ADRIANA DE SOUZA PIAUHY | 013866282-71 | 013866282-71 |  | 19523 | 800507 |  | SIGFI80 | 2024-01-29 16:30 | 2024-01-28 23:41 | 2024-01-29 23:17 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.499511,-70.875575 | -8.499414999999999,-70.875825 | FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES DE SOUZA | MARIA ADRIANA DE SOUZA PIAUHY | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE CAJAZEIRAS RIO MURÚ COMUNIDADE CAJAZEIRAS | 2024-01-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-28 23:41 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,ERIVALDO CRISTIAN E JOSÉ CRUZ,SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE,O INVERSOR ENCONTRA-SE SEM LEITURA E ZERADO NO VISOR CONFORME NO RELATÓRIO FOI FOI TODO PROCEDIMENTO NO MESMO PRA TENTAR RETIRAR A LEITURA PORÉM SEM SUCESSO. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-29 16:30 | 2024-01-29 16:30 | 2024-01-28 23:41 | 2 | 2024-01-29 | 202400004901 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004893 |  | 21 | JOSÉ FRANCISCO MARTINS DE SOUZA | 694924502-59 | 694924502-59 |  | 19527 | 800557 |  | SIGFI80 | 2024-01-30 09:33 | 2024-01-28 23:40 | 2024-01-30 20:21 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.498968,-70.874683 | -8.49911,-70.87450666666668 | FRANCISCA MARTINS DE SOUSA | JOSÉ FRANCISCO MARTINS DE SOUZA | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE CAJAZEIRAS RIO MURÚ COMUNIDADE CAJAZEIRAS | 2024-01-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-28 23:40 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | FEITO A ATUALIZAÇÃO DA BATERIA, CLIENTE AUSENTE. /ERIVALDO/ J.F CRUZ | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2024-01-30 09:00 | 2024-01-30 09:00 | 2024-01-28 23:40 | 2 | 2024-01-30 | 202400004893 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004877 |  | 21 | MARIA GRACILENE DE SOUSA OLIVEIRA | 695025442-34 | 695025442-34 |  | 19517 | 800599 |  | SIGFI80 | 2024-01-30 10:20 | 2024-01-28 23:38 | 2024-01-30 20:21 | MATEUS | MATEUS | EM ANALISE | -8.496598,-70.871279 | -8.49658,-70.871285 | MARIA DAS GRAÇAS PERGENTINO DE SOUSA | MARIA GRACILENE DE SOUSA OLIVEIRA | TARAUACA | RIO MURÚ; COMUNIDADE CAJAZEIRAS RIO MURÚ; COMUNIDADE CAJAZEIRAS | 2024-01-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-28 23:37 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | FEITO A ATUALIZAÇÃO DA BATERIA ./ERIVALDO/ J.F CRUZ | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2024-01-30 09:52 | 2024-01-30 09:52 | 2024-01-28 23:37 | 2 | 2024-01-30 | 202400004877 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004869 |  | 21 | SEBASTIANA REBOLÇO RIBEIRO | 877185022-87 | 877185022-87 |  | 19787 | 800485 |  | SIGFI80 | 2024-01-30 12:57 | 2024-01-28 23:37 | 2024-01-30 20:29 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.501144,-70.867131 | -8.501766666666667,-70.86706333333333 | ZEINAR REBOLÇO RIBEIRO | SEBASTIANA REBOLÇO RIBEIRO | TARAUACA | RIO MURÚ; SERINGAL VITÓRIA VELHA RIO MURÚ; SERINGAL VITÓRIA VELHA | 2024-01-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-28 23:37 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E CRISTIAN,O CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA NO MOMENTO DA ATUALIZAÇÃO,SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-30 12:57 | 2024-01-30 12:57 | 2024-01-28 23:37 | 2 | 2024-01-30 | 202400004869 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004851 |  | 21 | MARIA DAS GRAÇAS PERGENTINO DE SOUSA | 899297802-20 | 899297802-20 |  | 19511 |  |  | SIGFI80 | 2024-01-30 14:49 | 2024-01-28 23:36 | 2024-01-30 20:21 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.503561, -70.864152 | -8.50359,-70.86416666666668 | MARIA AMELIA PERGENTINO DE SOUSA | MARIA DAS GRAÇAS PERGENTINO DE SOUSA | TARAUACA | RIO MURÚ; COMUNIDADE SEMEADA; SERINGAL VITÓRIA VELHA RIO MURÚ; COMUNIDADE SEMEADA; SERINGAL VITÓRIA VELHA | 2024-01-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-28 23:36 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | FEITO A ATUALIZAÇÃO DA BATERIA INTELBRAS. /ERIVALDO/ J.F CRUZ | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2024-01-30 14:07 | 2024-01-30 14:07 | 2024-01-28 23:36 | 2 | 2024-01-30 | 202400004851 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004844 |  | 21 | LITIANE DE SOUSA OLIVEIRA | 030032602-51 | 030032602-51 |  | 19515 | 800468 |  | SIGFI80 | 2024-01-30 14:22 | 2024-01-28 23:36 | 2024-01-30 20:29 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.503893,-70.863926 | -8.503878333333335,-70.86391333333333 | MARIA DAS GRAÇAS PERGENTINO DE SOUSA | LITIANE DE SOUSA OLIVEIRA | TARAUACA | COMUNIDADE SEMEADA; SERINGAL VITÓRIA VELHA COMUNIDADE SEMEADA; SERINGAL VITÓRIA VELHA | 2024-01-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-28 23:35 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO, E CRISTHIAN, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE . | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-30 14:22 | 2024-01-30 14:22 | 2024-01-28 23:35 | 2 | 2024-01-30 | 202400004844 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004836 |  | 21 | MARIA VANGERLI TEIXEIRA FERREIRA | 703285972-01 | 703285972-01 |  | 19491 | 800463 |  | SIGFI80 | 2024-01-30 15:50 | 2024-01-28 23:35 | 2024-01-30 20:21 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.503834, -70.860672 | -8.503708333333332,-70.86070333333333 | FRANCISCA SILVANIA MANEZES TEIXEIRA | MARIA VANGERLI TEIXEIRA FERREIRA | TARAUACA | RIO MURÚ; COMUNIDADE SEMEADA; SERINGAL VITÓRIA VELHA RIO MURÚ; COMUNIDADE SEMEADA; SERINGAL VITÓRIA VELHA | 2024-01-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-28 23:35 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | FEITO A ATUALIZAÇÃO DA BATERIA INTELBRAS. /ERIVALDO, CARLOS EDUARDO, CRISGHIAN E J.F CRUZ | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2024-01-30 15:12 | 2024-01-30 15:12 | 2024-01-28 23:35 | 2 | 2024-01-30 | 202400004836 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004828 |  | 21 | JORGE RODRIGUES FERREIRA | 8756713223 | 1 |  | 41348 | 8000722 |  | SIGFI80 | 2024-01-30 17:02 | 2024-01-28 23:34 | 2024-01-30 20:21 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.497325,-70.859764 | -8.495485,-70.85957499999999 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | JORGE RODRIGUES FERREIRA | TARAUACA | RIO MURU; COMUNIDADE SEMEADA RIO MURU; COMUNIDADE SEMEADA | 2024-01-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-28 23:34 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | FOI FEITO A ATUALIZAÇÃO DA BATERIA INTELBRAS./ERIVALDO/ J.F CRUZ | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2024-01-30 16:08 | 2024-01-30 16:08 | 2024-01-28 23:34 | 2 | 2024-01-30 | 202400004828 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004810 |  | 21 | MARIA ANDRÉIA DE SOUZA PIAUHY | 038.754.042-38 | 1 |  | 41544 | 800630 |  | SIGFI80 | 2024-01-30 16:45 | 2024-01-28 23:33 | 2024-01-30 20:29 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.493948,-70.858486 | -8.493938333333334,-70.85849666666667 | FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES DE SOUZA | MARIA ANDRÉIA DE SOUZA PIAUHY | TARAUACA | RIO MURÚ - SERINGAL VITÓRIA VELHA - COLOCAÇÃO BOA VISTA RIO MURÚ - SERINGAL VITÓRIA VELHA - COLOCAÇÃO BOA VISTA | 2024-01-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-28 23:33 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO, CRISTHIAN SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-30 16:13 | 2024-01-30 16:13 | 2024-01-28 23:33 | 2 | 2024-01-30 | 202400004810 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004802 |  | 21 | JOSE SILVA | 699.707.262-34 | 699707262-34 |  | 19463 | 800470 |  | SIGFI80 | 2024-01-30 16:48 | 2024-01-28 23:33 | 2024-01-30 20:29 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.493776, -70.858684 | -8.493765,-70.85862166666668 | MARIA NAZARÉ SILVA | JOSE SILVA | TARAUACA | RIO MURÚ; COMUNIDADE SEMEADA; SERINGAL CARDOSO RIO MURÚ; COMUNIDADE SEMEADA; SERINGAL CARDOSO | 2024-01-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-28 23:32 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA PELA EQUIPE DO EDUARDO, CRISTHIAN , SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-30 16:48 | 2024-01-30 16:48 | 2024-01-28 23:32 | 2 | 2024-01-30 | 202400004802 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004729 |  | 21 | JOSÉ DE LIMA SILVA | 006.641.072-06 | 1 |  | 41678 | 800588 |  | SIGFI80 | 2024-01-30 07:18 | 2024-01-28 23:15 | 2024-01-30 20:21 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.429050,-70.806926 | -8.42925,-70.80634166666667 | ALBERTINA TEIXEIRA DE LIMA | JOSÉ DE LIMA SILVA | TARAUACA | RIO MURU; COMUNIDADE VITÓRIA VELHA RIO MURU; COMUNIDADE VITÓRIA VELHA | 2024-01-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-28 23:14 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | FEITO ATUALIZAÇÃO DA BATERIA. /ERIVALDO, CARLOS EDUARDO, CRISTHIAN E J.F CRUZ | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2024-01-30 06:25 | 2024-01-30 06:25 | 2024-01-28 23:14 | 2 | 2024-01-30 | 202400004729 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004695 |  | 54 | ROZIANE SILVA DE PAIVA | 038.468.032-19 | L2.2023-0785 |  | 18255 | 800001 |  | SIGFI80 | 2024-01-27 12:42 | 2024-01-27 17:45 |  | 5078 |  | CADASTRO | -9.341093,-68.848638 | -9.34090828,-68.84913406 | DILMA VIEIRA DA SILVA | ROZIANE SILVA DE PAIVA | SENA MADUREIRA | RAMAL DO DIQUINHO; PAF VALÊNCIA S/N RIO MACAUÃ PAF VALENCIA RAMAL DO DIQUINHO; PAF VALÊNCIA | 2024-01-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-27 11:04 | ONEL016 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | CLIENTE SEM ENERGIA | BATERIA COM CARGA BAIXA, 7% SOC. FEITO RESET E ATUALIZAÇÃO DA BATERIA. ATUALIZAÇÃO DO CONTROLADOR, SISTEMA VOLTOU AO NORMAL, ORIENTADO O CLIENTE LIGAR A CARGA EM 48 HORAS. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5078 | 24 | 2024-01-27 11:04 | 2024-01-27 11:04 | 2024-01-27 11:04 | 1 | 2024-01-27 | 6.0782e+17 | Report2HOPPECKE | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202400004687 |  | 5 | LUIZ DA COSTA PINHEIRO | 444.198.642-49 | MLPA6684974-21 | 651950 | 13304 | 458 | 212200654 | SIGFI45 | 2024-01-23 11:03 | 2024-01-26 09:10 |  | 5044 |  | CADASTRO | -7.418398333333332,-73.22428666666666 | -7.41304533,-73.18516078 | MARIA CARMELIA DA COSTA PINHEIRO | JOAO DA SILVA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE SAO FRANCISCO S/N CENTRO COMUNIDADE SAO FRANCISCO | 2024-01-26 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-23 10:53 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | TROCA DE DPS DE 20 KA 1,5KV POS O MESMO ESTAVA QUEIMADO//LUCAS EDUARDO/ SAVIO | TROCA DE DPS DE 20 KA 1,5KV POS O MESMO ESTAVA QUEIMADO//OBS: NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NAO ESTAVA NO LOCAL//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2024-01-23 10:54 | 2024-01-23 10:54 | 2024-01-23 10:53 | 1 | 2024-01-26 | 6.0442e+17 | Report2 | 1500
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202400004679 |  | 5 | LUIZ DA COSTA PINHEIRO | 444.198.642-49 | MLPA6684974-21 | 651950 | 13304 | 458 | 212200654 | SIGFI45 | 2024-01-23 11:03 | 2024-01-26 09:10 |  | 5044 |  | CADASTRO | -7.418398333333332,-73.22428666666666 | -7.41304533,-73.18516078 | MARIA CARMELIA DA COSTA PINHEIRO | JOAO DA SILVA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE SAO FRANCISCO S/N CENTRO COMUNIDADE SAO FRANCISCO | 2024-01-26 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-23 10:53 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | TROCA DE DPS DE 20 KA 1,5KV POS O MESMO ESTAVA QUEIMADO//LUCAS EDUARDO/ SAVIO | TROCA DE DPS DE 20 KA 1,5KV POS O MESMO ESTAVA QUEIMADO//OBS: NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NAO ESTAVA NO LOCAL//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2024-01-23 10:54 | 2024-01-23 10:54 | 2024-01-23 10:53 | 1 | 2024-01-26 | 6.0442e+17 | Report2 | 1500
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202400004661 |  | 5 | ROSICLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | 082.347.462-35 | 8234746235 | 651956 | 14651 |  | 212200672 | SIGFI80 | 2024-01-23 10:43 | 2024-01-26 09:10 |  | 5044 |  | CADASTRO | -7.4085350000000005,-73.19841666666666 | -7.40852145,-73.19834333 | ROSILENE DA SILVA OLIVEIRA | ROSICLEIDE OLIVEIRA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO RIO MÔA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO | 2024-01-26 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-23 10:33 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | TROCA DE DPS DE 20 KA 1,5KV PÓS O MESMO ESTAVA QUEIMADO | TROCA DE DPS DE 20 KA 1,5KV POS O MESMO ESTAVA QUEIMADO //OBS: NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NO LOCAL//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2024-01-23 10:34 | 2024-01-23 10:34 | 2024-01-23 10:33 | 1 | 2024-01-26 | 6.0442e+17 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202400004653 |  | 5 | GENILDA MORAIS PINHEIRO OLIVEIRA | 645.194.732-68 | 64519473268 | 646232 | 14647 | 302 | 212200724 | SIGFI80 | 2024-01-23 09:49 | 2024-01-26 09:10 |  | 5044 |  | CADASTRO | -7.417441666666667,-73.22364666666667 | -7.41729153,-73.22357143 | ADALGISA RODRIGUES DE MORAIS | GENILDA MORAIS PINHEIRO | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2024-01-26 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-23 09:42 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | TROCA DE DPS DE 20 KA 1,5KV PÓS O MESMO ESTAVA QUEIMANDO | TROCA DE DPS DE 20 KA 1,5KV POS O MESMO ESTAVA QUEIMADO//LUCAS EDUARDO / SÁVIO//OBS: NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NO LOCAL | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2024-01-23 09:43 | 2024-01-23 09:43 | 2024-01-23 09:42 | 1 | 2024-01-26 | 6.0442e+17 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202400004646 |  | 5 | GENILDA MORAIS PINHEIRO OLIVEIRA | 645.194.732-68 | 64519473268 | 646232 | 14647 | 302 | 212200724 | SIGFI80 | 2024-01-23 09:49 | 2024-01-26 09:10 |  | 5044 |  | CADASTRO | -7.417441666666667,-73.22364666666667 | -7.41729153,-73.22357143 | ADALGISA RODRIGUES DE MORAIS | GENILDA MORAIS PINHEIRO | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2024-01-26 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-23 09:42 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | TROCA DE DPS DE 20 KA 1,5KV PÓS O MESMO ESTAVA QUEIMANDO | TROCA DE DPS DE 20 KA 1,5KV POS O MESMO ESTAVA QUEIMADO//LUCAS EDUARDO / SÁVIO//OBS: NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NO LOCAL | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2024-01-23 09:43 | 2024-01-23 09:43 | 2024-01-23 09:42 | 1 | 2024-01-26 | 6.0442e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400004448 | 5298 | 21 | MARIA DA CRUZ NASCIMENTO DE SOUZA | 85423718287 | 1 |  | 20063 | 800311 |  | SIGFI80 | 2024-01-28 11:34 | 2024-01-26 00:44 | 2024-01-29 15:27 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.694519,-71.010342 | -8.694628333333332,-71.01044333333333 | LÚCIA FEITOSA DO NASCIMENTO | MARIA DA CRUZ NASCIMENTO DE SOUZA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO | 2024-01-26 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-26 00:44 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | INVERSOR SEM TENSÃO AC NA SAÍDA, O MESMO FOI SUBSTITUÍDO./ERIVALDO, CARLOS EDUARDO E CRUZ | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 23 | 2024-01-28 10:48 | 2024-01-28 10:48 | 2024-01-26 00:44 | 3 | 2024-01-28 | 202400004448 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400004422 | 10571 | 21 | ANTÔNIO ALBER DE AGUIAR LEITE | 009736402-94 | 009736402-94 |  | 19967 | 800282 |  | SIGFI80 | 2024-01-28 13:23 | 2024-01-26 00:42 | 2024-01-29 15:48 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.665699,-70.998046 | -8.665535,-70.99832166666667 | MARIA DAS CHAGAS DE AGUIAR LEITE | ANTÔNIO ALBER DE AGUIAR LEITE | TARAUACA | SERINGAL BOM FUTURO SERINGAL BOM FUTURO | 2024-01-26 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-26 00:41 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | INVERSOR SEM TENSÃO AC NA SAÍDA, O MESMO FOI SUBSTITUÍDO./ERIVALDO, CARLOS EDUARDO E CRUZ | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 23 | 2024-01-28 12:48 | 2024-01-28 12:48 | 2024-01-26 00:41 | 3 | 2024-01-28 | 202400004422 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400004414 |  | 1 | JOSE ERISSON DA SILVA LIMA | 084.549.612-32 | MLPA7238827-22 | 654938 | 13783 | 1032 | 212201538 | SIGFI45 | 2024-01-25 12:41 | 2024-01-25 20:57 |  | 5038 |  | CADASTRO | -8.119941666666668,-72.78854666666666 | -8.118498333333333,-72.7887 | MARIA ELIZABETE DA SILVA LIMA | MARIA LUCIANA NASCIMENTO DE LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2024-01-25 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-09 16:18 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ANOMALIA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL MANOEL, JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-25 12:20 | 2024-01-25 12:29 | 2023-12-09 16:18 | 1 | 2024-01-25 | 6.0382e+17 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400004406 | 9205 | 6 | AUDILEA LIMA BARROS | 027.055.002-00 | MLPA6958779-21 | 642951 | 13541 | 154 | 212200526 | SIGFI80 | 2024-01-26 14:41 | 2024-01-25 18:06 | 2024-01-29 16:00 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.757628333333334,-71.99535833333333 | -7.75753956,-71.99508747 | MARIA DA GLORIA DUTRA DE LIMA | AUDILEA LIMA BARROS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-01-25 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-25 18:03 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE,BATERIAS ESTAVAM EM STAND-BY , FOI REALIZADO A REINICIALIZAÇÃO DAS MESMAS FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE.RAIMUNDO CASTRO , DIEGO FERREIRA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 24 | 2024-01-26 14:10 | 2024-01-26 14:10 | 2024-01-25 18:03 | 3 | 2024-01-26 | 202400004406 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400004398 | 11487 | 10 | ROCHELLE VIANA DE SOUSA | 018.223.242-54 | MLPA7140464-22 | 661684 | 13705 | 1190 | 212202121 | SIGFI80 | 2024-01-25 08:55 | 2024-01-24 22:51 | 2024-01-29 16:03 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.595246666666666,-70.54603999999999 | -8.595318333333333,-70.545925 | MARIA DAS DAS DORES DE SOUSA | ROCHELLE VIANA DE SOUSA | FEIJO | SERINGAL SANTO ANTONIO S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SANTO ANTONIO | 2024-01-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-24 22:51 | ONEOM009 | 66999427608000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, BATERIA FECHOU O CONTATO SECO DO2 AOS 11% SOC, RETORNANDO AOS 40% SOC, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-25 08:31 | 2024-01-25 08:31 | 2024-01-24 22:51 | 3 | 2024-01-25 | 202400004398 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400004380 | 8430 | 2 | JESSICA DE LIMA COSTA | 027.755.892-19 | MLPA7259299-22 | 660279 | 13790 | 1005 | 212201929 | SIGFI45 | 2024-01-24 13:46 | 2024-01-24 22:02 | 2024-01-26 00:51 | 5070 | MATEUS | CADASTRO | -8.629795,-72.83245666666667 | -8.629665,-72.832375 | JESSICA DE SOUZA DE LIMA COSTA | JÉSSICA DE LIMA COSTA | PORTO WALTER | COMUNIDADE FLORA S/N CENTRO COMUNIDADE FLORA | 2024-01-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-24 12:03 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM A BATERIA SEM TENSÃO E A SAIDA DO INVERSOR QUEIMADA, FEITO A TROCA DA BATERIA E A DO INVERSOR E O SISTEMA FICO FOCIONANDO NOMALMENTE, RAIMUNDO SABINO E AILSON DA SILVA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 24 | 2024-01-24 12:06 | 2024-01-24 12:06 | 2024-01-24 12:03 | 1 | 2024-01-24 | 6.0702e+17 | Report2 | 1500
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004281 |  | 21 | JOSÉ FRANCISCO FORTUNATO | 6249782222 | 1 |  | 20069 | 800646 |  | SIGFI80 | 2024-01-24 09:05 | 2024-01-22 23:03 | 2024-01-24 18:51 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.712082,-71.007706 | -8.712043333333334,-71.00768500000001 | MARIA RAIMUNDA FORTUNATO | JOSÉ FRANCISCO FORTUNATO | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 23:03 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-24 08:26 | 2024-01-24 08:26 | 2024-01-22 23:03 | 2 | 2024-01-24 | 202400004281 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004273 |  | 21 | FRANCISCO MESQUITA FEITOSA | 8992769202 | 1 |  | 20071 | 800668 |  | SIGFI80 | 2024-01-24 10:13 | 2024-01-22 23:02 | 2024-01-24 18:51 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.715136,-71.013378 | -8.715173333333333,-71.01340166666667 | MARIA FRANCISCA MOURA MESQUITA | FRANCISCO MESQUITA FEITOSA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 23:02 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE,PORÉM INVERSOR ESTÁ COM PROBLEMA NA CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS MAS ESTÁ FUNCIONANDO NORMAL. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-24 10:13 | 2024-01-24 10:13 | 2024-01-22 23:02 | 2 | 2024-01-24 | 202400004273 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004265 |  | 21 | MARIA FRANCISCA MOURA MESQUITA | 52144062234 | 1 |  | 20073 | 800662 |  | SIGFI80 | 2024-01-24 09:25 | 2024-01-22 23:01 | 2024-01-24 18:51 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.714846,-71.014375 | -8.714665,-71.01435333333333 | MARIA FERNANDES MOURA | MARIA FRANCISCA MOURA MESQUITA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 23:01 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-24 09:25 | 2024-01-24 09:25 | 2024-01-22 23:01 | 2 | 2024-01-24 | 202400004265 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004257 |  | 21 | ADELSON PETRONÍLIA DA SILVA | 915870266 | 1 |  | 20075 | 800586 |  | SIGFI80 | 2024-01-24 10:51 | 2024-01-22 23:01 | 2024-01-24 18:51 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.714080,-71.017817 | -8.714078333333333,-71.01780833333333 | COSMINA PETRONÍLIA | ADELSON PETRONÍLIA DA SILVA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 23:00 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-24 10:51 | 2024-01-24 10:51 | 2024-01-22 23:00 | 2 | 2024-01-24 | 202400004257 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004240 |  | 21 | VIVIANE DA SILVA DUARTE | 8773433225 | 1 |  | 20077 | 8000666 |  | SIGFI80 | 2024-01-24 11:33 | 2024-01-22 23:00 | 2024-01-24 18:51 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.715609,-71.019490 | -8.71563,-71.01946833333334 | MARIA ALTEMISA PETRONÍLIA DA SILVA | VIVIANE DA SILVA DUARTE | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 22:59 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE,PORÉM O INVERSOR NÃO ESTÁ CONFIGURANDO OS PARÂMETROS. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-24 11:33 | 2024-01-24 11:33 | 2024-01-22 22:59 | 2 | 2024-01-24 | 202400004240 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004232 |  | 21 | SIMARIA GOMES DE SOUZA | 5105051203 | 1 |  | 20091 | 800656 |  | SIGFI80 | 2024-01-24 12:36 | 2024-01-22 22:59 | 2024-01-24 18:51 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.720146,-71.015852 | -8.719888333333333,-71.01549833333334 | MARIA DA CRUZ NASCIMENTO DE SOUZA | SIMARIA GOMES DE SOUZA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 22:59 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-24 12:36 | 2024-01-24 12:36 | 2024-01-22 22:59 | 2 | 2024-01-24 | 202400004232 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004224 |  | 21 | RAIMUNDO DE SOUZA FEITOSA | 7219646216 | 1 |  | 20085 | 800669 |  | SIGFI80 | 2024-01-24 14:00 | 2024-01-22 22:58 | 2024-01-24 18:51 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.724280,-71.013483 | -8.724328333333334,-71.01351333333334 | ROSA MARIA CHAVES DE SOUZA | RAIMUNDO DE SOUZA FEITOSA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 22:58 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-24 14:00 | 2024-01-24 14:00 | 2024-01-22 22:58 | 2 | 2024-01-24 | 202400004224 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004216 |  | 21 | JOSÉ FORTUNATO FEITOSA | 69492395215 | 1 |  | 20079 | 800665 |  | SIGFI80 | 2024-01-24 13:24 | 2024-01-22 22:57 | 2024-01-24 18:51 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.724265,-71.013326 | -8.724053333333334,-71.01344333333333 | RAIMUNDA REGINA FORTUNATO | JOSÉ FORTUNATO FEITOSA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 22:57 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-24 13:24 | 2024-01-24 13:24 | 2024-01-22 22:57 | 2 | 2024-01-24 | 202400004216 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004208 |  | 21 | MARIA ELIZÂNGELA GOMES DE SOUZA | 9475526269 | 1 |  | 20081 |  |  | SIGFI80 | 2024-01-24 14:41 | 2024-01-22 22:57 | 2024-01-24 18:51 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.726591-71.012969 | -8.726533333333332,-71.012935 | MARIA DA CRUZ NASCIMENTO DE SOUZA | MARIA ELIZÂNGELA GOMES DE SOUZA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 22:56 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE,CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA NO MOMENTO DA ATUALIZAÇÃO. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-24 14:41 | 2024-01-24 14:41 | 2024-01-22 22:56 | 2 | 2024-01-24 | 202400004208 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004190 |  | 21 | ROSA MARIA CHAVES DE SOUZA | 69512175215 | 1 |  | 20089 | 800546 |  | SIGFI80 | 2024-01-25 09:14 | 2024-01-22 22:56 | 2024-01-25 19:23 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.727389,-71.016081 | -8.727435000000002,-71.01601833333334 | SALETE PEREIRA CHAVES | ROSA MARIA CHAVES DE SOUZA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 22:56 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO,SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE,CLIENTE NAO ESTAVA NA RESIDÊNCIA NO MOMENTO DA ATUALIZAÇÃO. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-25 09:14 | 2024-01-25 09:14 | 2024-01-22 22:56 | 2 | 2024-01-25 | 202400004190 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004182 |  | 21 | ANTÔNIO FRANCISCO FORTUNATO | 71292940271 | 1 |  | 20087 | 800663 |  | SIGFI80 | 2024-01-25 08:31 | 2024-01-22 22:55 | 2024-01-25 19:23 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.729154,-71.017448 | -8.729283333333333,-71.01761499999999 | MARIA RAIMUNDA FORTUNATO | ANTÔNIO FRANCISCO FORTUNATO | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 22:55 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-25 08:31 | 2024-01-25 08:31 | 2024-01-22 22:55 | 2 | 2024-01-25 | 202400004182 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004174 |  | 21 | MARIA ALTEMISA PETRONÍLIA DA SILVA | 83173471253 | 1 |  | 20083 | 800639 |  | SIGFI80 | 2024-01-25 10:37 | 2024-01-22 22:54 | 2024-01-25 19:23 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.716970,-71.023381 | -8.717183333333333,-71.02368499999999 | COSMINA PETROÍLIA | MARIA ALTEMISA PETRONÍLIA DA SILVA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 22:54 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO,SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-25 10:06 | 2024-01-25 10:06 | 2024-01-22 22:54 | 2 | 2024-01-25 | 202400004174 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004166 |  | 21 | MARIA FABRÍCIO DE OLIVEIRA FILHA | 777735270 | 1 |  | 20093 | 800625 |  | SIGFI80 | 2024-01-25 10:47 | 2024-01-22 22:53 | 2024-01-25 19:23 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.716760,-71.028301 | -8.71664,-71.02844 | MARIA FABRÍCIO DE OLIVEIRA | MARIA FABRÍCIO DE OLIVEIRA FILHA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 22:53 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO,SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-25 10:47 | 2024-01-25 10:47 | 2024-01-22 22:53 | 2 | 2024-01-25 | 202400004166 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004158 |  | 21 | ALECILTON DA SILVA SOUSA | 3205774221 | 1 |  | 20097 | 800463 |  | SIGFI80 | 2024-01-25 12:56 | 2024-01-22 22:53 | 2024-01-25 19:23 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.722405,-71.030251 | -8.722595,-71.03015166666667 | MARIA DE FÁTIMA LIMA DA SILVA | ALECILTON DA SILVA SOUSA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 22:52 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO,SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-25 12:56 | 2024-01-25 12:56 | 2024-01-22 22:52 | 2 | 2024-01-25 | 202400004158 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004141 |  | 21 | RAIMUNDA NONATA DA SILVA | 2113845261 | 1 |  | 20099 | 800622 |  | SIGFI80 | 2024-01-25 13:37 | 2024-01-22 22:52 | 2024-01-25 19:23 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.728447,-71.030636 | -8.728131666666666,-71.03019333333333 | MARIA AUGUSTINHO DA SILVA | RAIMUNDA NONATA DA SILVA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 22:51 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO,SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA NO MOMENTO DA ATUALIZAÇÃO. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-25 13:37 | 2024-01-25 13:37 | 2024-01-22 22:51 | 2 | 2024-01-25 | 202400004141 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004133 |  | 21 | AURICÉLIA MOURA DE SOUZA | 005.658.192-08 | 1 |  | 20103 | 800671 |  | SIGFI80 | 2024-01-25 14:16 | 2024-01-22 22:50 | 2024-01-25 19:23 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.732554,-71.031244 | -8.732538333333334,-71.03133333333334 | JUDITE RODRIGUES MOURA | AURICÉLIA MOURA DE SOUZA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 22:50 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO. /SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-25 14:16 | 2024-01-25 14:16 | 2024-01-22 22:50 | 2 | 2024-01-25 | 202400004133 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004125 |  | 21 | JAIME JOÃO FONTELA DE ARAÚJO | 87439417291 | 1 |  | 20117 | 800515 |  | SIGFI80 | 2024-01-25 15:11 | 2024-01-22 22:44 | 2024-01-25 19:23 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.732699,-71.042588 | -8.732796666666667,-71.04254333333333 | MARIA JUDITE FONTELA | JAIME JOÃO FONTELA DE ARAÚJO | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 22:44 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE,PORÉM NÃO FOI POSSÍVEL COLETAR OS DADOS DO INVERSOR POIS O DATALOG DO ESTÁ DANIFICADO NÃO LIGA CONFORME FOTO NO RELATÓRIO. CLIENTE NÃO ESTAVA NA RESIDÊNCIA NO MOMENTO DA ATUALIZAÇÃO. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-25 15:11 | 2024-01-25 15:11 | 2024-01-22 22:44 | 2 | 2024-01-25 | 202400004125 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004117 |  | 21 | GENÉSIO DA SILVA BARRETO | 84552280244 | 1 |  | 20119 | 800569 |  | SIGFI80 | 2024-01-26 09:03 | 2024-01-22 22:43 | 2024-01-26 14:25 | MATEUS | MATEUS | EM ANALISE | -8.735843,-71.043855 | -8.735886666666666,-71.043875 | MARGARIDA PAULINO DA SILVA | GENÉSIO DA SILVA BARRETO | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 22:42 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO,SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-26 08:58 | 2024-01-26 08:58 | 2024-01-22 22:42 | 2 | 2024-01-26 | 202400004117 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004109 |  | 21 | MARIA PATRIZ DOS SANTOS SILVA | 3625026252 | 1 |  | 20121 | 800478 |  | SIGFI80 | 2024-01-27 09:09 | 2024-01-22 22:42 | 2024-01-27 16:28 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.733745,-71.045596 | -8.733884999999999,-71.045695 | MARIA ROCILDA CORREIA DOS SANTOS | MARIA PATRIZ DOS SANTOS SILVA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 22:41 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-27 08:27 | 2024-01-27 08:27 | 2024-01-22 22:41 | 2 | 2024-01-27 | 202400004109 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004091 |  | 21 | JOSÉ ADELMAR DO NASCIMENTO PEREIRA | 99159953268 | 1 |  | 20127 | 800532 |  | SIGFI80 | 2024-01-27 10:53 | 2024-01-22 22:41 | 2024-01-27 16:28 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.736100,-71.048581 | -8.736155,-71.04867833333333 | ELZIRA EDUVIGEM PEREIRA | JOSÉ ADELMAR DO NASCIMENTO PEREIRA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 22:41 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE,CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA NO MOMENTO DA ATUALIZAÇÃO. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-27 10:53 | 2024-01-27 10:53 | 2024-01-22 22:41 | 2 | 2024-01-27 | 202400004091 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004083 |  | 21 | JUSCELINA MARIA GOMES FERREIRA | 313013209 | 1 |  | 20123 | 800592 |  | SIGFI80 | 2024-01-27 10:43 | 2024-01-22 22:40 | 2024-01-27 16:28 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.734896,-71.050170 | -8.734908333333333,-71.05022000000001 | MARIA GOMES FERREIRA FILHA | JUSCELINA MARIA GOMES FERREIRA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 22:39 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-27 10:10 | 2024-01-27 10:10 | 2024-01-22 22:39 | 2 | 2024-01-27 | 202400004083 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004075 |  | 21 | MARIA DA CRUZ MACHADO SOUSA | 7098862258 | 1 |  | 20125 |  |  | SIGFI80 | 2024-01-27 09:27 | 2024-01-22 22:39 | 2024-01-27 16:28 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.735694,-71.052105 | -8.735533333333333,-71.05216999999999 | ANTÔNIA FELICIANO MACHADO | MARIA DA CRUZ MACHADO SOUSA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 22:38 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-27 09:27 | 2024-01-27 09:27 | 2024-01-22 22:38 | 2 | 2024-01-27 | 202400004075 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004067 |  | 21 | ANTONIO MARCOS GOMES DE ALCANTRA | 86746278204 | 1 |  | 42486 | 800126 |  | SIGFI80 | 2024-01-23 08:32 | 2024-01-22 22:37 | 2024-01-23 16:50 | MATEUS | MATEUS | EM ANALISE | -8.758297,-71.060289 | -8.758261666666668,-71.060425 | MARIA PERPETUA GOMES | ANTONIO MARCOS GOMES DE ALCANTRA | TARAUACA | RIO MURÚ - SERINGAL ESTIRÃO RIO MURÚ - SERINGAL ESTIRÃO | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 22:37 | ONEL005 |  | NAO NORMALIZADO, REPROGRAMAR SERVICO | INVERSOR SEM TENSAO AC | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO PORÉM O SISTEMA FOI ENCONTRADO PARADO POIS O INVERSOR ESTÁ SEM TENSÃO AC, DESLIGADO. | 3 | 38 | 7 | 12 | 33 | 5064 | 23 | 2024-01-23 08:32 | 2024-01-23 08:32 | 2024-01-22 22:37 | 2 | 2024-01-23 | 202400004067 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004059 |  | 21 | CLEITON DA SILVA BARRETO | 5434364280 | 1 |  | 42488 | 800645 |  | SIGFI80 | 2024-01-23 09:00 | 2024-01-22 22:35 | 2024-01-23 16:50 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.758243,-71.060680 | -8.758208333333332,-71.06063833333333 | MARIA DULCILENE MOURA DA SILVA | CLEITON DA SILVA BARRETO | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL ESTIRÃO RIO MURÚ SERINGAL ESTIRÃO | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 22:35 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-23 09:00 | 2024-01-23 09:00 | 2024-01-22 22:35 | 2 | 2024-01-23 | 202400004059 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004042 |  | 21 | DULCIMAR DO NASCIMENTO | 21730725287 | 1 |  | 41440 | 800539 |  | SIGFI80 | 2024-01-23 09:41 | 2024-01-22 22:34 | 2024-01-23 16:50 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.752291,-71.068035 | -8.75228,-71.06804833333334 | FRANCISCA LUZANIRA DO NASCIMENTO | DULCIMAR DO NASCIMENTO | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL MUCURIPE RIO MURU; SERINGAL MUCURIPE | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 22:34 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-23 09:41 | 2024-01-23 09:41 | 2024-01-22 22:34 | 2 | 2024-01-23 | 202400004042 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004034 |  | 21 | FRANCISCO VALDEREDO FELIPE SILVA | 69964394268 | 1 |  | 41442 | 800654 |  | SIGFI80 | 2024-01-23 11:45 | 2024-01-22 22:33 | 2024-01-23 16:50 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.758921,-71.074469 | -8.75867,-71.07484666666666 | ADALGISA RAMOS FELIPE | FRANCISCO VALDEREDO FELIPE SILVA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL COLOMBO RIO MURU; SERINGAL COLOMBO | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 22:32 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO,SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-23 11:13 | 2024-01-23 11:13 | 2024-01-22 22:32 | 2 | 2024-01-23 | 202400004034 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004026 |  | 21 | CARLOS ALBERTO DE ALBUQUERQUE | 078.749.952-87 | 1 |  | 41800 | 800655 |  | SIGFI80 | 2024-01-23 10:34 | 2024-01-22 22:30 | 2024-01-23 16:50 | MATEUS | MATEUS | EM ANALISE | -8.758658,-71.074842 | -8.758676666666666,-71.07482666666667 | LETÍCIA DE ALBUQUERQUE CORDEIRO | CARLOS ALBERTO DE ALBUQUERQUE | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL COLOMBO RIO MURU; SERINGAL COLOMBO | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 22:29 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO,SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-23 10:34 | 2024-01-23 10:34 | 2024-01-22 22:29 | 2 | 2024-01-23 | 202400004026 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004018 |  | 21 | MARIA GERCILENE ALENCAR DA COSTA | 92495605249 | 1 |  | 42518 | 800664 |  | SIGFI80 | 2024-01-23 13:30 | 2024-01-22 22:28 | 2024-01-23 16:50 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.751731,-71.079834 | -8.751408333333334,-71.079825 | DONIRA RODRIGUES ALENCAR | MARIA GERCILENE ALENCAR DA COSTA | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL MUCURIPE RIO MURÚ SERINGAL MUCURIPE | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 22:28 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO,SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-23 12:58 | 2024-01-23 12:58 | 2024-01-22 22:28 | 2 | 2024-01-23 | 202400004018 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004000 |  | 22 | ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA | 69472572200 | 1 |  | 42512 | 800659 |  | SIGFI80 | 2024-01-27 12:18 | 2024-01-22 22:27 | 2024-01-27 16:28 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.777141,-71.077237 | -8.77713,-71.07727 | MARIA VALDECIR DOS SANTOS | ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL COLOMBO RIO MURÚ SERINGAL COLOMBO | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 22:26 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. / | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-27 12:18 | 2024-01-27 12:18 | 2024-01-22 22:26 | 2 | 2024-01-27 | 202400004000 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400003994 |  | 17 | FRANCISCO RUBERVAL CANDIDO FLOR | 61540471268 | 1 |  | 17561 |  |  | SIGFI45 | 2024-01-23 12:12 | 2024-01-22 22:18 | 2024-01-29 16:52 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.45087,-75.537313 | -8.450709999999999,-72.53762333333334 | MARIA SOLIDADE CÂNDIDO FLOR | FRANCISCO RUBERVAL CANDIDO FLOR | PORTO WALTER | COMUNIDADE RAIMUNDO DO VALE; PAE CRUZEIRO DO VALE COMUNIDADE RAIMUNDO DO VALE; PAE CRUZEIRO DO VALE | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-16 11:40 | ONEL011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | DATALOG NAO INSTALADO, AGUARDAR O PROXIMO ATENDIMENTO PARA INSTALAR | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, FEITOS AS MEDICOES E FECHANDO DO RELATÓRIO, NAO FOI POSSIVEL TIRAR OS DATALOG PQ NAO TINHAM SIDO INSTALADO NO SISTEMA AINDA ,RAIMUNDO SABINO E AILSON DA SILVA | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5070 | 34 | 2024-01-23 11:24 | 2024-01-23 11:24 | 2024-01-16 11:40 | 3 | 2024-01-23 | 202400003994 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400003978 |  | 17 | CLESSIANE PEREIRA | 93964749249 | 93964749249 |  | 17553 | 450020 |  | SIGFI45 | 2024-01-23 13:57 | 2024-01-22 22:15 | 2024-01-24 11:06 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.399591,-72.58633 | -8.399443333333332,-72.58626166666666 | MARIA DA GLORIA PEREIRA | CLESSIANE PEREIRA | PORTO WALTER | RIO HUMAITÁ; COMUNIDADE ESTIRAO AZUL RIO HUMAITÁ; COMUNIDADE ESTIRAO AZUL | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-16 11:40 | ONEL011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM A BATERIA SEM TENSÃO. FOI DADO UM RESET E A BATERIA VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE. O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA EM CASA. RAIMUNDO SABINO E AILSON DA SILVA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5070 | 24 | 2024-01-23 12:26 | 2024-01-23 12:26 | 2024-01-16 11:40 | 3 | 2024-01-23 | 202400003978 | Report2 | 1500
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202400003960 |  | 5 | JAINO SILVA PINHEIRO | 899.867.092-53 | MLPA6677460-21 | 642552 | 13361 | 13 | 212200454 | SIGFI80 | 2024-01-22 15:39 | 2024-01-22 17:41 |  | 5044 |  | CADASTRO | -7.418853333333334,-73.22443 | -7.41874461,-73.22458014 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | JAINO SILVA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 15:31 | ONEOM007 | 68999372702000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | TROCA DE DPS DE 20 KA 1,5KV//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | TROCA DE DPS DE 20 KA 1,5KV POS O MESMO ESTAVA QUEIMADO//LUCAS EDUARDO/ SÁVIO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2024-01-22 15:33 | 2024-01-22 15:33 | 2024-01-22 15:31 | 1 | 2024-01-22 | 6.0442e+17 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202400003952 |  | 5 | JOANETE ALMEIDA DO NASCIMENTO | 969.101.192-15 | 96910119215 | 652091 | 14743 | 258 | 212200690 | SIGFI80 | 2024-01-22 14:43 | 2024-01-22 17:32 |  | 5044 |  | CADASTRO | -7.41294,-73.25425 | -7.41306412,-73.25420496 | FRANCISCA MARTINS DE ALMEIDA | JOANETE ALMEIDA DO NASCIMENTO | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 14:31 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | TROCA DE DPS DE 20 KA 1,5KV POS O MESMO ESTAVA QUEIMADO//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | TROCA DE DPS DE 20 KA 1,5KV POS O MESMO EDTAVA QUEIMADO//LUCAS EDUARDO/ SÁVIO //OBS : NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL. | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2024-01-22 14:34 | 2024-01-22 14:34 | 2024-01-22 14:31 | 1 | 2024-01-22 | 6.0442e+17 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202400003945 |  | 5 | TAILANE DE SOUZA | 703.654.472-42 | MLPA6677457-21 | 642389 | 13358 | 18 | 212200422 | SIGFI80 | 2024-01-22 10:50 | 2024-01-22 17:31 |  | 5044 |  | CADASTRO | -7.419944,-73.224361 | -7.41984351,-73.2244936 | ANA LEIDE CRUZ DE SOUZA | TAILANE DE SOUZA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 10:42 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | TROCO DE DPS DE 20 KA 1,5KV POS O MESMO ESTAVA QUEIMADO | TROCO DE DPS DE 20 KA 1,5KV POS O MESMO ESTAVA QUEIMADO//LUCAS EDUARDO/ SÁVIO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2024-01-22 10:44 | 2024-01-22 10:44 | 2024-01-22 10:42 | 1 | 2024-01-22 | 6.0442e+17 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202400003937 |  | 5 | MARIA OZITA DE SOUZA MELO | 947.024.892-91 | MLPA6681723-21 | 642645 | 13338 | 39 | 212200468 | SIGFI45 | 2024-01-22 10:41 | 2024-01-22 17:31 |  | 5044 |  | CADASTRO | -7.417881666666667,-73.22483666666668 | -7.41936842,-73.22484987 | MARIA JOSE GOMES DE SOUSA | MARIA OZITA DE SOUZA MELO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 10:28 | ONEOM007 | 6899613188000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | TROCO DE PDS DE 20 KA 1,5KV POS O MESMO ESTAVA QUEIMADO | TROCO DE DPS DE 20 KA 1,5KV POS O MESMO ESTAVA QUEIMADO//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2024-01-22 10:30 | 2024-01-22 10:30 | 2024-01-22 10:28 | 1 | 2024-01-22 | 6.0442e+17 | Report2 | 1500
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202400003929 |  | 5 | MACIZU ISAIS MATOS DA SILVA | 044.121.362-64 | 4412136264 | 646363 | 14637 | 281 | 212200831 | SIGFI80 | 2024-01-22 10:25 | 2024-01-22 17:31 |  | 5044 |  | CADASTRO | -7.419863333333333,-73.22563166666667 | -7.41985397,-73.22564641 | MARIA FRANCISCA FERNANDES DE MATOS | MACIZU ISAIAS MATOS DA SILVA | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 10:12 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | TROCA DE DPS DE 20 KA 1,5KV POS O MESMO ESTAVA QUEIMADO | TROCA DE DPS DE 20 KA 1,5KV POS O MESMO ESTAVA QUEIMADO//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2024-01-22 10:13 | 2024-01-22 10:13 | 2024-01-22 10:12 | 1 | 2024-01-22 | 6.0442e+17 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202400003911 |  | 5 | ELEN BRUNA OLIVEIRA DA SILVA | 001.283.392-41 | MLPA6689325-21 | 641777 | 13318 | 38 | 212200354 | SIGFI80 | 2024-01-22 10:09 | 2024-01-22 17:31 |  | 5044 |  | CADASTRO | -7.419903333333334,-73.22675833333332 | -7.41987226,-73.22670965 | ELISSANDRA MONTEIRO DE OLIVEIRA | ELEN BRUNA OLIVEIRA DA SILVA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N RIO MOA - SEDE CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 10:01 | ONEOM007 | 68996028624000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | TROCA DE DPS DE 20 KA 1,5KV POS O MESMO ESTVA QUEIMADO | TROCA DE DPS DE 20 KA 1,5KV POS O MESMO ESTAVA QUEIMADO//OBS: NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NO LOCAL//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2024-01-22 10:02 | 2024-01-22 10:02 | 2024-01-22 10:01 | 1 | 2024-01-22 | 6.0442e+17 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202400003903 |  | 5 | MARIA FRANCISCA FERNANDES DE MATO | 757.296.872-49 | MLPA6677458-21 | 642403 | 13359 | 14 | 212200424 | SIGFI80 | 2024-01-22 09:55 | 2024-01-22 17:31 |  | 5044 |  | CADASTRO | -7.419075,-73.22511333333334 | -7.41907725,-73.22516254 | ALZERINA SILVA FERNANDES | MARIA FRANCISCA FERNANDES MATOS | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N RIO MOA CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 09:46 | ONEOM007 | 68999306186000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | TROCA DE DPS DE 20 KA 1,5KV POS O MESMO ESTAVA QUEIMADO | TROCA DE DPS DE 20 KA 1,5KV POS O MESMO ESTAVA QUEIMADO //OBS: NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NO LOCAL//LUCAS EDUARDO/ SÁVIO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2024-01-22 09:48 | 2024-01-22 09:48 | 2024-01-22 09:46 | 1 | 2024-01-22 | 6.0442e+17 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202400003895 |  | 5 | FRANCISCO ADRIANO CHAVES VIEIRA | 631.536.962-68 | MLPA6684971-21 | 642940 | 13302 | 11 | 212200534 | SIGFI80 | 2024-01-22 09:32 | 2024-01-22 17:31 |  | 5044 |  | CADASTRO | -7.433056,-73.225528 | -7.4183215,-73.22551966 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS VIEIRA | FRANCISCO ADRIANO CHAVES VIEIRA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 09:21 | ONEOM007 | NAO POSSUI | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | TROCA DE DPS DE 20 KA 1,5KV . POS O MESMO ESTAVA QUEIMADO | TROCA DE DPS DE 20 KA 1,5KV POS O MESMO ESTAVA QUEIMADO//OBS: NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2024-01-22 09:23 | 2024-01-22 09:23 | 2024-01-22 09:21 | 1 | 2024-01-22 | 6.0442e+17 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202400003887 |  | 5 | ARIMAR CHAVES VIEIRA | 628.595.282-53 | MLPA6668648-21 | 642379 | 13272 | 10 | 212200406 | SIGFI80 | 2024-01-22 09:21 | 2024-01-22 17:31 |  | 5044 |  | CADASTRO | -7.4180600000000005,-73.22545333333333 | -7.41799073,-73.22533445 | ZILMAR CONCEICAO DO ESPIRITO SANTO | ARIMAR CHAVES VIEIRA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 09:09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | TROCA DE DPS DE 20 KA 1,2 KV POS O MESMO ESTAVA QUEIMADO | TROCA DE DPS DE 20 KA 1,5KV POS O MESMO ESTAVA QUEIMADO//OBS: NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NO LOCAL//LUCAS EDUARDO/ SÁVIO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2024-01-22 09:10 | 2024-01-22 09:10 | 2024-01-22 09:09 | 1 | 2024-01-22 | 6.0442e+17 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202400003879 |  | 5 | MARIA ADRIMAR CHAVES VIEIRA | 821.114.212-00 | 82111421200 | 646364 | 14633 | 436 | 212200832 | SIGFI80 | 2024-01-22 09:07 | 2024-01-22 17:31 |  | 5044 |  | CADASTRO | -7.417661666666667,-73.22426333333333 | -7.41777732,-73.22511008 | ZILMAR CONCEIÇÃO DO ESPÍRITO SANTO | MARIA ADRIMAR CHAVES VIEIRA | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 08:54 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | TROCA DE DPS DE 20 KA 1,2KV | TROCA DE DPS DE 20 KA 1,2 KV POS O MESMO ESTAVA QUEIMADO //LUCAS EDUARDO / SAVIO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2024-01-22 08:58 | 2024-01-22 08:58 | 2024-01-22 08:54 | 1 | 2024-01-22 | 6.0442e+17 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202400003861 |  | 5 | UILAS ALMEIDA DE OLIVEIRA | 032.358.282-65 | MLPA6689326-21 | 642314 | 13319 | 7 | 212200412 | SIGFI80 | 2024-01-22 08:53 | 2024-01-22 17:31 |  | 5044 |  | CADASTRO | -7.417748333333333,-73.22496666666666 | -7.41774335,-73.22491988 | MARIA PERPETUO SOCORRO DE ALMEIDA | UILAS ALMEIDA DO NASCIMENTO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N RIO MOA CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 08:42 | ONEOM007 | 68999021950000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | TROCA DE DPS DE 20 KA 1,5 KV | TROCA DE DPS DE 20 KA POS O MESMO ESTAVA QUEIMADO//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2024-01-22 08:44 | 2024-01-22 08:44 | 2024-01-22 08:42 | 1 | 2024-01-22 | 6.0442e+17 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202400003853 |  | 5 | ADENILSON DE MENEZES LAURINDO | 009.671.032-23 | 009.671.032-23 | 646361 | 14641 | 306 | 212200830 | SIGFI80 | 2024-01-22 08:36 | 2024-01-22 17:31 |  | 5044 |  | CADASTRO | -7.417050000000001,-73.22354 | -7.41695192,-73.22360524 | MARGARENE ALMEIDA DE MENEZES | ADENILSON MENEZES | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 08:22 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | TROCA DE DPS DE 20 KA 1,2KV//LUCAS EDUARDO / SAVIO | TROCA DE DPS DE 20 KA 1,2 KV DUAS UNIDADES//LUCAS EDUARDO/ SÁVIO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2024-01-22 08:23 | 2024-01-22 08:23 | 2024-01-22 08:22 | 1 | 2024-01-22 | 6.0442e+17 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202400003846 |  | 5 | ERLENIZIO CHAVES PINHEIRO | 790.092.472-87 | MLPA6682841-21 | 640284 | 13370 | 6 | 212200261 | SIGFI80 | 2024-01-22 08:19 | 2024-01-22 17:31 |  | 5044 |  | CADASTRO | -7.417961666666668,-73.22371333333334 | -7.41791214,-73.22374281 | MARIA FIRMINO CHAVES | ERLENIZIO CHAVES | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 08:06 | ONEOM007 | 68999287075000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | TROCA DE DPS DE 20 //LUCAS EDUARDO / SAVIO | TROCA DE DPS DE 20 KA 1,2KV //LUCAS EDUARDO / SAVIO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2024-01-22 08:08 | 2024-01-22 08:08 | 2024-01-22 08:06 | 1 | 2024-01-22 | 6.0442e+17 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202400003838 |  | 5 | MARIA DE NAZARÉ DA SILVA OLIVEIRA | 340.107.692-20 | MLPA6682843-21 | 642672 | 13372 | 8 | 212200429 | SIGFI80 | 2024-01-22 08:05 | 2024-01-22 17:31 |  | 5044 |  | CADASTRO | -7.417886666666667,-73.22388166666666 | -7.41814799,-73.22404165 | IZABEL COSMO DE OLIVEIRA | MARIA DE NAZARÉ DA SILVA OLIVEIRA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 07:50 | ONEOM007 | 68999008542000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | TROCA DE DPS DE 40 | TROCA DE DPS DE 40 POS O MESMO ESTAVA QUEIMADO//LUCAS EDUARDO / SAVIO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2024-01-22 07:52 | 2024-01-22 07:52 | 2024-01-22 07:50 | 1 | 2024-01-22 | 6.0442e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400003820 |  | 10 | MARIA DAIANE GOMES ALBUQUERQUE | 041.219.662-01 | MLPA7097440-22 | 661708 | 13661 | 1194 | 212202156 | SIGFI80 | 2024-01-23 14:31 | 2024-01-22 16:21 | 2024-01-24 08:23 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.52652,-70.52950166666666 | -8.526356666666667,-70.52949 | RAIMUNDA DE ARAUJO GOMES | MARIA DAIANE GOMES ALBUQUERQUE | FEIJO | SERINGAL RIAJUEIRO S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL RIAJUEIRO | 2024-01-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2024-01-22 16:20 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-23 13:43 | 2024-01-23 13:43 | 2024-01-22 16:20 | 3 | 2024-01-23 | 202400003820 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400003812 |  | 10 | DARCINEUDO CORIOLANO DE MORAES | 625.860.502-82 | MLPA7107488-22 | 661705 | 13649 | 1097 | 212202154 | SIGFI80 | 2024-01-23 11:09 | 2024-01-22 16:15 | 2024-01-24 08:29 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.557906666666666,-70.54357333333334 | -8.557991666666668,-70.54362333333333 | ESMERALDA CURIOLNO DA SILVA | DARCINEUDO CORIOLANO DE MORAES | FEIJO | SERINGAL RIAJUEIRO S/N COLOCACAO CUMARU CENTRO SERINGAL RIAJUEIRO | 2024-01-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2024-01-22 16:15 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES INTERNAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-23 10:21 | 2024-01-23 10:21 | 2024-01-22 16:15 | 3 | 2024-01-23 | 202400003812 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400003804 |  | 1 | ASSEMBLEIA DE DEUS | 002.959.962-85 | MLPA7208063-22 | 661954 | 14611 |  | 212202423 | SIGFI160 | 2024-01-26 16:15 | 2024-01-22 07:34 | 2024-01-29 08:05 | LUCIER | LUCIER | NAO CONFORME | -8.075972,-72.763444 | -8.075631666666668,-72.763485 | MARIA NAZARE FERREIRA | ASSEMBLEIA DE DEUS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2024-01-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-22 07:34 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | **DPS QUEIMADO** | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA , EMANUEL, MANOEL, JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-26 15:39 | 2024-01-26 16:15 | 2024-01-22 07:34 | 6 | 2024-01-26 | 202400003804 | Report2 | 5333
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400003796 |  | 22 | FRANCISCA JUDITE PARENTE MORENO | 69962588200 | 1 |  | 42484 | 800661 |  | SIGFI80 | 2024-01-23 14:51 | 2024-01-21 22:22 | 2024-01-24 18:59 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.769021,-71.082276 | -8.768916666666666,-71.08227000000001 | BRÍGIDA GOMES PARENTE | FRANCISCA JUDITE PARENTE MORENO | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL COLOMBO RIO MURÚ SERINGAL COLOMBO | 2024-01-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-21 22:22 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-23 14:51 | 2024-01-23 14:51 | 2024-01-21 22:22 | 2 | 2024-01-23 | 202400003796 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400003788 |  | 22 | JOSÉ ORLANDO NASCIMENTO DA SILVA | 34033068287 | 1 |  | 42482 | 800644 |  | SIGFI80 | 2024-01-23 15:28 | 2024-01-21 22:21 | 2024-01-24 18:55 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.768883,-71.082315 | -8.768931666666667,-71.08232333333333 | MARIA FRANCISCA OLIVEIRA NASCIMENTO | JOSÉ ORLANDO NASCIMENTO DA SILVA | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL COLOMBO RIO MURÚ SERINGAL COLOMBO | 2024-01-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-21 22:21 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-23 15:28 | 2024-01-23 15:28 | 2024-01-21 22:21 | 2 | 2024-01-23 | 202400003788 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400003770 |  | 22 | DEVANE DO NASCIMENTO NOGUEIRA | 012.976.842-14 | 1 |  | 43164 | 800382 |  | SIGFI80 | 2024-01-24 17:27 | 2024-01-21 22:20 | 2024-01-24 20:01 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.769074,-71.101927 | -8.769136666666666,-71.10192333333333 | DULCIMAR DO NASCIMENTO | DEVANE DO NASCIMENTO NOGUEIRA | TARAUACÁ | RIO MURU; SERINGAL MUCURIPE RIO MURU; SERINGAL MUCURIPE | 2024-01-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-21 22:19 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-23 16:28 | 2024-01-23 16:28 | 2024-01-21 22:19 | 2 | 2024-01-24 | 202400003770 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400003762 |  | 22 | JÚLIO DA SILVA BARRETO | 66308534234 | 1 |  | 26692 | 8000628 |  | SIGFI80 | 2024-01-27 13:20 | 2024-01-21 22:18 | 2024-01-27 16:28 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.764666,-71.105258 | -8.764591666666666,-71.10508833333333 | MARGARIDA PAULINO DA SILVA | JÚLIO DA SILVA BARRETO | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL MUCURIPE RIO MURU; SERINGAL MUCURIPE | 2024-01-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-21 22:18 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE,CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA NO MOMENTO DA ATUALIZAÇÃO. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-27 13:20 | 2024-01-27 13:20 | 2024-01-21 22:18 | 2 | 2024-01-27 | 202400003762 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400003754 |  | 22 | RAIMUNDA FERREIRA LIMA | 1940950295 | 1 |  | 23716 | 800553 |  | SIGFI80 | 2024-01-27 15:27 | 2024-01-21 22:17 | 2024-01-27 17:53 | MATEUS | MATEUS | EM ANALISE | -8.766226,-71.121872 | -8.766161666666667,-71.121605 | MARIA LIBERDADE MARQUES FERREIRA | RAIMUNDA FERREIRA LIMA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL MUCURIPE RIO MURU; SERINGAL MUCURIPE | 2024-01-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-21 22:17 | ONEL005 |  | IMPROCEDENTE | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | EQUIPE NÃO REALIZOU ATUALIZAÇÃO POIS O SISTEMA FOI ENCONTRADO COM UMA BATERIA DIFERENTE DA MARCA UNICOBA./N/S:AF0723523495. | 3 | 38 | 7 | 12 | 26 | 5064 | 34 | 2024-01-27 15:27 | 2024-01-27 15:27 | 2024-01-21 22:17 | 2 | 2024-01-27 | 202400003754 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400003747 |  | 22 | ANA ROSA NASCIMENTO DE SOUZA | 699.531.122-15 | 1 |  | 42534 | 800685 |  | SIGFI80 | 2024-01-27 15:13 | 2024-01-21 22:16 | 2024-01-27 17:14 | MATEUS | MATEUS | EM ANALISE | -8.771905,-71.122374 | -8.772,-71.12234166666667 | MARIA NAILDA NASCIMENTO DE SOUZA | ANA ROSA NASCIMENTO DE SOUZA | FEIJÓ | RIO MURU; SERINGAL NITERÓI RIO MURU; SERINGAL NITERÓI | 2024-01-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-21 22:16 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-27 14:28 | 2024-01-27 14:28 | 2024-01-21 22:16 | 2 | 2024-01-27 | 202400003747 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400003739 |  | 22 | MARIA ANGELINA LIMA DE OLIVEIRA | 3588986251 | 1 |  | 42608 | 800653 |  | SIGFI80 | 2024-01-22 13:47 | 2024-01-21 22:15 | 2024-01-22 16:58 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.793820,-71.160087 | -8.793818333333332,-71.16004166666667 | MARIA JOSÉ FERREIRA LIMA | MARIA ANGELINA LIMA DE OLIVEIRA | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL GUANABARA RIO MURÚ SERINGAL GUANABARA | 2024-01-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-21 22:15 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-22 13:47 | 2024-01-22 13:47 | 2024-01-21 22:15 | 2 | 2024-01-22 | 202400003739 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400003721 |  | 22 | MARIA DE FÁTIMA COSTA DE SOUZA | 2286747270 | 1 |  | 42606 | 800585 |  | SIGFI80 | 2024-01-22 12:01 | 2024-01-21 22:15 | 2024-01-22 14:49 | MATEUS | MATEUS | EM ANALISE | -8.795201,-71.163238 | -8.795516666666666,-71.16353833333332 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA COSTA | MARIA DE FÁTIMA COSTA DE SOUZA | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL GUANABARA RIO MURÚ SERINGAL GUANABARA | 2024-01-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-21 22:14 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-22 12:01 | 2024-01-22 12:01 | 2024-01-21 22:14 | 2 | 2024-01-22 | 202400003721 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400003713 |  | 22 | LEIDAIANE OLIVEIRA VIANA | 6250164243 | 1 |  | 42610 | 800647 |  | SIGFI80 | 2024-01-22 12:49 | 2024-01-21 22:14 | 2024-01-22 15:28 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.798794,-71.160573 | -8.798405,-71.16082 | MARIA GRISMAR DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | LEIDAIANE OLIVEIRA VIANA | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL NITERÓI RIO MURÚ SERINGAL NITERÓI | 2024-01-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-21 22:13 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-22 12:49 | 2024-01-22 12:49 | 2024-01-21 22:13 | 2 | 2024-01-22 | 202400003713 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400003705 |  | 22 | FRANCISCA VIANA DA CRUZ | 80952623234 | 1 |  | 42568 | 800608 |  | SIGFI80 | 2024-01-22 11:28 | 2024-01-21 22:13 | 2024-01-22 14:49 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.810794,-71.184134 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | ROSALINA VIANA DA CRUZ | FRANCISCA VIANA DA CRUZ | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL GUAJARÁ RIO MURÚ SERINGAL GUAJARÁ | 2024-01-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-21 22:12 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE . | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-22 10:50 | 2024-01-22 10:50 | 2024-01-21 22:12 | 2 | 2024-01-22 | 202400003705 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400003697 |  | 22 | ANTÔNIO JOSÉ VIANA DA CRUZ | 671.261.462-72 | 1 |  | 41478 | 800548 |  | SIGFI80 | 2024-01-22 09:34 | 2024-01-21 22:10 | 2024-01-22 14:49 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.809190,-71.208405 | -8.809238333333333,-71.208355 | ROSALINA VIANA DA CRUZ | ANTÔNIO JOSÉ VIANA DA CRUZ | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL PACUTI RIO MURU; SERINGAL PACUTI | 2024-01-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-21 22:09 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA NO MOMENTO. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-22 09:34 | 2024-01-22 09:34 | 2024-01-21 22:09 | 2 | 2024-01-22 | 202400003697 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400003689 |  | 22 | LEANDRO DE ARAÚJO SILVA | 072.185.502-40 | 1 |  | 41504 | 800572 |  | SIGFI80 | 2024-01-22 08:55 | 2024-01-21 22:09 | 2024-01-22 14:49 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.813113,-71.209518 | -8.812928333333334,-71.20949 | MARIA DE LOURDES DA SILVA ARAÚJO | LEANDRO DE ARAÚJO SILVA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL PACUTI RIO MURU; SERINGAL PACUTI | 2024-01-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-21 22:09 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-22 08:55 | 2024-01-22 08:55 | 2024-01-21 22:09 | 2 | 2024-01-22 | 202400003689 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400003671 |  | 22 | IONE DO NASCIMENTO LINHARES | 70833265253 | 1 |  | 42570 | 800658 |  | SIGFI80 | 2024-01-22 07:50 | 2024-01-21 22:08 | 2024-01-22 14:48 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.814086,-71.212803 | -8.81407,-71.21275833333334 | MARIA MATEUS DO NASCIMENTO | IONE DO NASCIMENTO LINHARES | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL PACUTI RIO MURÚ SERINGAL PACUTI | 2024-01-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-21 22:07 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-22 07:50 | 2024-01-22 07:50 | 2024-01-21 22:07 | 2 | 2024-01-22 | 202400003671 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400003663 |  | 22 | MARCONDES PEREIRA DO ESPÍRITO SANTO | 016434762-38 | 1 |  | 43118 | 800699 |  | SIGFI80 | 2024-01-21 17:07 | 2024-01-20 03:22 | 2024-01-22 11:42 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -8.851419,-71.293912 | -8.851336666666667,-71.29399 | MARIA GUIOMAR FERREIRA PEREIRA | MARCONDES PEREIRA DO ESPÍRITO SANTO | TARAUACÁ | RIO MURU; SERINGAL REPOUSO RIO MURU; SERINGAL REPOUSO | 2024-01-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-20 03:22 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | MANUTENÇÃO CORRETIVA A PEDIDO DA ENERGISA | FALHA NO PARÂMETRO 01 DO INVERSOR, QUANDO LIGAVA O ELETRO DOMÉSTICO CORTAVA A TENSÃO. FOI SUBSTITUIDA A BARTERIA E TUDO NORMALIZOU./ ERIVALDO, CARLOS EDUARDO E JARDESON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2024-01-21 16:26 | 2024-01-21 16:26 | 2024-01-20 03:22 | 3 | 2024-01-21 | 202400003663 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400003648 | 9210 | 1 | LUIZ OLIVEIRA BANDEIRA | 605.691.072-53 | MLPA7240975-22 | 656696 | 13794 | 1026 | 212201614 | SIGFI45 | 2024-01-22 12:50 | 2024-01-19 17:14 | 2024-01-23 11:43 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.154675,-72.80557833333334 | -8.154615,-72.80558666666667 | GUIOMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA | LUIZ OLIVEIRA BANDEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2024-01-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-19 08:43 | ONEL011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO COM FALHAS, FOI FEITO LIMPEZA, REAPERTOS E FOI DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. RAIMUNDO SABINO | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5070 | 34 | 2024-01-22 10:50 | 2024-01-22 10:50 | 2024-01-19 08:43 | 3 | 2024-01-22 | 202400003648 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400003630 | 8800 | 1 | ADELINO ROCHA DE MATOS | 924.831.272-15 | MLPA7208058-22 | 642457 | 14607 | 61 | 212200431 | SIGFI80 | 2024-01-25 16:04 | 2024-01-19 17:13 | 2024-01-29 16:07 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.087601666666666,-72.77651666666667 | -8.087735,-72.77644666666667 | MARIA DO SOCORRO ROCHA DE MATOS | ADELINO ROCHA DE MATOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2024-01-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-18 12:14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM AS BATERIAS DESCAREGADAS E O CONTROLADOR NAO FAZIA LEITURA DO DATALOG , FOI FEITA A SUBSTITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E O SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR, PEDIMOS PARA QUE O CLIENTE NAO LIGASE A GELADEIRA AGORA QUE DEIXASSE AS BATERIAS CARREGAR , ELE SER RECUSOU A DESLIGAR , EMANUEL, MANOEL, JONALDO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 24 | 2024-01-25 15:15 | 2024-01-25 15:30 | 2024-01-18 12:48 | 3 | 2024-01-25 | 202400003630 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400003622 | 84308282 | 1 | MARINEZ NASCIMENTO DOS DANTOS | 638.957.302-20 | MLPA6939168-21 | 654268 | 13452 | 667 | 212201313 | SIGFI80 | 2024-01-21 17:33 | 2024-01-19 17:11 | 2024-01-22 12:03 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -7.9467083333333335,-72.76089499999999 | -7.946775000000001,-72.76088 | MARIA GOMES DO NASCIMENTO | MARINEZ NASCIMENTO DOS DANTOS | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2024-01-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-18 09:57 | ONEL011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | CONTROLADOR DESLIGADO |  | SISTEMA ENCONTRADO COM O CONTROLADOR SEM TENSÃO. FEITO AS CONFIGURAÇÕES E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NOMALMENTE, RAIMUNDO SABINO E JONALDO | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5070 | 22 | 2024-01-21 15:49 | 2024-01-21 15:49 | 2024-01-18 09:57 | 3 | 2024-01-21 | 202400003622 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400003614 | 5284 | 1 | JARDEL SILVA DE SOUZA | 961.958.602-63 | MLPA6906763-21 | 649735 | 13421 | 673 | 212200885 | SIGFI80 | 2024-01-21 10:18 | 2024-01-19 17:09 | 2024-01-22 12:10 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -7.926973333333333,-72.774095 | -7.926998333333334,-72.77413 | MARIA DO SOCORRO DE MOURA E SILVA | JARDEL SILVA DE SOUZA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2024-01-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 17:08 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | CONTROLADOR DESLIGADO |  | SISTEMA ENCONTRADO COM O CONTROLADO SEM TENSAO, E COM AS DUAS BATERIA SEM TENSAO, FEITO A TROCA DAS BATERIAS E DO CONTROLADO E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NOMALMENTE. RAIMUNDO SABINO E JONALDO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 22 | 2024-01-21 08:38 | 2024-01-21 08:38 | 2024-01-11 17:08 | 3 | 2024-01-21 | 202400003614 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400003606 | 4168 | 1 | JOSE GERTRUDE NASCIMENTO DA SILVA | 810.356.752-34 | MLPA6925762-21 | 651813 | 13462 | 505 | 212200643 | SIGFI45 | 2024-01-21 15:40 | 2024-01-19 17:07 | 2024-01-22 12:16 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -8.018118333333332,-72.74314166666666 | -8.018336666666666,-72.74288 | FRANCISCA VIEIRA DO NASCIMENTO | JOSE GERTRUDE NASCIMENTO DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2024-01-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-09 17:06 | ONEL011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM A BATERIA SEM TENSÃO FOI DADO UM REZENTE E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NOMALMENTE. RAIMUNDO SABINO E JONALDO | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5070 | 24 | 2024-01-21 14:06 | 2024-01-21 14:06 | 2024-01-09 17:06 | 3 | 2024-01-21 | 202400003606 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400003598 |  | 1 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 666.952.362-91 | MLPA6771145-21 | 658199 | 13399 | 1011 | 212201577 | SIGFI45 | 2024-01-24 08:53 | 2024-01-19 10:32 | 2024-01-25 07:43 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.834058,-72.651414 | -7.835671666666667,-72.64942166666667 | MARIA NAZARE DE OLIVEIRA | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TREZE DE MAIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TREZE DE MAIO | 2024-01-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-19 10:32 | ONEOM002 | 68992205845000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, EMANUEL, MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-24 08:32 | 2024-01-24 08:49 | 2024-01-19 10:32 | 3 | 2024-01-24 | 202400003598 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400003580 |  | 1 | JOSE FRANCISCO COSTA DE ALMEIDA | 063.545.502-12 | MLPA6915581-21 | 658198 | 13389 | 1092 | 212201573 | SIGFI80 | 2024-01-24 13:09 | 2024-01-19 10:32 | 2024-01-25 07:47 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.833833,-72.663444 | -7.833771666666666,-72.66408 | MARIA CIDALIA SILVA COSTA | JOSE FRANCISCO COSTA DE ALMEIDA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE LUZEIRO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUZEIRO | 2024-01-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-19 10:31 | ONEOM002 | 68984017562000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA , EMANUEL, MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-24 12:50 | 2024-01-24 13:08 | 2024-01-19 10:31 | 3 | 2024-01-24 | 202400003580 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400003572 | 8745 | 3 | SAMEA MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO | 956.477.912-04 | 95647791204 | 657846 | 15057 | 902 | 212201726 | SIGFI80 | 2024-01-29 15:37 | 2024-01-19 10:00 | 2024-01-30 09:23 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.127261666666667,-72.70095666666666 | -9.127175,-72.70090666666667 | LENI BARBOSA DO NASCIMENTO | SAMEA MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE TAPAUNA RIO JURUA COMUNIDADE TAPAUNA | 2024-01-19 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2024-01-19 10:00 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL, NAO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, JUCIGLEISON, MANOEL | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2024-01-29 14:46 | 2024-01-29 14:46 | 2024-01-19 10:00 | 3 | 2024-01-29 | 202400003572 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400003507 |  | 1 | JOSE ALCIMAR DE OLIVEIRA AMORIM | 949.424.712-49 | MLPA6772314-21 | 657796 | 13411 | 1068 | 212201477 | SIGFI80 | 2024-01-24 13:36 | 2024-01-19 08:04 | 2024-01-25 07:51 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.833778,-72.663722 | -7.833511666666667,-72.66409833333334 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | JOSE ALCIMAR DE OLIVEIRA AMORIM | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE LUZEIRO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUZEIRO | 2024-01-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-19 08:04 | ONEOM002 | 68984017562000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, EMANUEL, MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-24 13:15 | 2024-01-24 13:36 | 2024-01-19 08:04 | 3 | 2024-01-24 | 202400003507 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400003481 |  | 1 | LUCAS DE OLIVEIRA AMORIM | 704.825.362-25 | 70482536225 | 658201 | 14991 | 1010 | 212201585 | SIGFI45 | 2024-01-24 10:30 | 2024-01-19 07:55 | 2024-01-25 08:02 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.8344583333333,-72.650886666667 | -7.835305,-72.65013333333333 | FRANCISCA ALESSANDRA DE OLIVEIRA AMORIM | LUCAS DE OLIVEIRA AMORIM | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE 13 DE MAIO RIO JURUA COMUNIDADE 13 DE MAIO | 2024-01-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-19 07:54 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA , EMANUEL, MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-24 10:05 | 2024-01-24 10:24 | 2024-01-19 07:54 | 3 | 2024-01-24 | 202400003481 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400003473 |  | 1 | JOSE MARIA DA SILVA | 610.855.702-82 | MLPA6915579-21 | 659036 | 13387 | 1020 | 212201575 | SIGFI45 | 2024-01-24 11:47 | 2024-01-19 07:54 | 2024-01-25 08:00 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.834472,-72.650861 | -7.834366666666667,-72.65101166666666 | DILMA ROSA DA SILVA | JOSE MARIA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TREZE DE MAIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TREZE DE MAIO | 2024-01-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-19 07:53 | ONEOM002 | 68992272193000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA , EMANUEL, MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-24 11:20 | 2024-01-24 11:37 | 2024-01-19 07:53 | 3 | 2024-01-24 | 202400003473 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400003465 |  | 1 | ATILA DA SILVA AMORIM | 979.104.492-91 | MLPA6915580-21 | 657806 | 13388 | 1008 | 212201567 | SIGFI45 | 2024-01-24 10:58 | 2024-01-19 07:52 | 2024-01-25 08:05 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.836361,-72.650583 | -7.8350349999999995,-72.65013166666667 | ELIZETE GOMES DAVSILVA | ATILA DA SILVA AMORIM | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TREZE DE MAIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TREZE DE MAIO | 2024-01-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-19 07:52 | ONEOM002 | 68992138254000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA , EMANUEL, MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-24 10:32 | 2024-01-24 10:35 | 2024-01-19 07:52 | 3 | 2024-01-24 | 202400003465 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400003457 |  | 1 | FRANCISCO NADSON SILVA DE AMORIM | 076.791.462-76 | 7679146276 | 681070 | 14987 | 1007 | 212202097 | SIGFI45 | 2024-01-24 12:08 | 2024-01-19 07:51 | 2024-01-25 08:09 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.8352983333333,-72.650041666667 | -7.834436666666666,-72.65090333333333 | ELIZETE GOMES DA SILVA | FRANCISCO NADSON SILVA DE AMORIM | JURUA | RIO JURUA COMUNIDADE 13 DE MAIO RIO JURUA COMUNIDADE 13 DE MAIO | 2024-01-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-19 07:50 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA , EMANUEL, MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-24 11:49 | 2024-01-24 11:49 | 2024-01-19 07:50 | 3 | 2024-01-24 | 202400003457 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400003440 |  | 1 | FRANCISCO EDSON DE OLIVEIRA | 949.889.432-91 | MLPA6772311-21 | 658197 | 13409 | 1024 | 212201571 | SIGFI45 | 2024-01-24 09:35 | 2024-01-19 07:48 | 2024-01-25 08:12 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.834456,-72.651061 | -7.835389999999999,-72.64981166666666 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DE OLIVEIRA AMORIM | FRANCISCO EDSON DE OLIVEIRA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TREZE DE MAIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TREZE DE MAIO | 2024-01-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-19 07:47 | ONEOM002 | 68992272193000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, EMANUEL, MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-24 09:13 | 2024-01-24 09:26 | 2024-01-19 07:47 | 3 | 2024-01-24 | 202400003440 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400003432 |  | 1 | GLEISON AMORIM DA COSTA | 009.836.262-35 | 983626235 | 661619 | 14985 | 1002 | 212201586 | SIGFI45 | 2024-01-24 09:10 | 2024-01-19 07:46 | 2024-01-25 08:15 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.83553,-72.6497 | -7.835735,-72.64964833333333 | MARIA SOCORRO DE OLIVEIRA | GLEISON AMORIM DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE 13 DE MAIO RIO JURUA COMUNIDADE 13 DE MAIO | 2024-01-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-19 07:46 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA , CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA , EMANUEL, MANOEL E JONALDO. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-24 08:55 | 2024-01-24 09:09 | 2024-01-19 07:46 | 3 | 2024-01-24 | 202400003432 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400003424 |  | 1 | ANTONIO DA SILVA AMORIM | 994.073.372-00 | MLPA6772312-21 | 657805 | 13410 | 1009 | 212201566 | SIGFI45 | 2024-01-24 08:28 | 2024-01-19 07:46 | 2024-01-25 08:19 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.835833,-72.649306 | -7.835581666666667,-72.64942500000001 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | ANTONIO DA SILVA AMORIM | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TREZE DE MAIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TREZE DE MAIO | 2024-01-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-19 07:45 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA , EMANUEL, MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-24 08:10 | 2024-01-24 08:27 | 2024-01-19 07:45 | 3 | 2024-01-24 | 202400003424 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400003416 |  | 1 | MANOEL DA ROCHA ANDRADE | 411.704.232-72 | MLPA6899696-21 | 657789 | 13432 | 1090 | 212201445 | SIGFI80 | 2024-01-24 15:28 | 2024-01-19 07:43 | 2024-01-25 08:24 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.85675,-72.729417 | -7.856696666666666,-72.72947833333333 | ZULEIDE ARAUJO DA ROCHA | MANOEL DA ROCHA ANDRADE | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2024-01-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-19 07:43 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, EMANUEL, MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-24 15:03 | 2024-01-24 15:11 | 2024-01-19 07:43 | 3 | 2024-01-24 | 202400003416 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400003408 |  | 1 | MARIA ROSSENI OLIVEIRA DA SILVA | 587.873.302-10 | MLPA6906770-21 | 659033 | 13423 | 957 | 212201447 | SIGFI80 | 2024-01-24 14:48 | 2024-01-19 07:42 | 2024-01-25 08:29 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.856194,-72.728722 | -7.856378333333334,-72.72885333333333 | MARIA CANDIDA DA SILVA | MARIA ROSSENI OLIVEIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2024-01-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-19 07:42 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-24 14:20 | 2024-01-24 14:41 | 2024-01-19 07:42 | 3 | 2024-01-24 | 202400003408 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400003390 |  | 1 | MARIA DA CONCEICAO DIAS DA SILVA | 662.676.762-34 | MLPA6934108-21 | 654832 | 13450 | 1093 | 212201446 | SIGFI80 | 2024-01-27 16:17 | 2024-01-19 07:41 | 2024-01-29 08:10 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.86625,-72.720194 | -7.865895,-72.72041166666666 | MARIA ANTONIA LAURO DA SILVA | MARIA DA CONCEICAO DIAS DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2024-01-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-19 07:41 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA,EMANUEL E MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-27 15:49 | 2024-01-27 15:59 | 2024-01-19 07:41 | 3 | 2024-01-27 | 202400003390 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400003382 |  | 1 | ERISSON DIAS DA SILVA | 069.239.722-13 | MLPA6933006-21 | 655044 | 13457 | 1101 | 212201443 | SIGFI80 | 2024-01-27 15:37 | 2024-01-19 07:41 | 2024-01-29 08:17 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.870972,-72.725083 | -7.869391666666667,-72.72176166666667 | MARIA DA CONCEICAO DIAS DA SILVA | ERISSON DIAS DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2024-01-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-19 07:40 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA,CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL E MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-27 15:20 | 2024-01-27 15:35 | 2024-01-19 07:40 | 3 | 2024-01-27 | 202400003382 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400003374 |  | 1 | JOSE ELZIMAR DA SILVA FIRMINO | 868.853.322-91 | MLPA6919198-21 | 654253 | 13456 | 923 | 212201275 | SIGFI80 | 2024-01-27 15:12 | 2024-01-19 07:40 | 2024-01-29 08:22 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.874583,-72.727556 | -7.871596666666666,-72.72327 | MARIA DA CONCEICAO DAMAZIO DA SILVA | JOSE ELZIMAR DA SILVA FIRMINO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2024-01-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-19 07:39 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL E MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-27 14:40 | 2024-01-27 15:08 | 2024-01-19 07:39 | 3 | 2024-01-27 | 202400003374 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400003366 |  | 1 | FRANCISCO FIRMINO | 632.937.492-91 | MLPA6936320-21 | 658167 | 13477 | 921 | 212201288 | SIGFI80 | 2024-01-27 14:36 | 2024-01-19 07:39 | 2024-01-29 08:26 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.871756666666666,-72.72354 | -7.8716116666666665,-72.72344333333334 | MARIA DO CARMO FIRMINO | FRANCISCO FIRMINO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2024-01-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-19 07:38 | ONEOM002 | 984053195000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA ,CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA , EMANUEL E MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-27 14:07 | 2024-01-27 14:26 | 2024-01-19 07:38 | 3 | 2024-01-27 | 202400003366 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202400003358 |  | 5 | VALDENIZIO CHAVES PINHEIRO | 757.150.232-20 | MLPA6687118-21 | 642303 | 13309 |  | 212200409 | SIGFI80 | 2024-01-18 10:22 | 2024-01-18 12:30 |  | 5044 |  | CADASTRO | -7.417733333333333,-73.22381 | -7.41754922,-73.22349319 | MARIA FIRMINO CHAVES | VALDENISIO CHAVES PINHEIRO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2024-01-18 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-18 10:06 | ONEOM007 | 68992251161000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | TROCA DE DPS DE 20 K A | TROCA DE DPS DE 20 KA POS O MESMO ESTAVA QUEIMADO///LUCAS EDUARDO/ SAVIO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2024-01-18 10:07 | 2024-01-18 10:07 | 2024-01-18 10:06 | 1 | 2024-01-18 | 6.0442e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400003341 |  | 1 | EMISSON DIAS DA SILVA | 994.089.882-72 | MLPA6934670-21 | 654665 | 13466 | 927 | 212201319 | SIGFI80 | 2024-01-27 14:02 | 2024-01-18 07:43 | 2024-01-29 08:37 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.871972,-72.724167 | -7.872045000000001,-72.72395499999999 | MARIA DA CONCEICAO DIAS DA SILVA | EMISSON DIAS DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2024-01-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-18 07:43 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA,CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-27 13:27 | 2024-01-27 14:01 | 2024-01-18 07:43 | 3 | 2024-01-27 | 202400003341 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400003333 |  | 1 | ROZENIR DE SOUZA DA SILVA | 786.621.412-34 | MLPA6923552-21 | 654700 | 13470 | 909 | 212201357 | SIGFI80 | 2024-01-27 12:47 | 2024-01-18 07:40 | 2024-01-29 08:42 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.873472,-72.726806 | -7.873443333333334,-72.72688166666667 | SANTANA FERREIRA DE SOUZA | ROZENIR DE SOUZA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2024-01-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-18 07:40 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL E MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-27 12:14 | 2024-01-27 12:22 | 2024-01-18 07:40 | 3 | 2024-01-27 | 202400003333 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400003325 |  | 1 | ELENILSON PINHEIRO DA SILVA | 086.390.392-40 | MLPA6930025-21 | 657793 | 13440 | 1054 | 212201473 | SIGFI80 | 2024-01-27 11:35 | 2024-01-18 07:39 | 2024-01-29 08:51 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.873444,-72.726778 | -7.873535,-72.72713666666667 | NAIR FERNANDES PINHEIRO | ELENILSON PINHEIRO DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2024-01-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-18 07:39 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL E MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-27 11:05 | 2024-01-27 11:17 | 2024-01-18 07:39 | 3 | 2024-01-27 | 202400003325 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400003317 |  | 1 | ROSENILSON PINHEIRO DA SILVA | 021.898.752-85 | MLPA6932469-21 | 654698 | 13460 | 955 | 212201355 | SIGFI80 | 2024-01-27 11:02 | 2024-01-18 07:39 | 2024-01-29 08:55 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.873472,-72.727528 | -7.8736033333333335,-72.727615 | NAIR FERNANDES PINHEIRO | ROSENILSON PINHEIRO DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2024-01-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-18 07:39 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MANOEL, JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-27 10:22 | 2024-01-27 10:38 | 2024-01-18 07:39 | 3 | 2024-01-27 | 202400003317 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400003309 |  | 1 | JOSE ILSON SILVA DE ABREU | 061.836.342-47 | MLPA6940868-21 | 657794 | 13436 | 1006 | 212201474 | SIGFI45 | 2024-01-27 10:19 | 2024-01-18 07:38 | 2024-01-29 09:00 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.873475,-72.727228 | -7.873456666666668,-72.72766 | RAIMUNDA NONATA DA SILVA | JOSE ILSON SILVA DE ABREU | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2024-01-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-18 07:37 | ONEOM002 | 68984010879000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL E MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-27 10:02 | 2024-01-27 10:13 | 2024-01-18 07:37 | 3 | 2024-01-27 | 202400003309 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400003291 |  | 1 | FRANCISCO SILVA DE SOUZA | 021.942.502-71 | MLPA6925765-21 | 658170 | 13465 | 1070 | 212201444 | SIGFI80 | 2024-01-27 10:00 | 2024-01-18 07:37 | 2024-01-29 09:05 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.873556,-72.727861 | -7.873636666666666,-72.72788833333334 | MARIA DO SOCORRO DE MOURA E SILVA | FRANCISCO SILVA DE SOUZA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2024-01-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-18 07:37 | ONEOM002 | 68984010879000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA ,CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL E MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-27 09:43 | 2024-01-27 09:57 | 2024-01-18 07:37 | 3 | 2024-01-27 | 202400003291 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400003283 |  | 1 | RAIMUNDA NONATA DA SILVA FIRMINO | 645.757.482-34 | MLPA6931281-21 | 658183 | 13476 | 940 | 212201867 | SIGFI80 | 2024-01-27 09:41 | 2024-01-18 07:36 | 2024-01-29 09:09 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.873472,-72.728389 | -7.873495000000001,-72.72795166666667 | MARIA DA CONCEICAO DAMAZIO DA SILVA | RAIMUNDA NONATA DA SILVA FIRMINO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2024-01-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-18 07:36 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA ,CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-27 09:09 | 2024-01-27 09:20 | 2024-01-18 07:36 | 3 | 2024-01-27 | 202400003283 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400003275 |  | 1 | MARIA SOLENE PINHEIRO DA SILVA | 048.544.852.13 | MLPA6921400-21 | 657790 | 13449 | 1067 | 212201448 | SIGFI80 | 2024-01-27 09:01 | 2024-01-18 07:35 | 2024-01-29 09:13 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.873472,-72.728389 | -7.873485,-72.72840833333333 | NAIR FERNANDES PINHEIRO | MARIA SOLENE PINHEIRO DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2024-01-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-18 07:35 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA , EMANUEL, MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-27 08:39 | 2024-01-27 08:51 | 2024-01-18 07:35 | 3 | 2024-01-27 | 202400003275 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400003267 |  | 1 | RAFAEL SILVA DE SOUZA | 052.421.412-39 | 5242141239 | 660262 | 14983 | 1066 | 212201587 | SIGFI80 | 2024-01-27 08:37 | 2024-01-18 07:33 | 2024-01-29 09:17 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.8736666666667,-72.72859 | -7.873546666666666,-72.728425 | MARIA DO SOCORRO DE MOURA E SILVA | RAFAEL SILVA DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE MUNDURUCUS RIO JURUA COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2024-01-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-18 07:33 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-27 08:15 | 2024-01-27 08:34 | 2024-01-18 07:33 | 3 | 2024-01-27 | 202400003267 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400003259 |  | 1 | MARIA LUCLECIA ARAUJO DE LIMA | 039.267.782-29 | MLPA6946451-21 | 657795 | 13433 | 935 | 212201475 | SIGFI80 | 2024-01-27 07:44 | 2024-01-18 07:33 | 2024-01-29 09:21 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.871,-72.720611 | -7.873665,-72.72946833333334 | ZENILDE FERREIRA DE ARAÚJO | MARIA LUCLECIA ARAUJO DE LIMA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2024-01-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-18 07:32 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, EMANUEL ,MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-27 07:18 | 2024-01-27 07:24 | 2024-01-18 07:32 | 3 | 2024-01-27 | 202400003259 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400003242 |  | 1 | RAIMUNDO NONATO DE SOUZA ABREU | 732.773.122-91 | MLPA6946983-21 | 654550 | 13434 | 952 | 212201393 | SIGFI80 | 2024-01-27 08:11 | 2024-01-18 07:32 | 2024-01-29 09:24 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.873972,-72.729472 | -7.873893333333332,-72.72938833333333 | ALDENORA DE SOUZA ABREU | RAIMUNDO NONATO DE SOUZA ABREU | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2024-01-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-18 07:32 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, EMANUEL ,MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-27 07:45 | 2024-01-27 07:59 | 2024-01-18 07:32 | 3 | 2024-01-27 | 202400003242 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400003234 |  | 5 | FRANCISCO IVANILDE LIMA DE SOUZA | 004.271.142-84 | MLPA6687116-21 | 642306 | 13307 |  | 212200410 | SIGFI80 | 2024-01-17 17:25 | 2024-01-17 19:30 |  | 5044 |  | CADASTRO | -7.417376666666667,-73.224375 | -7.4173511,-73.22438773 | MARIA DE FATIMA VIEIRA LIMA | FRANCISCO IVANILDE LIMA DE SOUZA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2024-01-17 | INDETERMINADA | FALHA DE BATERIAS | 2024-01-17 16:52 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | BATERIAS EM DESCARGA PROFUNDA//LUCAS EDUARDO / SAVIO | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA FOI REALIZADO A TROCA DE DUAS BATERIAS POS AS MESMAS ESTAVAM EM DESCARGA PROFUNDA, FOI REALIZADO O SERVIÇO E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE///LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 3 | 38 | 9 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2024-01-17 16:53 | 2024-01-17 16:53 | 2024-01-17 16:52 | 1 | 2024-01-17 | 6.0442e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400003226 | 8033 | 8 | EDUARDO QUEIROZ FEITOZA | 017.775.372.32 | MLPA7766810-22 | 654686 | 14450 | 805 | 212201332 | SIGFI80 | 2024-01-19 08:42 | 2024-01-17 18:39 | 2024-01-22 10:01 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -8.667631666666667,-71.60252166666668 | -8.667544999999999,-71.60252 | NOMATA MARTINS QUEIROZ | EDUARDO QUEIROZ FEITOZA | TARAUACA | SERINGAL SAO LUIZ S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SAO LUIZ | 2024-01-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-17 12:31 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | OBS: SISTEMA ESTAVA FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. UELERSON/ | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2024-01-19 08:30 | 2024-01-19 08:30 | 2024-01-17 12:31 | 3 | 2024-01-19 | 202400003226 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400003200 | 6115 | 8 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA | 601.642.042-53 | MLPA7775902-22 | 652148 | 14330 | 294 | 212200973 | SIGFI80 | 2024-01-19 14:18 | 2024-01-17 18:29 | 2024-01-22 15:59 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.87419,-71.83557166666667 | -8.874063333333334,-71.8355 | NOEMIA TEIXEIRA DA SILVA | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA | JORDAO | SERINGAL ALAGOAS S/N COLONIA MORADA NOVA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2024-01-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-13 18:26 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | OBS: SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. UELERSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2024-01-19 14:06 | 2024-01-19 14:06 | 2024-01-13 18:26 | 3 | 2024-01-19 | 202400003200 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400003192 | 5505 | 8 | JOSE JANISVALDO DOS SANTOS | 700.402.652-34 | MLPA7793121-22 | 655050 | 14423 | 882 | 212201481 | SIGFI80 | 2024-01-19 17:41 | 2024-01-17 18:23 | 2024-01-22 16:00 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.048795,-71.93374666666666 | -9.048668333333334,-71.933745 | MARIA DINAMARCA DOS SANTOS | JOSE JANISVALDO DOS SANTOS | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2024-01-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-12 18:22 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | /OBS: BATERIA 01 ESTAVA COM UM LED ACESO E O ALAME TAVA PISCANO E A BATERIA 02 ESTAVA BOA. NÃO FOI POSSÍVEL RESGITRA FOTO DAS TOMADAS COM CARGA LIGADA NELA DEVIDO A AUSENTE DE MORADORES NA RESIDENCIA. UELERSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 24 | 2024-01-19 17:18 | 2024-01-19 17:18 | 2024-01-12 18:22 | 3 | 2024-01-19 | 202400003192 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400003184 | 4110 | 8 | MARIA DE JESUS DA SILVA LIMA | 006.669.362-42 | MLPA7748155-22 | 654692 | 14240 | 886 | 212201367 | SIGFI80 | 2024-01-19 07:51 | 2024-01-17 18:22 | 2024-01-22 10:57 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -8.65462,-71.59415333333332 | -8.654306666666667,-71.59472166666666 | NAIR CORDEIRO DA SILVA | MARIA DE JESUS DA SILVA LIMA | TARAUACA | SERINGAL SANTA CECILIA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA CECILIA | 2024-01-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-09 18:21 | ONEOM001 | 0.000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | OBS: BATERIA01 ESTAVA COM SOC TUDO APAGADOS E A BATERIA 02 ESTAVA DO MESMO JEITO. FEITA TROCA DAS BATERIAS. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. UELERSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 24 | 2024-01-19 07:25 | 2024-01-19 07:25 | 2024-01-09 18:21 | 3 | 2024-01-19 | 202400003184 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400003176 | 7462 | 5 | CHEILA QUIRINO DE SOUZA | 052.917.922-99 | 5291792299 | 645882 | 14685 | 90 | 212200578 | SIGFI80 | 2024-01-18 08:08 | 2024-01-17 16:28 | 2024-01-19 09:48 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.38559,-73.14565166666667 | -7.38572942,-73.1452903 | MAURIZA QUIRINO DE SOUZA | CHEILA QUIRINO DE SOUZA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2024-01-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-16 12:09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA FOI REALIZADO A TROCA DE DUAS BATERIAS POIS AS MESMAS ESTAVAM DESCARREGADAS, FOI REALIZADA O SERVIÇO E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE///. LUCAS EDUARDO / SAVIO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2024-01-18 07:40 | 2024-01-18 07:40 | 2024-01-16 12:09 | 3 | 2024-01-18 | 202400003176 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400003168 | 804 | 6 | FRANCISCO DOS SANTOS DE MENEZES | 906.633.062-72 | MLPA6956506-21 | 642798 | 13520 | 69 | 212200419 | SIGFI80 | 2024-01-26 11:07 | 2024-01-17 15:57 | 2024-01-29 16:10 | ANDERSONCRUZ | LUCIER | VALIDADO | -7.7082283333333335,-72.00699833333333 | -7.7081964,-72.0069432 | MARIA BENEDITA LIMA DOS SANTOS | FRANCISCO DOS SANTOS DE MENEZES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N IGARAPE BOI CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-01-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-17 15:55 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE,BATERIA 02 ESTAVA EM STAND-BY FOI REALIZADA A REINICIALIZAÇÃO DA MESMA FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, DIEGO FERREIRA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 24 | 2024-01-26 09:54 | 2024-01-26 09:54 | 2024-01-17 15:55 | 3 | 2024-01-26 | 202400003168 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400003150 | 2024-7310 | 6 | NELSON RIBEIRO DOS SANTOS | 922.295.902-78 | MLPA6965371-21 | 652246 | 13526 | 310 | 212200978 | SIGFI80 | 2024-01-18 12:09 | 2024-01-17 15:48 | 2024-01-22 09:18 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -7.681000000000000,-71.98441699999999 | -7.680998333333334,-71.984365 | FRANCISCA RIBEIRO DOS SANTOS | NELSON RIBEIRO DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-01-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-15 21:42 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM AS DUAS BATERIA SEM TENSÃO. FEITO A TROCA DAS DUAS BATERIAS E O SISTEMA FICO FUNCIONANDO NOMALMENTE. RAIMUNDO SABINO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 24 | 2024-01-18 11:27 | 2024-01-18 11:27 | 2024-01-15 21:42 | 3 | 2024-01-18 | 202400003150 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400003143 | 7084 | 6 | COSMA BARROSO SANTANA | 006.721.332-45 | MLPA6958780-21 | 649854 | 13542 | 260 | 212200948 | SIGFI80 | 2024-01-18 15:10 | 2024-01-17 15:46 | 2024-01-22 15:56 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.760194000000000,-71.99736100000000 | -7.760231666666666,-71.99738833333335 | FRANCISCA ARLETE BARROSO | COSMA BARROSO SANTANA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-01-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-15 21:38 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM AS DUAS BATERIA SEM TENSÃO. FEITO A TROCA DAS DUAS BATERIAS E O SISTEMA FICO FUNCIONANDO NOMALMENTE. RAIMUNDO SABINO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 24 | 2024-01-18 14:04 | 2024-01-18 14:04 | 2024-01-15 21:38 | 3 | 2024-01-18 | 202400003143 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400003135 | 7085 | 6 | MARIA DE FATIMA SANTANA DE OLIVEIRA | 711.625.024-79 | MLPA6983264-21 | 680614 | 13489 | 441 | 212202599 | SIGFI80 | 2024-01-26 14:02 | 2024-01-17 15:37 | 2024-01-29 16:13 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.756861000000000,-71.99605600000000 | -7.75671202,-71.99604105 | MARIA ISAIAS SANTANA | MARIA DE FATIMA SANTANA DE OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-01-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-15 21:35 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE, BATERIA 02 EM DESCARREGADA, FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DA MESMA FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE . OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA. RAIMUNDO CASTRO , DIEGO FERREIRA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2024-01-26 13:22 | 2024-01-26 13:22 | 2024-01-15 21:35 | 3 | 2024-01-26 | 202400003135 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400003127 | 6866 | 6 | ALTEMAR DE LIMA DOS SANTOS | 797.920.222-87 | MLPA6958778-21 | 642949 | 13540 | 152 | 212200525 | SIGFI80 | 2024-01-18 10:19 | 2024-01-17 15:32 | 2024-01-22 09:44 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -7.712950000000001,-72.00503166666667 | -7.712951666666667,-72.00496833333334 | AMAZONINA VICENTE DE LIMA | ALTEMAR DE LIMA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-01-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-15 09:17 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCOTRANDO COM UMA BATERIA SEM TENSÃO. FEITO A TROCA DA BATERIA É O SISTEMA FICO FUNCIONANDO NOMALMENTE. RAIMUNDO SABINO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 24 | 2024-01-18 09:29 | 2024-01-18 09:29 | 2024-01-15 09:17 | 3 | 2024-01-18 | 202400003127 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400003119 | 4532 | 6 | ANTONIO LIMA DOS SANTOS | 768.444.392-53 | MLPA6972269-21 | 642316 | 13506 | 153 | 212200413 | SIGFI80 | 2024-01-18 11:03 | 2024-01-17 15:30 | 2024-01-22 09:52 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -7.712456666666666,-72.00529499999999 | -7.71263,-72.00534166666667 | AMAZONINA VICENTE DE LIMA | ANTONIO LIMA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-01-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-10 12:00 | ONEL011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NOMALMENTE. FEITO AS MEDICOES. CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA EM CASA. RAIMUNDO SABINO | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5070 | 34 | 2024-01-18 10:23 | 2024-01-18 10:23 | 2024-01-10 12:00 | 3 | 2024-01-18 | 202400003119 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400003101 |  | 1 | JOSE LUCAS DA SILVA | 079.286.702-59 | 7928670259 | 658193 | 14977 | 1069 | 212201429 | SIGFI80 | 2024-01-26 10:01 | 2024-01-17 07:51 | 2024-01-29 09:28 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.8821766666667,-72.761723333333 | -7.880581666666666,-72.760795 | JOANA LUCAS DA SILVA | JOSE LUCAS DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE MUDURUCUS RIO JURUA COMUNIDADE MUDURUCUS | 2024-01-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-17 07:51 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL E MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-26 09:39 | 2024-01-26 09:47 | 2024-01-17 07:51 | 3 | 2024-01-26 | 202400003101 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400003093 |  | 1 | REGINALDO DOS ANJOS DA COSTA | 751.607.812-34 | MLPA7208069-22 | 654273 | 14617 | 1073 | 212201339 | SIGFI80 | 2024-01-26 17:04 | 2024-01-17 07:48 | 2024-01-29 09:33 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.052793333333334,-72.76344 | -8.052593333333334,-72.76364333333332 | MARIA LUIZA SANTANA DOS ANJOS | REGINALDO DOS ANJOS DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE CANDAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CANDAL | 2024-01-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-17 07:47 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA,CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA , EMANUEL E MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-26 16:40 | 2024-01-26 16:46 | 2024-01-17 07:47 | 3 | 2024-01-26 | 202400003093 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400003085 |  | 11 | MARIA ROSILENE BARROS DA SILVA | 640.676.962-72 | 64067696272 | 669983 | 15617 | 1214 | 112203770 | SIGFI80 | 2024-01-17 10:57 | 2024-01-16 22:09 | 2024-01-18 10:30 | MATEUS |  | EM ANALISE | -9.15366,-69.10530666666666 | -9.153721666666666,-69.10519500000001 | FRANCISCA JOANA SIQUEIRA BARROS | MARIA ROSILENE BARROS DA SILVA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2024-01-16 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-16 22:09 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE, BATERIA 02EM DESCARGA PROFUNDA, FOI REALIZADA A SUBISTITUIÇÃO DA MESMA FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ARISSON | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2024-01-17 10:09 | 2024-01-17 10:09 | 2024-01-16 22:09 | 2 | 2024-01-17 | 202400003085 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400003077 |  | 7 | FRANCISCO MARCELINO ALVES | 688.105.042-91 | MLPA7812380-22 | 656929 | 14505 | 708 | 212201767 | SIGFI80 | 2024-01-18 09:53 | 2024-01-16 09:20 | 2024-01-18 19:18 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.359015,-71.19842 | -8.358628333333334,-71.19750666666667 | MARIA MARCELINO ALVES | FRANCISCO MARCELINO ALVES | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO BELA VISTA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2024-01-16 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-16 09:18 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | REALOCAÇÃO DE SISTEMA A PEDIDO DA ENERGISA. | FOI FEITO A REMOÇÃO DO SISTEMA FRANCISCO MARCELINO ALVES, O MESMO FOI REMOVIDO DA CASA VELHA ONDE ESTAVA DESBARRANCANDO E LEVADO PARA CASA NOVA, MAIS ATRÁS. /ROBERTO, ERIVALDO E GABRIEL | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2024-01-17 10:39 | 2024-01-18 00:10 | 2024-01-16 09:18 | 2 | 2024-01-18 | 202400003077 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400003069 | 6412 | 7 | EDIVAN ALVES DE SOUZA | 699.592.772-91 | 699.592.772-91 | 652388 | 14811 | 333 | 212201079 | SIGFI80 | 2024-01-16 14:26 | 2024-01-16 09:15 | 2024-01-19 09:54 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.262903333333332,-70.98302 | -8.263029999999999,-70.98304833333333 | MARIA MADALENA ALVES DE SOUZA | EDIVAN ALVES DE SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2024-01-16 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-16 09:15 | ONEOM014 | 68992821076000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIAS DESCARREGADAS, FOI FEITO A SUBSTITUICAO DAS MESMAS, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL. /ERIVALDO, ROBERTO E GABRIEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2024-01-16 13:34 | 2024-01-16 13:34 | 2024-01-16 09:15 | 3 | 2024-01-16 | 202400003069 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400003051 | 6336 | 7 | FRANCISCA JACINEIDE CORREIA DE SOUZA | 006.619.392-35 | 661939235 | 669532 | 14793 |  | 212202472 | SIGFI80 | 2024-01-18 12:52 | 2024-01-16 09:14 | 2024-01-19 10:00 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.252,-70.97521333333334 | -8.251635,-70.97522166666666 | MARIA JACIRA DE ANDRADE CORREIA | FRANCISCA JACINEIDE CORREIA DE SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2024-01-16 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-16 09:14 | ONEOM014 | 68999899617000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. /ROBERTO, ERIVALDO E GABRIEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2024-01-18 12:36 | 2024-01-18 12:36 | 2024-01-16 09:14 | 3 | 2024-01-18 | 202400003051 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400003028 |  | 1 | ELIAS CORREIA DA SILVA | 022.228.112-01 | MLPA6939169-21 | 657807 | 13453 | 954 | 212201568 | SIGFI80 | 2024-01-26 09:08 | 2024-01-16 07:37 | 2024-01-29 09:36 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.880833,-72.753722 | -7.88198,-72.75402666666668 | DEUSUITA CORREIA DA SILVA | ELIAS CORREIA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2024-01-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-16 07:36 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA , CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-26 08:39 | 2024-01-26 08:51 | 2024-01-16 07:36 | 3 | 2024-01-26 | 202400003028 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400003010 |  | 1 | FRANCISCO AMORIM DE LIMA | 620.956.762-20 | MLPA6935765-21 | 655045 | 13472 | 1091 | 212201442 | SIGFI80 | 2024-01-26 07:56 | 2024-01-16 07:36 | 2024-01-29 09:41 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.876861,-72.741278 | -7.876904999999999,-72.74121833333334 | FRANCISCA ALVES DE AMORIM | FRANCISCO AMORIM DE LIMA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2024-01-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-16 07:36 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA , EMANUEL, MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-26 07:28 | 2024-01-26 07:38 | 2024-01-16 07:36 | 3 | 2024-01-26 | 202400003010 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400003002 |  | 1 | CRISTIANO BRITO DE ABREU | 074.525.472-17 | MLPA6934109-21 | 657754 | 13451 | 1042 | 212201441 | SIGFI80 | 2024-01-26 08:20 | 2024-01-16 07:35 | 2024-01-29 09:44 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.876694,-72.741028 | -7.876763333333334,-72.74123666666667 | MARIA MADALENA DE ALMEIDA BRITO | CRISTIANO BRITO DE ABREU | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2024-01-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-16 07:35 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, EMANUEL, MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-26 07:58 | 2024-01-26 08:05 | 2024-01-16 07:35 | 3 | 2024-01-26 | 202400003002 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400002970 |  | 5 | JENIVAL DE MORAES PINHEIRO | 728.758.102-78 | 72875810278 | 651958 | 14669 | 400 | 212200674 | SIGFI80 | 2024-01-15 17:00 | 2024-01-15 19:42 |  | 5044 |  | CADASTRO | -7.419153333333332,-73.22033 | -7.41899883,-73.22032427 | ADALGIZA RODRIGUES DE MORAES | JENIVAL DE MORAIS PINLHEIRO | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR COMUNIDADE PROSPERIDADE PDS SÃO SALVADOR COMUNIDADE PROSPERIDADE | 2024-01-15 | INDETERMINADA | FALHA DE BATERIAS | 2024-01-15 16:30 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | BATERIA EM DESCARGA PROFUNDA//LUCAS EDUARDO / SAVIO | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA FOI REALIZADO A TROCA DE DUAS BATERIAS POS AS MESMAS ESTVAM EM DESCARGA PROFUNDA, FOI REALIZADO O SERVIÇO E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / SAVIO | 3 | 38 | 9 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2024-01-15 16:32 | 2024-01-15 16:32 | 2024-01-15 16:30 | 1 | 2024-01-15 | 6.0442e+17 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400002962 |  | 6 | MARIA DE JESUS REINALDO TEODORO | 933.791.102-72 | MLPA6965375-21 | 652145 | 13530 | 328 | 212200971 | SIGFI80 | 2024-01-02 08:01 | 2024-01-15 19:28 |  | 5042 |  | CADASTRO | -7.733889000000000,-71.99663900000000 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARIA DE FATIMA VERCOSA RAINALDO | ALTEMAR DE LIMA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-01-15 | INDETERMINADA | FALHA DE BATERIAS | 2023-04-11 14:00 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA SEM GERACAO FV | BATERIAS EM DESCARGA PROFUNDA /LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA /MANOEL ALECSSON BARQUEIRO | MANUTENÇÃO CORRETIVA INTELBRAS NA MESMA FOI REALIZADA A TROCA DE DUAS BATERIAS POS AS MESMAS ESTAVAM EM DESCARGA PROFUNDA //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA /MANOEL ALECSSON BARQUEIRO | 3 | 38 | 9 | 12 | 27 | 5042 | 21 | 2023-04-11 14:05 | 2023-04-11 14:05 | 2023-04-11 14:00 | 1 | 2024-01-15 | 6.0422e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002954 | 4029 | 4 | FRANCISCA DAS CHAGAS VALERIANO DA SILVA | 665.300.912-20 | MLPA6709948-21 | 658004 | 13263 | 1355 | 212201953 | SIGFI80 | 2024-01-17 15:13 | 2024-01-15 18:29 | 2024-01-18 10:47 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.871666666666666,-73.07443666666667 | -7.871673333333333,-73.07455666666667 | MARIA DIAMANTINA DA SILVA | FRANCISCA DAS CHAGAS VALERIANO DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TRES BOCAS S/N CENTRO COMUNIDADE TRES BOCAS | 2024-01-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-09 08:31 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MANOEL, DONISETE | 4 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-17 14:57 | 2024-01-17 15:06 | 2024-01-09 08:31 | 3 | 2024-01-17 | 202400002954 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400002947 |  | 9 | JECIANE CAVALCANTE FERREIRA | 004.382.822-13 | MLPA7023494-21 | 661796 | 13565 | 1293 | 212202383 | SIGFI45 | 2024-01-15 12:18 | 2024-01-15 15:59 |  | 5046 |  | CADASTRO | -7.871408333333333,-70.11364833333333 | -7.871388333333334,-70.11359333333333 | MARIA NADIR PERWIRA CAVALCANTE | JECIANE CAVALCANTE FERREIRA | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2024-01-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-15 11:33 | ONEOM009 | 68992182619000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | DEJESUS, PACAIA E FRANCISCO. /SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | SISTEMA ESTAVA CM A BATERIA EM DESCARGA PROFUNDA, E NÃO ESTAVA CARREGANDO A MESMO, FOI FEITO A TROCA DA BATERIA E O SISTEMA VOLTO A FONCIONA NORMAL. DEJESUS, PACAIA E FRANCISCO. | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2024-01-15 11:38 | 2024-01-15 11:38 | 2024-01-15 11:33 | 1 | 2024-01-15 | 6.0462e+17 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002939 |  | 1 | SIMONE DE SOUZA LIMA | 942.432.982-20 | MLPA7197562-22 | 669545 | 13724 |  | 212202471 | SIGFI80 | 2024-01-22 09:14 | 2024-01-15 07:51 | 2024-01-23 07:58 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.952895000000001,-72.78889666666667 | -7.952888333333334,-72.78971333333334 | MONICA NEGREIROS DE SOUZA | SIMONE DE SOUZA LIMA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL URUBURETAMA S/N RIO JURUA CENTRO SERINGAL URUBURETAMA | 2024-01-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-15 07:51 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, EMANUEL, MANOEL, JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-22 08:48 | 2024-01-22 08:59 | 2024-01-15 07:51 | 3 | 2024-01-22 | 202400002939 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002921 |  | 1 | SEBASTIAO DE SOUZA NEGREIROS | 573.857.502-49 | MLPA6944080-21 | 669551 | 13473 | 483 | 212202482 | SIGFI45 | 2024-01-22 09:40 | 2024-01-15 07:50 | 2024-01-23 08:05 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.953115,-72.78912166666667 | -7.953156666666667,-72.78946833333333 | MARIA ADELAIDE DE SOUZA | SEBASTIAO DE SOUZA NEGREIROS | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE URUBURETAMA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE URUBURETAMA | 2024-01-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-15 07:50 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, EMANUEL,MANOEL, JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-22 09:17 | 2024-01-22 09:34 | 2024-01-15 07:50 | 3 | 2024-01-22 | 202400002921 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002913 |  | 1 | EDILSON LIMA DO COUTO | 002.858.872-03 | MLPA6906753-21 | 652608 | 13413 |  | 212201098 | SIGFI80 | 2024-01-23 15:32 | 2024-01-15 07:49 | 2024-01-24 08:57 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.917389,-72.771361 | -7.91748,-72.77137166666667 | FRANCISCA LUMA DO COUTO | EDILSON LIMA DO COUTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2024-01-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-15 07:49 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, EMANUEL, MANOEL, JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-23 14:58 | 2024-01-23 15:14 | 2024-01-15 07:49 | 3 | 2024-01-23 | 202400002913 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002905 |  | 1 | FRANCISCA PEREIRA LIMA | 567.898.152-87 | MLPA6902063-21 | 652174 | 13401 | 504 | 212201016 | SIGFI45 | 2024-01-23 14:48 | 2024-01-15 07:49 | 2024-01-24 11:46 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.9188600000000005,-72.77185166666666 | -7.918691666666666,-72.77208 | MACIONILA PEREIRA LIMA | FRANCISCA PEREIRA LIMA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2024-01-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-15 07:48 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-23 14:31 | 2024-01-23 14:41 | 2024-01-15 07:48 | 3 | 2024-01-23 | 202400002905 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002897 |  | 1 | CLEUCIANE COSTA DO COUTO | 051.443.122-92 | MLPA6902064-21 | 652175 | 13402 |  | 212200984 | SIGFI80 | 2024-01-23 14:26 | 2024-01-15 07:48 | 2024-01-24 09:17 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.918936666666667,-72.77175166666666 | -7.918318333333334,-72.77200833333333 | MARIA OZANA MENEZES DA COSTA | CLEUCIANE COSTA DO COUTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2024-01-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-15 07:47 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, EMANUEL, MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-23 13:56 | 2024-01-23 14:21 | 2024-01-15 07:47 | 3 | 2024-01-23 | 202400002897 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002889 |  | 1 | MARIA OZANA MENEZES DA COSTA | 687.267.082-72 | MLPA6906752-21 | 652498 | 13412 | 659 | 212200976 | SIGFI80 | 2024-01-23 13:54 | 2024-01-15 07:47 | 2024-01-24 09:27 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.918810000000001,-72.77189666666666 | -7.918821666666666,-72.77196166666666 | ALBERTINA SANTANA DE MENEZES | MARIA OZANA MENEZES DA COSTA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2024-01-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-15 07:47 | ONEOM002 | 6898411786000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA ,EMANUEL, MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-23 13:28 | 2024-01-23 13:49 | 2024-01-15 07:47 | 3 | 2024-01-23 | 202400002889 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002871 |  | 1 | JACKELINE MELO DOS SANTOS | 021.898.772-29 | MLPA6915582-21 | 649869 | 13390 | 684 | 212200956 | SIGFI80 | 2024-01-23 11:33 | 2024-01-15 07:46 | 2024-01-24 09:46 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.918998333333334,-72.77199833333334 | -7.9206416666666675,-72.77212333333334 | MARIA ELILDE PINHEIRO DA SILVA | JACKELINE MELO DOS SANTOS | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2024-01-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-15 07:46 | ONEOM002 | 6899931308000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, EMANUEL, MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-23 10:44 | 2024-01-23 11:21 | 2024-01-15 07:46 | 3 | 2024-01-23 | 202400002871 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002772 |  | 1 | CLEICIANE COSTA DO COUTO | 021.898.782-09 | MLPA6899688-21 | 649853 | 13424 | 680 | 212200940 | SIGFI80 | 2024-01-23 13:26 | 2024-01-12 08:41 | 2024-01-24 09:56 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.919158333333333,-72.77221166666666 | -7.919046666666667,-72.77194166666666 | MARIA OZANA MENEZES DA COSTA | CLEICIANE COSTA DO COUTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2024-01-12 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-12 08:40 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, EMANUEL ,MANOEL E JONALDO CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-23 12:53 | 2024-01-23 13:11 | 2024-01-12 08:40 | 3 | 2024-01-23 | 202400002772 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002756 |  | 1 | JOSIMAR ALMEIDA DO COUTO | 034.944.262-28 | MLPA6915583-21 | 652173 | 13391 |  | 212200982 | SIGFI80 | 2024-01-23 12:34 | 2024-01-12 08:32 | 2024-01-24 10:00 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.920676666666666,-72.77217333333333 | -7.918908333333333,-72.77230666666667 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | JOSIMAR ALMEIDA DO COUTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2024-01-12 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-12 08:32 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, EMANUEL, MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-23 12:09 | 2024-01-23 12:19 | 2024-01-12 08:32 | 3 | 2024-01-23 | 202400002756 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002731 |  | 1 | MANOEL NEGREIRO DE SOUZA | 874.091.352-04 | MLPA6902066-21 | 652667 | 13403 | 610 | 212201110 | SIGFI80 | 2024-01-23 09:07 | 2024-01-12 08:29 | 2024-01-24 10:20 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.923139,-72.770778 | -7.922208333333333,-72.77221666666667 | TACIANA NEGREIRO DE SOUZA | MANOEL NEGREIRO DE SOUZA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2024-01-12 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-12 08:28 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-23 08:38 | 2024-01-23 08:45 | 2024-01-12 08:28 | 3 | 2024-01-23 | 202400002731 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002723 |  | 1 | MARIA ELIENE GOMES DE LIMA | 021.922.472-22 | MLPA6899690-21 | 652669 | 13426 | 677 | 212201111 | SIGFI80 | 2024-01-23 09:33 | 2024-01-12 08:28 | 2024-01-24 10:28 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.921944,-72.772139 | -7.921989999999999,-72.77245166666667 | MARIA DA SILVA LIMA | MARIA ELIENE GOMES DE LIMA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2024-01-12 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-12 08:28 | ONEOM002 | 999226063000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, NAO FOI FEITO AS MEDICOES INTERNAS, POIS CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-23 09:10 | 2024-01-23 09:19 | 2024-01-12 08:28 | 3 | 2024-01-23 | 202400002723 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002715 |  | 1 | MARIA DAS GRACAS MACHADO DE SOUSA | 484.391.932-20 | MLPA6906755-21 | 654250 | 13414 | 669 | 212201108 | SIGFI80 | 2024-01-23 10:12 | 2024-01-12 08:25 | 2024-01-24 10:33 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.921472,-72.772056 | -7.921333333333333,-72.772075 | RAIMUNDA MACHADO DE SOUSA | MARIA DAS GRACAS MACHADO DE SOUSA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2024-01-12 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-12 08:25 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, EMANUEL, MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-23 09:39 | 2024-01-23 10:07 | 2024-01-12 08:25 | 3 | 2024-01-23 | 202400002715 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002707 |  | 1 | ROBSON MARCOS DOS SANTOS | 667.648.742-04 | MLPA6899689-21 | 652177 | 13425 |  | 212200985 | SIGFI80 | 2024-01-23 10:39 | 2024-01-12 08:23 | 2024-01-24 10:37 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.921035000000001,-72.77219 | -7.921261666666667,-72.77217166666667 | MARGARIDA TOME DOS SANTOS | ROBSON MARCOS DOS SANTOS | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2024-01-12 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-12 08:23 | ONEOM002 | 68999496916000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-23 10:14 | 2024-01-23 10:28 | 2024-01-12 08:23 | 3 | 2024-01-23 | 202400002707 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002699 |  | 1 | MARIA DO SOCORRO DE MOURA E SILVA | 673.640.802-44 | MLPA6734347-21 | 646479 | 13375 | 682 | 212200881 | SIGFI80 | 2024-01-22 15:56 | 2024-01-12 08:21 | 2024-01-23 08:09 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.926313333333333,-72.773915 | -7.9265783333333335,-72.77387166666668 | MARIA DA LUZ DE MOURA E SILVA | MARIA DO SOCORRO DE MOURA E SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA - MARGEM ESQUERDA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2024-01-12 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-12 08:21 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL E MANOEL, JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-22 15:22 | 2024-01-22 15:49 | 2024-01-12 08:21 | 3 | 2024-01-22 | 202400002699 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002681 |  | 1 | JARDEL SILVA DE SOUZA | 961.958.602-63 | MLPA6906763-21 | 649735 | 13421 | 673 | 212200885 | SIGFI80 | 2024-01-22 16:20 | 2024-01-12 08:19 | 2024-01-23 08:15 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.926973333333333,-72.774095 | -7.926893333333334,-72.77416666666666 | MARIA DO SOCORRO DE MOURA E SILVA | JARDEL SILVA DE SOUZA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2024-01-12 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-12 08:19 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, EMANUEL, MANOEL, JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-22 16:00 | 2024-01-22 16:05 | 2024-01-12 08:19 | 3 | 2024-01-22 | 202400002681 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002673 |  | 1 | GILDA OLIVEIRA DA SILVA | 004.073.872-85 | MLPA6733672-21 | 652491 | 13373 | 611 | 212201069 | SIGFI80 | 2024-01-26 11:47 | 2024-01-12 08:18 | 2024-01-29 09:48 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.904364,-72.766347 | -7.904216666666668,-72.76637333333333 | OLIDINA OLIVEIRA DA SILVA | GILDA OLIVEIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA - MARGEM ESQUERDA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2024-01-12 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-12 08:18 | ONEOM002 | 68981084676000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, EMANUEL, MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-26 11:11 | 2024-01-26 11:19 | 2024-01-12 08:18 | 3 | 2024-01-26 | 202400002673 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002665 |  | 1 | JOSE MAURO OLIVEIRA DA SILVA | 004.246.492-76 | MLPA6733092-21 | 652666 | 13380 | 605 | 212201109 | SIGFI80 | 2024-01-26 11:11 | 2024-01-12 08:17 | 2024-01-29 09:52 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.902361,-72.766972 | -7.902343333333333,-72.76712166666667 | OLINDINA OLIVEIRA DA SILVA | JOSE MAURO OLIVEIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2024-01-12 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-12 08:16 | ONEOM002 | 68999203716000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL E MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-26 10:52 | 2024-01-26 11:08 | 2024-01-12 08:16 | 3 | 2024-01-26 | 202400002665 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002657 |  | 1 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | 632.056.452-00 | MLPA6742761-21 | 652679 | 13376 | 591 | 212201113 | SIGFI80 | 2024-01-26 10:42 | 2024-01-12 08:15 | 2024-01-29 09:56 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.900306,-72.769361 | -7.900168333333333,-72.76921999999999 | OLINDINA OLIVEIRA DA SILVA | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA - MARGEM ESQUERDA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2024-01-12 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-12 08:15 | ONEOM002 | 68999270998000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MANOEL, JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-26 10:17 | 2024-01-26 10:40 | 2024-01-12 08:15 | 3 | 2024-01-26 | 202400002657 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002640 |  | 1 | VALDERLENE SILVA DE SOUZA | 028.257.552-90 | MLPA6915588-21 | 646224 | 13396 | 269 | 212200721 | SIGFI80 | 2024-01-22 14:12 | 2024-01-12 08:14 | 2024-01-23 08:27 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.937378333333333,-72.76211333333335 | -7.9373949999999995,-72.76212666666667 | MARIA DA CONCEICAO DE ABRE SILVA | VALDERLENE SILVA DE SOUZA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2024-01-12 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-12 08:14 | ONEOM002 | 68984256063000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MANOEL, JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-22 13:52 | 2024-01-22 14:12 | 2024-01-12 08:14 | 3 | 2024-01-22 | 202400002640 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002632 |  | 1 | MARIA ELIZANGELA DA SILVA ROCHA | 021.67.262-80 | MLPA6915586-21 | 642564 | 13394 | 271 | 212200508 | SIGFI80 | 2024-01-22 14:44 | 2024-01-12 08:13 | 2024-01-23 08:51 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.937618333333334,-72.76190666666666 | -7.937588333333334,-72.76196166666666 | MARIA SIRLEI FERREIRA DA SILVA | MARIA ELIZANGELA DA SILVA ROCHA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2024-01-12 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-12 08:12 | ONEOM002 | 68984256063000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, EMANUEL, MANOEL, JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-22 14:17 | 2024-01-22 14:38 | 2024-01-12 08:12 | 3 | 2024-01-22 | 202400002632 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002624 |  | 1 | JOSE DA CONCEICAO | 851.037.302-78 | MLPA6915587-21 | 646218 | 13395 | 284 | 212200720 | SIGFI80 | 2024-01-22 15:09 | 2024-01-12 08:12 | 2024-01-23 09:07 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.9378883333333325,-72.76212166666666 | -7.937583333333333,-72.76194166666667 | PETRONILIA MARIA DA CONCEICAO | JOSE DA CONCEICAO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2024-01-12 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-12 08:12 | ONEOM002 | 6898425063000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, EMANUEL, MANOEL, JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-22 14:46 | 2024-01-22 15:03 | 2024-01-12 08:12 | 3 | 2024-01-22 | 202400002624 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400002434 |  | 54 | GEAN TELES SANTOS | 53800796287 | 1 |  | 42274 | 800069 |  | SIGFI80 | 2024-01-11 17:45 | 2024-01-11 20:09 |  | 5078 |  | CADASTRO | -9.62909681,-68.98082502 | -9.62912186,-68.9808288 | MARIA LIDUINA TELES | GEAN TELES SANTOS | SENA MADUREIRA | RIO MACAUÃ. SERINGAL TRIUNFO RIO MACAUÃ. SERINGAL TRIUNFO | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 16:39 | ONEL016 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | CONTROLADOR DESLIGADO | CLIENTE SEM ENERGIA | FOI FEITO OS TESTES E FOI CONSTATADO QUE O INVERSOR DE Nº DE SERIE: 0522017208198HQD00475 NAO ESTA LIBERADO TENÇÃO PARA A CASA DO CLIENTE O INVERSOR NAO ESTA LIGADO. FOI SUBSTITUTO DO MESMO PELO INVERSOR Nº 0522012708198HQD00636. FOI A SUBSTITUIÇÃO DO CONTROLADOR DE Nº SÉRIE: 052201802079R4H800715 PELO DE N? DE SÉRIE: 052201802079R4H800522 TEC. ISAQUE GASPAR | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5078 | 22 | 2024-01-11 16:48 | 2024-01-11 16:48 | 2024-01-11 16:39 | 1 | 2024-01-11 | 6.0782e+17 | Report2HOPPECKE | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400002426 | 5020 | 5 | CHEILA QUIRINO DE SOUZA | 052.917.922-99 | 5291792299 | 645882 | 14685 | 90 | 212200578 | SIGFI80 | 2024-01-12 14:32 | 2024-01-11 16:07 | 2024-01-15 10:19 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -7.38559,-73.14565166666667 | -7.38579691,-73.14557238 | MAURIZA QUIRINO DE SOUZA | CHEILA QUIRINO DE SOUZA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 16:06 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NAO FOI REALIZADO MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA E NEMHUMA TROCA DE MATERIAL POIS O SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. FOI REALIZADO O SERVIÇO E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. //LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-12 14:10 | 2024-01-12 14:10 | 2024-01-11 16:06 | 3 | 2024-01-12 | 202400002426 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400002418 |  | 22 | NEIRIANA OLIVEIRA NASCIMENTO | 872.641.022-20 | 1 |  | 41506 | 800538 |  | SIGFI80 | 2024-01-18 07:28 | 2024-01-11 14:49 | 2024-01-18 17:29 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.818192,-71.221715 | -8.818201666666665,-71.221765 | MARIA FRANCISCA OLIVEIRA NASCIMENTO | NEIRIANA OLIVEIRA NASCIMENTO | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL PACUTI RIO MURU; SERINGAL PACUTI | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 14:48 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-18 07:28 | 2024-01-18 07:28 | 2024-01-11 14:48 | 2 | 2024-01-18 | 202400002418 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400002400 |  | 22 | RAIMUNDA NONATA NASCIMENTO DE SOUZA | 691.091.842-87 | 1 |  | 41508 | 800577 |  | SIGFI80 | 2024-01-18 08:50 | 2024-01-11 14:48 | 2024-01-18 17:29 | MATEUS | MATEUS | EM ANALISE | -8.820440,-71.222363 | -8.820468333333334,-71.22253666666667 | LÚCIA FEITOSA DO NASCIMENTO | RAIMUNDA NONATA NASCIMENTO DE SOUZA | TARAUACÁ | RIO MURU; SERINGAL PACUTI RIO MURU; SERINGAL PACUTI | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 14:47 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-18 08:49 | 2024-01-18 08:49 | 2024-01-11 14:47 | 2 | 2024-01-18 | 202400002400 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400002392 |  | 22 | LUZIMAR MARCELINO DA SILVA | 691.055.452-34 | 1 |  | 41512 | 800511 |  | SIGFI80 | 2024-01-18 08:13 | 2024-01-11 14:47 | 2024-01-18 17:29 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.820426,-71.222388 | -8.819713333333334,-71.222215 | MARIA NILDA DA SILVA | LUZIMAR MARCELINO DA SILVA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL PACUTI RIO MURU; SERINGAL PACUTI | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 14:46 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-18 08:13 | 2024-01-18 08:13 | 2024-01-11 14:46 | 2 | 2024-01-18 | 202400002392 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400002384 |  | 22 | JOSÉ RIBAMAR DA SILVA | 073.757.482-84 | 1 |  | 41510 | 800515 |  | SIGFI80 | 2024-01-18 09:32 | 2024-01-11 14:46 | 2024-01-18 17:29 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.820484,-71.222627 | -8.81958,-71.22318833333334 | MARIA ZINETE DA SILVA | JOSÉ RIBAMAR DA SILVA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL PACUJÁ RIO MURU; SERINGAL PACUJÁ | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 14:45 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-18 09:32 | 2024-01-18 09:32 | 2024-01-11 14:45 | 2 | 2024-01-18 | 202400002384 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400002376 |  | 22 | ADEMILSON FREITAS MUNIZ | 652.027.242-68 | 1 |  | 41514 | 800549 |  | SIGFI80 | 2024-01-18 10:27 | 2024-01-11 14:43 | 2024-01-18 17:29 | MATEUS | MATEUS | EM ANALISE | -8.835649,-71.231747 | -8.835700000000001,-71.23177333333334 | MARIA FREITAS MUNIZ | ADEMILSON FREITAS MUNIZ | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL PACUTI RIO MURU; SERINGAL PACUTI | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 14:43 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-18 10:27 | 2024-01-18 10:27 | 2024-01-11 14:43 | 2 | 2024-01-18 | 202400002376 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400002368 |  | 22 | FRANCISCA MARIA CORDEIRO DA SILVA | 034.144.072-80 | 1 |  | 41516 | 800649 |  | SIGFI80 | 2024-01-18 11:13 | 2024-01-11 14:42 | 2024-01-18 17:29 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.833634,-71.236446 | -8.833686666666667,-71.23652833333334 | ROSÁLIA DA SILVA | FRANCISCA MARIA CORDEIRO DA SILVA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL PARAÍSO RIO MURU; SERINGAL PARAÍSO | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 14:37 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-18 11:13 | 2024-01-18 11:13 | 2024-01-11 14:37 | 2 | 2024-01-18 | 202400002368 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400002350 |  | 22 | ROSÁLIA DA SILVA | 928.154.302-82 | 1 |  | 41518 | 800540 |  | SIGFI80 | 2024-01-18 11:45 | 2024-01-11 14:36 | 2024-01-18 17:29 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.833687,-71.237611 | -8.833586666666667,-71.23759 | MARIA ALBANIZIA DA SILVA | ROSÁLIA DA SILVA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL PARAÍSO RIO MURU; SERINGAL PARAÍSO | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 14:36 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-18 11:45 | 2024-01-18 11:45 | 2024-01-11 14:36 | 2 | 2024-01-18 | 202400002350 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400002343 |  | 22 | MARIA ROSILETE DE SOUZA PESSOA | 695.046.012-00 | 1 |  | 41520 | 800650 |  | SIGFI80 | 2024-01-18 13:32 | 2024-01-11 14:35 | 2024-01-19 10:10 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.841996,-71.240284 | -8.842166666666666,-71.24045333333333 | MARIA ALBANIZA FERREIRA DE SOUZA | MARIA ROSILETE DE SOUZA PESSOA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL PARAÍSO RIO MURU; SERINGAL PARAÍSO | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 14:35 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-18 13:32 | 2024-01-18 13:32 | 2024-01-11 14:35 | 3 | 2024-01-18 | 202400002343 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400002335 |  | 22 | ELISSANDRO PESSOA DE OLIVEIRA | 073.670.632-19 | 1 |  | 41522 | 800640 |  | SIGFI80 | 2024-01-18 14:07 | 2024-01-11 14:34 | 2024-01-18 17:29 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.843503,-71.240546 | -8.843658333333334,-71.24054333333333 | MARIA ROSILETE DE SOUZA PESSOA | ELISSANDRO PESSOA DE OLIVEIRA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL PARAÍSO RIO MURU; SERINGAL PARAÍSO | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 14:34 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-18 14:07 | 2024-01-18 14:07 | 2024-01-11 14:34 | 2 | 2024-01-18 | 202400002335 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400002327 |  | 22 | ADEILTON DE SOUSA BRITO | 010.188.822-86 | 1 |  | 41680 | 800652 |  | SIGFI80 | 2024-01-20 08:08 | 2024-01-11 14:33 | 2024-01-20 16:05 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.845842,-71.240466 | -8.84605,-71.24054 | RAIMUNDA NONATA GOMES DE SOUSA | ADEILTON DE SOUSA BRITO | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL PARAÍSO RIO MURU; SERINGAL PARAÍSO | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 14:33 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-20 08:08 | 2024-01-20 08:08 | 2024-01-11 14:33 | 2 | 2024-01-20 | 202400002327 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400002319 |  | 22 | DÉBORA LIZ RÊGO ALVES | 086.632.372-43 | 1 |  | 41682 | 800651 |  | SIGFI80 | 2024-01-20 09:38 | 2024-01-11 14:32 | 2024-01-21 21:21 | MATEUS | MATEUS | EM ANALISE | -8.849000,-71.236574 | -8.848955,-71.23653166666666 | LUSIANIA DE CARVALHO RÊGO | DÉBORA LIZ RÊGO ALVES | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL PORTO MARQUES RIO MURU; SERINGAL PORTO MARQUES | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 14:31 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-20 09:38 | 2024-01-20 09:38 | 2024-01-11 14:31 | 2 | 2024-01-20 | 202400002319 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400002301 |  | 22 | LUSIÂNIA DE CARVALHO REGO | 994.689.562-53 | 1 |  | 41524 | 800581 |  | SIGFI80 | 2024-01-20 08:51 | 2024-01-11 14:31 | 2024-01-20 16:05 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.849426,-71.236745 | -8.84924,-71.23675333333334 | JOSEFA DE CARVALHO REGO | LUSIÂNIA DE CARVALHO REGO | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL PORTO MARQUES RIO MURU; SERINGAL PORTO MARQUES | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 14:30 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-20 08:51 | 2024-01-20 08:51 | 2024-01-11 14:30 | 2 | 2024-01-20 | 202400002301 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400002293 |  | 22 | CARLOS CESAR DE SOUZA PESSOA | 705.875.402-06 | 1 |  | 41526 | 800648 |  | SIGFI80 | 2024-01-20 10:20 | 2024-01-11 14:30 | 2024-01-20 16:05 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.856366,-71.248523 | -8.856508333333332,-71.24849333333333 | ALBANIZA FERREIRA DE SOUZA | CARLOS CESAR DE SOUZA PESSOA | TARAUACA | RIO MURU; IGARAPÉ BOAÇU; SERINGAL REPOUSO RIO MURU; IGARAPÉ BOAÇU; SERINGAL REPOUSO | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 14:29 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-20 10:20 | 2024-01-20 10:20 | 2024-01-11 14:29 | 2 | 2024-01-20 | 202400002293 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400002285 |  | 22 | ANTÔNIO JOSÉ PERES DA COSTA | 671.261.202-06 | 1 |  | 41528 | 800233 |  | SIGFI80 | 2024-01-20 11:05 | 2024-01-11 14:29 | 2024-01-20 16:05 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.852218,-71.267356 | -8.852298333333332,-71.26735666666667 | IRACÍ VIEIRA PERES | ANTÔNIO JOSÉ PERES DA COSTA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL REPOUSO RIO MURU; SERINGAL REPOUSO | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 14:28 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-20 11:05 | 2024-01-20 11:05 | 2024-01-11 14:28 | 2 | 2024-01-20 | 202400002285 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400002277 |  | 22 | MARTA MACHADO MOURÃO | 076.894.522-48 | 1 |  | 41530 | 800670 |  | SIGFI80 | 2024-01-20 11:52 | 2024-01-11 14:28 | 2024-01-20 16:05 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.851923,-71.270303 | -8.851239999999999,-71.26995333333333 | MARIA ROSÂNGELA DOS SANTOS MACHADO | MARTA MACHADO MOURÃO | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL REPOUSO RIO MURU; SERINGAL REPOUSO | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 14:27 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-20 11:52 | 2024-01-20 11:52 | 2024-01-11 14:27 | 2 | 2024-01-20 | 202400002277 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400002269 |  | 22 | ROSIANE DE AQUINO BARRETO | 032.931.842-00 | 1 |  | 41716 | 800582 |  | SIGFI80 | 2024-01-20 12:37 | 2024-01-11 14:27 | 2024-01-20 16:05 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.844262,-71.265721 | -8.844383333333333,-71.26561333333333 | MARIA DE AQUINO | ROSIANE DE AQUINO BARRETO | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL PARAÍSO RIO MURU; SERINGAL PARAÍSO | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 14:27 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-20 12:37 | 2024-01-20 12:37 | 2024-01-11 14:27 | 2 | 2024-01-20 | 202400002269 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400002251 |  | 22 | RAIMUNDO RODRIGUES MOREIRA | 587.888.592-15 | 1 |  | 41532 | 800603 |  | SIGFI80 | 2024-01-20 13:14 | 2024-01-11 14:26 | 2024-01-20 16:05 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.838996,-71.265321 | -8.83885,-71.26514833333334 | JÚLIA RODRIGUES MOREIRA | RAIMUNDO RODRIGUES MOREIRA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL PARAÍSO RIO MURU; SERINGAL PARAÍSO | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 14:26 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-20 13:14 | 2024-01-20 13:14 | 2024-01-11 14:26 | 2 | 2024-01-20 | 202400002251 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400002244 |  | 22 | MARIA DA GLÓRIA DA SILVA | 654.861.372-49 | 1 |  | 41534 | 800590 |  | SIGFI80 | 2024-01-17 15:31 | 2024-01-11 14:26 | 2024-01-17 19:33 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.848563,-71.272277 | -8.848595,-71.272285 | RAIMUNDA DA SILVA | MARIA DA GLÓRIA DA SILVA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL REPOUSO RIO MURU; SERINGAL REPOUSO | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 14:25 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-17 15:31 | 2024-01-17 15:31 | 2024-01-11 14:25 | 2 | 2024-01-17 | 202400002244 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400002236 |  | 22 | RAIMUNDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 71124667253 | 1 |  | 42576 | 800672 |  | SIGFI80 | 2024-01-15 15:01 | 2024-01-11 14:24 | 2024-01-15 20:02 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.842425,-71.270527 | -8.842350000000001,-71.27040833333334 | ANTÔNIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | RAIMUNDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL PARAÍSO RIO MURÚ SERINGAL PARAÍSO | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 14:19 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-15 15:01 | 2024-01-15 15:01 | 2024-01-11 14:19 | 2 | 2024-01-15 | 202400002236 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400002228 |  | 22 | ASSEMBLÉIA DE DEUS CAMPO MISSIONÁRIO DO MURU | 006.640.932-21 | 1 |  | 41676 | 800481 |  | SIGFI80 | 2024-01-15 15:39 | 2024-01-11 14:19 | 2024-01-15 20:02 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.842667,-71.270745 | -8.84262,-71.270755 | MARIA AMÉLIA DOS SANTOS MACHADO | ASSEMBLÉIA DE DEUS CAMPO MISSIONÁRIO DO MURU | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL PARAÍSO RIO MURU; SERINGAL PARAÍSO | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 14:19 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-15 15:38 | 2024-01-15 15:39 | 2024-01-11 14:19 | 2 | 2024-01-15 | 202400002228 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400002210 |  | 22 | MARIA ESTER FEITOSA DA COSTA | 7566758209 | 1 |  | 42578 |  |  | SIGFI80 | 2024-01-15 16:16 | 2024-01-11 14:18 | 2024-01-15 20:02 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.843008,-71.271196 | -8.843188333333334,-71.27114666666667 | ROCILDA DE OLIVEIRA FEITOSA | MARIA ESTER FEITOSA DA COSTA | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL PARAÍSO RIO MURÚ SERINGAL PARAÍSO | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 14:17 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-15 16:16 | 2024-01-15 16:16 | 2024-01-11 14:17 | 2 | 2024-01-15 | 202400002210 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400002202 |  | 22 | MARIANO PEREIRA MACHADO | 71120645204 | 1 |  | 42574 | 800679 |  | SIGFI80 | 2024-01-15 17:04 | 2024-01-11 14:17 | 2024-01-15 20:02 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.843714,-71.271971 | -8.843698333333332,-71.27182833333333 | RAIMUNDA PEREIRA MACHADO | MARIANO PEREIRA MACHADO | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL PARAÍSO RIO MURÚ SERINGAL PARAÍSO | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 14:16 | ONEL005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5064 | 34 | 2024-01-15 17:04 | 2024-01-15 17:04 | 2024-01-11 14:16 | 2 | 2024-01-15 | 202400002202 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400002194 |  | 22 | ANTÔNIA ARIANE MARINHO DE CASTRO MACHADO | 2889610217 | 1 |  | 42572 | 800667 |  | SIGFI80 | 2024-01-17 13:47 | 2024-01-11 14:16 | 2024-01-17 19:32 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.844510,-71.273025 | -8.844555000000001,-71.27294333333333 | ALDECILEITE MARINHO | ANTÔNIA ARIANE MARINHO DE CASTRO MACHADO | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL PARAÍSO RIO MURÚ SERINGAL PARAÍSO | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 14:15 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-17 13:47 | 2024-01-17 13:47 | 2024-01-11 14:15 | 2 | 2024-01-17 | 202400002194 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400002186 |  | 22 | ROMILDO DOS SANTOS MACHADO | 2397649276 | 1 |  | 42580 | 800677 |  | SIGFI80 | 2024-01-15 14:08 | 2024-01-11 14:15 | 2024-01-15 20:02 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.842312,-71.273633 | -8.842011666666668,-71.27373666666668 | RAIMUNDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | ROMILDO DOS SANTOS MACHADO | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL PARAÍSO RIO MURÚ SERINGAL PARAÍSO | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 14:14 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANHCHE 02 | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-15 14:08 | 2024-01-15 14:08 | 2024-01-11 14:14 | 2 | 2024-01-15 | 202400002186 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002137 |  | 1 | JOSE GOMES DO NASCIMENTO | 009.887.802-67 | MLPA6902071-21 | 649736 | 13408 | 670 | 212200886 | SIGFI80 | 2024-01-22 12:08 | 2024-01-11 07:58 | 2024-01-23 09:52 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.942231666666667,-72.75603166666666 | -7.942285,-72.75601333333334 | RAIMUNDA GOMES DO NASCIME TO | JOSE GOMES DO NASCIMENTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2024-01-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-11 07:58 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, EMANUEL ,MANOEL, JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-22 11:47 | 2024-01-22 11:59 | 2024-01-11 07:58 | 3 | 2024-01-22 | 202400002137 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002129 |  | 1 | DALVANIA ALVES DA SILVA | 021.821.642-43 | MLPA6899692-21 | 646284 | 13428 | 255 | 212200791 | SIGFI80 | 2024-01-21 11:48 | 2024-01-11 07:57 | 2024-01-22 11:25 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.93138,-72.760785 | DATA/HO-7.93138166666666,-72.76081833333333 | MARIA RITA ALVES DA SILVA | DALVANIA ALVES DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2024-01-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-11 07:56 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA , EMANUEL E MANOEL | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-21 11:24 | 2024-01-21 11:47 | 2024-01-11 07:56 | 3 | 2024-01-21 | 202400002129 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002111 |  | 1 | MARIANA GOMES DO NASCIMENTO | 972.947.642-04 | MLPA6902067-21 | 642567 | 13404 | 417 | 212200510 | SIGFI80 | 2024-01-21 11:16 | 2024-01-11 07:55 | 2024-01-22 11:32 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.933419999999999,-72.759515 | -7.933595,-72.75943833333334 | RAIMUNDA GOMES DO NASCIMENTO | MARIANA GOMES DO NASCIMENTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2024-01-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-11 07:55 | ONEOM002 | 999890253000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA ,CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL E MANOEL | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-21 10:49 | 2024-01-21 11:15 | 2024-01-11 07:55 | 3 | 2024-01-21 | 202400002111 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002103 |  | 1 | MANOEL DA SILVA LIMA | 656.467.543-91 | MLPA6902068-21 | 646233 | 13405 | 265 | 212200736 | SIGFI80 | 2024-01-21 10:44 | 2024-01-11 07:54 | 2024-01-22 11:41 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.934634999999999,-72.75865333333333 | -7.934573333333333,-72.75842166666666 | MARIA DE LOURDE DASILVA | MANOEL DA SILVA LIMA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2024-01-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-11 07:54 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL E MANOEL | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-21 10:18 | 2024-01-21 10:31 | 2024-01-11 07:54 | 3 | 2024-01-21 | 202400002103 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002095 |  | 1 | FRANCISCA LAURIMAR LIMA DO NASCIMENTO | 632.539.172-15 | MLPA6899693-21 | 646168 | 13429 | 282 | 212200718 | SIGFI80 | 2024-01-21 10:13 | 2024-01-11 07:53 | 2024-01-22 11:46 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.935826666666666,-72.75828666666666 | -7.93583,-72.75827166666666 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA LIMA | FRANCISCA LAURIMAR LIMA DO NASCIMENTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2024-01-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-11 07:53 | ONEOM002 | 68999073497000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL E MANOEL | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-21 09:51 | 2024-01-21 10:12 | 2024-01-11 07:53 | 3 | 2024-01-21 | 202400002095 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002087 |  | 1 | CLECIONE FERREIRA DE OLIVEIRA | 019.078.152-10 | MLPA6899694-21 | 646170 | 13430 | 416 | 212200719 | SIGFI80 | 2024-01-21 09:47 | 2024-01-11 07:52 | 2024-01-22 11:51 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.936018333333334,-72.75823166666667 | -7.9360816666666665,-72.75823 | MARIA DIONE DA SILVA FERREIRA | CLECIONE FERREIRA DE OLIVEIRA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2024-01-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-11 07:52 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA ,CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA , EMANUEL E MANOEL | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-21 09:28 | 2024-01-21 09:47 | 2024-01-11 07:52 | 3 | 2024-01-21 | 202400002087 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002079 |  | 1 | ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA | 021.922.462-50 | MLPA6899695-21 | 646293 | 13431 | 415 | 212200792 | SIGFI80 | 2024-01-21 09:24 | 2024-01-11 07:49 | 2024-01-22 13:37 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.936603333333333,-72.75841666666666 | -7.936634999999999,-72.758475 | MARIA RITA ALVES DA SILVA | ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2024-01-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-11 07:48 | ONEOM002 | 68999740606000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, EMANUEL E MANOEL | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-21 08:55 | 2024-01-21 09:01 | 2024-01-11 07:48 | 3 | 2024-01-21 | 202400002079 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002061 |  | 1 | JOAO ADALTO FEREIRA LIMA | 195.895.492-68 | MLPA6902069-21 | 642568 | 13406 |  | 212200511 | SIGFI80 | 2024-01-21 08:53 | 2024-01-11 07:44 | 2024-01-22 13:43 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.936675000000001,-72.75841333333332 | -7.936678333333333,-72.75846166666666 | FFRANCISCAS DAS CHAGAS LIMA | JOAO ADALTO FEREIRA LIMA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2024-01-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-11 07:44 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, EMANUEL, MANOEL, DONISETE | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-21 08:24 | 2024-01-21 08:53 | 2024-01-11 07:44 | 3 | 2024-01-21 | 202400002061 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002053 |  | 1 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | 756.134.252-72 | MLPA6902070-21 | 646160 | 13407 | 256 | 212200727 | SIGFI80 | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-11 07:44 | 2024-01-22 13:51 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.936475,-72.75823833333334 | -7.936859999999999,-72.75837666666666 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2024-01-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-11 07:43 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, EMANUEL, MANOEL, | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-21 07:41 | 2024-01-21 07:51 | 2024-01-11 07:43 | 3 | 2024-01-21 | 202400002053 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002046 |  | 1 | ANA BEATRIZ DA SILVA PAIXÃO | 043.138.322-70 | MLPA6906764-21 | 703047 | 13422 |  | 212201105 | SIGFI80 | 2024-01-23 08:20 | 2024-01-11 07:42 | 2024-01-24 10:42 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.925528,-72.767694 | -7.925568333333333,-72.76755499999999 | ELIANA ALMEIDA DA SILVA | ANA BEATRIZ DA SILVA PAIXÃO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2024-01-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-11 07:41 | ONEOM002 | 68999336746000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, EMANUEL, MANOEL, JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-23 07:45 | 2024-01-23 08:06 | 2024-01-11 07:41 | 3 | 2024-01-23 | 202400002046 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002038 |  | 1 | FRANCISCO DEUSIMAR LIMA DO NASCIMENTO | 533.947.472-00 | MLPA6906761-21 | 646386 | 13419 | 664 | 212200845 | SIGFI80 | 2024-01-21 14:10 | 2024-01-11 07:36 | 2024-01-22 13:59 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.930294999999999,-72.76288500000001 | -7.930070000000001,-72.76260666666667 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA LIMA | FRANCISCO DEUSIMAR LIMA DO NASCIMENTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2024-01-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-11 07:36 | ONEOM002 | 68999595622000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA,CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL E MANOEL | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-21 13:45 | 2024-01-21 13:48 | 2024-01-11 07:36 | 3 | 2024-01-21 | 202400002038 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002020 |  | 1 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | 678.115.402-82 | MLPA6906759-21 | 646384 | 13417 | 663 | 212200844 | SIGFI80 | 2024-01-21 16:29 | 2024-01-11 07:35 | 2024-01-22 14:04 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.929853333333334,-72.76312 | -7.929633333333333,-72.763355 | LAURA GOMES DO NASCIMENTO | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2024-01-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-11 07:35 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL E MANOEL | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-21 16:05 | 2024-01-21 16:28 | 2024-01-11 07:35 | 3 | 2024-01-21 | 202400002020 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400002012 |  | 22 | LUCAS PEREIRA DO ESPÍRITO SANTO | 037.549.242-90 | 1 |  | 41686 | 800632 |  | SIGFI80 | 2024-01-17 16:18 | 2024-01-11 01:47 | 2024-01-17 19:32 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.848463,-71.280178 | -8.8484,-71.28018999999999 | MARIA GUIOMAR FERREIRA PEREIRA | LUCAS PEREIRA DO ESPÍRITO SANTO | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL REPOUSO RIO MURU; SERINGAL REPOUSO | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 01:47 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-17 16:18 | 2024-01-17 16:18 | 2024-01-11 01:47 | 2 | 2024-01-17 | 202400002012 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400002004 |  | 22 | MARIA DE JESUS FEITOSA DA COSTA | 053.802.992-70 | 1 |  | 41536 | 800623 |  | SIGFI80 | 2024-01-17 17:06 | 2024-01-11 01:46 | 2024-01-17 19:42 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.845199,-71.280226 | -8.845053333333334,-71.28018833333334 | ROCILDA DE OLIVEIRA FEITOSA | MARIA DE JESUS FEITOSA DA COSTA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL PARAÍSO RIO MURU; SERINGAL PARAÍSO | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 01:46 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-17 17:06 | 2024-01-17 17:06 | 2024-01-11 01:46 | 2 | 2024-01-17 | 202400002004 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400001998 |  | 22 | DULCIMAR MARQUES MACHADO | 665.674.912-72 | 1 |  | 41688 | 800597 |  | SIGFI80 | 2024-01-15 10:59 | 2024-01-11 01:45 | 2024-01-15 14:15 | MATEUS | MATEUS | EM ANALISE | -8.841818,-71.282336 | -8.841695,-71.282315 | EDICE MARQUES MACHADO | DULCIMAR MARQUES MACHADO | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL PARAÍSO RIO MURU; SERINGAL PARAÍSO | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 01:45 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | / BATERIA ATUALIZADA PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-15 10:59 | 2024-01-15 10:59 | 2024-01-11 01:45 | 2 | 2024-01-15 | 202400001998 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400001980 |  | 22 | IGREJA O BRASIL PARA CRISTO | 717.077.272-87 | 1 |  | 41690 | 800492 |  | SIGFI80 | 2024-01-15 10:16 | 2024-01-11 01:44 | 2024-01-15 14:15 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.841787,-71.282479 | -8.84032,-71.28223666666666 | CARLOS PERES DE CASTRO | IGREJA O BRASIL PARA CRISTO | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL PARAÍSO RIO MURU; SERINGAL PARAÍSO | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 01:44 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | ATUALIZAÇÃO DE BATERIA FEITA PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-15 10:16 | 2024-01-15 10:16 | 2024-01-11 01:44 | 2 | 2024-01-15 | 202400001980 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400001972 |  | 22 | MÁRCIO PEREIRA DO ESPÍRITO SANTOS | 023.369.322-02 | 1 |  | 41636 | 800631 |  | SIGFI80 | 2024-01-17 11:39 | 2024-01-11 01:44 | 2024-01-17 14:34 | MATEUS | MATEUS | EM ANALISE | -8.842881,-71.297034 | -8.842861666666666,-71.296995 | MARIA GUIOMAR FERREIRA PEREIRA | MÁRCIO PEREIRA DO ESPÍRITO SANTOS | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL PARAÍSO RIO MURU; SERINGAL PARAÍSO | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 01:43 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-17 11:39 | 2024-01-17 11:39 | 2024-01-11 01:43 | 2 | 2024-01-17 | 202400001972 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400001964 |  | 22 | RAIMUNDO RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO | 666.050.322-68 | 1 |  | 41692 | 800604 |  | SIGFI80 | 2024-01-17 11:01 | 2024-01-11 01:43 | 2024-01-17 14:34 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.847848,-71.294296 | -8.84793,-71.29422500000001 | MARIA NAIR RODRIGUES DA CONCEIÇÃO | RAIMUNDO RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL REPOUSO RIO MURU; SERINGAL REPOUSO | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 01:42 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-17 11:01 | 2024-01-17 11:01 | 2024-01-11 01:42 | 2 | 2024-01-17 | 202400001964 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400001956 |  | 22 | VALMAR PERES DE CASTRO | 010.133.992-50 | 1 |  | 41694 | 800589 |  | SIGFI80 | 2024-01-17 09:23 | 2024-01-11 01:42 | 2024-01-17 14:34 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.847763,-71.300887 | -8.84804,-71.3006 | GLAUBIA PERES DE CASTRO | VALMAR PERES DE CASTRO | TARAUACÁ | RIO MURU; SERINGAL PARAÍSO RIO MURU; SERINGAL PARAÍSO | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 01:41 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-17 09:23 | 2024-01-17 09:23 | 2024-01-11 01:41 | 2 | 2024-01-17 | 202400001956 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400001949 |  | 22 | ADRIANA DA SILVA CUNHA | 075.762.792-73 | 1 |  | 41642 | 800682 |  | SIGFI80 | 2024-01-17 09:36 | 2024-01-11 01:40 | 2024-01-17 14:34 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.856045,-71.300496 | -8.85631,-71.29968666666667 | MARIA ODAISA AGUIAR DA SILVA | ADRIANA DA SILVA CUNHA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL REPOUSO; RIO MURU; SERINGAL REPOUSO; | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 01:40 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-17 09:36 | 2024-01-17 09:36 | 2024-01-11 01:40 | 2 | 2024-01-17 | 202400001949 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400001931 |  | 22 | DARLENE DE FREITAS SANTOS | 046.342.582-00 | 1 |  | 41644 | 800675 |  | SIGFI80 | 2024-01-17 08:57 | 2024-01-11 01:39 | 2024-01-17 14:34 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.856825,-71.301003 | -8.856861666666667,-71.30111166666667 | EDILENE FERNANDES DE FREITAS | DARLENE DE FREITAS SANTOS | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL REPOUSO RIO MURU; SERINGAL REPOUSO | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 01:39 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-17 08:57 | 2024-01-17 08:57 | 2024-01-11 01:39 | 2 | 2024-01-17 | 202400001931 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400001923 |  | 22 | EDILENE FERNANDES DE FREITAS | 007.275.222-05 | 1 |  | 41696 | 800681 |  | SIGFI80 | 2024-01-17 08:23 | 2024-01-11 01:38 | 2024-01-17 14:34 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.857388,-71.301539 | -8.856801666666666,-71.30114 | MARIA FERNANDES DE FREITAS | EDILENE FERNANDES DE FREITAS | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL REPOUSO RIO MURU; SERINGAL REPOUSO | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 01:38 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-17 08:23 | 2024-01-17 08:23 | 2024-01-11 01:38 | 2 | 2024-01-17 | 202400001923 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400001915 |  | 22 | MARIA ECIENE SANTOS DE SOUZA | 049.592.572-10 | 1 |  | 41714 | 800680 |  | SIGFI80 | 2024-01-16 16:45 | 2024-01-11 01:38 | 2024-01-16 20:03 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.860273,-71.304784 | -8.860128333333334,-71.30460166666667 | SELMA CARNEIRO DOS SANTOS | MARIA ECIENE SANTOS DE SOUZA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL REPOUSO RIO MURU; SERINGAL REPOUSO | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 01:37 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-16 16:45 | 2024-01-16 16:45 | 2024-01-11 01:37 | 2 | 2024-01-16 | 202400001915 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400001907 |  | 22 | MARIA LUCILENE FERREIRA PESSOA | 922.788.332-00 | 1 |  | 41710 | 800754 |  | SIGFI80 | 2024-01-16 16:01 | 2024-01-11 01:37 | 2024-01-16 20:03 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.864720,-71.310028 | -8.864713333333333,-71.309905 | NONATA FERREIRA DA SILVA | MARIA LUCILENE FERREIRA PESSOA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL REPOUSO RIO MURU; SERINGAL REPOUSO | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 01:36 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-16 16:01 | 2024-01-16 16:01 | 2024-01-11 01:36 | 2 | 2024-01-16 | 202400001907 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400001899 |  | 22 | MARIA RAELE LIMA CAXINAUÁ | 061.304.442-81 | 1 |  | 41698 | 800755 |  | SIGFI80 | 2024-01-16 13:22 | 2024-01-11 01:35 | 2024-01-16 20:03 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.864592,-71.316960 | -8.86469,-71.31749833333333 | MARIA LÉLIA DO NASCIMENTO LIMA | MARIA RAELE LIMA CAXINAUÁ | TARAUACÁ | RIO MURU; SERINGAL REPOUSO RIO MURU; SERINGAL REPOUSO | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 01:33 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-16 13:22 | 2024-01-16 13:22 | 2024-01-11 01:33 | 2 | 2024-01-16 | 202400001899 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400001881 |  | 22 | ANTÔNIO JAIRO LIMA CAXINAUÁ | 052.329.422-04 | 1 |  | 41670 | 800749 |  | SIGFI80 | 2024-01-16 14:06 | 2024-01-11 01:27 | 2024-01-16 20:02 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.857043,-71.316287 | -8.856828333333334,-71.31645499999999 | MARIA LELIA DO NASCIMENTO LIMA | ANTÔNIO JAIRO LIMA CAXINAUÁ | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL REPOUSO RIO MURU; SERINGAL REPOUSO | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 01:27 | ONEL005 |  | NAO NORMALIZADO, SEM MATERIAL | INVERSOR SEM TENSAO AC | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ,PORÉM O INVERSOR ENCONTRA-SE SEM TENSÃO AC NECESSÁRIO FAZER A EQUIPE NÃO DISPÕE DE EQUIPAMENTO PRA FAZER A TROCA DO MESMO FAVOR GERAR NOVA O.S ENERGISA CLIENTE SEM ENERGIA. | 3 | 38 | 7 | 12 | 32 | 5064 | 23 | 2024-01-16 14:06 | 2024-01-16 14:06 | 2024-01-11 01:27 | 2 | 2024-01-16 | 202400001881 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400001873 |  | 22 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA CAXINAWA | 688.485.282-87 | 1 |  | 41646 | 800673 |  | SIGFI80 | 2024-01-16 11:44 | 2024-01-11 01:26 | 2024-01-16 20:02 | MATEUS | MATEUS | EM ANALISE | -8.865641,-71.317100 | -8.865411666666667,-71.31715333333334 | MARIA MARQUES CAXINAWA | RAIMUNDO DE OLIVEIRA CAXINAWA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL REPOUSO RIO MURU; SERINGAL REPOUSO | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 01:26 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO JOSÉ CRUZ. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-16 11:44 | 2024-01-16 11:44 | 2024-01-11 01:26 | 2 | 2024-01-16 | 202400001873 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400001865 |  | 22 | MARIA LÚCIA SILVA FERREIRA | 041.375.722-67 | 1 |  | 41666 | 800763 |  | SIGFI80 | 2024-01-16 10:52 | 2024-01-11 01:25 | 2024-01-16 20:02 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.867108,-71.327887 | -8.86717,-71.32799 | MARIA DE NAZARÉ DOS SANTOS SILVA | MARIA LÚCIA SILVA FERREIRA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL REPOUSO RIO MURU; SERINGAL REPOUSO | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 01:25 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-16 10:52 | 2024-01-16 10:52 | 2024-01-11 01:25 | 2 | 2024-01-16 | 202400001865 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400001857 |  | 22 | LEUCIMARA DO NASCIMENTO CERQUEIRA | 032.746.012-17 | 1 |  | 41658 | 800745 |  | SIGFI80 | 2024-01-16 08:28 | 2024-01-11 01:24 | 2024-01-16 20:02 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.867485,-71.337851 | -8.867493333333334,-71.33788833333332 | ALZIRA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | LEUCIMARA DO NASCIMENTO CERQUEIRA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL PARAÍSO RIO MURU; SERINGAL PARAÍSO | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 01:23 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-16 08:28 | 2024-01-16 08:28 | 2024-01-11 01:23 | 2 | 2024-01-16 | 202400001857 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400001840 |  | 22 | MARIA SIMONE NASCIMENTO DE LIMA | 006.743.722-20 | 1 |  | 41660 | 800746 |  | SIGFI80 | 2024-01-16 09:32 | 2024-01-11 01:12 | 2024-01-16 20:02 | MATEUS | MATEUS | EM ANALISE | -8.875606,-71.336712 | -8.875546666666667,-71.33663333333334 | RAIMUNDA NASCIMENTO LIMA | MARIA SIMONE NASCIMENTO DE LIMA | FEIJÓ | RIO MURU; SERINGAL REPOUSO RIO MURU; SERINGAL REPOUSO | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-10 01:10 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-16 09:32 | 2024-01-16 09:32 | 2024-01-10 01:10 | 2 | 2024-01-16 | 202400001840 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400001832 |  | 22 | MARIA ANTÔNIA DA SILVA ABREU | 877.188.392-49 | 1 |  | 41656 | 800753 |  | SIGFI80 | 2024-01-14 10:08 | 2024-01-11 01:08 | 2024-01-14 19:10 | MATEUS | MATEUS | EM ANALISE | -8.874323,-71.348362 | -8.873926666666668,-71.34748666666665 | MARIA ALVES DA SILVA | MARIA ANTÔNIA DA SILVA ABREU | TARAUACÁ | RIO MURU; SERINGAL PARAÍSO RIO MURU; SERINGAL PARAÍSO | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 01:06 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DAS BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | ATUALIZAÇÃO DE BATERIA FEITA PELA DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-14 08:48 | 2024-01-14 08:48 | 2024-01-11 01:06 | 2 | 2024-01-14 | 202400001832 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | PREVENTIVA | 202400001824 |  | 7 | RUINETE SOUZA NASCIMENTO | 009.013.522-92 | MLPA7681059-22 | 652251 | 14352 | 190 | 212200980 | SIGFI80 | 2024-01-13 11:24 | 2024-01-10 09:59 | 2024-01-13 20:31 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.28071,-71.06703666666667 | -8.281491666666666,-71.06761166666666 | MARIA JOSE SOUZA NASCIMENTO | RUINETE SOUZA NASCIMENTO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR S/N CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2024-01-10 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-10 09:58 | ONEOM014 |  | IMPROCEDENTE |  | REMOÇÃO DE SIGFI A PEDIDO DA ENERGISA. | SISTEMA ENCONTRA SE EM NOME DE MARCELO DO CARMO DA SILVA, O MESMO NÃO QUER QUE FAÇA A REMOÇÃO DO SISTEMA. /QUEM TINHA FEITO PEDIDO DE REMOÇÃO FOI O ANTIGO PROPRIETÁRIO, RUINETE SOUZA NASCIMENTO./ERIVALDO/ GABRIEL/ | 4 | 1 | 7 | 12 | 26 | 5052 | 0 | 2024-01-13 10:31 | 2024-01-13 10:31 | 2024-01-10 09:58 | 2 | 2024-01-13 | 202400001824 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400001816 |  | 1 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA LIMA | 308.405.112-72 | MLPA6906758-21 | 649734 | 13416 | 661 | 212200842 | SIGFI80 | 2024-01-21 16:02 | 2024-01-10 07:55 | 2024-01-22 14:07 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.929726666666666,-72.76271166666668 | -7.929643333333333,-72.76267833333333 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | MARIA DAS GRACAS DA SILVA LIMA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2024-01-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-10 07:55 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MANOEL | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-21 15:39 | 2024-01-21 16:01 | 2024-01-10 07:55 | 3 | 2024-01-21 | 202400001816 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400001808 |  | 1 | FRANCENILSON SANTOS DA CONCEICAO | 872.961.602-68 | MLPA6906757-21 | 646382 | 13415 | 657 | 212200843 | SIGFI80 | 2024-01-21 15:07 | 2024-01-10 07:54 | 2024-01-22 14:12 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.9297966666666655,-72.76246666666665 | -7.929868333333333,-72.76263166666666 | MARIA MARCAL DOS SANTOS | FRANCENILSON SANTOS DA CONCEICAO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2024-01-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-10 07:54 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, EMANUEL, MANOEL | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-21 14:41 | 2024-01-21 15:03 | 2024-01-10 07:54 | 3 | 2024-01-21 | 202400001808 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400001790 |  | 1 | JOSE HELITON DO NASCIMENTO | 087.78.52-39 | MLPA6906762-21 | 652636 | 13420 | 601 | 212201107 | SIGFI80 | 2024-01-21 14:40 | 2024-01-10 07:53 | 2024-01-22 14:16 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.929972,-72.762361 | -7.929936666666666,-72.76234666666666 | FRANCISCA LAURIMAR LIMA DO NASCIMENTO | JOSE HELITON DO NASCIMENTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2024-01-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-10 07:53 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL E MANOEL | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-21 14:11 | 2024-01-21 14:18 | 2024-01-10 07:53 | 3 | 2024-01-21 | 202400001790 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400001782 |  | 1 | MARIA SIRLEI FERREIRA DA SILVA | 652.733.032-49 | MLPA6915584-21 | 642563 | 13392 | 414 | 212200507 | SIGFI80 | 2024-01-21 13:41 | 2024-01-10 07:52 | 2024-01-22 14:22 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.930411666666667,-72.76268499999999 | -7.930226666666666,-72.76236666666667 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA FERREIRA | MARIA SIRLEI FERREIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2024-01-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-10 07:49 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL E MANOEL | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-21 13:14 | 2024-01-21 13:35 | 2024-01-10 07:49 | 3 | 2024-01-21 | 202400001782 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400001774 |  | 1 | ANTONIO JOSE PEREIRA BARBOSA | 891.189.282-34 | MLPA6899691-21 | 646387 | 13427 | 660 | 212200846 | SIGFI80 | 2024-01-21 13:11 | 2024-01-10 07:49 | 2024-01-22 14:25 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.930483333333332,-72.76242833333335 | -7.930160000000001,-72.76248166666666 | MARIA CLEILDES PEREIRA BARBOSA | ANTONIO JOSE PEREIRA BARBOSA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2024-01-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-10 07:49 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA ,CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL E MANOEL | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-21 12:47 | 2024-01-21 13:07 | 2024-01-10 07:49 | 3 | 2024-01-21 | 202400001774 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400001766 |  | 1 | JAMILE LIMA SILVA | 3106417218 | MLPA6915585-21 | 646375 | 13393 | 257 | 212200840 | SIGFI80 | 2024-01-21 12:43 | 2024-01-10 07:48 | 2024-01-22 14:29 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.9304966666666665,-72.76204 | -7.930443333333333,-72.76196666666667 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA LIMA | JAMILE LIMA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2024-01-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-10 07:48 | ONEOM002 | 68999595622000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA ,CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA ,EMANUEL E MANOEL | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-21 12:18 | 2024-01-21 12:42 | 2024-01-10 07:48 | 3 | 2024-01-21 | 202400001766 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400001758 |  | 1 | MARIA FRANCILENI SANTOS DA CONCEICAO | 904.642.142-20 | MLPA6915589-21 | 642566 | 13397 | 672 | 212200509 | SIGFI80 | 2024-01-22 11:37 | 2024-01-10 07:48 | 2024-01-23 10:03 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.94402,-72.75709499999999 | -7.944234999999999,-72.75720166666666 | MARIA MARCAL DOS SANTOS | MARIA FRANCILENI SANTOS DA CONCEICAO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2024-01-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-10 07:47 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, EMANUEL, MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-22 11:09 | 2024-01-22 11:21 | 2024-01-10 07:47 | 3 | 2024-01-22 | 202400001758 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400001741 |  | 1 | MARINEZ NASCIMENTO DOS DANTOS | 638.957.302-20 | MLPA6939168-21 | 654268 | 13452 | 667 | 212201313 | SIGFI80 | 2024-01-22 11:02 | 2024-01-10 07:47 | 2024-01-23 10:09 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.9467083333333335,-72.76089499999999 | -7.946816666666666,-72.76087166666666 | MARIA GOMES DO NASCIMENTO | MARINEZ NASCIMENTO DOS DANTOS | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2024-01-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-10 07:47 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, EMANUEL ,MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-22 10:36 | 2024-01-22 10:59 | 2024-01-10 07:47 | 3 | 2024-01-22 | 202400001741 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400001733 |  | 1 | RAIMUNDO JAILLISSON SANTOS DA SILVA | 019.075.052-96 | MLPA6942016-21 | 658104 | 13461 | 595 | 212201822 | SIGFI80 | 2024-01-22 10:24 | 2024-01-10 07:46 | 2024-01-23 10:14 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.946513333333333,-72.76074666666666 | -7.946866666666667,-72.76055500000001 | MARINEZ NASCIMENTO DOS SANTOS | RAIMUNDO JAILLISSON SANTOS DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2024-01-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-10 07:46 | ONEOM002 | 68999754167000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, EMANUEL, MANOEL E JONALDO , CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-22 10:03 | 2024-01-22 10:23 | 2024-01-10 07:46 | 3 | 2024-01-22 | 202400001733 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400001725 |  | 1 | JAIME LIMA DA SILVA | 612.487.382-68 | MLPA6923549-21 | 654668 | 13468 |  | 212201289 | SIGFI80 | 2024-01-22 08:29 | 2024-01-10 07:44 | 2024-01-23 10:19 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.9683616666666675,-72.77974333333333 | -7.968571666666666,-72.77965833333333 | LINDALVA DA ROCHA LIMA | JAIME LIMA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2024-01-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-10 07:44 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, EMANUEL, MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-22 08:01 | 2024-01-22 08:20 | 2024-01-10 07:44 | 3 | 2024-01-22 | 202400001725 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400001717 | 1004/2024 | 1 | MARIA DAS GRACAS MACHADO DE SOUSA | 484.391.932-20 | MLPA6906755-21 | 654250 | 13414 | 669 | 212201108 | SIGFI80 | 2024-01-21 13:40 | 2024-01-10 00:03 | 2024-01-22 16:59 | MATEUS | MATEUS | VALIDADO | -7.921472,-72.772056 | -7.921338333333334,-72.771985 | RAIMUNDA MACHADO DE SOUSA | MARIA DAS GRACAS MACHADO DE SOUSA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2024-01-10 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-10 00:02 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SEM ACESSO |  | SISTEMA ENCONTRADO COM O CONTROLADOR SEM TENSÃO, É AS DUAS BATERIA ESTAVAO SEM TENSÃO. FEITA TROCA DE CONTROLADOR E BATERIAS. RAIMUNDO SABINO E JONALDO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 37 | 2024-01-21 10:44 | 2024-01-21 10:44 | 2024-01-10 00:02 | 3 | 2024-01-21 | 202400001717 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400001709 | 2245 | 11 | MARIA ROSILENE BARROS DA SILVA | 640.676.962-72 | 64067696272 | 669983 | 15617 | 1214 | 112203770 | SIGFI80 | 2024-01-10 09:41 | 2024-01-10 | 2024-01-11 14:28 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.15366,-69.10530666666666 | -9.153716666666666,-69.10518833333334 | FRANCISCA JOANA SIQUEIRA BARROS | MARIA ROSILENE BARROS DA SILVA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2024-01-10 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-10 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE, BATERIA 01 EM DESCARREGADA, FOI REALIZADA A SUBISTITUIÇÃO DA MESMA FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE, RAIMUNDO CASTRO, ARISSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2024-01-10 09:07 | 2024-01-10 09:08 | 2024-01-10 | 3 | 2024-01-10 | 202400001709 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400001691 | 3925 | 6 | VALMISSA OLIVEIRA DE MENEZES | 664.001.392-49 | MLPA6987680-21 | 645807 | 13531 | 180 | 212200544 | SIGFI80 | 2024-01-12 12:22 | 2024-01-09 23:59 | 2024-01-15 10:32 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -7.63205,-71.95979333333334 | -7.631891666666666,-71.95976 | MARIA OCELIA DE OLIVEIRA | VALMISSA OLIVEIRA DE MENEZES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SÃO JOÃO S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SÃO JOÃO | 2024-01-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-09 23:58 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA EMCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. FEITO AS MEDICOES. RAIMUNDO SABINO JUCIGLEISON | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-12 11:24 | 2024-01-12 11:24 | 2024-01-09 23:58 | 3 | 2024-01-12 | 202400001691 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400001683 | 3801 | 6 | JESUS DE NAZARE FEITOSA DA SILVA | 983.314.002-59 | MLPA6956503-21 | 649871 | 13517 | 317 | 212200959 | SIGFI80 | 2024-01-12 15:14 | 2024-01-09 23:58 | 2024-01-15 10:37 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -7.6798330, -71.9873000 | -7.66878,-71.98600833333333 | MARIA ANJO FEITOSA | JESUS DE NAZARE FEITOSA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-01-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-09 23:57 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FICO FUNCIONANDO NORMALMENTE. SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. RAIMUNDO SABINO E JUCIGLEISON | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5046 | 24 | 2024-01-12 14:45 | 2024-01-12 14:45 | 2024-01-09 23:57 | 3 | 2024-01-12 | 202400001683 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400001675 | 3767 | 6 | FRANCISCO DOS SANTOS DE MENEZES | 906.633.062-72 | MLPA6956506-21 | 642798 | 13520 | 69 | 212200419 | SIGFI80 | 2024-01-10 12:58 | 2024-01-09 23:57 | 2024-01-11 14:32 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.7082283333333335,-72.00699833333333 | -7.708114999999999,-72.00699166666666 | MARIA BENEDITA LIMA DOS SANTOS | FRANCISCO DOS SANTOS DE MENEZES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N IGARAPE BOI CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-01-09 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2024-01-09 23:56 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | FOI EFETUADO A TROCA DAS DUAS BETERIAS, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL.JUCIGLEISON E ERIVELTO | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5046 | 24 | 2024-01-10 12:03 | 2024-01-10 12:03 | 2024-01-09 23:56 | 3 | 2024-01-10 | 202400001675 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400001667 | 3765 | 6 | CLAUDECY DOS SANTOS DE MENEZES | 798.250.442-68 | MLPA6965374-21 | 642332 | 13529 | 68 | 212200401 | SIGFI80 | 2024-01-10 14:07 | 2024-01-09 23:56 | 2024-01-11 14:38 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.7078299999999995,-72.00720166666666 | -7.707975000000001,-72.00723166666667 | MARIA BENEDITA LIMA DOS SANTOS | CLAUDECY DOS SANTOS DE MENEZES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-01-09 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2024-01-09 23:55 | ONEOM009 | 68999386946000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | FOI EFETUADA A TROCA DAS DUAS BATERIAS, APOS SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL.JUCIGLEISON E ERIVELTON | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5046 | 24 | 2024-01-10 13:04 | 2024-01-10 13:04 | 2024-01-09 23:55 | 3 | 2024-01-10 | 202400001667 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400001659 | 3563 | 6 | FRANCISCA ERILANDIA MIRANDA FIRMINO | 015.063.382-32 | MLPA6987692-22 | 642790 | 14525 | 81 | 212200442 | SIGFI80 | 2024-01-12 16:40 | 2024-01-09 23:55 | 2024-01-15 11:35 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -7.7533883333333335,-71.991415 | -7.753519999999999,-71.99144 | FRANCISCA ERILANDIA MIRANDA FIRMINO | FRANCISCA ERILANDIA MIRANDA FIRMINO | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SANTA RITA | 2024-01-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-09 23:54 | ONEOM009 | 68999597255000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA EMCONTRADO COM AS DUAS BATERIA SEM TENSÃO. FEITO A TROCAR DAS BATERIAS E O SISTEMA FICO FUNCIONANDO NORMALMENTE. RAIMUNDO SABINO E JUCIGLEISON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2024-01-12 16:13 | 2024-01-12 16:13 | 2024-01-09 23:54 | 3 | 2024-01-12 | 202400001659 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400001642 | 3207 | 6 | JOSE MARIA NUNES DA COSTA | 948.801.232-34 | MLPA6987689-21 | 642484 | 13536 | 72 | 212200501 | SIGFI80 | 2024-01-10 16:15 | 2024-01-09 23:53 | 2024-01-11 15:01 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.72045,-71.99776666666666 | -7.720560000000001,-71.99772333333334 | FRANCISCA NUNES DA COSTA | JOSE MARIA NUNES DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-01-09 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2024-01-09 23:53 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | FOI REALIZADO A TROCA DE UMA BATERIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL.JUCIGLEISON E ERIVELTO | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5046 | 24 | 2024-01-10 15:46 | 2024-01-10 15:46 | 2024-01-09 23:53 | 3 | 2024-01-10 | 202400001642 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400001634 | 2173 | 6 | JOSE FRANCISCO DA COSTA | 435.055.382-72 | MLPA6972272-21 | 642946 | 13524 | 71 | 212200500 | SIGFI80 | 2024-01-10 15:40 | 2024-01-09 23:52 | 2024-01-11 15:06 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.721471666666668,-71.99743666666667 | -7.721606666666666,-71.99737833333333 | MARIA DA GLORIA COSTA | JOSE FRANCISCO DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-01-09 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2024-01-09 23:52 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL.JUCIGLEISON E ERIVELTO | 3 | 2 | 7 | 14 | 28 | 5046 | 24 | 2024-01-10 15:29 | 2024-01-10 15:29 | 2024-01-09 23:52 | 3 | 2024-01-10 | 202400001634 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400001626 | 751/2024 | 6 | MARIA GIRLANDIA FEITOSA DE LIMA | 003.597.892-93 | MLPA6963165-21 | 652047 | 13493 | 314 | 212200686 | SIGFI80 | 2024-01-12 14:10 | 2024-01-09 23:50 | 2024-01-15 11:43 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -7.679831666666667,-71.98166333333333 | -7.679820000000001,-71.981625 | SEBASTIANA ANJO FEITOSA | MARIA GIRLANDIA FEITOSA DE LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-01-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-09 23:49 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA EMCONTRADO COM UMA BATERIA SEM TENSÃO. FOI FEITO A TROCAR DA BATERIA E O SISTEMA FICO FUNCIONANDO NORMALMENTE. RAIMUNDO SABINO, E JUCIGLEISON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2024-01-12 13:36 | 2024-01-12 13:36 | 2024-01-09 23:49 | 3 | 2024-01-12 | 202400001626 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400001618 | 170525 | 3 | ERISSON SANTOS SILVA | 023.360.582-78 | MLPA7458123-22 | 654279 | 13908 | 860 | 212201334 | SIGFI80 | 2024-01-13 11:27 | 2024-01-09 23:40 | 2024-01-29 11:52 | MATEUS | MATEUS | VALIDADO | -9.144285,-72.67849666666666 | -9.144328333333334,-72.67826666666666 | OZELIA MOREIRA DOS SANTOS | ERISSON SANTOS SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO | 2024-01-09 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2024-01-09 23:40 | ONEOM013 | 0.000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | MARCOS E MANOEL. FOI REALIZADO TROCA DO INVERSOR. SISTEMA DEIXADO NORMAL. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 23 | 2024-01-13 10:22 | 2024-01-13 10:22 | 2024-01-09 23:40 | 3 | 2024-01-13 | 202400001618 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400001600 | 3517 | 3 | SAMEA MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO | 956.477.912-04 | 95647791204 | 657846 | 15057 | 902 | 212201726 | SIGFI80 | 2024-01-13 13:26 | 2024-01-09 23:39 | 2024-01-15 14:12 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -9.127261666666667,-72.70095666666666 | -9.127233333333333,-72.700665 | LENI BARBOSA DO NASCIMENTO | SAMEA MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE TAPAUNA RIO JURUA COMUNIDADE TAPAUNA | 2024-01-09 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2024-01-09 23:39 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E MANOEL. FOI REALIZADO TROCA DE UMA BATERIA. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA CLIENTE NÃO ESTAVA NA RESIDÊNCIA. SISTEMA DEIXADO NORMAL. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2024-01-13 12:59 | 2024-01-13 12:59 | 2024-01-09 23:39 | 3 | 2024-01-13 | 202400001600 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400001584 | 2848 | 3 | JUNINHA PINHEIRO DOS SANTOS | 060.683.842-25 | MLPA7514814-22 | 656767 | 14006 |  | 212201679 | SIGFI80 | 2024-01-13 14:24 | 2024-01-09 23:37 | 2024-01-15 14:16 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -9.123394999999999,-72.69560499999999 | -9.123506666666666,-72.69574166666666 | MARIA ROSA GOMES PINHEIRO | JUNINHA PINHEIRO DOS SANTOS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2024-01-09 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2024-01-09 23:37 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E MANOEL. FOI REALIZADO TROCA DE UMA BATERIA .SISTEMA DEIXADO NORMAL . | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2024-01-13 13:59 | 2024-01-13 13:59 | 2024-01-09 23:37 | 3 | 2024-01-13 | 202400001584 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400001576 | 2822 | 3 | ROSILENE COSTA DA SILVA | 638.140.132-04 | MLPA7459239-22 | 658189 | 14087 | 628 | 212201356 | SIGFI80 | 2024-01-20 14:19 | 2024-01-09 23:36 | 2024-01-22 11:08 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -9.410401666666667,-72.71487666666667 | -9.410478333333334,-72.71478166666667 | FRANCISCA DE NAZARE DA SILVA | ROSILENE COSTA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2024-01-09 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2024-01-09 23:35 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E MANOEL. FOI REALIZADO TROCA DE UMA BATERIA. SISTEMA DEIXADO NORMAL. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA CLIENTE NÃO ESTAVA NA RESIDÊNCIA. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2024-01-20 13:59 | 2024-01-20 13:59 | 2024-01-09 23:35 | 3 | 2024-01-20 | 202400001576 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400001568 | 2770 | 3 | MARINETE RODRIGUES DA SILVA | 890.321.602-49 | MLPA7582392-22 | 654266 | 14134 | 650 | 212201312 | SIGFI80 | 2024-01-20 13:41 | 2024-01-09 23:35 | 2024-01-22 11:23 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -9.410301666666667,-72.71401999999999 | -9.410466666666668,-72.71397666666667 | MARIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | MARINETE RODRIGUES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2024-01-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-09 23:35 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E MANOEL. SISTEMA DEIXADO NORMAL. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA CLIENTE NÃO ESTAVA NA RESIDÊNCIA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5051 | 24 | 2024-01-20 13:30 | 2024-01-20 13:30 | 2024-01-09 23:35 | 3 | 2024-01-20 | 202400001568 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400001543 | 2494 | 3 | MARCIO FERREIRA DA SILVA | 019.547.592-58 | MLPA7478372-22 | 654263 | 13922 | 606 | 212201299 | SIGFI80 | 2024-01-20 12:19 | 2024-01-09 23:33 | 2024-01-22 16:02 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.409801666666668,-72.72105166666667 | -9.40984,-72.72085666666666 | MARIA ANA RODRIGUES FERREIRA | MARCIO FERREIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2024-01-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-09 23:33 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E MANOEL. SISTEMA DEIXADO NORMAL. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA CLIENTE NÃO ESTAVA NA RESIDÊNCIA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5051 | 24 | 2024-01-20 12:10 | 2024-01-20 12:10 | 2024-01-09 23:33 | 3 | 2024-01-20 | 202400001543 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400001535 | 2455 | 3 | CRISTIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | 033.449.382-47 | 3344938247 | 652777 | 15267 | 603 | 212201239 | SIGFI80 | 2024-01-20 15:34 | 2024-01-09 23:32 | 2024-01-22 16:03 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.3751666666667,-72.713753333333 | -9.37519,-72.71379166666667 | RAIMUNDA FERNANDES PEREIRA | CRISTIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE PEDRA PINTADA RIO JURUA COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2024-01-09 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2024-01-09 23:31 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E MANOEL. FOI REALIZADO TROCA DE BATERIAS. SISTEMA DEIXADO NORMAL. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA CLIENTE NÃO ESTAVA NA RESIDÊNCIA. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2024-01-20 15:10 | 2024-01-20 15:10 | 2024-01-09 23:31 | 3 | 2024-01-20 | 202400001535 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400001527 | 2212 | 3 | RAIMUNDA NONATA RODRIGUES | 638.996.122-72 | MLPA7532547-22 | 654272 | 14078 |  | 212201333 | SIGFI80 | 2024-01-29 13:41 | 2024-01-09 23:28 | 2024-01-30 09:27 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.131476666666666,-72.67156666666666 | -9.13069,-72.67163333333333 | DEJANIRA RODRIGUES | RAIMUNDA NONATA RODRIGUES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BETANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BETANIA | 2024-01-09 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2024-01-09 23:28 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | FOI SUBSTITUIDO AS DUAS BATERIAS, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL, NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA.JUCIGLEISON,MANOEL | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2024-01-29 12:02 | 2024-01-29 12:02 | 2024-01-09 23:28 | 3 | 2024-01-29 | 202400001527 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400001519 | 2294 | 2 | CAMILA FERREIRA DA SILVA | 073.659.722-03 | MLPA7259297-22 | 656825 | 13788 | 947 | 212201905 | SIGFI80 | 2024-01-16 13:03 | 2024-01-09 23:27 | 2024-01-17 12:06 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.594366666666668,-72.82312333333333 | -8.582868333333332,-72.80864666666666 | SUSIANE COSTA FERREIRA | CAMILA FERREIRA DA SILVA | PORTO WALTER | COMUNIDADE GRAJAU S/N CENTRO COMUNIDADE GRAJAU | 2024-01-09 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2024-01-09 23:26 | ONEOM013 | 68984289346000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | FOI REALIZADO TROCA DAS BATERIAS. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL. MARCOS E MANOEL | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2024-01-16 12:34 | 2024-01-16 12:34 | 2024-01-09 23:26 | 3 | 2024-01-16 | 202400001519 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400001501 | 3670 | 7 | MARIA CLICE SOUZA FERREIRA | 706.667.732-38 | MLPA7661406-22 | 646248 | 14346 | 201 | 212200772 | SIGFI45 | 2024-01-12 09:28 | 2024-01-09 23:07 | 2024-01-15 14:31 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -8.300033333333333,-71.09842499999999 | -8.286855000000001,-71.08635 | MARIA DAS NEVES DA SILVA SOUZA | MARIA CLICE SOUZA FERREIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR S/N CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR | 2024-01-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-09 23:06 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | AS 02 BATERIAS COM 100% DE SOC. SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. /ERIVALDO / GABRIEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2024-01-12 08:50 | 2024-01-12 08:50 | 2024-01-09 23:06 | 3 | 2024-01-12 | 202400001501 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400001493 | 2204 | 7 | MARIA SEBASTIANA DA SILVA NASCIMENTO | 026.890.882-66 | 026.890.882-66 | 652862 | 14845 | 738 | 212201256 | SIGFI80 | 2024-01-10 17:11 | 2024-01-09 23:06 | 2024-01-11 15:14 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.28652333,-71.0872400 | -8.286671666666667,-71.08727 | MARIA ALDENORA FERREIRA SILVA | MARIA SEBASTIANA DA SILVA NASCIMENTO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR | 2024-01-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-09 23:05 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, BATERIAS 100% DE SOC./ERIVALDO/ GABRIEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2024-01-10 16:33 | 2024-01-10 16:33 | 2024-01-09 23:05 | 3 | 2024-01-10 | 202400001493 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400001485 | 2159 | 7 | ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA | 662102240 | MLPA7834793-22 | 656910 | 14531 | 1247 | 212201642 | SIGFI80 | 2024-01-11 15:26 | 2024-01-09 23:05 | 2024-01-12 11:55 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.300261666666668,-71.15882833333333 | -8.300343333333332,-71.15901000000001 | ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA | ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA | TARAUACA | SERINGAL PACUJA S/N COMUNIDADE CACHOEIRA CENTRO SERINGAL PACUJA | 2024-01-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-09 23:04 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | AMBAS AS BATERIAS COM 100% DE SOC EM PROTEÇÃO. FOI CONECTADA AO PC PARA SEU FUNCIONAMENTO NORMAL.//ERIVALDO / GABRIEL. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 24 | 2024-01-11 14:24 | 2024-01-11 14:24 | 2024-01-09 23:04 | 3 | 2024-01-11 | 202400001485 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400001477 | 1468 | 7 | FRANCISCA JACINEIDE CORREIA DE SOUZA | 006.619.392-35 | 661939235 | 669532 | 14793 |  | 212202472 | SIGFI80 | 2024-01-10 13:30 | 2024-01-09 23:01 | 2024-01-11 15:19 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.252,-70.97521333333334 | -8.261136666666665,-70.98122166666667 | MARIA JACIRA DE ANDRADE CORREIA | FRANCISCA JACINEIDE CORREIA DE SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2024-01-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-09 23:01 | ONEOM014 | 68999899617000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, AMBAS AS BATERIAS 100% DE SOC. /ERIVALDO/ GABRIEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2024-01-10 12:40 | 2024-01-10 12:40 | 2024-01-09 23:01 | 3 | 2024-01-10 | 202400001477 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400001469 | 719 | 7 | RAIMUNDO PESSOA DE SOUZA | 672.320.432-87 | MLPA7807895-22 | 655041 | 14496 | 757 | 212201433 | SIGFI80 | 2024-01-11 11:47 | 2024-01-09 23:00 | 2024-01-12 12:00 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.364723333333334,-71.20974 | -8.364793333333333,-71.20993333333332 | REGINA ANDRADE PESSOA | RAIMUNDO PESSOA DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2024-01-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-09 22:59 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIAS DESCARREGADA. FOI FEITO A TROCA DAS MESMAS, SISTEMA VOLTOU FUNCIONAR NORMAL. /ERIVALDO/ GABRIEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2024-01-11 10:16 | 2024-01-11 10:16 | 2024-01-09 22:59 | 3 | 2024-01-11 | 202400001469 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400001451 | 2023-171208 | 7 | RAIMUNDO NONATO SOARES DAMASCENO | 139.018.482-72 | 13901848272 | 659079 | 14867 | 286 | 212202034 | SIGFI80 | 2024-01-12 12:33 | 2024-01-09 22:57 | 2024-01-15 14:41 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -8.251481666666667,-71.00720333333334 | -8.24891,-71.00670333333333 | SILENE SOARES ACIOLI DAMASCENO | RAIMUNDO NONATO SOARES DAMASCENO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2024-01-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-09 22:56 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | BATERIA COM 98% DE SOC. CLIENTE AUSENTE. SISTEMA FUNCIONANDO NORMAL. /ERIVALDO / GABRIEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2024-01-12 11:55 | 2024-01-12 11:55 | 2024-01-09 22:56 | 3 | 2024-01-12 | 202400001451 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400001444 | 3650 | 1 | ANTONIA JAQUELINE NASCIMENTO DE FREITAS | 037.065.492-71 | MLPA7240974-22 | 654950 | 13793 | 1036 | 212201610 | SIGFI45 | 2024-01-11 10:29 | 2024-01-09 21:28 | 2024-01-12 12:04 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.136723333333332,-72.78888 | -8.136951666666667,-72.78890333333334 | MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO | ANTONIA JAQUELINE NASCIMENTO DE FREITAS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2024-01-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-09 21:28 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA COM O CONTROLADOR DESCONFIGURADO, FOI FEITA A TROCA DA BATERIA E A CONFIGURAÇÃO DO CONTROLADOR, SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR NORMAL, | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 24 | 2024-01-11 09:34 | 2024-01-11 09:42 | 2024-01-09 21:28 | 3 | 2024-01-11 | 202400001444 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400001436 | 3567 | 8 | MARIA DA LIBERDADE OLIVEIRA SANTOS | 857.831.962-15 | MLPA7766847-22 | 655051 | 14476 | 702 | 212201482 | SIGFI80 | 2024-01-10 13:40 | 2024-01-09 15:28 | 2024-01-11 15:25 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.033541666666668,-71.926265 | -9.033685,-71.92629000000001 | MARIA DAGMAR BENIGNO DE OLIVEIRA | MARIA DA LIBERDADE OLIVEIRA SANTOS | JORDAO | SERINGAL XAPURI S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL XAPURI | 2024-01-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-09 15:27 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA DO CLIENTE ESTAVA COM FALHA, FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE ML. UELERSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2024-01-10 13:24 | 2024-01-10 13:24 | 2024-01-09 15:27 | 3 | 2024-01-10 | 202400001436 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400001428 | 2666 | 8 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA | 601.642.042-53 | MLPA7775902-22 | 652148 | 14330 | 294 | 212200973 | SIGFI80 | 2024-01-09 15:16 | 2024-01-09 15:26 | 2024-01-11 15:29 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.87419,-71.83557166666667 | -8.874155,-71.835545 | NOEMIA TEIXEIRA DA SILVA | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA | JORDAO | SERINGAL ALAGOAS S/N COLONIA MORADA NOVA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2024-01-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-09 15:25 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI FEITO AJUSTE E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. AT UELERSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2024-01-09 15:11 | 2024-01-09 15:11 | 2024-01-09 15:25 | 3 | 2024-01-09 | 202400001428 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400001410 |  | 1 | ELTON SILVA DO NASCIMENTO | 009.634.642-64 | MLPA6734346-21 | 652613 | 13374 | 598 | 212201099 | SIGFI80 | 2024-01-26 12:24 | 2024-01-09 07:46 | 2024-01-29 10:01 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.902853,-72.759289 | -7.902748333333333,-72.75929666666666 | MARIA ANTONIETA ALVES DA SILVA | ELTON SILVA DO NASCIMENTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA - MARGEM DIREITA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2024-01-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-09 07:46 | ONEOM002 | 68999411785000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, EMANUEL, MANOEL, JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-26 11:53 | 2024-01-26 12:08 | 2024-01-09 07:46 | 3 | 2024-01-26 | 202400001410 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400001378 |  | 5 | ANDERSON CONCEIÇÃO DA SILVA | 036.503.682-00 | MLPA6675218-21 | 642555 | 13314 | 31 | 212200458 | SIGFI80 | 2024-01-12 17:20 | 2024-01-09 07:40 | 2024-01-15 08:16 | LUCIER | LUCIER | NAO CONFORME | -7.41337,-73.195975 | -7.41290597,-73.19561476 | EDINA CONCEIÇÃO DE MATOS | ANDERSON CONCEIÇÃO DA SILVA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE SAO FRANCISCO S/N CENTRO COMUNIDADE SAO FRANCISCO | 2024-01-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-09 07:40 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | **DPS QUEIMADO** | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA: FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-11 09:49 | 2024-01-11 09:49 | 2024-01-09 07:40 | 6 | 2024-01-12 | 202400001378 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400001352 |  | 5 | ALMIR RICARDO DA SILVA | 196.609.102-82 | 19660910282 | 646130 | 14655 | 348 | 212200666 | SIGFI80 | 2024-01-11 09:44 | 2024-01-09 07:38 | 2024-01-12 09:03 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.414151666666667,-73.19547666666668 | -7.41383639,-73.19566868 | EXPEDITA RICARDO DA SILVA | ALMIR RICARDO DA SILVA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO RIO MÔA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO | 2024-01-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-09 07:38 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA: NA MESMA, FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBS: NÃO FORAM REALIZADAS AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-11 09:08 | 2024-01-11 09:08 | 2024-01-09 07:38 | 3 | 2024-01-11 | 202400001352 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400001337 |  | 5 | DARIO DA SILVA PINHEIRO | 461.308.022-34 | 46130802234 | 651957 | 14657 |  | 212200673 | SIGFI80 | 2024-01-11 09:00 | 2024-01-09 07:36 | 2024-01-12 09:20 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.416646666666666,-73.19344833333334 | -7.41646785,-73.19349322 | MARIA NEUZA DA SILVA PINHEIRO | DARIO DA SILVA PINHEIRO | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO RIO MÔA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO | 2024-01-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-09 07:36 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA: NA MESMA, FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO//OBS: NÃO FORAM REALIZADAS AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-11 07:46 | 2024-01-11 07:46 | 2024-01-09 07:36 | 3 | 2024-01-11 | 202400001337 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400001303 |  | 5 | MANOEL DIAS DA CONCEICAO | 654.123.702-68 | MLPA6689330-21 | 651948 | 13321 | 346 | 212200650 | SIGFI80 | 2024-01-20 17:26 | 2024-01-09 07:34 | 2024-01-22 09:34 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.41444,-73.20263666666666 | -7.41433074,-73.20279296 | EDITE DIAS DA CONCEICAO | MANOEL DIAS DA CONCEICAO | MANCIO LIMA | COMUNIDADE PROSPERIDADE S/N "RIO MOA, ASSENTAMENTOSAO SALVADOR" CENTRO COMUNIDADE PROSPERIDADE | 2024-01-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-09 07:34 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | A MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBSERVAÇÃO: NÃO FORAM REALIZADAS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO////////////// | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-20 17:02 | 2024-01-20 17:02 | 2024-01-09 07:34 | 3 | 2024-01-20 | 202400001303 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400001295 | 994/2024 | 12 | RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | 522.826.602-00 | 52282660200 | 669420 | 15731 | 1071 | 312200919 | SIGFI80 | 2024-01-11 15:01 | 2024-01-08 23:35 | 2024-01-15 15:05 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -10.300106666666666,-69.484095 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARIA TEREZINHA RODRIGUES MACHADO | RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2024-01-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-08 23:35 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO SEM FUNCIONAMENTO. BATERIA 1 EM DESCARGA PROFUNDA, BATERIA 2 NÃO DESLIGANDO NO BOTÃO DE RESET, SISTEMA NORMALIZADO COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. //ROBERTO ELETRICISTA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2024-01-11 14:26 | 2024-01-11 14:26 | 2024-01-08 23:35 | 3 | 2024-01-11 | 202400001295 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400001287 | 170143 | 12 | DAVI MACIEL RODRIGUES | 006.984.802-52 | MLPA7700052-22 | 661043 | 14197 | 1179 | 312200832 | SIGFI80 | 2024-01-12 09:18 | 2024-01-08 23:33 | 2024-01-15 15:14 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -10.456888333333332,-69.72932833333333 | -10.45613,-69.72902500000001 | MARIA FRANCISCA MACIEL | DAVI MACIEL RODRIGUES | ASSIS BRASIL | RM ICURIÃ SERINGAL ICURIÃ S/N COLOCACAO SAO SEBASTIAO CENTRO RM ICURIÃ SERINGAL ICURIÃ | 2024-01-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-08 23:32 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA SEM FUNCIONAMENTO BATERIA 1 E 2 ESTAVA SEM TENSÃO NOS TERMINAIS, NAO DESLIGANDO NO BOTÃO DE RESET. SISTEMA NORMALIZADO SEM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. //ROBERTO ELETRICISTA | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5050 | 24 | 2024-01-12 08:51 | 2024-01-12 08:51 | 2024-01-08 23:32 | 3 | 2024-01-12 | 202400001287 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | PREVENTIVA | 202400001279 |  | 8 | JOAO RENE DE SOUZA DO NASCIMENTO | 065.566.812-88 | MLPA7749411-22 | 658181 | 14368 | 1134 | 212201793 | SIGFI80 | 2024-01-09 11:11 | 2024-01-08 09:41 | 2024-01-10 16:39 | MATEUS | MATEUS | EM ANALISE | -8.719389,-71.677944 | -8.718293333333333,-71.674715 | MARIA RODRIGUES DE SOUZA | JOAO RENE DE SOUZA DO NASCIMENTO | JORDAO | SERINGAL NOVA VIDA S/N COLONIA MATO GROSSO CENTRO SERINGAL NOVA VIDA | 2024-01-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-08 09:40 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | REMOÇÃO DO SIGFI A PEDIDO DA ENERGISA. | CLIENTE INFORMOU QUE NAO QUERIA MAIS QUE REMOVESSE O SISTEMA. O MESMO RELATOU QUE ESTÁ PAGANDO EM DIAS. O CLIENTE, POR CONTA PROPRIA REMOVEU O SISTEMA E REINSTALOU NOVAMENTE EM OUTRA CASA. SISTEMA ESTÁ FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 1 | 7 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2024-01-09 10:52 | 2024-01-09 10:52 | 2024-01-08 09:40 | 2 | 2024-01-09 | 202400001279 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400001261 | 814 | 8 | ALTEVIR DE LIMA | 007.014.992-57 | MLPA7766851-22 | 669528 | 14478 | 876 | 212202457 | SIGFI80 | 2024-01-10 14:56 | 2024-01-08 09:36 | 2024-01-11 15:37 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.053068333333332,-71.92876666666666 | -9.053443333333332,-71.92849500000001 | FRANCISCA CORDOLINA DE LIMA | ALTEVIR DE LIMA | JORDAO | SERINGAL SANTA ROSA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA ROSA | 2024-01-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-08 09:35 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON /OBS:SISTEMA ESTAVA FUNCIONANDO PERFEITAMENTE | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2024-01-10 14:42 | 2024-01-10 14:42 | 2024-01-08 09:35 | 3 | 2024-01-10 | 202400001261 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400001253 | 169789 | 8 | MARIA EDINEIDE FREIRE ROQUE | 035.014.122-31 | MLPA7748186-22 | 660314 | 14262 | 1216 | 212201796 | SIGFI80 | 2024-01-08 13:49 | 2024-01-08 09:34 | 2024-01-10 16:24 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.9742,-71.90916999999999 | -8.974245,-71.91088500000001 | ELSA DE ARAUJO FREIRE | MARIA EDINEIDE FREIRE ROQUE | JORDAO | SERINGAL ALAGOAS, COLONIA EXTREMA S/N BAIXO RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS, COLONIA EXTREMA | 2024-01-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-08 09:34 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | A BATERIA 1 ESTAVA COM SOC (STATE OF CHARGE) BAIXO, TUDO APAGADO, E AS BATERIAS 2 ENCONTRAVAM-SE DA MESMA FORMA. O SISTEMA DO CLIENTE FOI NORMALIZADO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 24 | 2024-01-08 13:06 | 2024-01-08 13:06 | 2024-01-08 09:34 | 3 | 2024-01-08 | 202400001253 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400001246 | 167024 | 8 | MARIA JOSE DA ROCHA ANDRADE | 709.995.972-72 | MLPA7775894-22 | 654675 | 14323 | 724 | 212201306 | SIGFI80 | 2024-01-09 09:27 | 2024-01-08 09:33 | 2024-01-10 16:35 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.76081,-71.74821333333333 | -8.760695,-71.74822333333333 | FRANCISCA MADALENA DA ROCHA | MARIA JOSE DA ROCHA ANDRADE | TARAUACA | SERINGAL TABOCAL S/N FAZENDA MORRO ALTO CENTRO SERINGAL TABOCAL | 2024-01-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-08 09:33 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | A BATERIA 1 ESTAVA COM UM INDICADOR SOC (STATE OF CHARGE) ACESO, POR ISSO ELA ENTROU EM PROTEÇÃO. A BATERIA 2 ESTAVA NORMAL. NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTO DAS TOMADAS LIGADAS NELAS DEVIDO À AUSÊNCIA DO CLIENTE NA RESIDÊNCIA. UELÉRSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 24 | 2024-01-09 08:46 | 2024-01-09 08:46 | 2024-01-08 09:33 | 3 | 2024-01-09 | 202400001246 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400001238 | 1003/2024 | 9 | MARIA KATIA BENEVENUTO DE OLIVEIRA | 888.809.742-20 | MLPA6994002-21 | 659169 | 13588 | 767 | 212202157 | SIGFI45 | 2024-01-10 09:33 | 2024-01-07 04:26 | 2024-01-11 15:52 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.954318333333333,-70.18610666666667 | -7.954396666666666,-70.186265 | MARIA VANDI BENEVENUTO DE OLIVEIRA | MARIA KATIA BENEVENUTO DE OLIVEIRA | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL CAICA | 2024-01-07 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-07 04:25 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTEMA ESTAVA COM O INVERSOR QUEIMADO, A BATERIA ESTAVA SEM CARGA E O LED CHG INDICANDO QUE A MESMA NÃO ESTAVA RECEBENDO CARGA, FOI FEITO A TROCA DOS DOIS E O SISTEMA VOLTOU A FONCIONAR NORMALMENTE .DEJESUS E ALDO PACAIA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 23 | 2024-01-10 08:48 | 2024-01-10 08:48 | 2024-01-07 04:25 | 3 | 2024-01-10 | 202400001238 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400001220 | 315 | 9 | MARIA CRISTINA MONTEIRO ALVES | 819.638.822-53 | MLPA7000861-21 | 659057 | 13573 | 1350 | 212202003 | SIGFI80 | 2024-01-11 11:03 | 2024-01-07 04:24 | 2024-01-13 17:40 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.910325,-70.14574999999999 | -7.910291666666666,-70.14566166666667 | MARIA MONTEIRO ALVES | MARIA CRISTINA MONTEIRO ALVES | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANÇA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOA ESPERANÇA | 2024-01-07 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-07 04:23 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ESTAVA COM AS DUAS BATERIAS TRAVADAS. FOI FEITO O SLEEP E AS MESMAS VOLTARAM A FUNCIONAR NORMALMENTE.//DE JESUS, PACAIA E FRANCISCO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5046 | 24 | 2024-01-11 09:44 | 2024-01-11 09:44 | 2024-01-07 04:23 | 3 | 2024-01-11 | 202400001220 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400001212 | 171202 | 9 | MAURILIO MELO DA SILVA | 974.911.872-34 | 97491187234 | 659185 | 15507 | 1317 | 212202190 | SIGFI45 | 2024-01-10 10:38 | 2024-01-07 04:23 | 2024-01-12 12:14 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.978814999999999,-70.19061 | -7.978576666666667,-70.19063 | MARIA RODRIGUES MELO | MAURILIO MELO DA SILVA | FEIJO | SERINGAL CAIÇA SERINGAL CAIÇA | 2024-01-07 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-07 04:22 | ONEOM009 | 68984060889000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTEMA ESTAVA COM O INVERSOR SEM TENSÃO. FOI FEITA A TROCA E O MESMO VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE. DE JESUS E JOSÉ ALDO PACAIA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 23 | 2024-01-10 10:02 | 2024-01-10 10:02 | 2024-01-07 04:22 | 3 | 2024-01-10 | 202400001212 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400001204 | 1521 | 21 | RAIMUNDO RODRIGUES FÉLIX | 3064131249 | 030641312-49 | 716350 | 19313 | 800400 |  | SIGFI80 | 2024-01-08 15:24 | 2024-01-06 01:37 | 2024-01-09 13:29 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.326204,-70.755964 | -8.326235,-70.75617333333334 | NEUZA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | RAIMUNDO RODRIGUES FÉLIX | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE ITAMARATI FAZENDA MONTE VERDE RIO MURÚ COMUNIDADE ITAMARATI FAZENDA MONTE VERDE | 2024-01-06 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-06 01:36 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | INVERSOR SEM TENSÃO NA SAÍDA, O MESMO FOI SUBSTITUÍDO./ERIVALDO/ GABRIEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 23 | 2024-01-08 14:30 | 2024-01-08 14:30 | 2024-01-06 01:36 | 3 | 2024-01-08 | 202400001204 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400001196 | 993 | 21 | TEREZINHA DE JESUS DE CARVALHO OLIVEIRA | 69988790244 | 1 | 716927 | 20041 | 800256 |  | SIGFI80 | 2024-01-07 09:02 | 2024-01-06 01:35 | 2024-01-08 16:16 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.575435,-70.919811 | -8.575373333333333,-70.919895 | MARIA IGNES DE CARVALHO | TEREZINHA DE JESUS DE CARVALHO OLIVEIRA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL VITÓRIA NOVA RIO MURU; SERINGAL VITÓRIA NOVA | 2024-01-06 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-06 01:35 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | INVERSOR SEM TENSÃO NA SAÍDA, O MESMO FOI SUBSTITUÍDO./ERIVALDO/ GABRIEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 23 | 2024-01-07 08:05 | 2024-01-07 08:05 | 2024-01-06 01:35 | 3 | 2024-01-07 | 202400001196 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400001188 | 1077 | 21 | MARIA LUCIANE DE ABREU SOUZA | 839152902-97 | 839152902-97 | 716754 | 19937 | 800367 |  | SIGFI80 | 2024-01-06 16:10 | 2024-01-06 01:34 | 2024-01-08 16:21 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.647204,-70.975829 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | RAIMUNDA FREIRE DE ABREU | MARIA LUCIANE DE ABREU SOUZA | TARAUACA | SERINGAL BOM FUTURO SERINGAL BOM FUTURO | 2024-01-06 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-06 01:33 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | INVERSOR SEM TENSÃO NA SAÍDA, O MESMO FOI SUBSTITUÍDO./ERIVALDO/ GABRIEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 23 | 2024-01-06 14:54 | 2024-01-06 14:54 | 2024-01-06 01:33 | 3 | 2024-01-06 | 202400001188 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400001170 |  | 21 | MARIA ANTÔNIA DE SOUZA GOMES | 514528206 | 1 |  | 41322 | 800739 |  | SIGFI80 | 2024-01-07 15:05 | 2024-01-05 22:39 | 2024-01-08 16:23 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.444022,-70.872695 | -8.44411,-70.87251666666666 | MARIA NEIDE DE SOUZA | MARIA ANTÔNIA DE SOUZA GOMES | TARAUACA | RIO MURU; COMUNIDADE CARDOSO RIO MURU; COMUNIDADE CARDOSO | 2024-01-05 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-05 22:38 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIA EM PROTEÇÃO NÃO LIBERADO TENSÃO, FOI DESLIGADA NO DISJUNTOR E DEPOIS O RESET. APÓS O RESET VOLTOU AO NOMAL./ERIVALDO/ GABRIEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 24 | 2024-01-07 14:06 | 2024-01-07 14:06 | 2024-01-05 22:38 | 3 | 2024-01-07 | 202400001170 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400001162 | 167103 | 21 | MARIA DA LIBERDADE SOBRALINO VIEIRA | 53588045287 | 1 |  | 41326 | 800741 |  | SIGFI80 | 2024-01-07 13:18 | 2024-01-05 22:38 | 2024-01-08 16:28 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.446373,-70.864259 | -8.446349999999999,-70.864205 | MARIA ZULEIDE SOBRALINO VIEIRA | MARIA DA LIBERDADE SOBRALINO VIEIRA |  | RIO MURU; COMUNIDADE CARDOSO RIO MURU; COMUNIDADE CARDOSO | 2024-01-05 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-05 22:37 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIA EM PROTEÇÃO, FOI FEITO O RESET E VOLTOU AO NOMAL. /ERIVALDO/ GABRIEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 24 | 2024-01-07 12:15 | 2024-01-07 12:15 | 2024-01-05 22:37 | 3 | 2024-01-07 | 202400001162 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400001154 | 166461 | 16 | ELENILTON ROMÃO DA SILVA | 54682983253 | 17234 | 714676 | 17234 | 800220 |  | SIGFI80 | 2024-01-09 09:38 | 2024-01-05 22:09 | 2024-01-10 16:47 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.247021,-72.515291 | -8.246868333333333,-72.51540666666666 | MARIA DE SOUZA ROMÃO | ELENILTON ROMÃO DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE JUCAR COMUNIDADE JUCAR | 2024-01-05 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-05 22:09 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE, SEM NENHUMA ANOMALIA. O CLIENTE RELATOU QUE, QUANDO LIGAVA O FREEZER, PARAVA DE FUNCIONAR. NO ENTANTO, PEDI PARA QUE ELE LIGASSE ENQUANTO EU OBSERVAVA, E O SISTEMA CONTINUOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-09 08:54 | 2024-01-09 09:12 | 2024-01-05 22:09 | 3 | 2024-01-09 | 202400001154 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400001147 | 17306 | 16 | ASSEMBLEIA DE DEUS FILIAL JUDÁR | 1034503278 | 17306 |  | 17306 | 800091 |  | SIGFI80 | 2024-01-08 13:00 | 2024-01-05 22:07 | 2024-01-09 13:47 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.110108,-72.590845 | -8.110206666666667,-72.59068333333333 | GENEANE SILVA DE OLIVEIRA | ASSEMBLEIA DE DEUS FILIAL JUDÁR | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE TERRA FIRME COMUNIDADE TERRA FIRME | 2024-01-05 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-05 22:07 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTEMA ENCONTRADO COM O INVERSOR QUEIMADO, FOI FEITO A SUBSTITUIÇÃO DO MESMO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 23 | 2024-01-08 12:21 | 2024-01-08 12:42 | 2024-01-05 22:07 | 3 | 2024-01-08 | 202400001147 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400001139 | 170469 | 16 | MARIA MARCLEIDE GOMES DOS SANTOS | 54696623220 | L1.2023-1087 | 713713 | 16755 | 800005 |  | SIGFI80 | 2024-01-08 10:32 | 2024-01-05 21:41 | 2024-01-09 13:51 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.049015,-72.679031 | -8.048845,-72.67913 | MARIA LIDELBA GOMES | MARIA MARCLEIDE GOMES DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE PATOA S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE PATOA | 2024-01-05 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-05 21:40 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO COM O INVERSOR QUEIMADO, FOI FEITA A TROCA DO EQUIPAMENTO E O SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2024-01-08 09:07 | 2024-01-08 09:55 | 2024-01-05 21:40 | 3 | 2024-01-08 | 202400001139 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400001113 |  | 1 | MARIA ELIZETE DA SILVA LIMA | 851.974.912-72 | MLPA7188681-22 | 642863 | 13739 | 106 | 212200531 | SIGFI80 | 2024-01-11 16:50 | 2024-01-05 10:38 | 2024-01-12 09:29 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.092491666666666,-72.78651166666667 | -8.09271,-72.786615 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | MARIA ELIZETE DA SILVA LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 10:37 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-11 16:19 | 2024-01-11 16:47 | 2024-01-05 10:37 | 3 | 2024-01-11 | 202400001113 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400001105 |  | 5 | ROSICLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | 082.347.462-35 | 8234746235 | 651956 | 14651 |  | 212200672 | SIGFI80 | 2024-01-12 18:22 | 2024-01-05 10:35 | 2024-01-15 08:28 | LUCIER | LUCIER | NAO CONFORME | -7.4085350000000005,-73.19841666666666 | -7.40848491,-73.1982908 | ROSILENE DA SILVA OLIVEIRA | ROSICLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO RIO MÔA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 10:35 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | **DPS QUEIMADO** | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA: FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-12 17:40 | 2024-01-12 17:40 | 2024-01-05 10:35 | 6 | 2024-01-12 | 202400001105 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400001089 |  | 5 | ALDEJANE RICARDO DA SILVA | 790.081.002-15 | MLPA6670795-21 | 642554 | 13287 | 30 | 212200457 | SIGFI80 | 2024-01-09 15:09 | 2024-01-05 10:34 | 2024-01-10 08:23 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.408783333333334,-73.19588666666667 | -7.40873629,-73.19568929 | MARIA OVILENE RICARDO DA SILVA | ALDEJANE RICARDO DA SILVA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE SAO FRANCISCO S/N CENTRO COMUNIDADE SAO FRANCISCO | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 10:34 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / SÁVIO//// | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-09 14:39 | 2024-01-09 14:39 | 2024-01-05 10:34 | 3 | 2024-01-09 | 202400001089 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400001063 |  | 1 | ELIANA ALVES PINHEIRO | 798.742.742-04 | 79874274204 | 654574 | 14949 | 1044 | 212201478 | SIGFI80 | 2024-01-11 15:57 | 2024-01-05 10:33 | 2024-01-12 09:36 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.111171666666667,-72.79836666666667 | -8.110356666666666,-72.79762333333333 | TEREZA ALVES | ELIANA ALVES PINHEIRO | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE LUCANIA RIO JURUA COMUNIDADE LUCANIA | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 10:32 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-11 15:28 | 2024-01-11 15:34 | 2024-01-05 10:32 | 3 | 2024-01-11 | 202400001063 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400001055 |  | 5 | JOAO DA SILVA | 883.513.862-00 | MLPA6668650-21 | 652107 | 13274 | 468 | 212200688 | SIGFI80 | 2024-01-13 12:28 | 2024-01-05 10:32 | 2024-01-15 08:38 | LUCIER | LUCIER | NAO CONFORME | -7.414218333333334,-73.18870833333334 | -7.4142122,-73.18875187 | MARIA ANTONIETA DA SILVA | JOAO DA SILVA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE BOA VISTA S/N SAO SALVADOR CENTRO COMUNIDADE BOA VISTA | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 10:32 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | **DPS QUEIMADO** | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA: FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBS: NÃO FORAM REALIZADAS AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-13 11:56 | 2024-01-13 11:56 | 2024-01-05 10:32 | 6 | 2024-01-13 | 202400001055 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400001048 |  | 5 | VANDERLEI COSTA DA CRUZ | 790.099.642-72 | MLPA6670796-21 | 652172 | 13288 | 28 | 212200981 | SIGFI80 | 2024-01-13 11:47 | 2024-01-05 10:31 | 2024-01-15 08:54 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.416083333333334,-73.184285 | -7.41608443,-73.18426787 | MARIA GLORIA DA COSTA | VANDERLEI COSTA DA CRUZ | MANCIO LIMA | COMUNIDADE BOA VISTA S/N CENTRO COMUNIDADE BOA VISTA | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 10:30 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA: FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-13 11:17 | 2024-01-13 11:17 | 2024-01-05 10:30 | 3 | 2024-01-13 | 202400001048 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400001030 |  | 5 | JOSE LEANDRO DA COSTA DA CRUZ | 946.626.222-04 | MLPA6681731-21 | 642551 | 13344 | 29 | 212200455 | SIGFI80 | 2024-01-13 11:15 | 2024-01-05 10:29 | 2024-01-15 09:19 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.416494999999999,-73.18427333333334 | -7.41638502,-73.18423493 | MARIA GLORIA DA COSTA | JOSE LEANDRO DA COSTA DA CRUZ | MANCIO LIMA | COMUNIDADE BOA VISTA S/N CENTRO COMUNIDADE BOA VISTA | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 10:28 | ONEOM007 | 68999112900000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA: FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.////OBS: NÃO FORAM REALIZADAS AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-13 10:44 | 2024-01-13 10:44 | 2024-01-05 10:28 | 3 | 2024-01-13 | 202400001030 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400001014 |  | 5 | JEFERSON PINHEIRO DA CRUZ | 435.296.902-87 | 43529690287 | 646136 | 14699 | 355 | 212200684 | SIGFI80 | 2024-01-13 10:32 | 2024-01-05 10:27 | 2024-01-15 09:24 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.419908333333333,-73.18633 | -7.41981552,-73.18643784 | NEUSA PINHEIRO DA CRUZ | JEFERSON PINHEIRO DA CRUZ | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE BOA VISTA RIO MÔA COMUNIDADE BOA VISTA | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 10:27 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA: FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBS: NÃO FORAM REALIZADAS AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-13 09:53 | 2024-01-13 09:53 | 2024-01-05 10:27 | 3 | 2024-01-13 | 202400001014 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000990 |  | 5 | JOSÉ WILSON XAVIER DE OLIVEIRA | 010.346.362-35 | 1034636235 | 657725 | 14661 | 345 | 212200669 | SIGFI80 | 2024-01-13 08:50 | 2024-01-05 10:25 | 2024-01-15 09:34 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.419343333333334,-73.18066999999999 | -7.41936114,-73.18064936 | MARIA LEIDIMAR SILVA XAVIER | JOSÉ WILSON XAVIER DE OLIVEIRA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE BOA VISTA RIO MÔA COMUNIDADE BOA VISTA | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 10:24 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA: FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-13 08:14 | 2024-01-13 08:14 | 2024-01-05 10:24 | 3 | 2024-01-13 | 202400000990 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000974 |  | 5 | JÉSSICA XAVIER DA SILVA | 024.278.882-30 | MLPA6681732-21 | 642699 | 13345 | 26 | 212200383 | SIGFI80 | 2024-01-13 09:38 | 2024-01-05 10:21 | 2024-01-15 09:40 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.419136666666666,-73.18400166666667 | -7.41908756,-73.18395556 | MARIA CLEIDIMAR SILVA XAVIER | JÉSSICA XAVIER DA SILVA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE BOA VISTA S/N CENTRO COMUNIDADE BOA VISTA | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 10:20 | ONEOM007 | 68999229179000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA: FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBS: NÃO FORAM REALIZADAS AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-13 08:52 | 2024-01-13 08:52 | 2024-01-05 10:20 | 3 | 2024-01-13 | 202400000974 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000958 |  | 1 | ANTONIO ADEMAZIO DA SILVA LIMA | 042.153.482-69 | MLPA7238828-22 | 658242 | 13784 | 1021 | 212201993 | SIGFI45 | 2024-01-11 15:11 | 2024-01-05 10:19 | 2024-01-12 09:48 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.118065,-72.78892 | -8.118056666666666,-72.78878833333333 | MARIA ELIZETE DA SILVA LIMA | ANTONIO ADEMAZIO DA SILVA LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 10:19 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-11 14:49 | 2024-01-11 15:08 | 2024-01-05 10:19 | 3 | 2024-01-11 | 202400000958 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000917 |  | 5 | JOANETE ALMEIDA DO NASCIMENTO | 969.101.192-15 | 96910119215 | 652091 | 14743 | 258 | 212200690 | SIGFI80 | 2024-01-10 12:31 | 2024-01-05 10:10 | 2024-01-11 08:27 | LUCIER | LUCIER | NAO CONFORME | -7.41294,-73.25425 | -7.41288464,-73.25435751 | FRANCISCA MARTINS DE ALMEIDA | JOANETE ALMEIDA DO NASCIMENTO | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 10:09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | **DPS QUEIMADO** | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA: FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-10 11:44 | 2024-01-10 11:44 | 2024-01-05 10:09 | 6 | 2024-01-10 | 202400000917 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000909 |  | 1 | MANELIZE OLIVEIRA BANDEIRA | 036.392.252-01 | 3639225201 | 654934 | 14943 | 1132 | 212201530 | SIGFI80 | 2024-01-11 14:42 | 2024-01-05 10:09 | 2024-01-12 10:05 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.119993333333333,-72.78851666666667 | -8.119935,-72.78858 | FRANCISCA OLIVEIRA BANDEIRA | MANELIZE OLIVEIRA BANDEIRA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE LUCANIA RIO JURUA COMUNIDADE LUCANIA | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 10:09 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-11 14:14 | 2024-01-11 14:24 | 2024-01-05 10:09 | 3 | 2024-01-11 | 202400000909 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000891 |  | 5 | INES MATOS DA CRUZ | 700.371.402-72 | 70037140272 | 652092 | 14747 | 263 | 212200699 | SIGFI80 | 2024-01-10 11:37 | 2024-01-05 10:08 | 2024-01-11 08:33 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.414265,-73.25433500000001 | -7.41450417,-73.25433861 | JOANA ALVES DE MATOS | INES MATOS DA CRUZ | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 10:08 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA: FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-10 11:03 | 2024-01-10 11:03 | 2024-01-05 10:08 | 3 | 2024-01-10 | 202400000891 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000883 |  | 5 | GERUSA MARIA MATOS DA CRUZ | 697.611.162-04 | 69761116204 | 652093 | 14729 | 466 | 212200691 | SIGFI80 | 2024-01-10 10:51 | 2024-01-05 10:07 | 2024-01-11 08:47 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.41936,-73.256595 | -7.41944162,-73.25657745 | JOANA ALVES DE MATTOS | GERUSA MARIA MATOS DA CRUZ | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 10:07 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA: FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-10 10:21 | 2024-01-10 10:21 | 2024-01-05 10:07 | 3 | 2024-01-10 | 202400000883 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000867 |  | 5 | LUCILEIDE COSTA DA SILVA | 719.484.812-00 | 71948481200 | 646370 | 14739 | 479 | 212200835 | SIGFI80 | 2024-01-10 10:08 | 2024-01-05 10:04 | 2024-01-11 09:00 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.413583333333334,-73.26122000000001 | -7.4136037,-73.26126294 | ENEIDA SARAIVA DA COSTA | LUCILEIDE COSTA DA SILVA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 10:04 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA: FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / SÁVIO. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-10 09:41 | 2024-01-10 09:41 | 2024-01-05 10:04 | 3 | 2024-01-10 | 202400000867 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000842 |  | 5 | GABRIEL HERCULANO PEREIRA | 128.899.382-04 | 12889938204 | 646226 | 14757 | 437 | 212200723 | SIGFI80 | 2024-01-10 09:33 | 2024-01-05 09:58 | 2024-01-11 09:09 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.412313333333333,-73.26374333333334 | -7.41239552,-73.26384177 | FRANCISCA HERCULANO PEREIRA | GABRIEL HERCULANO PEREIRA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 09:58 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA: FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-10 08:59 | 2024-01-10 08:59 | 2024-01-05 09:58 | 3 | 2024-01-10 | 202400000842 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000834 |  | 5 | MARIA CIRLENE SOARES DE LIMA | 024.295.982-21 | 2429598221 | 646359 | 14759 | 438 | 212200828 | SIGFI80 | 2024-01-10 08:49 | 2024-01-05 09:58 | 2024-01-11 09:17 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.413018333333334,-73.26922666666665 | -7.41309294,-73.26922854 | MARINA SOARES DE LIMA | MARIA CIRLENE SOARES DE LIMA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 09:57 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA: FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-10 08:08 | 2024-01-10 08:08 | 2024-01-05 09:57 | 3 | 2024-01-10 | 202400000834 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000826 |  | 1 | GILCIANE LIMA DA SILVA | 744.952.832-00 | 74495283200 | 658206 | 14947 | 880 | 212201607 | SIGFI80 | 2024-01-11 13:43 | 2024-01-05 09:57 | 2024-01-12 10:17 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.132956666666667,-72.80713333333333 | -8.13296,-72.807225 | VALDA AMORIM DE LIMA | GILCIANE LIMA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE LUCANIA RIO JURUA COMUNIDADE LUCANIA | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 09:57 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-11 13:16 | 2024-01-11 13:26 | 2024-01-05 09:57 | 3 | 2024-01-11 | 202400000826 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000792 |  | 5 | FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA | 644.379.812-00 | MLPA6691852-21 | 642685 | 13260 | 24 | 212200432 | SIGFI80 | 2024-01-15 12:08 | 2024-01-05 09:50 | 2024-01-16 08:09 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.419171666666667,-73.22071333333334 | -7.41929362,-73.22068304 | MARIA DE NAZARÉ DA SILVA OLIVEIRA | FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE PROSPERIDADE S/N CENTRO COMUNIDADE PROSPERIDADE | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 09:50 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA: LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-15 11:40 | 2024-01-15 11:40 | 2024-01-05 09:50 | 3 | 2024-01-15 | 202400000792 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000784 |  | 5 | PAULO ROBERTO SOUZA DINIZ | 216.440.122-00 | 21644012200 | 651954 | 14673 | 347 | 212200662 | SIGFI80 | 2024-01-15 08:30 | 2024-01-05 09:50 | 2024-01-16 08:18 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.420023333333334,-73.21987333333333 | -7.41990485,-73.22019351 | IZAURA DE SOUZA DINIZ | PAULO ROBERTO SOUZA DINIZ | MANCIO LIMA | RIO MÔA PDS SÃO SALVADOR COMUNIDADE PROSPERIDADE RIO MÔA PDS SÃO SALVADOR COMUNIDADE PROSPERIDADE | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 09:49 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA: LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBSERVAÇÃO: NÃO FORAM REALIZADAS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-15 08:04 | 2024-01-15 08:04 | 2024-01-05 09:49 | 3 | 2024-01-15 | 202400000784 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000768 |  | 1 | ANTONIA JAQUELINE NASCIMENTO DE FREITAS | 037.065.492-71 | MLPA7240974-22 | 654950 | 13793 | 1036 | 212201610 | SIGFI45 | 2024-01-11 10:34 | 2024-01-05 09:42 | 2024-01-12 10:26 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.136723333333332,-72.78888 | -8.136728333333334,-72.78891 | MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO | ANTONIA JAQUELINE NASCIMENTO DE FREITAS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 09:41 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO SEM FALHAS. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-11 10:02 | 2024-01-11 10:06 | 2024-01-05 09:41 | 3 | 2024-01-11 | 202400000768 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000750 |  | 5 | JENIVAL DE MORAES PINHEIRO | 728.758.102-78 | 72875810278 | 651958 | 14669 | 400 | 212200674 | SIGFI80 | 2024-01-15 09:12 | 2024-01-05 09:41 | 2024-01-16 08:26 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.419153333333332,-73.22033 | -7.41898417,-73.22036735 | ADALGIZA RODRIGUES DE MORAES | JENIVAL DE MORAES PINHEIRO | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR COMUNIDADE PROSPERIDADE PDS SÃO SALVADOR COMUNIDADE PROSPERIDADE | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 09:41 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA: LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBSERVAÇÃO: NÃO FORAM REALIZADAS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-15 08:34 | 2024-01-15 08:34 | 2024-01-05 09:41 | 3 | 2024-01-15 | 202400000750 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000743 |  | 5 | VALDISIO DE MORAIS PINHEIRO | 181.422.732-68 | MLPA6675217-21 | 642757 | 13313 | 23 | 212200445 | SIGFI80 | 2024-01-15 09:42 | 2024-01-05 09:40 | 2024-01-16 08:33 | LUCIER | LUCIER | NAO CONFORME | -7.4184700,-73.2200000 | -7.4184673,-73.22000726 | ADALGISA RODRIGUES DE MORAES | VALDISIO DE MORAIS PINHEIRO | MANCIO LIMA | COMUNIDADE PROSPERIDADE S/N CENTRO COMUNIDADE PROSPERIDADE | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 09:40 | ONEOM007 | 6899225288000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | **DPS QUEIMADO** | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA: LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO// | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-15 09:15 | 2024-01-15 09:15 | 2024-01-05 09:40 | 6 | 2024-01-15 | 202400000743 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000727 |  | 5 | ANGELA MARIA SILVA NASCIMENTO | 024.454.772-63 | MLPA6677459-21 | 642749 | 13360 | 22 | 212200440 | SIGFI80 | 2024-01-15 10:09 | 2024-01-05 09:37 | 2024-01-16 08:38 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.417824999999999,-73.21945166666666 | -7.41817319,-73.21978274 | MARIA JUCILENE FERREIRA DA SILVA | ANGELA MARIA SILVA NASCIMENTO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 09:37 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA: LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBSERVAÇÃO: NÃO FORAM REALIZADAS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-15 09:43 | 2024-01-15 09:43 | 2024-01-05 09:37 | 3 | 2024-01-15 | 202400000727 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000701 |  | 5 | REDILSON DE MORAES PINHEIRO | 138.386.872-72 | 13838687272 | 651952 | 14645 | 350 | 212200658 | SIGFI80 | 2024-01-15 10:40 | 2024-01-05 09:08 | 2024-01-16 08:50 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.418430000000001,-73.21893666666666 | -7.41841719,-73.21891882 | ADALGISA RODRIGUES DE MORAES | REDILSON DE MORAES PINHEIRO | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 09:06 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SUA FRASE ESTÁ CORRETA. NO ENTANTO, ADICIONEI UM PONTO FINAL NO FINAL PARA MELHORAR A PONTUAÇÃO://MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA: LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-15 10:14 | 2024-01-15 10:14 | 2024-01-05 09:06 | 3 | 2024-01-15 | 202400000701 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000693 |  | 5 | CLENILSON DE MORAIS PINHEIRO | 790.082.912-15 | 79008291215 | 651955 | 14643 | 351 | 212200664 | SIGFI80 | 2024-01-15 11:32 | 2024-01-05 09:05 | 2024-01-16 09:05 | LUCIER | LUCIER | NAO CONFORME | -7.417706666666667,-73.21783166666667 | -7.41775206,-73.21810874 | MARLUCIA DE MORAIS PINHEIRO | CLENILSON DE MORAIS PINHEIRO | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 09:05 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | **DPS QUEIMADO** | A MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA: LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO.////////////// | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-15 10:44 | 2024-01-15 10:44 | 2024-01-05 09:05 | 6 | 2024-01-15 | 202400000693 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000677 |  | 1 | ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 817.508.702-15 | MLPA7252636-22 | 654951 | 13767 | 1284 | 212201611 | SIGFI45 | 2024-01-11 12:59 | 2024-01-05 09:00 | 2024-01-12 10:34 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.152225,-72.80609833333332 | -8.152175,-72.80611999999999 | GUIOMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA | ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 08:59 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-11 12:39 | 2024-01-11 12:42 | 2024-01-05 08:59 | 3 | 2024-01-11 | 202400000677 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000669 |  | 5 | FRANCISCO MATOS DE OLIVEIRA | 780.769.002-04 | MLPA6668649-21 | 642690 | 13273 | 25 | 212200435 | SIGFI80 | 2024-01-13 13:14 | 2024-01-05 08:53 | 2024-01-15 09:56 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.405625,-73.20820166666667 | -7.40577221,-73.20806219 | MARIA JOSE ALVES DE MATOS | FRANCISCO MATOS DE OLIVEIRA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE SAO FRANCISCO S/N CENTRO COMUNIDADE SAO FRANCISCO | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 08:53 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA: FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-13 12:49 | 2024-01-13 12:49 | 2024-01-05 08:53 | 3 | 2024-01-13 | 202400000669 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000644 |  | 5 | PEDRO DE SOUZA SILVA | 726.799.562-49 | MLPA6681729-21 | 642462 | 13342 | 27 | 212200451 | SIGFI80 | 2024-01-09 16:29 | 2024-01-05 08:50 | 2024-01-10 08:48 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.407996666666666,-73.19735 | -7.40786172,-73.19745177 | FRANCISCA SULINA DE SOUZA | PEDRO DE SOUZA SILVA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE SAO FRANCISCO S/N CENTRO COMUNIDADE SAO FRANCISCO | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 08:50 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA. FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-09 15:58 | 2024-01-09 15:58 | 2024-01-05 08:50 | 3 | 2024-01-09 | 202400000644 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000628 |  | 1 | LUIZ OLIVEIRA BANDEIRA | 605.691.072-53 | MLPA7240975-22 | 656696 | 13794 | 1026 | 212201614 | SIGFI45 | 2024-01-11 12:03 | 2024-01-05 08:49 | 2024-01-12 10:41 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.154675,-72.80557833333334 | -8.154615,-72.80561333333334 | GUIOMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA | LUIZ OLIVEIRA BANDEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 08:48 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE FALHAS , CASA DE TRACOA, FOI REMOVIDO E LIMPO! | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-11 11:13 | 2024-01-11 11:44 | 2024-01-05 08:48 | 3 | 2024-01-11 | 202400000628 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000610 |  | 5 | ANA ALINE RICARDO DA SILVA | 054.744.242-48 | MLPA6670794-21 | 642553 | 13286 | 359 | 212200456 | SIGFI80 | 2024-01-09 15:52 | 2024-01-05 08:45 | 2024-01-10 09:19 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.408385,-73.196875 | -7.4081735,-73.19695029 | MARIA OVILENE RICARDO DA SILVA | ANA ALINE RICARDO DA SILVA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 08:44 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA. FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBS: NÃO FORAM REALIZADAS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-09 15:19 | 2024-01-09 15:19 | 2024-01-05 08:44 | 3 | 2024-01-09 | 202400000610 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000594 |  | 5 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | 792.344.452-87 | MLPA6687117-21 | 646146 | 13308 |  | 212200715 | SIGFI80 | 2024-01-12 16:33 | 2024-01-05 08:28 | 2024-01-15 10:56 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.4124783333333335,-73.19108666666666 | -7.41249679,-73.19092307 | EXPEDITA RICARDO DA SILVA | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 08:27 | ONEOM007 | 6899320225000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE.//OBS : NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NO LOCAL///LUCAS EDUARDO / SAVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-12 16:03 | 2024-01-12 16:03 | 2024-01-05 08:27 | 3 | 2024-01-12 | 202400000594 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400000578 | 1256 | 3 | LUZIA BARRETO DE SOUZA | 890.614.382-68 | MLPA7582415-22 | 652102 | 14157 |  | 212200703 | SIGFI80 | 2024-01-06 15:31 | 2024-01-05 00:54 | 2024-01-08 16:37 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.19107,-72.71288333333334 | -9.191205,-72.71249166666666 | OSMARINA BARRETOS DE SOUZA | LUZIA BARRETO DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2024-01-05 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2024-01-05 00:53 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | FOI REALIZADA TROCA DE BATERIAS. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL. MARCOS E FRANCISCO | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2024-01-06 15:05 | 2024-01-06 15:05 | 2024-01-05 00:53 | 3 | 2024-01-06 | 202400000578 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400000560 | 491 | 3 | JOSE COSTA DA SILVA | 582.694.012-34 | 58269401234 | 652788 | 15291 | 632 | 212201248 | SIGFI80 | 2024-01-06 11:57 | 2024-01-05 00:52 | 2024-01-08 16:40 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.4101266666667,-72.715206666667 | -9.410386666666666,-72.71487333333333 | FRANCISCA DE NAZARÉ DA SILVA | JOSE COSTA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU | 2024-01-05 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-05 00:52 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E FRANCISCO. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5051 | 24 | 2024-01-06 11:36 | 2024-01-06 11:36 | 2024-01-05 00:52 | 3 | 2024-01-06 | 202400000560 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400000552 | 172049 | 3 | DILMA SILVA DO ROSARIO | 519.317.372-15 | 519.317.372-15 | 679823 | 15225 | 421 | 212201386 | SIGFI45 | 2024-01-06 09:16 | 2024-01-05 00:51 | 2024-01-08 16:44 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.2638166666667,-72.699646666667 | -9.26384,-72.699605 | RAIMUNDA NOBRE DA SILVA | DILMA SILVA DO ROSARIO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL | 2024-01-05 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2024-01-05 00:50 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA TROCA DE BATERIA. SISTEMA DEIXADO NORMAL. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2024-01-06 08:45 | 2024-01-06 08:45 | 2024-01-05 00:50 | 3 | 2024-01-06 | 202400000552 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400000545 | 421 | 10 | MARIA DARCILIA PONCE DO NASCIMENTO | 707.756.212-34 | 70775621234 | 661644 | 15401 | 1202 | 212202038 | SIGFI80 | 2024-01-06 12:30 | 2024-01-04 23:15 | 2024-01-08 16:47 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.488008333333333,-70.52288833333334 | -8.487921666666667,-70.52291166666667 | MARCELINA GOMES PONCEU | MARIA DARCILIA PONCE DO NASCIMENTO | FEIJO | SERINGAL BOM SUCESSO SERINGAL BOM SUCESSO | 2024-01-04 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-04 23:14 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIA ESTAVA DESCARREGADA, FOI FEITO A TROCA. DEJESUS E ALDO PACAIA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2024-01-06 11:48 | 2024-01-06 11:48 | 2024-01-04 23:14 | 3 | 2024-01-06 | 202400000545 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400000529 | 170298 | 4 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA MOURA | 095.871.282-49 | MLPA6705402-21 | 656790 | 13368 |  | 212201808 | SIGFI80 | 2024-01-06 10:20 | 2024-01-04 17:18 | 2024-01-09 13:54 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.863148333333333,-72.99319333333332 | -7.863301666666667,-72.9936 | REGINA PEREIRA DE OLIVEIRA | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA MOURA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N "RIO PARANA DOS MOURAS- MARGEM ESQUERDA" CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2024-01-04 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-04 17:17 | ONEOM012 | 68996051888000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, SISTEMA NORMALIZADO SEM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. //ROBERTO ELETRICISTA /ANDERSON MACIEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2024-01-06 09:52 | 2024-01-06 09:52 | 2024-01-04 17:17 | 3 | 2024-01-06 | 202400000529 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400000511 | 170340 | 4 | ALDENIRA MOUTA DA SILVA | 524.148.922-34 | MLPA6714736-21 | 657991 | 13329 | 1347 | 212201937 | SIGFI80 | 2024-01-06 15:03 | 2024-01-04 17:17 | 2024-01-09 14:00 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.873358333333334,-73.054625 | -7.873069999999999,-73.05432333333333 | FRANCISCA LAURA MOUTA | ALDENIRA MOUTA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FLORESTA S/N RIO PARANA DOS MOURAS CENTRO COMUNIDADE FLORESTA | 2024-01-04 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-04 17:17 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA NAO ESTAVA FONCIONANDO ,BATERIA 1 DESCAREGADA, BATERIA 2 NAO DESLIGANDO NO BOTÃO RESET. SISTEMA NORMALIZADO COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. //ROBERTO ELETRICISTA /ANDERSON MACIEL AJUDANTE DE ELETRICISTA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2024-01-06 14:20 | 2024-01-06 14:20 | 2024-01-04 17:17 | 3 | 2024-01-06 | 202400000511 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400000503 | 169771 | 4 | MARIA SISI SILVA OLIVEIRA | 014.828.642-90 | MLPA6717369-21 | 658214 | 13279 | 1255 | 212201839 | SIGFI80 | 2024-01-06 14:14 | 2024-01-04 17:16 | 2024-01-11 15:07 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.873393333333333,-73.05512 | -7.873463333333333,-73.054895 | ALDENIRA MOUTA DA SILVA | MARIA SISI SILVA OLIVEIRA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FLORESTA S/N CENTRO COMUNIDADE FLORESTA | 2024-01-04 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-04 17:15 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ESTAVA FUNCIONANDO SOMENTE DURANTE O DIA, BATERIA 1 E 2 NAO ESTAVA DESLIGANDO NO BOTÃO DE RESET, SISTEMA NORMALIZADO SEM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE //ROBERTO ELETRICISTA /ANDERSON MACIEL AJUDANTE DE ELETRICISTA | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5050 | 24 | 2024-01-06 13:38 | 2024-01-06 13:38 | 2024-01-04 17:15 | 3 | 2024-01-06 | 202400000503 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400000495 |  | 21 | RAIMUNDO NONATO CONCEIÇÃO CAMPOS | 662.866.892-49 | 1 |  | 21134 | 800785 |  | SIGFI80 | 2024-01-06 13:03 | 2024-01-04 14:43 | 2024-01-08 16:50 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.740542,-71.060610 | -8.740446666666665,-71.06071833333334 | MARIA ÂNGELA CAMPOS | RAIMUNDO NONATO CONCEIÇÃO CAMPOS | TARAUACÁ | RIO MURÚ; SERINGAL MUCURIPE RIO MURÚ; SERINGAL MUCURIPE | 2024-01-04 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-04 14:43 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | MANUTENÇÃO CORRETIVA A PEDIDO DA ENERGISA. OBS: NAO TEM O NUMERO DE OCORRENCIA ENERGISA. | BATERIA DESCARREGADA, A MESMA FOI SUBSTITUÍDOA./ERIVALDO/ GABRIEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2024-01-06 11:33 | 2024-01-06 11:33 | 2024-01-04 14:43 | 3 | 2024-01-06 | 202400000495 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400000487 |  | 21 | NATANAEL FERREIRA FEITOSA | 091.141.202-67 | 1 |  | 41542 | 8000686 |  | SIGFI80 | 2024-01-08 10:37 | 2024-01-04 14:38 | 2024-01-09 14:06 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.492404,-70.836413 | -8.49237,-70.836495 | MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES FERREIRA | NATANAEL FERREIRA FEITOSA | TARAUACA | RIO MURÚ - SERINGAL VITÓRIA VELHA - IGARAPÉ SEMEADO RIO MURÚ - SERINGAL VITÓRIA VELHA - IGARAPÉ SEMEADO | 2024-01-04 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-04 14:37 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | MANUTENÇÃO CORRETIVA A PEDIDO DA ENERGISA. OBS: NAO TEM NUMERO DE OCORRENCIA ENERGISA. | BATERIA EM PROTEÇÃO NÃO LIBERANDO TENSÃO, FOI DESLIGADA NO DISJUNTOR E DEPOIS FEITO O RESET. APÓS ISSO VOLTOU AO NORMAL. /CLIENTE AUSENTE /ERIVALDO/ GABRIEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 24 | 2024-01-08 09:48 | 2024-01-08 09:48 | 2024-01-04 14:37 | 3 | 2024-01-08 | 202400000487 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000438 |  | 5 | FRANCISCO ADRIANO CHAVES VIEIRA | 631.536.962-68 | MLPA6684971-21 | 642940 | 13302 | 11 | 212200534 | SIGFI80 | 2024-01-08 10:06 | 2024-01-04 07:39 | 2024-01-09 09:16 | LUCIER | LUCIER | NAO CONFORME | -7.433056,-73.225528 | -7.41835535,-73.22547374 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS VIEIRA | FRANCISCO ADRIANO CHAVES VIEIRA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2024-01-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-04 07:39 | ONEOM007 | NAO POSSUI | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | **DPS QUEIMADO** | MANUTENÇÃO PREVENTIVA: NA MESMA, FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBSERVAÇÃO: NÃO FORAM REALIZADAS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-08 09:39 | 2024-01-08 09:39 | 2024-01-04 07:39 | 6 | 2024-01-08 | 202400000438 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000412 |  | 5 | ANA LUCRECIA DOS SANTOS NASCIMENTO | 701.543.552-75 | 70154355275 | 646368 | 14675 | 275 | 212200834 | SIGFI80 | 2024-01-08 09:34 | 2024-01-04 07:37 | 2024-01-09 09:33 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.418629999999999,-73.225675 | -7.41876105,-73.22573833 | ROSA MARIA XAVIER DOS SANTOS | ANA LUCRECIA DOS SANTOS NASCIMENTO | MANCIO LIMA | DPS SÃO SALVADOR DPS SÃO SALVADOR | 2024-01-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-04 07:37 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA: NA MESMA, FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-08 09:09 | 2024-01-08 09:09 | 2024-01-04 07:37 | 3 | 2024-01-08 | 202400000412 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000396 |  | 5 | MARIA JARLER CHAVES VIEIRA | 735.556.142-15 | MLPA6687115-21 | 642674 | 13306 | 12 | 212200373 | SIGFI80 | 2024-01-07 16:08 | 2024-01-04 07:36 | 2024-01-08 07:40 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.418665000000001,-73.226365 | -7.41875175,-73.22632572 | ZILMAR CONCEICAO DO ESPIRITO SANTO | MARIA JARLER CHAVES VIEIRA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2024-01-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-04 07:35 | ONEOM007 | 6844007806000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-07 15:38 | 2024-01-07 15:38 | 2024-01-04 07:35 | 3 | 2024-01-07 | 202400000396 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000388 |  | 5 | ELEN BRUNA OLIVEIRA DA SILVA | 001.283.392-41 | MLPA6689325-21 | 641777 | 13318 | 38 | 212200354 | SIGFI80 | 2024-01-09 09:49 | 2024-01-04 07:35 | 2024-01-10 09:37 | LUCIER | LUCIER | NAO CONFORME | -7.419903333333334,-73.22675833333332 | -7.41981283,-73.22668266 | ELISSANDRA MONTEIRO DE OLIVEIRA | ELEN BRUNA OLIVEIRA DA SILVA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N RIO MOA - SEDE CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2024-01-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-04 07:34 | ONEOM007 | 68996028624000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | **DPS QUEIMADO** | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//OB: NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NO LOCAL//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-09 09:20 | 2024-01-09 09:20 | 2024-01-04 07:34 | 6 | 2024-01-09 | 202400000388 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000370 |  | 5 | MARIA RUTH VIEIRA COSMO | 703.686.972-07 | MLPA6691850-21 | 641780 | 13259 | 21 | 212200349 | SIGFI80 | 2024-01-09 13:53 | 2024-01-04 07:34 | 2024-01-10 09:47 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.42091,-73.22718 | -7.42106824,-73.22710995 | MARIA JARLER CHAVES VIEIRA | MARIA RUTH VIEIRA COSMO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2024-01-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-04 07:33 | ONEOM007 | 6844007806000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA. FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBS: NÃO FORAM REALIZADAS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-09 13:24 | 2024-01-09 13:24 | 2024-01-04 07:33 | 3 | 2024-01-09 | 202400000370 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000354 |  | 5 | ADROALD0 DO ESPIRITO SANTO VIEIRA | 035.413.522-80 | MLPA6684973-21 | 642456 | 13303 | 40 | 212200484 | SIGFI45 | 2024-01-09 10:33 | 2024-01-04 07:32 | 2024-01-10 10:01 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.422743333333333,-73.23075 | -7.42265618,-73.23077513 | ZILMA CONCEICAO DO ESPIRITO SANTO | ADROALD0 DO ESPIRITO SANTO VIEIRA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2024-01-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-04 07:31 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA. FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBS: NÃO FORAM REALIZADAS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-09 10:05 | 2024-01-09 10:05 | 2024-01-04 07:31 | 3 | 2024-01-09 | 202400000354 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400000347 | 892 | 1 | ANTONIO GLEIDSON DA SILVA ARAUJO | 019.047.072-03 | MLPA7208074-22 | 645889 | 14622 | 206 | 212200594 | SIGFI80 | 2024-01-05 12:21 | 2024-01-04 02:47 | 2024-01-09 14:11 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.038945,-72.747835 | -8.039046666666668,-72.74794166666668 | MARIA DA CONCEICAO GONCALVES DA SILVA 047 | ANTONIO GLEIDSON DA SILVA ARAUJO | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA CENTRO SERINGAL JABURU | 2024-01-04 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-04 02:46 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FUNCIONANDO COM APENAS UMA BATERIA, FOI FEITA A SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO E O SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 24 | 2024-01-05 11:53 | 2024-01-05 11:59 | 2024-01-04 02:46 | 3 | 2024-01-05 | 202400000347 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400000339 | 171 | 1 | MARINEZ NASCIMENTO DOS DANTOS | 638.957.302-20 | MLPA6939168-21 | 654268 | 13452 | 667 | 212201313 | SIGFI80 | 2024-01-04 07:26 | 2024-01-04 02:45 | 2024-01-05 11:18 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.9467083333333335,-72.76089499999999 | -7.946806666666667,-72.76115166666666 | MARIA GOMES DO NASCIMENTO | MARINEZ NASCIMENTO DOS DANTOS | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2024-01-04 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-04 02:45 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM APENAS UMA BATERIA FUNCIONANDO, FOI FEITA A SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO E VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 24 | 2024-01-04 07:02 | 2024-01-04 07:12 | 2024-01-04 02:45 | 3 | 2024-01-04 | 202400000339 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400000321 | 110 | 1 | GEILSON SOUZA DA SILVA | 000.528.482-13 | MLPA7208073-22 | 645897 | 14621 | 203 | 212200600 | SIGFI80 | 2024-01-05 11:49 | 2024-01-04 02:43 | 2024-01-09 14:15 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.038478333333334,-72.748245 | -8.038185,-72.74830833333334 | JOICILENE FERREIRA DE SOUZA | GEILSON SOUZA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA CENTRO SERINGAL JABURU | 2024-01-04 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-04 02:42 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-05 11:31 | 2024-01-05 11:49 | 2024-01-04 02:42 | 3 | 2024-01-05 | 202400000321 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400000313 | 171200 | 1 | FRANCISCO SANTOS DA SILVA | 003.871.722-03 | MLPA6930178-21 | 651789 | 13442 | 498 | 212200640 | SIGFI45 | 2024-01-05 10:52 | 2024-01-04 02:41 | 2024-01-09 14:26 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.01937,-72.7421 | -8.019346666666667,-72.74218166666667 | MARIA SANTOS DA SILVA | FRANCISCO SANTOS DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2024-01-04 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-04 02:40 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTEMA ENCONTRADO COM O INVERSOR EM FALHA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 23 | 2024-01-05 10:33 | 2024-01-05 10:52 | 2024-01-04 02:40 | 3 | 2024-01-05 | 202400000313 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400000305 |  | 21 | MARIA FRANCISCA MOURA MESQUITA | 52144062234 | 1 |  | 20073 | 800662 |  | SIGFI80 | 2024-01-05 15:47 | 2024-01-03 10:01 | 2024-01-09 14:32 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.714846,-71.014375 | -8.71459,-71.01432666666666 | MARIA FERNANDES MOURA | MARIA FRANCISCA MOURA MESQUITA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO | 2024-01-03 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-03 10:00 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC | MANUTENÇÃO CORRETIVA A PEDIDO DA ENERGISA. | INVERSOR SEM TENSÃO NA SAÍDA, O MESMO FOI SUBSTITUÍDO./ERIVALDO/ GABRIEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 23 | 2024-01-05 14:52 | 2024-01-05 14:52 | 2024-01-03 10:00 | 3 | 2024-01-05 | 202400000305 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400000297 |  | 21 | JOSÉ ALDEMIR FÉLIX FERRAZ | 67135960297 | 1 |  | 41406 | 800465 |  | SIGFI80 | 2024-01-04 11:53 | 2024-01-03 09:58 | 2024-01-05 11:23 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.415691,-70.820338 | -8.415608333333333,-70.82019833333334 | RAIMUNDA NONATA FÉLIX FERRAZ | JOSÉ ALDEMIR FÉLIX FERRAZ | TARAUACA | RIO MURU; COMUNIDADE SANTO AMARO RIO MURU; COMUNIDADE SANTO AMARO | 2024-01-03 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-03 09:58 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | MANUTENÇÃO CORRETIVA A PEDIDO DA ENERGISA | BATERIA DESCARREGADA, A MESMA FOI SUBSTITUIDA POR OUTRA ATUALIZADA. ERIVALDO/ GABRIEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2024-01-04 09:32 | 2024-01-04 09:32 | 2024-01-03 09:58 | 3 | 2024-01-04 | 202400000297 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400000289 | 171184 | 21 | FRANCISCA GLEICILENE MESQUITA FEITOSA | 8732424248 | 1 | 716996 | 20067 | 800505 |  | SIGFI80 | 2024-01-05 13:12 | 2024-01-03 09:54 | 2024-01-09 14:46 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.697441,-71.012131 | -8.698325,-71.01141333333334 | MARIA FRANCISCA MOURA MESQUITA | FRANCISCA GLEICILENE MESQUITA FEITOSA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO | 2024-01-03 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-03 09:54 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | INVERSOR SEM TENSÃO NA SAÍDA, O MESMO SUBSTITUÍDO./ERIVALDO / GABRIEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 23 | 2024-01-05 12:21 | 2024-01-05 12:21 | 2024-01-03 09:54 | 3 | 2024-01-05 | 202400000289 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202400000271 | 168494 | 21 | ADVILSON DA PAIXÃO OLIVEIRA | 654543912-04 | 654543912-04 | 715364 | 19935 | 800259 |  | SIGFI80 | 2024-01-05 10:50 | 2024-01-03 09:53 | 2024-01-09 15:01 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.632906,-70.963793 | -8.632871666666666,-70.963865 | ALAIDES DA PAIXÃO OLIVEIRA | ADVILSON DA PAIXÃO OLIVEIRA | TARAUACA | SERINGAL MONTE BELO SERINGAL MONTE BELO | 2024-01-03 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-03 09:52 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | INVERSOR SEM TENSÃO NA SAÍDA, O MESMO FOI SUBSTITUÍDO./ERIVALDO / GABRIEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 23 | 2024-01-05 09:42 | 2024-01-05 09:42 | 2024-01-03 09:52 | 3 | 2024-01-05 | 202400000271 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000263 |  | 5 | RAIMUNDO QUIRINO DE SOUZA | 790.084.292-68 | 79008429268 | 645901 | 14695 | 87 | 212200609 | SIGFI80 | 2024-01-19 15:17 | 2024-01-03 08:15 | 2024-01-22 08:01 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.384718333333333,-73.14530500000001 | -7.38468211,-73.14523528 | MARIA DE NAZARÉ PEREIRA DE QUIRINO | RAIMUNDO QUIRINO DE SOUZA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2024-01-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-03 08:14 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | A MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. HOUVE LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-19 14:38 | 2024-01-19 14:38 | 2024-01-03 08:14 | 3 | 2024-01-19 | 202400000263 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000255 |  | 5 | MARIA FRANCISCA FERNANDES DE MATO | 757.296.872-49 | MLPA6677458-21 | 642403 | 13359 | 14 | 212200424 | SIGFI80 | 2024-01-08 08:27 | 2024-01-03 07:59 | 2024-01-09 09:40 | LUCIER | LUCIER | NAO CONFORME | -7.419075,-73.22511333333334 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | ALZERINA SILVA FERNANDES | MARIA FRANCISCA FERNANDES DE MATO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N RIO MOA CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2024-01-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-03 07:58 | ONEOM007 | 68999306186000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | **DPS QUEIMADO** | MANUTENÇÃO PREVENTIVA: NA MESMA, FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBSERVAÇÃO: NÃO FORAM REALIZADAS MEDICAÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-08 07:57 | 2024-01-08 07:57 | 2024-01-03 07:58 | 6 | 2024-01-08 | 202400000255 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000248 |  | 5 | ISRAEL FERNANDES DA SILVA | 701.923.412-78 | 70192341278 | 646366 | 14635 | 291 | 212200833 | SIGFI80 | 2024-01-08 08:57 | 2024-01-03 07:58 | 2024-01-09 09:51 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.418968333333334,-73.22529 | -7.41905248,-73.22542251 | MARIA FRANCISCA FERNANDES DE MATOS | ISRAEL FERNANDES DA SILVA | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2024-01-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-03 07:58 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA SEM GERACAO FV |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA: NA MESMA, FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBSERVAÇÃO: NÃO FORAM REALIZADAS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 21 | 2024-01-08 08:29 | 2024-01-08 08:29 | 2024-01-03 07:58 | 3 | 2024-01-08 | 202400000248 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000230 |  | 5 | CLAUDEMIR CRUZ VIERA | 954.259.182-91 | MLPA6681726-21 | 645739 | 13339 | 19 | 212200535 | SIGFI80 | 2024-01-09 08:38 | 2024-01-03 07:57 | 2024-01-10 10:25 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.420123333333334,-73.22387 | -7.42011046,-73.22388994 | ANA CLEIA CRUZ DE SOUZA | CLAUDEMIR CRUZ VIERA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2024-01-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-03 07:57 | ONEOM007 | 6899214797000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA. FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBS: NÃO FORAM REALIZADAS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-09 08:11 | 2024-01-09 08:11 | 2024-01-03 07:57 | 3 | 2024-01-09 | 202400000230 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000222 |  | 5 | JOSE FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO | 465.315.562-34 | MLPA6670791-21 | 642380 | 13284 | 20 | 212200417 | SIGFI80 | 2024-01-09 09:11 | 2024-01-03 07:57 | 2024-01-10 10:38 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.4200550000000005,-73.22332666666667 | -7.42006802,-73.22340895 | IZABEL GONÇALVES DA SILVA | JOSE FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2024-01-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-03 07:56 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA. FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-09 08:43 | 2024-01-09 08:43 | 2024-01-03 07:56 | 3 | 2024-01-09 | 202400000222 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000214 |  | 5 | TAILANE DE SOUZA | 703.654.472-42 | MLPA6677457-21 | 642389 | 13358 | 18 | 212200422 | SIGFI80 | 2024-01-09 08:06 | 2024-01-03 07:56 | 2024-01-10 10:50 | LUCIER | LUCIER | NAO CONFORME | -7.419944,-73.224361 | -7.41985307,-73.22449556 | ANA LEIDE CRUZ DE SOUZA | TAILANE DE SOUZA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2024-01-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-03 07:56 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | **DPS QUEIMADO** | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA. FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBS: NÃO FORAM REALIZADAS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL INTERNA POS O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NO LOCAL// LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-09 07:31 | 2024-01-09 07:31 | 2024-01-03 07:56 | 6 | 2024-01-09 | 202400000214 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000206 |  | 5 | JOSUE CRUZ DE SOUZA | 761.860.832-68 | 76186083268 | 646235 | 14639 |  | 212200769 | SIGFI80 | 2024-01-08 16:04 | 2024-01-03 07:55 | 2024-01-09 10:24 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.420261666666666,-73.22464333333333 | -7.42031552,-73.22469565 | MARIA DE NAZARÉ MACIEL DA CRUZ | JOSUE CRUZ DE SOUZA | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2024-01-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-03 07:55 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA: NA MESMA, FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-08 15:34 | 2024-01-08 15:34 | 2024-01-03 07:55 | 3 | 2024-01-08 | 202400000206 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000198 |  | 5 | ABRAÃO DA MOTA DINIZ | 040.184.062-07 | MLPA6681728-21 | 642692 | 13341 | 16 | 212200436 | SIGFI80 | 2024-01-08 15:20 | 2024-01-03 07:54 | 2024-01-09 10:40 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.421334999999999,-73.22499666666666 | -7.42081341,-73.22463798 | MARIA ZULENIR DA MOTA | ABRAÃO DA MOTA DINIZ | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2024-01-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-03 07:54 | ONEOM007 | 68999693616000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / SÁVIO//// | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-08 14:42 | 2024-01-08 14:42 | 2024-01-03 07:54 | 3 | 2024-01-08 | 202400000198 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000180 |  | 5 | EVANDRO VIEIRA DA SILVA | 089.606.912-59 | MLPA6675216-21 | 642385 | 13312 | 17 | 212200420 | SIGFI80 | 2024-01-08 14:34 | 2024-01-03 07:53 | 2024-01-09 10:49 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.420216666666666,-73.22547333333334 | -7.42013385,-73.22537828 | MARIA ADRIMAR CHAVES VIEIRA | EVANDRO VIEIRA DA SILVA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2024-01-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-03 07:53 | ONEOM007 | 6839786770000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA: FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBSERVAÇÃO: NÃO FORAM REALIZADAS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-08 14:04 | 2024-01-08 14:04 | 2024-01-03 07:53 | 3 | 2024-01-08 | 202400000180 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000172 |  | 5 | EVANDRO DO NASCIMENTO COSMO | 035.201.682-51 | MLPA6668647-21 | 642378 | 13271 | 15 | 212200405 | SIGFI80 | 2024-01-08 10:39 | 2024-01-03 07:53 | 2024-01-09 11:04 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.419498333333333,-73.22600166666666 | -7.41951702,-73.22592617 | MARIA TEREZINHA MENEZES DO NASCIMENTO | EVANDRO DO NASCIMENTO COSMO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2024-01-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-03 07:52 | ONEOM007 | 684942462000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / SAVIO//// | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-08 10:12 | 2024-01-08 10:12 | 2024-01-03 07:52 | 3 | 2024-01-08 | 202400000172 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000164 |  | 5 | MACIZU ISAIS MATOS DA SILVA | 044.121.362-64 | 4412136264 | 646363 | 14637 | 281 | 212200831 | SIGFI80 | 2024-01-08 14:03 | 2024-01-03 07:52 | 2024-01-09 11:33 | LUCIER | LUCIER | NAO CONFORME | -7.419863333333333,-73.22563166666667 | -7.41986894,-73.22568152 | MARIA FRANCISCA FERNANDES DE MATOS | MACIZU ISAIS MATOS DA SILVA | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2024-01-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-03 07:52 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | **DPS QUEIMADO** | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-08 13:34 | 2024-01-08 13:34 | 2024-01-03 07:52 | 6 | 2024-01-08 | 202400000164 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000131 |  | 5 | MARIA OZITA DE SOUZA MELO | 947.024.892-91 | MLPA6681723-21 | 642645 | 13338 | 39 | 212200468 | SIGFI45 | 2024-01-08 07:56 | 2024-01-02 07:59 | 2024-01-09 11:44 | LUCIER | LUCIER | NAO CONFORME | -7.417881666666667,-73.22483666666668 | -7.41938488,-73.22488898 | MARIA JOSE GOMES DE SOUSA | MARIA OZITA DE SOUZA MELO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2024-01-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-02 07:58 | ONEOM007 | 6899613188000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | **DPS QUEIMADO** | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. //LUCAS EDUARDO / SAVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-08 07:28 | 2024-01-08 07:28 | 2024-01-02 07:58 | 6 | 2024-01-08 | 202400000131 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000107 |  | 5 | ADENILSON DE MENEZES LAURINDO | 009.671.032-23 | 009.671.032-23 | 646361 | 14641 | 306 | 212200830 | SIGFI80 | 2024-01-07 08:29 | 2024-01-02 07:56 | 2024-01-08 08:19 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.417050000000001,-73.22354 | -7.41697614,-73.22364219 | MARGARENE ALMEIDA DE MENEZES | ADENILSON DE MENEZES LAURINDO | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2024-01-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-02 07:56 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-07 07:43 | 2024-01-07 07:43 | 2024-01-02 07:56 | 3 | 2024-01-07 | 202400000107 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000099 |  | 5 | JOSE RIBAMAR PEREIRA DE SOUSA | 216.477.712-34 | MLPA6681727-21 | 644730 | 13340 |  | 212200411 | SIGFI80 | 2024-01-07 09:14 | 2024-01-02 07:55 | 2024-01-08 08:36 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.417140000000001,-73.22400666666667 | -7.41707585,-73.22385096 | RAIMUNDA PEREIRA DE SOUSA | JOSE RIBAMAR PEREIRA DE SOUSA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2024-01-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-02 07:55 | ONEOM007 | 68999495447000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-07 08:34 | 2024-01-07 08:34 | 2024-01-02 07:55 | 3 | 2024-01-07 | 202400000099 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000081 |  | 5 | FRANCISCO IVANILDE LIMA DE SOUZA | 004.271.142-84 | MLPA6687116-21 | 642306 | 13307 |  | 212200410 | SIGFI80 | 2024-01-07 09:56 | 2024-01-02 07:54 | 2024-01-08 08:45 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.417376666666667,-73.224375 | -7.41734267,-73.22446301 | MARIA DE FATIMA VIEIRA LIMA | FRANCISCO IVANILDE LIMA DE SOUZA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2024-01-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-02 07:53 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-07 09:15 | 2024-01-07 09:15 | 2024-01-02 07:53 | 3 | 2024-01-07 | 202400000081 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000073 |  | 5 | ANA CLEIDE CRUZ DE SOUZA | 790.079.612-68 | 79007961268 | 649738 | 14663 | 356 | 212200897 | SIGFI80 | 2024-01-07 10:36 | 2024-01-02 07:51 | 2024-01-08 08:54 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.417513333333333,-73.22462333333333 | -7.41741407,-73.22452319 | MARIA DE NAZARÉ CRUZ DE SOUZA | ANA CLEIDE CRUZ DE SOUZA | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2024-01-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-02 07:51 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBS: NÃO FORAM REALIZADAS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-07 09:56 | 2024-01-07 09:56 | 2024-01-02 07:51 | 3 | 2024-01-07 | 202400000073 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000040 |  | 5 | MARIA ADRIMAR CHAVES VIEIRA | 821.114.212-00 | 82111421200 | 646364 | 14633 | 436 | 212200832 | SIGFI80 | 2024-01-07 14:50 | 2024-01-02 07:47 | 2024-01-08 09:05 | LUCIER | LUCIER | NAO CONFORME | -7.417661666666667,-73.22426333333333 | -7.41773963,-73.22530878 | ZILMAR CONCEIÇÃO DO ESPÍRITO SANTO | MARIA ADRIMAR CHAVES VIEIRA | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2024-01-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-02 07:47 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | **DPS QUEIMADO** | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO/ SAVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-07 14:16 | 2024-01-07 14:16 | 2024-01-02 07:47 | 6 | 2024-01-07 | 202400000040 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000024 |  | 5 | ARIMAR CHAVES VIEIRA | 628.595.282-53 | MLPA6668648-21 | 642379 | 13272 | 10 | 212200406 | SIGFI80 | 2024-01-07 15:27 | 2024-01-02 07:43 | 2024-01-08 09:21 | LUCIER | LUCIER | NAO CONFORME | -7.4180600000000005,-73.22545333333333 | -7.41809094,-73.22547732 | ZILMAR CONCEICAO DO ESPIRITO SANTO | ARIMAR CHAVES VIEIRA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2024-01-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-02 07:43 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | **DPS QUEIMADO** | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-07 14:53 | 2024-01-07 14:53 | 2024-01-02 07:43 | 6 | 2024-01-07 | 202400000024 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000016 |  | 5 | UILAS ALMEIDA DE OLIVEIRA | 032.358.282-65 | MLPA6689326-21 | 642314 | 13319 | 7 | 212200412 | SIGFI80 | 2024-01-07 11:18 | 2024-01-02 07:42 | 2024-01-08 09:28 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.417748333333333,-73.22496666666666 | -7.41773692,-73.22498213 | MARIA PERPETUO SOCORRO DE ALMEIDA | UILAS ALMEIDA DE OLIVEIRA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N RIO MOA CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2024-01-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-02 07:42 | ONEOM007 | 68999021950000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-07 10:42 | 2024-01-07 10:42 | 2024-01-02 07:42 | 3 | 2024-01-07 | 202400000016 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041920 |  | 5 | LUIZ DA COSTA PINHEIRO | 444.198.642-49 | MLPA6684974-21 | 651950 | 13304 | 458 | 212200654 | SIGFI45 | 2024-01-17 12:59 | 2023-12-29 16:48 | 2024-01-18 08:50 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.418398333333332,-73.22428666666666 | -7.40933362,-73.19756839 | MARIA CARMELIA DA COSTA PINHEIRO | LUIZ DA COSTA PINHEIRO | MANCIO LIMA | COMUNIDADE SAO FRANCISCO S/N CENTRO COMUNIDADE SAO FRANCISCO | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 16:48 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA: NA MESMA, FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-17 11:46 | 2024-01-17 11:46 | 2023-12-29 16:48 | 3 | 2024-01-17 | 202300041920 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041896 |  | 5 | VALDENIZIO CHAVES PINHEIRO | 757.150.232-20 | MLPA6687118-21 | 642303 | 13309 |  | 212200409 | SIGFI80 | 2024-01-16 09:31 | 2023-12-29 16:45 | 2024-01-17 08:56 | LUCIER | LUCIER | NAO CONFORME | -7.417733333333333,-73.22381 | -7.4175469,-73.22345314 | MARIA FIRMINO CHAVES | VALDENIZIO CHAVES PINHEIRO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 16:45 | ONEOM007 | 68992251161000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | **DPS QUEIMADO** | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-16 09:03 | 2024-01-16 09:03 | 2023-12-29 16:45 | 6 | 2024-01-16 | 202300041896 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041888 |  | 5 | ERLENIZIO CHAVES PINHEIRO | 790.092.472-87 | MLPA6682841-21 | 640284 | 13370 | 6 | 212200261 | SIGFI80 | 2024-01-16 10:02 | 2023-12-29 16:39 | 2024-01-17 09:06 | LUCIER | LUCIER | NAO CONFORME | -7.417961666666668,-73.22371333333334 | -7.41785788,-73.22374562 | MARIA FIRMINO CHAVES | ERLENIZIO CHAVES PINHEIRO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 16:39 | ONEOM007 | 68999287075000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ** 2 DPS QUEIMADO** | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-16 09:33 | 2024-01-16 09:33 | 2023-12-29 16:39 | 6 | 2024-01-16 | 202300041888 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041862 |  | 5 | MARIA DE NAZARÉ DA SILVA OLIVEIRA | 340.107.692-20 | MLPA6682843-21 | 642672 | 13372 | 8 | 212200429 | SIGFI80 | 2024-01-16 10:31 | 2023-12-29 16:37 | 2024-01-17 09:12 | LUCIER | LUCIER | NAO CONFORME | -7.417886666666667,-73.22388166666666 | -7.41805538,-73.22389991 | IZABEL COSMO DE OLIVEIRA | MARIA DE NAZARÉ DA SILVA OLIVEIRA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 16:37 | ONEOM007 | 68999008542000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ** DPS QUEIMADO** | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / SAVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-16 10:04 | 2024-01-16 10:04 | 2023-12-29 16:37 | 6 | 2024-01-16 | 202300041862 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041847 |  | 5 | CLAUDECIR DA COSTA MUNIZ | 004.366.482-29 | MLPA6670792-21 | 642382 | 13285 | 9 | 212200418 | SIGFI80 | 2024-01-16 11:07 | 2023-12-29 16:32 | 2024-01-17 09:21 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.4187233333333324,-73.2245 | -7.4186734,-73.22440769 | TEREZINHA FERREIRA DA COSTA | CLAUDECIR DA COSTA MUNIZ | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 16:31 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA. FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-16 10:35 | 2024-01-16 10:35 | 2023-12-29 16:31 | 3 | 2024-01-16 | 202300041847 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041839 |  | 5 | JAINO SILVA PINHEIRO | 899.867.092-53 | MLPA6677460-21 | 642552 | 13361 | 13 | 212200454 | SIGFI80 | 2024-01-16 11:37 | 2023-12-29 16:30 | 2024-01-17 09:35 | LUCIER | LUCIER | NAO CONFORME | -7.418853333333334,-73.22443 | -7.41871848,-73.22453002 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | JAINO SILVA PINHEIRO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 16:30 | ONEOM007 | 68999372702000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | **DPS QUEIMADO** | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA. FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-16 11:09 | 2024-01-16 11:09 | 2023-12-29 16:30 | 6 | 2024-01-16 | 202300041839 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041821 |  | 5 | GENILDA MORAIS PINHEIRO OLIVEIRA | 645.194.732-68 | 64519473268 | 646232 | 14647 | 302 | 212200724 | SIGFI80 | 2024-01-16 09:00 | 2023-12-29 16:30 | 2024-01-17 09:50 | LUCIER | LUCIER | NAO CONFORME | -7.417441666666667,-73.22364666666667 | -7.41728547,-73.22365451 | ADALGISA RODRIGUES DE MORAIS | GENILDA MORAIS PINHEIRO OLIVEIRA | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 16:29 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | **DPS QUEIMADO** | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA. FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBS: NÃO FORAM REALIZADAS AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O REPRESENTANTE DA IGREJA NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-16 08:27 | 2024-01-16 08:27 | 2023-12-29 16:29 | 6 | 2024-01-16 | 202300041821 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300041763 | 170533 | 1 | CLEUCIANE COSTA DO COUTO | 051.443.122-92 | MLPA6902064-21 | 652175 | 13402 |  | 212200984 | SIGFI80 | 2023-12-29 11:16 | 2023-12-29 11:40 | 2024-01-02 08:51 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.918936666666667,-72.77175166666666 | -7.918876666666667,-72.77178166666666 | MARIA OZANA MENEZES DA COSTA | CLEUCIANE COSTA DO COUTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-12-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-29 11:39 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE, INVERSOR AVARIADO, FOI REALIZADO A SUBISTITUIÇÃO DO MESMO FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, SÁVIO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 23 | 2023-12-29 10:03 | 2023-12-29 10:03 | 2023-12-29 11:39 | 3 | 2023-12-29 | 202300041763 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041730 |  | 5 | MARIA ELIZA COSTA DE LEMOS | 614.841.802-91 | MLPA6691854-21 | 651949 | 13262 |  | 212200652 | SIGFI80 | 2024-01-17 11:35 | 2023-12-29 09:19 | 2024-01-18 09:07 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.408201666666668,-73.17709333333333 | -7.40830276,-73.17702929 | FRANCISCA CONCEICAO DE LEMOS | MARIA ELIZA COSTA DE LEMOS | MANCIO LIMA | COMUNIDADE BOA VISTA S/N CENTRO COMUNIDADE BOA VISTA | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 09:18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA: NA MESMA, FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBS: NÃO FORAM REALIZADAS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-17 11:00 | 2024-01-17 11:00 | 2023-12-29 09:18 | 3 | 2024-01-17 | 202300041730 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041714 |  | 5 | RENILSON DE QUEIROZ PINHEIRO | 096.352.462-34 | 9635246234 | 646360 | 14665 | 480 | 212200829 | SIGFI80 | 2024-01-17 10:44 | 2023-12-29 09:14 | 2024-01-18 09:16 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.406733333333333,-73.17519333333333 | -7.41181776,-73.17216465 | ADALGISA DE QUEIROZ PINHEIRO | RENILSON DE QUEIROZ PINHEIRO | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE BOA VISTA RIO MÔA COMUNIDADE BOA VISTA | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 09:14 | ONEOM007 | 68999558951000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA: NA MESMA, FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBS: NÃO FORAM REALIZADAS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-17 09:51 | 2024-01-17 09:51 | 2023-12-29 09:14 | 3 | 2024-01-17 | 202300041714 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041698 |  | 5 | MARIA JANAILDA DE ALBUQUERQUE FERREIRA | 887.905.502-00 | 88790550200 | 651951 | 14701 | 349 | 212200656 | SIGFI80 | 2024-01-17 09:42 | 2023-12-29 09:10 | 2024-01-18 09:26 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.392996666666666,-73.15342000000001 | -7.39305249,-73.15355182 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE ALBUQUERQUE | MARIA JANAILDA DE ALBUQUERQUE FERREIRA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 09:10 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA: NA MESMA, FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-17 09:13 | 2024-01-17 09:13 | 2023-12-29 09:10 | 3 | 2024-01-17 | 202300041698 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041680 |  | 5 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | 665.933.102-63 | 66593310263 | 652108 | 14703 | 443 | 212200689 | SIGFI80 | 2024-01-20 17:05 | 2023-12-29 09:10 | 2024-01-22 09:41 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.399631666666666,-73.148675 | -7.41432601,-73.2027911 | ONA MARIA BEZERRA DA SILVA | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 09:09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | A MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBSERVAÇÃO: NÃO FORAM REALIZADAS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS NÃO HAVIA NINGUÉM NO LOCAL.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO////////////// | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-20 15:34 | 2024-01-20 15:34 | 2023-12-29 09:09 | 3 | 2024-01-20 | 202300041680 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041664 |  | 5 | MACELO QUIRINO DE SOUZA | 062.532.412-90 | 6253241290 | 643075 | 14717 | 94 | 212200572 | SIGFI80 | 2024-01-20 14:40 | 2023-12-29 09:08 | 2024-01-22 09:46 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.386581666666666,-73.14787166666666 | -7.38665549,-73.14812453 | MARIA LUCIA ROCHA QUIRINO | MACELO QUIRINO DE SOUZA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 09:07 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | A MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBSERVAÇÃO: NÃO FORAM REALIZADAS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-20 14:16 | 2024-01-20 14:16 | 2023-12-29 09:07 | 3 | 2024-01-20 | 202300041664 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041656 |  | 5 | MARIA LUCIA ROCHA QUIRINO | 629.353.212-00 | 62935321200 | 652672 | 14711 | 83 | 212201112 | SIGFI80 | 2024-01-20 14:14 | 2023-12-29 09:07 | 2024-01-22 09:52 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.386661666666667,-73.148285 | -7.38674672,-73.14830795 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DA ROCHA | MARIA LUCIA ROCHA QUIRINO | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 09:06 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | A MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBSERVAÇÃO: NÃO FORAM REALIZADAS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO////////////// | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-20 13:53 | 2024-01-20 13:53 | 2023-12-29 09:06 | 3 | 2024-01-20 | 202300041656 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041649 |  | 5 | JOSE CARLOS PEREIRA QUIRINO | 667.503.182-15 | 66750318215 | 645903 | 14713 | 82 | 212200593 | SIGFI80 | 2024-01-20 13:50 | 2023-12-29 09:06 | 2024-01-22 09:57 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.386638333333334,-73.14850666666666 | -7.38649644,-73.14861258 | IZAURA PEREIRA QUIRINO | JOSE CARLOS PEREIRA QUIRINO | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 09:05 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | A MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO////////////// | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-20 13:24 | 2024-01-20 13:24 | 2023-12-29 09:05 | 3 | 2024-01-20 | 202300041649 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041623 |  | 5 | ERNILDO DOS SANTOS SOUZA | 072.220.022-60 | 7222002260 | 645818 | 14693 | 95 | 212200576 | SIGFI80 | 2024-01-20 09:49 | 2023-12-29 09:03 | 2024-01-22 10:01 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.38544,-73.14569666666667 | -7.38538496,-73.14564364 | MARIA LUCIA SOUZA DOS SANTOS | ERNILDO DOS SANTOS SOUZA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 09:03 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | A MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO////////////// | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-20 09:23 | 2024-01-20 09:23 | 2023-12-29 09:03 | 3 | 2024-01-20 | 202300041623 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041615 |  | 5 | CHEILA QUIRINO DE SOUZA | 052.917.922-99 | 5291792299 | 645882 | 14685 | 90 | 212200578 | SIGFI80 | 2024-01-20 10:19 | 2023-12-29 09:02 | 2024-01-22 10:06 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.38559,-73.14565166666667 | -7.38584034,-73.14575572 | MAURIZA QUIRINO DE SOUZA | CHEILA QUIRINO DE SOUZA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 09:02 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | A MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO////////////// | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-20 09:51 | 2024-01-20 09:51 | 2023-12-29 09:02 | 3 | 2024-01-20 | 202300041615 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041607 |  | 5 | IVANETE ALENCAR DA SILVA | 921.397.282-20 | 92139728220 | 646129 | 14687 | 86 | 212200665 | SIGFI80 | 2024-01-19 14:31 | 2023-12-29 09:02 | 2024-01-22 08:16 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.384413333333333,-73.14360166666667 | -7.3844233,-73.14367396 | ALDA FERREIRA DE ALENCAR | IVANETE ALENCAR DA SILVA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 09:01 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | A MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBSERVAÇÃO: NÃO FORAM REALIZADAS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-19 14:06 | 2024-01-19 14:06 | 2023-12-29 09:01 | 3 | 2024-01-19 | 202300041607 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041540 |  | 5 | ELENILSON CONSTANT ALMEIDA | 917.213.932-34 | 91721393234 | 649857 | 14681 | 88 | 212200943 | SIGFI80 | 2024-01-19 13:00 | 2023-12-29 08:53 | 2024-01-22 08:31 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.385141666666668,-73.14527333333334 | -7.3862017,-73.14452808 | MARIA ANGELICA CONSTANT | ELENILSON CONSTANT ALMEIDA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 08:52 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | A MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO////////////// | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-19 12:35 | 2024-01-19 12:35 | 2023-12-29 08:52 | 3 | 2024-01-19 | 202300041540 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041532 |  | 5 | RAIMUNDO MOREIRA DE SOUZA | 216.478.792-72 | 21647879272 | 643068 | 14689 | 96 | 212200570 | SIGFI80 | 2024-01-19 14:00 | 2023-12-29 08:52 | 2024-01-22 08:36 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.385191666666667,-73.14463166666665 | -7.3851623,-73.14469987 | LUIZA MOREIRA DE SOUZA | RAIMUNDO MOREIRA DE SOUZA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 08:52 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | A MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-19 13:30 | 2024-01-19 13:30 | 2023-12-29 08:52 | 3 | 2024-01-19 | 202300041532 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041516 |  | 5 | MAURIZA QUIRINO DE SOUZA | 782.382.422-15 | 78238242215 | 643086 | 14683 | 91 | 212200574 | SIGFI80 | 2024-01-19 13:25 | 2023-12-29 08:31 | 2024-01-22 08:42 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.38556,-73.14443333333334 | -7.38551687,-73.14430259 | NAZARE PEREIRA QUIRINO | MAURIZA QUIRINO DE SOUZA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 08:30 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | A MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE, COM A TROCA DE DPS DE 40.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO////////////// | 4 | 2 | 41 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2024-01-19 13:04 | 2024-01-19 13:04 | 2023-12-29 08:30 | 3 | 2024-01-19 | 202300041516 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041508 |  | 5 | ORLEIR ALENCAR DA SILVA | 008.215.072-90 | 008.215.072-90 | 657732 | 14691 | 89 | 212201115 | SIGFI80 | 2024-01-20 09:19 | 2023-12-29 08:29 | 2024-01-22 10:11 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.385139999999999,-73.145205 | -7.38510856,-73.14523433 | SIMONE MARIA DA SILVA | ORLEIR ALENCAR DA SILVA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 08:29 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | A MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO////////////// | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-20 08:54 | 2024-01-20 08:54 | 2023-12-29 08:29 | 3 | 2024-01-20 | 202300041508 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041474 |  | 5 | ISAAC DA ROCHA QUIRINO | 024.526.702-60 | 2452670260 | 651953 | 14707 | 85 | 212200660 | SIGFI80 | 2024-01-20 15:09 | 2023-12-29 08:27 | 2024-01-22 10:19 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.386685,-73.14644333333334 | -7.38661257,-73.14641782 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DA ROCHA | ISAAC DA ROCHA QUIRINO | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-29 08:26 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | A MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-20 14:44 | 2024-01-20 14:44 | 2023-12-29 08:26 | 3 | 2024-01-20 | 202300041474 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041466 |  | 5 | EDIVANDE DA ROCHA QUIRINO | 790.083.212-20 | 79008321220 | 645902 | 14709 | 84 | 212200597 | SIGFI80 | 2024-01-20 12:00 | 2023-12-29 08:26 | 2024-01-22 10:29 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.3863650000000005,-73.14717666666667 | -7.38656864,-73.14719376 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DA ROCHA | EDIVANDE DA ROCHA QUIRINO | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 08:25 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | A MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO////////////// | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-20 11:30 | 2024-01-20 11:30 | 2023-12-29 08:25 | 3 | 2024-01-20 | 202300041466 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041458 |  | 5 | LEANDRO SILVA DE SOUZA | 013.202.242-70 | 1320224270 | 643079 | 14723 | 93 | 212200573 | SIGFI80 | 2024-01-20 10:47 | 2023-12-29 08:25 | 2024-01-22 10:34 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.38645,-73.145585 | -7.38639466,-73.14560022 | LUCILEIDE COSTA DA SILVA | LEANDRO SILVA DE SOUZA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 08:24 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | A MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO////////////// | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-20 10:23 | 2024-01-20 10:23 | 2023-12-29 08:24 | 3 | 2024-01-20 | 202300041458 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041441 |  | 5 | PEDRO PEREIRA DOS SANTOS | 095.859.902-53 | 9585990253 | 645879 | 14719 | 92 | 212200575 | SIGFI80 | 2024-01-20 11:23 | 2023-12-29 08:23 | 2024-01-22 10:41 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.386998333333334,-73.14544833333333 | -7.38700166,-73.1453332 | IZAURA PEREIRA DOS SANTOS | PEDRO PEREIRA DOS SANTOS | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 08:23 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | A MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-20 11:00 | 2024-01-20 11:00 | 2023-12-29 08:23 | 3 | 2024-01-20 | 202300041441 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041425 |  | 5 | MARIA FRANCISCA SILVA DE SOUZA | 010.125.892-50 | 010.125.892-50 | 643070 | 14679 |  | 212200571 | SIGFI80 | 2024-01-19 11:56 | 2023-12-29 08:21 | 2024-01-22 08:48 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.3866499999999995,-73.14489666666667 | -7.38657286,-73.144901 | LUCILEIDE COSTA DA SILVA | MARIA FRANCISCA SILVA DE SOUZA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 08:21 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | A MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO////////////// | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-19 11:26 | 2024-01-19 11:26 | 2023-12-29 08:21 | 3 | 2024-01-19 | 202300041425 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041417 |  | 5 | MILRES DA COSTA | 025.201.852-44 | 2520185244 | 645824 | 14677 | 98 | 212200577 | SIGFI80 | 2024-01-19 11:18 | 2023-12-29 08:20 | 2024-01-22 08:52 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.387109999999999,-73.14504666666667 | -7.38672463,-73.14452957 | MARIA DA GLÓRIA DA COSTA | MILRES DA COSTA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCOR RIO MÔA COMUNIDADE SOCOR | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 08:20 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | A MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO////////////// | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-19 10:52 | 2024-01-19 10:52 | 2023-12-29 08:20 | 3 | 2024-01-19 | 202300041417 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300041383 | 170735 | 3 | XAIANE SOUZA DA SILVA | 014.272.332-09 | MLPA7582403-22 | 654549 | 14145 |  | 212201399 | SIGFI80 | 2023-12-30 10:56 | 2023-12-28 18:42 | 2024-01-02 08:57 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.276399999999999,-72.68541499999999 | -9.276418333333334,-72.68569833333332 | ANGELA MARIA SOUZA DA SILVA | XAIANE SOUZA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-12-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-28 18:41 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E FRANCISCO. SISTEMA DEIXADO EM FUNCIONAMENTO NORMAL. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5051 | 24 | 2023-12-30 10:48 | 2023-12-30 10:48 | 2023-12-28 18:41 | 3 | 2023-12-30 | 202300041383 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300041375 | 170790 | 3 | ANTONIO DE MELO FLORES | 920.852.022-68 | MLPA7505760-22 | 654948 | 14039 | 990 | 212201592 | SIGFI80 | 2024-01-12 13:26 | 2023-12-28 18:40 | 2024-01-15 15:36 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -9.127585,-72.70308166666668 | -9.127538333333332,-72.70440166666667 | ALSIRA DE MELO FLORES | ANTONIO DE MELO FLORES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-12-28 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-12-28 18:40 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E MANOEL. FOI REALIZADA TROCA DE UMA BATERIA .SISTEMA DEIXADO NORMAL | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2024-01-12 12:47 | 2024-01-12 12:47 | 2023-12-28 18:40 | 3 | 2024-01-12 | 202300041375 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300041367 | 170521 | 3 | MARIA SARLETE OLIVEIRA FERNANDES | 004.338.552-40 | MLPA7532522-22 | 654834 | 14059 | 824 | 212201450 | SIGFI80 | 2023-12-30 12:31 | 2023-12-28 18:39 | 2024-01-02 09:04 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.263910000000001,-72.702 | -9.263948333333333,-72.70189833333333 | MARLENE ALVES DE OLIVEIRA | MARIA SARLETE OLIVEIRA FERNANDES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-12-28 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-12-28 18:39 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | FOI REALIZADA TROCA DE UMA BATERIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL. MARCOS E FRANCISCO | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2023-12-30 12:13 | 2023-12-30 12:13 | 2023-12-28 18:39 | 3 | 2023-12-30 | 202300041367 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300041359 | 169963 | 3 | MARIA CLEMILDA FERREIRA OLIVEIRA | 703.803.842-72 | MLPA7461266-22 | 656812 | 13967 | 1234 | 212201898 | SIGFI80 | 2023-12-30 11:55 | 2023-12-28 18:37 | 2024-01-02 09:08 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.263515,-72.70470999999999 | -9.263178333333334,-72.70302333333333 | MARIA HOZANA MARTINS FERREIRA | MARIA CLEMILDA FERREIRA OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-12-28 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-12-28 18:36 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | FOI REALIZADO TROCA DE UMA BATERIA .SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL. MARCOS E FRANCISCO | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2023-12-30 11:41 | 2023-12-30 11:41 | 2023-12-28 18:36 | 3 | 2023-12-30 | 202300041359 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300041342 | 169816 | 3 | MARCOS VINICIUS NASCIMENTO PINHEIRO | 004.545.722-04 | 454572204 | 654899 | 15303 | 874 | 212201458 | SIGFI80 | 2023-12-30 14:02 | 2023-12-28 18:34 | 2024-01-02 09:14 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.2299983333333,-72.70306 | -9.229691666666668,-72.70317333333334 | MARIA GRACIELA PINHEIRO DO NASCIMENTO | MARCOS VINICIUS NASCIMENTO PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:FAZENDA CACHOEIRA RIO JURUA COMUNIDADE:FAZENDA CACHOEIRA | 2023-12-28 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-12-28 18:34 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | FOI REALIZADA TROCA DE BATERIAS. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL. MARCOS E FRANCISCO. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2023-12-30 13:42 | 2023-12-30 13:42 | 2023-12-28 18:34 | 3 | 2023-12-30 | 202300041342 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300041326 | 169303 | 3 | ALUIZIO FERREIRA DE SOUZA | 021.890.632-30 | MLPA7582416-22 | 652076 | 14158 |  | 212200701 | SIGFI80 | 2024-01-05 15:48 | 2023-12-28 18:31 | 2024-01-09 15:28 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.191056666666666,-72.71292666666666 | -9.191961666666666,-72.71194333333332 | MARIA FERREIRA DE SOUZA | ALUIZIO FERREIRA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-12-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-28 18:27 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E FRANCISCO. SISTEMA DEIXADO NORMAL .NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA CLIENTE NÃO ESTAVA NA RESIDÊNCIA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5051 | 24 | 2024-01-05 15:39 | 2024-01-05 15:39 | 2023-12-28 18:27 | 3 | 2024-01-05 | 202300041326 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300041318 | 169053 | 3 | LUCIETE DE SOUZA PINHEIRO | 65126173200 | MLPA7514800-22 | 654487 | 13996 | 862 | 212201422 | SIGFI80 | 2023-12-30 08:52 | 2023-12-28 18:26 | 2024-01-02 09:17 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.27614,-72.67829833333333 | -9.276326666666668,-72.678365 | ANTONIA ALDENIR DE SOUZA | LUCIETE DE SOUZA PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-12-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-28 18:25 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E FRANCISCO. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5051 | 24 | 2023-12-30 08:39 | 2023-12-30 08:39 | 2023-12-28 18:25 | 3 | 2023-12-30 | 202300041318 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300041300 | 167673 | 3 | HERBET PEREZ MENDONZA | 550.726.582-87 | MLPA7505727-22 | 656773 | 14011 |  | 212201746 | SIGFI80 | 2023-12-29 17:11 | 2023-12-28 18:25 | 2024-01-02 09:24 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.41,-72.714528 | -9.409971666666667,-72.71456833333333 | VITORIA MENDONZA | HERBET PEREZ MENDONZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-12-28 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-12-28 18:24 | ONEOM013 | 992273407000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | FOI REALIZADO TROCA DAS DUAS BATERIAS, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL. MARCOS E FRANCISCO | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2023-12-29 16:50 | 2023-12-29 16:50 | 2023-12-28 18:24 | 3 | 2023-12-29 | 202300041300 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300041292 | 165224 | 3 | MILER FERREIRA RIBEIRO | 703.218.212-70 | MLPA7458103-22 | 657798 | 13896 | 999 | 212201497 | SIGFI80 | 2023-12-30 10:31 | 2023-12-28 18:23 | 2024-01-02 09:32 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.276253333333333,-72.68444333333333 | -9.276095,-72.68419166666666 | MARIA JOSE FERREIRA | MILER FERREIRA RIBEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-12-28 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-12-28 18:23 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | FOI REALIZADO TROCA DAS BATERIAS. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA, CLIENTE NÃO ESTAVA NA RESIDÊNCIA. MARCOS E FRANCISCO. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2023-12-30 10:05 | 2023-12-30 10:15 | 2023-12-28 18:23 | 3 | 2023-12-30 | 202300041292 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300041284 | 167025 | 3 | EZILDO GOMES PINHEIRO | 666.463.402-34 | MLPA7514808-22 | 652186 | 14000 | 323 | 212200997 | SIGFI80 | 2024-01-13 09:26 | 2023-12-28 18:22 | 2024-01-16 15:55 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.156715,-72.71424833333334 | -9.156993333333332,-72.71424666666667 | MARIA ANITA GOMES PINHEIRO | EZILDO GOMES PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-12-28 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-12-28 18:20 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E MANOEL. FOI REALIZADO TROCA DE BATERIAS E CONTROLADOR .NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA CLIENTE NÃO ESTAVA NA RESIDÊNCIA. SISTEMA DEIXADO NORMAL. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2024-01-13 08:16 | 2024-01-13 08:16 | 2023-12-28 18:20 | 3 | 2024-01-13 | 202300041284 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300041276 | 166982 | 3 | ACLINES FERNANDES DA SILVA | 70179726277 | MLPA7582423-22 | 652390 | 14165 | 138 | 212201080 | SIGFI80 | 2024-01-05 13:38 | 2023-12-28 18:18 | 2024-01-09 15:32 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.154615,-72.69926666666667 | -9.154506666666666,-72.69932166666668 | MARIA AIDE GUIMARAES | ACLINES FERNANDES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-12-28 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-12-28 18:17 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA TROCA DE BATERIAS. SISTEMA DEIXADO NORMAL. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2024-01-05 13:11 | 2024-01-05 13:11 | 2023-12-28 18:17 | 3 | 2024-01-05 | 202300041276 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300041268 | 166072 | 3 | MARIA ZILMAR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA | 63166836268 | 63166836268 | 654491 | 15295 | 926 | 212201410 | SIGFI80 | 2023-12-29 16:36 | 2023-12-28 18:17 | 2024-01-02 09:37 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.4103,-72.715075 | -9.410185,-72.715295 | LUCILA RODRIGUES FERREIRA | MARIA ZILMAR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-12-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-28 18:16 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E FRANCISCO. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL . | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5051 | 24 | 2023-12-29 16:18 | 2023-12-29 16:18 | 2023-12-28 18:16 | 3 | 2023-12-29 | 202300041268 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300041250 | 165999 | 3 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | 963.557.862-87 | MLPA7582404-22 | 658203 | 14146 | 1064 | 212201593 | SIGFI80 | 2023-12-30 09:33 | 2023-12-28 18:15 | 2024-01-02 09:43 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.275728333333332,-72.68314333333333 | -9.275831666666667,-72.68322166666667 | JOSELIA MONTEIRO | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-12-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-28 18:15 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E FRANCISCO. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5051 | 24 | 2023-12-30 09:22 | 2023-12-30 09:22 | 2023-12-28 18:15 | 3 | 2023-12-30 | 202300041250 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300041243 | 165610 | 3 | ANA MARIA XAVIER DE SOUZA | 648.877.152-34 | MLPA7514816-22 | 656796 | 14007 |  | 212201832 | SIGFI80 | 2024-01-07 08:39 | 2023-12-28 18:14 | 2024-01-08 16:54 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.122146666666668,-72.67720833333333 | -9.120271666666667,-72.68112500000001 | LEONORA FERREIRA SOARES | ANA MARIA XAVIER DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE VOLTA GRANDE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE VOLTA GRANDE | 2023-12-28 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-12-28 18:13 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA TROCA DE BATERIAS. SISTEMA DEIXADO NORMAL. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2024-01-07 07:48 | 2024-01-07 07:48 | 2023-12-28 18:13 | 3 | 2024-01-07 | 202300041243 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300041235 | 170232 | 6 | MARIA AUXILIADORA SANYOS DA SILVA | 070.818.332-84 | MLPA6978766-22 | 652144 | 14521 |  | 212200970 | SIGFI80 | 2023-12-28 11:54 | 2023-12-28 09:46 | 2023-12-29 09:52 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.645000000000000,-71.96652800000000 | -7.64517154,-71.9664818 | MARIA LAISA PEREIRA | MARIA AUXILIADORA SANYOS DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SANTA RITA | 2023-12-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-28 09:46 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIA DESLIGADA, FUNCIONANDO COM A GERAÇÃO DOS MÓDULOS, FORAM SUBSTITUIDAS AS DUAS BATERIAS. CLIENTE AUSENTE./ERIVALDO / LUCAS | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-12-28 11:16 | 2023-12-28 11:16 | 2023-12-28 09:46 | 3 | 2023-12-28 | 202300041235 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300041227 | 167253 | 7 | JOÃO OLIVEIRA | 690.240.732-00 | 690.240.732-00 | 656922 | 14799 | 307 | 212201659 | SIGFI80 | 2023-12-29 09:25 | 2023-12-28 08:34 | 2023-12-29 17:00 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.2439388888889,-70.988391666667 | -8.252663333333334,-71.047985 | GENI DE OLIVEIRA | JOÃO OLIVEIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-12-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-28 08:34 | ONEOM014 | 68992178500000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | RAIMUNDO SABINO E PACAIA. /SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-12-29 08:35 | 2023-12-29 08:35 | 2023-12-28 08:34 | 3 | 2023-12-29 | 202300041227 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300041219 | 166948 | 7 | RAIMUNDO NONATO DE MELO OLIVEIRA | 2811540237 | MLPA7676590-22 | 646267 | 14231 | 288 | 212200787 | SIGFI80 | 2023-12-28 16:54 | 2023-12-28 08:33 | 2024-01-02 09:52 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.282234999999998,-71.11890333333334 | -8.281846666666667,-71.11889333333333 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE MELO | RAIMUNDO NONATO DE MELO OLIVEIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL PENEDO S/N CENTRO RIO TARAUACA SERINGAL PENEDO | 2023-12-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-28 08:33 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM AS DUAS BATERIAS SEM TENSÃO. FEITA A TROCA DAS DUAS BATERIAS, O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. FOI TROCADO O INVERSOR PORQUE ELE ESTAVA SEM O CABO DO2. O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. RAIMUNDO SABINO E PACAIA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-12-28 16:09 | 2023-12-28 16:09 | 2023-12-28 08:33 | 3 | 2023-12-28 | 202300041219 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300041201 | 164648 | 7 | FRANCISCA DA COSTA DAS CHAGAS | 866.627.592-87 | MLPA7812384-22 | 654715 | 14509 | 717 | 212201400 | SIGFI80 | 2023-12-28 15:32 | 2023-12-28 08:32 | 2023-12-29 10:47 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.321676666666667,-71.19409999999999 | -8.321575,-71.19415666666667 | MARIA MARLUCE ALVES DA COSTA | FRANCISCA DA COSTA DAS CHAGAS | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO ESTIRAO CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-12-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-28 08:32 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | FORAM TROCADAS AS DUAS BATERIAS. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. RAIMUNDO SABINO E PACAIA./ | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-12-28 14:56 | 2023-12-28 14:56 | 2023-12-28 08:32 | 3 | 2023-12-28 | 202300041201 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041193 |  | 10 | MARCIO TEIXEIRA PEREIRA | 044.596.202-00 | 4459620200 | 661780 | 15485 | 1304 | 212202372 | SIGFI45 | 2024-01-27 12:09 | 2023-12-28 08:19 | 2024-01-29 10:11 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.828806666666667,-70.59382333333333 | -8.828493333333334,-70.58962666666666 | MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA | MARCIO TEIXEIRA PEREIRA | FEIJO | SERINGAL AJUBIM SERINGAL AJUBIM | 2023-12-28 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-28 08:18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-27 11:46 | 2024-01-27 11:46 | 2023-12-28 08:18 | 3 | 2024-01-27 | 202300041193 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041185 |  | 10 | ANTÔNIA MONTEIRO GOMES | 848.802.792-34 | MLPA7088414-22 | 661025 | 13685 | 764 | 212202363 | SIGFI45 | 2024-01-27 14:51 | 2023-12-28 08:18 | 2024-01-29 10:17 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.837386666666667,-70.59467666666666 | -8.837398333333335,-70.59461166666667 | MARIA ALDENORA MONTEIRO GOMES | ANTÔNIA MONTEIRO GOMES | FEIJO | SERINGAL AJUBIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL AJUBIM | 2023-12-28 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-28 08:18 | ONEOM009 | 68992395958000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-27 14:24 | 2024-01-27 14:24 | 2023-12-28 08:18 | 3 | 2024-01-27 | 202300041185 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041177 |  | 10 | FRANCISCA RUANA DE OLIVEIRA | 064.204.652-22 | 6420465222 | 661776 | 15489 |  | 212202365 | SIGFI45 | 2024-01-27 15:41 | 2023-12-28 08:17 | 2024-01-29 10:21 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.841683333333332,-70.592765 | -8.842054999999998,-70.59304333333333 | TEREZINHA DE OLIVEIRA | FRANCISCA RUANA DE OLIVEIRA | FEIJO | SERINGAL AJUBIM SERINGAL AJUBIM | 2023-12-28 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-28 08:17 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-27 15:10 | 2024-01-27 15:10 | 2023-12-28 08:17 | 3 | 2024-01-27 | 202300041177 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041169 |  | 10 | ELINAIANNE TAVARES REBOUÇAS VASQUES | 529.215.142-49 | 52921514249 | 661032 | 15481 | 1275 | 212202375 | SIGFI45 | 2024-01-27 16:44 | 2023-12-28 08:16 | 2024-01-29 10:30 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.852181666666667,-70.58266166666667 | -8.852123333333333,-70.58264000000001 | EDIMIR REBOUÇAS TAVARES | ELINAIANNE TAVARES REBOUÇAS VASQUES | FEIJO | SERINGAL CANADÁ SERINGAL CANADÁ | 2023-12-28 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-28 08:16 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-27 16:10 | 2024-01-27 16:10 | 2023-12-28 08:16 | 3 | 2024-01-27 | 202300041169 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041151 |  | 10 | CARLINDA BEZERRA DA SILVA | 051.882.462-44 | 5188246244 | 661027 | 15487 | 1336 | 212202364 | SIGFI45 | 2024-01-27 13:59 | 2023-12-28 08:15 | 2024-01-29 10:41 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.828836666666666,-70.59386166666667 | -8.828726666666666,-70.59401 | MARIA ÂNGELA ALVES BEZERRA | CARLINDA BEZERRA DA SILVA | FEIJO | SERINGAL AJUBIM. PLOCAR NA CASA DO ZELADOR SERINGAL AJUBIM. PLOCAR NA CASA DO ZELADOR | 2023-12-28 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-28 08:15 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-27 13:32 | 2024-01-27 13:32 | 2023-12-28 08:15 | 3 | 2024-01-27 | 202300041151 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300041144 | 170495 | 5 | IVANETE ALENCAR DA SILVA | 921.397.282-20 | 92139728220 | 646129 | 14687 | 86 | 212200665 | SIGFI80 | 2023-12-28 12:21 | 2023-12-27 21:21 | 2023-12-29 10:59 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.384413333333333,-73.14360166666667 | -7.384456666666667,-73.14361333333333 | ALDA FERREIRA DE ALENCAR | IVANETE ALENCAR DA SILVA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-12-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-27 21:20 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ESTAVA COM A BATERIA 2 COM TODOS OS LEDS DE SOCS , MAS A MESMA ESTAVA TRAVADA E NÃO ESTAVA LIBERANDO CARGA PARA A UC CENTRAL. FOI FEITA A TROCA E O SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE. DE JESUS E JOSÉ GABRIEL. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-12-28 11:51 | 2023-12-28 11:51 | 2023-12-27 21:20 | 3 | 2023-12-28 | 202300041144 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300041136 | 170529 | 5 | ISAAC DA ROCHA QUIRINO | 024.526.702-60 | 2452670260 | 651953 | 14707 | 85 | 212200660 | SIGFI80 | 2023-12-28 13:22 | 2023-12-27 21:19 | 2023-12-29 11:07 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.386685,-73.14644333333334 | -7.386611666666666,-73.14635833333334 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DA ROCHA | ISAAC DA ROCHA QUIRINO | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-12-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-27 21:18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ESTAVA FUNCIONANDO SO DURANTE O DIA, A NOITE FALTAVA ENERGIA NA UC. POIS A BATERIA UM ESTAVA DESCARREGADA, FOI FEITO A TROCA E O SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE. DEJESUS E JOSÉ GABRIEL. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-12-28 12:52 | 2023-12-28 12:52 | 2023-12-27 21:18 | 3 | 2023-12-28 | 202300041136 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300041128 | 169995 | 6 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | 039.653.574-76 | MLPA6981014-21 | 645814 | 13494 |  | 212200554 | SIGFI80 | 2023-12-28 12:46 | 2023-12-27 13:59 | 2023-12-29 11:13 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.6322416666666655,-71.96030166666667 | -7.63188189,-71.95990778 | FRANCIACA HIPOLITO DE OLIVEIRA | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-12-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-27 13:59 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE./LUCAS EDUARDO/ ERIVALDO | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-28 12:01 | 2023-12-28 12:01 | 2023-12-27 13:59 | 3 | 2023-12-28 | 202300041128 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300041110 | 169681 | 6 | VALDECIR DA SILVA SANTANA | 039.291.862-50 | MLPA7356581-22 | 642756 | 13877 | 66 | 212200441 | SIGFI80 | 2023-12-28 15:40 | 2023-12-27 13:58 | 2023-12-29 11:26 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.709100000000001,-72.00687833333333 | -7.70887236,-72.00663747 | FRANCISCA FIRMINO DA SILVA | VALDECIR DA SILVA SANTANA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N IGARAPE BOCA DO BOI CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-12-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-27 13:57 | ONEOM007 | 68999474841000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA: FOI REALIZADA A TROCA DE DUAS BATERIAS, POIS AS MESMAS ESTAVAM DESCARREGADAS. O SERVIÇO FOI EXECUTADO E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBSERVAÇÃO: NÃO FORAM REALIZADAS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE DESMANCHOU SUA RESIDÊNCIA E A PARTE INTERNA DA INSTALAÇÃO TAMBÉM.//LUCAS EDUARDO / ERIVALDO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-12-28 14:46 | 2023-12-28 14:46 | 2023-12-27 13:57 | 3 | 2023-12-28 | 202300041110 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300041102 | 170080 | 1 | JAIME LIMA DA SILVA | 612.487.382-68 | MLPA6923549-21 | 654668 | 13468 |  | 212201289 | SIGFI80 | 2023-12-29 08:52 | 2023-12-27 11:30 | 2024-01-02 10:03 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.9683616666666675,-72.77974333333333 | -7.968506666666667,-72.77947833333333 | LINDALVA DA ROCHA LIMA | JAIME LIMA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-12-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-27 11:30 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL, FOI REALIZADO OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS SENDO CONSTATADO QUE NAO A NENHUMA ANORMALIDADE ,SISTEMA FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, SÁVIO | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-12-29 07:49 | 2023-12-29 07:49 | 2023-12-27 11:30 | 3 | 2023-12-29 | 202300041102 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041094 |  | 10 | MARIA VIEIRA DOS ANJOS | 942.006.372-00 | 94200637200 | 669523 | 15483 | 1322 | 212202462 | SIGFI45 | 2024-01-27 10:46 | 2023-12-27 11:30 | 2024-01-29 15:31 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.822383333333333,-70.58553833333333 | -8.822445,-70.58554166666666 | RAIMUNDA VIEIRA DOS ANJOS | MARIA VIEIRA DOS ANJOS | FEIJO | SERINGAL AJUBIM SERINGAL AJUBIM | 2023-12-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-27 11:29 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-27 10:25 | 2024-01-27 10:25 | 2023-12-27 11:29 | 3 | 2024-01-27 | 202300041094 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300041086 | 169851 | 1 | MARIA DAS GRACAS MACHADO DE SOUSA | 484.391.932-20 | MLPA6906755-21 | 654250 | 13414 | 669 | 212201108 | SIGFI80 | 2023-12-28 15:45 | 2023-12-27 11:29 | 2023-12-29 17:39 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.921472,-72.772056 | -7.921468333333333,-72.77208333333333 | RAIMUNDA MACHADO DE SOUSA | MARIA DAS GRACAS MACHADO DE SOUSA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-12-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-27 11:27 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE, BATERIAS ESTAVAM EM STAND-BY, FOI REALIZADA A REINICIALIZAÇÃO DAS MESMAS FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE, RAIMUNDO CASTRO, SÁVIO | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5049 | 24 | 2023-12-28 15:17 | 2023-12-28 15:17 | 2023-12-27 11:27 | 3 | 2023-12-28 | 202300041086 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041078 |  | 10 | JACILENE DOMINGOS NOGUEIRA | 721.745.872-20 | 72174587220 | 661778 | 15477 | 1308 | 212202368 | SIGFI45 | 2024-01-26 13:34 | 2023-12-27 11:29 | 2024-01-29 10:50 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.815393333333333,-70.58393333333333 | -8.815401666666666,-70.58401666666667 | CAROLINA SOARES DOMINGOS | JACILENE DOMINGOS NOGUEIRA | FEIJO | SERINGAL AJUBIM SERINGAL AJUBIM | 2023-12-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-27 11:27 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES INTERNAS POIS NÃO HAVIA NINGUEM NA IGREJA .DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-26 13:09 | 2024-01-26 13:09 | 2023-12-27 11:27 | 3 | 2024-01-26 | 202300041078 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041060 |  | 10 | VAGNER LINHARES DE ARAUJO | 978.370.322-68 | MLPA7081695-22 | 669415 | 13633 | 1192 | 212202425 | SIGFI80 | 2024-01-26 14:15 | 2023-12-27 11:27 | 2024-01-29 11:01 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.815076666666666,-70.58406833333333 | -8.81539,-70.58413833333334 | THEREZINHA DE ARAÚJO LINHARES | VAGNER LINHARES DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL AJUBIM S/N COLOCACAO JATOBA CENTRO SERINGAL AJUBIM | 2023-12-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-27 11:27 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-26 13:47 | 2024-01-26 13:47 | 2023-12-27 11:27 | 3 | 2024-01-26 | 202300041060 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041052 |  | 10 | JESSICA NOGUEIRA ARAÚJO | 067.145.842-61 | 6714584261 | 661930 | 15479 | 487 | 212202370 | SIGFI45 | 2024-01-26 15:10 | 2023-12-27 11:26 | 2024-01-29 11:05 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.8075700,-70.5858000 | -8.807643333333335,-70.58560166666666 | JACILENE DOMINGOS NOGUEIRA | JESSICA NOGUEIRA ARAÚJO | FEIJO | SERINGAL AJUBIM SERINGAL AJUBIM | 2023-12-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-27 11:25 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-26 14:46 | 2024-01-26 14:46 | 2023-12-27 11:25 | 3 | 2024-01-26 | 202300041052 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041045 |  | 10 | SEBASTIANA DUCINEIDE CORREA LIMA ARAUJO | 694.787.672-91 | MLPA7081696-22 | 669527 | 13634 | 1286 | 212202459 | SIGFI45 | 2024-01-26 11:02 | 2023-12-27 11:25 | 2024-01-29 11:08 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.790433333333334,-70.57801166666667 | -8.7904,-70.57798833333332 | DULCILEIDE CORREA LIMA | SEBASTIANA DUCINEIDE CORREA LIMA ARAUJO | FEIJO | SERINGAL AJUBIM S/N COLOCACAO SAO SEBASTIAO CENTRO SERINGAL AJUBIM | 2023-12-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-27 11:24 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-26 10:30 | 2024-01-26 10:30 | 2023-12-27 11:24 | 3 | 2024-01-26 | 202300041045 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041037 |  | 10 | MANOEL CLEIDER LIMA | 079.456.202-63 | MLPA7107483-22 | 669521 | 13644 | 1299 | 212202465 | SIGFI45 | 2024-01-26 11:35 | 2023-12-27 11:24 | 2024-01-29 11:23 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.791085,-70.578405 | -8.791075000000001,-70.57834166666666 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | MANOEL CLEIDER LIMA | FEIJO | SERINGAL AJUBIM S/N COLOCACAO SAO SEBASTIAO CENTRO SERINGAL AJUBIM | 2023-12-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-27 11:24 | ONEOM009 | 68984027799000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-26 11:10 | 2024-01-26 11:10 | 2023-12-27 11:24 | 3 | 2024-01-26 | 202300041037 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041029 |  | 10 | FRANCISCA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 020.951.352-70 | 2095135270 | 660978 | 15473 |  | 212202270 | SIGFI45 | 2024-01-25 15:26 | 2023-12-27 11:23 | 2024-01-26 08:12 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.779268333333333,-70.56974166666667 | -8.779158333333333,-70.56984166666666 | RAIMUNDA DOMINGOS DO NASCIMENTO | FRANCISCA NASCIMENTO DE OLIVEIRA |  | SERINGAL EXTREMA SERINGAL EXTREMA | 2023-12-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-27 11:23 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DE JESUS, ARISSON E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-25 14:56 | 2024-01-25 14:56 | 2023-12-27 11:23 | 3 | 2024-01-25 | 202300041029 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041011 |  | 10 | RONILSON NASCIMENTO DA SILVA | 710.438.642-45 | 71043864245 | 669525 | 15475 | 1309 | 212202461 | SIGFI45 | 2024-01-26 09:59 | 2023-12-27 11:22 | 2024-01-29 11:40 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.77912,-70.56976666666667 | -8.779275,-70.569565 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO | RONILSON NASCIMENTO DA SILVA | FEIJO | SERINGAL EXTREMA SERINGAL EXTREMA | 2023-12-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-27 11:22 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-26 09:29 | 2024-01-26 09:29 | 2023-12-27 11:22 | 3 | 2024-01-26 | 202300041011 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041003 |  | 10 | JOSUE LEITE DA COSTA | 040.444.982-45 | MLPA7097434-22 | 661727 | 13656 | 435 | 212202336 | SIGFI45 | 2024-01-25 13:43 | 2023-12-27 11:21 | 2024-01-26 08:37 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.762396666666666,-70.57143333333333 | -8.762446666666667,-70.57171833333334 | ISAIRA LEITE DA COSTA | JOSUE LEITE DA COSTA | FEIJO | SERINGAL EXTREMA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL EXTREMA | 2023-12-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-27 11:21 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-25 13:14 | 2024-01-25 13:14 | 2023-12-27 11:21 | 3 | 2024-01-25 | 202300041003 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040997 |  | 10 | ELIANIA MOREIRA FREIRE | 031.964.782-03 | MLPA7092999-22 | 661003 | 13674 | 1281 | 212202334 | SIGFI45 | 2024-01-25 14:22 | 2023-12-27 11:20 | 2024-01-26 08:45 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.762885,-70.57031 | -8.762841666666667,-70.57031666666667 | MARIA VANDY DANTAS MOREIRA | ELIANIA MOREIRA FREIRE | FEIJO | SERINGAL EXTREMA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL EXTREMA | 2023-12-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-27 11:20 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-25 13:56 | 2024-01-25 13:56 | 2023-12-27 11:20 | 3 | 2024-01-25 | 202300040997 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040989 |  | 10 | MANOEL DE JESUS LEITE DA COSTA | 896.481.532-72 | MLPA7140461-22 | 661728 | 13703 | 1333 | 212202337 | SIGFI45 | 2024-01-25 12:22 | 2023-12-27 11:20 | 2024-01-26 08:49 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.761108333333334,-70.572925 | -8.761111666666666,-70.57294666666667 | ISAIRA LEITE DA COSTA | MANOEL DE JESUS LEITE DA COSTA | FEIJO | SERINGAL EXTREMA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL EXTREMA | 2023-12-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-27 11:19 | ONEOM009 | 66984045983000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DE JESUS, ARISSON E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-25 11:52 | 2024-01-25 11:52 | 2023-12-27 11:19 | 3 | 2024-01-25 | 202300040989 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040971 |  | 10 | IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS CONGREGACAO SHALOM | 802.252.842-00 | MLPA7088419-22 | 669519 | 13688 | 760 | 212202468 | SIGFI45 | 2024-01-24 16:00 | 2023-12-27 11:19 | 2024-01-25 08:40 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.761358333333334,-70.57284333333334 | -8.761328333333333,-70.57301166666666 | MARIA OLINDA SOUSA DE PAULA | IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS CONGREGACAO SHALOM | FEIJO | SERINGAL EXTREMA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL EXTREMA | 2023-12-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-27 11:18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO HAVIA NINGUÉM NA IGREJA. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-24 15:29 | 2024-01-24 15:29 | 2023-12-27 11:18 | 3 | 2024-01-24 | 202300040971 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040963 |  | 10 | DOMINGOS DA SILVA PORTELA | 580.580.792-00 | 10490558 | 660974 | 15471 | 1340 | 212202266 | SIGFI45 | 2024-01-24 15:01 | 2023-12-27 11:18 | 2024-01-25 08:43 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.758586666666668,-70.58399833333333 | -8.758569999999999,-70.58395999999999 | RAIMUNDA DA SILVA PORTELA | DOMINGOS DA SILVA PORTELA | FEIJO | SERINGAL SÃO FRANCISCO SERINGAL SÃO FRANCISCO | 2023-12-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-27 11:17 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-24 14:33 | 2024-01-24 14:33 | 2023-12-27 11:17 | 3 | 2024-01-24 | 202300040963 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040955 |  | 10 | JOSE IVO DE SOUZA PEREIRA | 220.617.702-15 | 22061770215 | 659178 | 15469 | 1287 | 212202175 | SIGFI45 | 2024-01-24 11:44 | 2023-12-27 11:17 | 2024-01-25 08:46 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.750228333333332,-70.58453666666666 | -8.750156666666667,-70.58450833333333 | ADELAIDE MORENO DE SOUZA PEREIRA | JOSE IVO DE SOUZA PEREIRA | FEIJO | SERINGAL SÃO FRANCISCO SERINGAL SÃO FRANCISCO | 2023-12-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-27 11:17 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-24 11:12 | 2024-01-24 11:12 | 2023-12-27 11:17 | 3 | 2024-01-24 | 202300040955 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040948 |  | 10 | GENESIS NATANIEL PEREIRA | 025.370.582-75 | MLPA7093000-22 | 679403 | 13675 | 1305 | 212202170 | SIGFI45 | 2024-01-24 13:37 | 2023-12-27 11:16 | 2024-01-25 08:52 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.746146666666668,-70.587875 | -8.746071666666667,-70.58769166666666 | MARIA ILVA DE SOUZA PEREIRA | GENESIS NATANIEL PEREIRA | FEIJO | SERINGAL SAO FRANCISCO S/N COLOCACAO NOVA ESPERANCA CENTRO SERINGAL SAO FRANCISCO | 2023-12-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-27 11:16 | ONEOM009 | 984054805000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-24 12:52 | 2024-01-24 12:52 | 2023-12-27 11:16 | 3 | 2024-01-24 | 202300040948 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040930 |  | 10 | TEREZINHA DE OLIVEIRA | 708.095.772-91 | MLPA7086136-22 | 661781 | 13681 |  | 212202371 | SIGFI45 | 2024-01-27 11:29 | 2023-12-27 11:15 | 2024-01-29 13:47 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.833115,-70.57787833333333 | -8.833031666666667,-70.57784 | MARIA CUSTODIA FERREIRA | TEREZINHA DE OLIVEIRA | FEIJO | SERINGAL AJUBIM S/N PROXIMO A SEDE SERINGAL AJUBIN CENTRO SERINGAL AJUBIM | 2023-12-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-27 11:15 | ONEOM009 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES INTERNAS POIS NÃO HAVIA NINGUEM EM CASA. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-27 11:07 | 2024-01-27 11:07 | 2023-12-27 11:15 | 3 | 2024-01-27 | 202300040930 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040922 |  | 10 | IVANEI MATOS PEREIRA | 018.318.322-32 | 1831832232 | 661710 | 15467 |  | 212202172 | SIGFI45 | 2024-01-24 12:29 | 2023-12-27 11:13 | 2024-01-25 08:55 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.643418333333333,-70.53423500000001 | -8.749553333333333,-70.58585166666667 | MARIA LIBERDADE ALBUQUERQUE MATOS | IVANEI MATOS PEREIRA | FEIJO | SERINGAL SÃO FRANCISCO SERINGAL SÃO FRANCISCO | 2023-12-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-27 11:13 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-24 11:59 | 2024-01-24 11:59 | 2023-12-27 11:13 | 3 | 2024-01-24 | 202300040922 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300040914 | 167173 | 2 | JOSEFA FREITAS SOMBRA | 006.246.232-62 | MLPA7266967-22 | 660281 | 13782 | 1339 | 212201938 | SIGFI45 | 2023-12-28 14:14 | 2023-12-27 11:07 | 2023-12-29 11:48 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.63809,-72.83460666666666 | -8.638018333333333,-72.83444166666666 | MARIA JOANA BENTO DE FREITAS | JOSEFA FREITAS SOMBRA | PORTO WALTER | COMUNIDADE FLORA S/N CENTRO COMUNIDADE FLORA | 2023-12-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-27 11:07 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM O DISJUNTOR DESARMADO E A BATERIAS COM DESCARGARREGADAS. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 24 | 2023-12-28 13:51 | 2023-12-28 14:03 | 2023-12-27 11:07 | 3 | 2023-12-28 | 202300040914 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040906 |  | 10 | MARIA ANTONIA LEITE DA COSTA | 028.403.692-73 | MLPA7090787-22 | 661714 | 13696 | 1324 | 212202182 | SIGFI45 | 2024-01-24 10:50 | 2023-12-27 11:06 | 2024-01-25 08:58 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.745553333333334,-70.57778833333333 | -8.745526666666667,-70.577885 | ISAIRA LEITE DA COSTA | MARIA ANTONIA LEITE DA COSTA | FEIJO | SERINGAL EXTREMA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL EXTREMA | 2023-12-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-27 11:06 | ONEOM009 | 984339734000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-24 10:04 | 2024-01-24 10:04 | 2023-12-27 11:06 | 3 | 2024-01-24 | 202300040906 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300040898 | 167138 | 2 | MARLUCE CANUTO DA SILVA | 798.550.242-49 | MLPA7265871-22 | 657990 | 13773 | 1288 | 212201936 | SIGFI45 | 2023-12-28 13:27 | 2023-12-27 11:06 | 2023-12-29 11:52 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.664446666666667,-72.81783666666666 | -8.664403333333333,-72.8180016666666 | SEBASTIANA CANUTO DA SILVA | MARLUCE CANUTO DA SILVA | PORTO WALTER | COMUNIDADE PORONGABA S/N CENTRO COMUNIDADE PORONGABA | 2023-12-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-27 11:06 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM O DISJUNTOR DESARMADO , BATERIA EM DESCARREGADA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 24 | 2023-12-28 13:03 | 2023-12-28 13:17 | 2023-12-27 11:06 | 3 | 2023-12-28 | 202300040898 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040880 |  | 10 | FRANCISCO HEMERSON BRITO DA SILVA | 059.755.882-51 | MLPA7140457-22 | 660388 | 13699 | 1268 | 212201979 | SIGFI80 | 2024-01-24 08:55 | 2023-12-27 11:05 | 2024-01-25 09:02 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.670445,-70.55347333333334 | -8.670313333333333,-70.55347833333333 | TANIA SUELI DE SOUSA BRITO | FRANCISCO HEMERSON BRITO DA SILVA | FEIJO | SERINGAL SANTA HELENA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SANTA HELENA | 2023-12-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-27 11:05 | ONEOM009 | 66992367547000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-24 08:21 | 2024-01-24 08:21 | 2023-12-27 11:05 | 3 | 2024-01-24 | 202300040880 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300040872 | 166272 | 2 | VANESSA COSTA AZEVEDO | 029.735.602-09 | 2973560209 | 657984 | 15353 | 1001 | 212201925 | SIGFI45 | 2023-12-28 14:54 | 2023-12-27 11:05 | 2023-12-29 11:56 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.608921666666667,-72.84855999999999 | -8.608898333333334,-72.84860333333333 | ELIETE COSTA DE AZEVEDO | VANESSA COSTA AZEVEDO | PORTO WALTER | COMUNIDADE FLORA COMUNIDADE FLORA | 2023-12-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-27 11:04 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM A BATERIA EM DESCARREGADA, EFETUAMOS A TROCA DA MESMA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 24 | 2023-12-28 14:30 | 2023-12-28 14:42 | 2023-12-27 11:04 | 3 | 2023-12-28 | 202300040872 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300040864 | 167875 | 5 | MARIA JANAILDA DE ALBUQUERQUE FERREIRA | 887.905.502-00 | 88790550200 | 651951 | 14701 | 349 | 212200656 | SIGFI80 | 2023-12-27 16:09 | 2023-12-27 09:07 | 2023-12-28 09:21 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.392996666666666,-73.15342000000001 | -7.393033333333333,-73.15351333333334 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE ALBUQUERQUE | MARIA JANAILDA DE ALBUQUERQUE FERREIRA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-12-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-27 09:06 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ESTAVA C0M AS DUAS BATERIAS DESCARREGADAS, FOI FEITO A TROCA DAS DUAS E VOLTOU A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. DEJESUS E JOSÉ GABRIEL. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-12-27 15:38 | 2023-12-27 15:38 | 2023-12-27 09:06 | 3 | 2023-12-27 | 202300040864 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300040849 | 166817 | 1 | CLEICIANO SILVA DO NASCIMENTO | 018.819.292-13 | MLPA7188675-22 | 643067 | 13734 | 218 | 212200569 | SIGFI80 | 2023-12-28 10:52 | 2023-12-26 10:26 | 2023-12-29 11:59 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.075140000000001,-72.76345166666667 | -8.075214999999998,-72.76357166666666 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | CLEICIANO SILVA DO NASCIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-12-26 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-26 10:26 | ONEOM011 | 68999235935000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO INOPERANTE, BATERIA 02 ESTAVA EM STAND-BY, FOI REALIZADO A REINICIALIZAÇÃO DA MESMA, FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, SÁVIO | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5049 | 24 | 2023-12-28 10:22 | 2023-12-28 10:22 | 2023-12-26 10:26 | 3 | 2023-12-28 | 202300040849 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300040831 | 16670 | 1 | ADELINO ROCHA DE MATOS | 924.831.272-15 | MLPA7208058-22 | 642457 | 14607 | 61 | 212200431 | SIGFI80 | 2023-12-28 10:00 | 2023-12-26 10:23 | 2023-12-29 12:04 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.087601666666666,-72.77651666666667 | -8.087686666666666,-72.77652166666667 | MARIA DO SOCORRO ROCHA DE MATOS | ADELINO ROCHA DE MATOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-26 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-26 10:23 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE, BATERIAS ESTAVA DESCARREGADAS, FOI REALIZADA A SUBISTITUIÇÃO DAS MESMAS FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, SÁVIO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-12-28 09:18 | 2023-12-28 09:18 | 2023-12-26 10:23 | 3 | 2023-12-28 | 202300040831 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300040823 | 166325 | 1 | NAZIRA FIRMINO DA CUNHA | 682.558.532-00 | 68255853200 | 657822 | 14923 | 1124 | 212201660 | SIGFI80 | 2024-01-04 16:29 | 2023-12-26 10:22 | 2024-01-05 11:43 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.090855,-72.79127333333332 | -8.090653333333334,-72.79095666666667 | CECILIA FERREIRA DO VALE | NAZIRA FIRMINO DA CUNHA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA / LAGO RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA / LAGO | 2023-12-26 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-26 10:22 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO COM AS BATERIAS DESCAREGADAS, FOI FEITA A SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO E O SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2024-01-04 10:09 | 2024-01-04 10:30 | 2023-12-26 10:22 | 3 | 2024-01-04 | 202300040823 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300040815 | 165892 | 1 | ANTONIA JAQUELINE NASCIMENTO DE FREITAS | 037.065.492-71 | MLPA7240974-22 | 654950 | 13793 | 1036 | 212201610 | SIGFI45 | 2023-12-27 16:36 | 2023-12-26 10:20 | 2023-12-28 09:29 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.136723333333332,-72.78888 | -8.136709999999999,-72.78894166666667 | MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO | ANTONIA JAQUELINE NASCIMENTO DE FREITAS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2023-12-26 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-26 10:20 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE. A BATERIA ESTAVA DESCARREGADA. FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DA MESMA, FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA. RAIMUNDO CASTRO, SÁVIO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-12-27 16:02 | 2023-12-27 16:02 | 2023-12-26 10:20 | 3 | 2023-12-27 | 202300040815 | Report2 | 1500
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300040807 |  | 14 | RIAN AUGUSTO ALMEIDA DA COSTA | 2269459288 | 1 |  | 17433 | 800247 |  | SIGFI80 | 2023-12-21 12:33 | 2023-12-22 16:08 | 2023-12-28 10:32 | 5046 | LUCIER | VALIDADO | -7.471966,-73.284298 | -7.471606666666665,-73.28419000000001 | MARIA AUXILIADORA DA COSTA ALMEIDA | RIAN AUGUSTO ALMEIDA DA COSTA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE BELA VISTA; PDS SÃO SALVADOR COMUNIDADE BELA VISTA; PDS SÃO SALVADOR | 2023-12-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-21 11:49 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | CORRETIVA INTELBRAS: SISTEMA ENCONTRADO COM O INVERSOR DANIFICADO DEVIDO A UMA DESCARGA ELÉTRICA NO SISTEMA. FOI FEITA A TROCA DO EQUIPAMENTO. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM A SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTAS: ARISSON SILVA E ALECSON | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 23 | 2023-12-21 11:57 | 2023-12-21 11:57 | 2023-12-21 11:49 | 3 | 2023-12-21 | 6.0462e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300040799 | 168453 | 6 | JOSE GOMES FIRMINO | 217.200.612-20 | MLPA6974503-21 | 642941 | 13483 | 75 | 212200491 | SIGFI80 | 2023-12-22 12:26 | 2023-12-22 13:30 | 2023-12-26 09:34 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.746883333333333,-71.99181333333333 | -7.74687934,-71.99183062 | MARIA DA CONCEIÇÃO FIRMINO | JOSE GOMES FIRMINO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-12-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-22 13:29 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA: NA MESMA, FOI REALIZADA A TROCA DE DUAS BATERIAS, POIS AS MESMAS ESTAVAM EM DESCARGA PROFUNDA. FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO, E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-12-22 11:59 | 2023-12-22 11:59 | 2023-12-22 13:29 | 3 | 2023-12-22 | 202300040799 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040658 |  | 1 | MARIA NAZARE UCHOA CORREIA | 718086122-72 | MLPA7197560-22 | 651863 | 13723 | 494 | 212200653 | SIGFI45 | 2024-01-03 15:03 | 2023-12-22 08:21 | 2024-01-04 08:02 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.036891666666666,-72.74516333333332 | -8.036668333333333,-72.74492166666667 | MARIA NAZARE GASPAR UCHOA | MARIA NAZARE UCHOA CORREIA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL RUSSIA VELHA S/N RIO JURUA CENTRO SERINGAL RUSSIA VELHA | 2023-12-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-22 08:20 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-03 14:22 | 2024-01-03 14:43 | 2023-12-22 08:20 | 3 | 2024-01-03 | 202300040658 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040641 |  | 1 | MAIANA MELO DA CUNHA | 012.971.382-10 | 1297138210 | 654859 | 14915 | 951 | 212201455 | SIGFI80 | 2024-01-06 10:49 | 2023-12-22 08:20 | 2024-01-08 09:37 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.087531666666667,-72.77698833333334 | -8.087525,-72.77694333333334 | MARIA LUCIMAR MELO DA CUNHA | MAIANA MELO DA CUNHA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-22 08:18 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-06 10:27 | 2024-01-06 10:38 | 2023-12-22 08:18 | 3 | 2024-01-06 | 202300040641 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040633 |  | 1 | MARIA DE FATIMA TAVARES DA COSTA | 010.734.542-07 | MLPA7188673-22 | 642931 | 13732 | 100 | 212200532 | SIGFI80 | 2024-01-06 09:33 | 2023-12-22 08:18 | 2024-01-08 09:50 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.088091666666665,-72.78538 | -8.087965,-72.78511833333333 | HILDA TAVARES DA COSTA | MARIA DE FATIMA TAVARES DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-22 08:18 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-06 09:10 | 2024-01-06 09:32 | 2023-12-22 08:18 | 3 | 2024-01-06 | 202300040633 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040625 |  | 1 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | 695.762.622-91 | MLPA7261518-22 | 680541 | 13777 | 956 | 212202517 | SIGFI80 | 2024-01-10 15:37 | 2023-12-22 08:16 | 2024-01-11 09:22 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.017203333333333,-72.74682333333334 | -8.01721333333332,-72.74673333333 | MARIA LUCIANO DA SILVA | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE JABURÚ S/N CENTRO COMUNIDADE JABURÚ | 2023-12-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-22 08:16 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-10 15:18 | 2024-01-10 15:36 | 2023-12-22 08:16 | 3 | 2024-01-10 | 202300040625 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040617 |  | 1 | FRANCISCA ODETE DA SILVA MACIEL | 634.755.102-00 | MLPA6921397-21 | 652615 | 13446 | 671 | 212201102 | SIGFI80 | 2024-01-12 11:06 | 2023-12-22 08:15 | 2024-01-15 11:22 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.006751666666666,-72.75333666666667 | -8.006501666666667,-72.75370333333333 | MARIA AUGUSTO DA SILVA | FRANCISCA ODETE DA SILVA MACIEL | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-12-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-22 08:15 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-12 10:41 | 2024-01-12 10:49 | 2023-12-22 08:15 | 3 | 2024-01-12 | 202300040617 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040609 |  | 1 | JOSE ILSON DE SOUZA SILVA | 000.560.672-16 | MLPA6930023-21 | 654435 | 13438 | 1060 | 212201352 | SIGFI80 | 2024-01-12 12:40 | 2023-12-22 08:13 | 2024-01-15 11:35 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.006943333333334,-72.75295666666666 | -8.006946666666666,-72.75290166666667 | MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA | JOSE ILSON DE SOUZA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-12-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-22 08:13 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | RELIZADA PREVENTIVA, FEITO LIMPEZA E DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL. NAO HAVIA NINGUEM EM CASA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-12 11:11 | 2024-01-12 12:09 | 2023-12-22 08:13 | 3 | 2024-01-12 | 202300040609 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040591 |  | 1 | ANTONIO CRUZ DA SILVA | 620.805.982-87 | MLPA6930022-21 | 669884 | 13437 | 1123 | 212202499 | SIGFI80 | 2024-01-12 13:36 | 2023-12-22 08:12 | 2024-01-15 11:39 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.007006666666665,-72.75286833333332 | -8.007161666666667,-72.75274166666667 | ZULMIRA MARIA DA CRUZ | ANTONIO CRUZ DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-12-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-22 08:12 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-12 12:46 | 2024-01-12 12:59 | 2023-12-22 08:12 | 3 | 2024-01-12 | 202300040591 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040583 |  | 1 | MARINALVA MACIEL FILHO | 009.593.352-26 | MLPA6919196-21 | 652903 | 13454 | 501 | 212201127 | SIGFI45 | 2024-01-12 10:20 | 2023-12-22 08:11 | 2024-01-15 11:43 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.996816666666666,-72.751505 | -7.996316666666667,-72.75190666666667 | ODETE DA SILVA MACIEL | MARINALVA MACIEL FILHO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-12-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-22 08:11 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-12 09:50 | 2024-01-12 09:56 | 2023-12-22 08:11 | 3 | 2024-01-12 | 202300040583 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040575 |  | 1 | FRANCISCA DAS CHAGAS NASCIMENTO MATIAS | 925.756.252.20 | MLPA6921398-21 | 652883 | 13447 | 496 | 212201123 | SIGFI45 | 2024-01-12 09:27 | 2023-12-22 08:10 | 2024-01-15 11:47 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.988688333333332,-72.75311166666667 | -7.988713333333334,-72.75310833333333 | MARIA DE FATIMA LOPES DO NASCIMENTO | FRANCISCA DAS CHAGAS NASCIMENTO MATIAS | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-12-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-22 08:10 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-12 09:02 | 2024-01-12 09:08 | 2023-12-22 08:10 | 3 | 2024-01-12 | 202300040575 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040567 |  | 1 | BENJAMIN DENE DE CARVALHO | 118.928.892-34 | MLPA6932467-21 | 651795 | 13459 | 493 | 212200641 | SIGFI45 | 2024-01-10 14:50 | 2023-12-22 08:08 | 2024-01-11 09:31 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.026285,-72.74411666666667 | -8.024051666666667,-72.74519833333333 | RADIGE DENE DE CARVALHO | BENJAMIN DENE DE CARVALHO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-12-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-22 08:05 | ONEOM002 | 68999717213000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-10 14:30 | 2024-01-10 14:46 | 2023-12-22 08:05 | 3 | 2024-01-10 | 202300040567 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040559 |  | 1 | FELIX DE MELO SARAH FILHO | 091.424.952-53 | MLPA6931280-21 | 651853 | 13475 | 270 | 212200645 | SIGFI80 | 2024-01-10 14:19 | 2023-12-22 08:05 | 2024-01-11 09:36 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.027140000000001,-72.74362500000001 | -8.02735,-72.74327166666667 | HECYLA BORBOREMA SARAH | FELIX DE MELO SARAH FILHO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-12-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-22 08:05 | ONEOM002 | 68999460509000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-10 13:51 | 2024-01-10 13:58 | 2023-12-22 08:05 | 3 | 2024-01-10 | 202300040559 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040542 |  | 1 | JOSE GERTRUDE NASCIMENTO DA SILVA | 810.356.752-34 | MLPA6925762-21 | 651813 | 13462 | 505 | 212200643 | SIGFI45 | 2024-01-10 13:02 | 2023-12-22 08:04 | 2024-01-11 09:41 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.018118333333332,-72.74314166666666 | -8.018261666666666,-72.74306333333334 | FRANCISCA VIEIRA DO NASCIMENTO | JOSE GERTRUDE NASCIMENTO DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-12-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-22 08:04 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO VEGET. RETIRADA | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM FALHAS , CASA DE ABELHA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 29 | 5038 | 34 | 2024-01-10 12:29 | 2024-01-10 12:39 | 2023-12-22 08:04 | 3 | 2024-01-10 | 202300040542 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040534 |  | 1 | FRANCISCO SANTOS DA SILVA | 003.871.722-03 | MLPA6930178-21 | 651789 | 13442 | 498 | 212200640 | SIGFI45 | 2024-01-10 13:31 | 2023-12-22 08:00 | 2024-01-11 09:47 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.01937,-72.7421 | -8.019398333333333,-72.74220333333332 | MARIA SANTOS DA SILVA | FRANCISCO SANTOS DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-12-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-22 08:00 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE TEM UM FREEZER REFORMADO! | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-10 13:08 | 2024-01-10 13:18 | 2023-12-22 08:00 | 3 | 2024-01-10 | 202300040534 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040518 |  | 1 | ELISOMAR BEZERRA DA SILVA | 074.209.412-03 | MLPA6923551-21 | 699276 | 13469 | 482 | 212200644 | SIGFI45 | 2024-01-10 11:41 | 2023-12-22 07:59 | 2024-01-11 09:52 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.019651666666666,-72.73687 | -8.019511666666666,-72.73663833333333 | MARIA ANTONIA LIMA BEZERRA | ELISOMAR BEZERRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-12-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-22 07:58 | ONEOM002 | 68999710583000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE COM UMA CASA DE ABELHA , FOI FEITA A REMOÇÃO DOS INSETOS E LIMPEZA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-10 11:04 | 2024-01-10 11:09 | 2023-12-22 07:58 | 3 | 2024-01-10 | 202300040518 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040500 |  | 1 | ALZERINA MATOS | 885.580.532-00 | MLPA6930180-21 | 654251 | 13444 | 778 | 212201142 | SIGFI45 | 2024-01-10 10:20 | 2023-12-22 07:58 | 2024-01-11 10:10 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.020755000000001,-72.73386666666667 | -8.020876666666668,-72.73390166666667 | MARIA COSMA DE MATOS | ALZERINA MATOS | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-12-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-22 07:57 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-10 09:58 | 2024-01-10 10:19 | 2023-12-22 07:57 | 3 | 2024-01-10 | 202300040500 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040476 |  | 1 | CELINA DE MATOS ROCHA | 049.957.922-44 | MLPA6919197-21 | 652907 | 13455 |  | 212201143 | SIGFI45 | 2024-01-10 10:42 | 2023-12-22 07:54 | 2024-01-11 10:15 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.020705,-72.73418 | -8.020728333333333,-72.73426166666667 | ALZENIRA DE MATOS | CELINA DE MATOS ROCHA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-12-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-22 07:54 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-10 10:22 | 2024-01-10 10:29 | 2023-12-22 07:54 | 3 | 2024-01-10 | 202300040476 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040468 |  | 1 | JOSE NILSON DE SOUZA BEZERRA | 465.831.732-04 | MLPA6940867-21 | 652917 | 13435 |  | 212201148 | SIGFI45 | 2024-01-10 09:31 | 2023-12-22 07:53 | 2024-01-11 10:18 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.021498333333334,-72.72873 | -8.021885,-72.72836833333334 | MARIA DAS GRACAS DE MENEZES DE SOUZA | JOSE NILSON DE SOUZA BEZERRA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-12-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-22 07:53 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-10 09:06 | 2024-01-10 09:08 | 2023-12-22 07:53 | 3 | 2024-01-10 | 202300040468 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300040450 | 167746 | 6 | MARIA ANTONIA DA CONCEICAO | 003.492.452-31 | MLPA6970033-21 | 642944 | 13509 | 70 | 212200495 | SIGFI80 | 2023-12-22 09:02 | 2023-12-21 15:25 | 2023-12-26 10:35 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.742871666666668,-71.99313166666667 | -7.7427372,-71.99353245 | ANTONIA DA COSTA DA CONCEICAO | MARIA ANTONIA DA CONCEICAO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-12-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-21 15:23 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA: NA MESMA, NÃO FOI REALIZADA NENHUMA TROCA DE MATERIAL, POIS O SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. FORAM REALIZADAS AS MEDIÇÕES, E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-22 08:33 | 2023-12-22 08:33 | 2023-12-21 15:23 | 3 | 2023-12-22 | 202300040450 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040443 |  | 10 | ANTONIO PORTELA PONTES | 694.006.102-97 | MLPA7086128-22 | 660408 | 13676 | 1334 | 212202151 | SIGFI45 | 2024-01-22 08:47 | 2023-12-21 08:04 | 2024-01-23 10:34 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.660756666666666,-70.540325 | -8.660855,-70.54041333333333 | MARIA ALTAIR PORTELA PONTES | ANTONIO PORTELA PONTES | FEIJO | SERINGAL SANTA ROSA S/N FEIJO SUBINDO RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SANTA ROSA | 2023-12-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-21 08:03 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-22 08:12 | 2024-01-22 08:12 | 2023-12-21 08:03 | 3 | 2024-01-22 | 202300040443 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040435 |  | 1 | OSCAR DE PAULA ARAUJO | 096.374.602-25 | MLPA6925763-21 | 652541 | 13463 | 495 | 212201128 | SIGFI45 | 2024-01-12 08:34 | 2023-12-21 08:01 | 2024-01-15 11:53 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.976361666666666,-72.77395666666666 | -7.97635,-72.77391166666666 | FRANCISCA DE PAULA ARAUJO | OSCAR DE PAULA ARAUJO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-12-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-21 08:00 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, MAS ESTA DENTRO DE UM MATAGAL , E O CLIENTE NAO SE ENCONTRA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-12 07:56 | 2024-01-12 08:09 | 2023-12-21 08:00 | 3 | 2024-01-12 | 202300040435 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040427 |  | 1 | MARIA DA GLORIA DO NASCIMENTO SILVEIRA | 484.057.012-49 | MLPA6930024-21 | 652886 | 13439 | 500 | 212201125 | SIGFI45 | 2024-01-10 16:18 | 2023-12-21 07:59 | 2024-01-11 10:23 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.989568333333334,-72.76404000000001 | -7.989338333333334,-72.76430833333333 | ANTONIA LOPES DO NASCIMENTO | MARIA DA GLORIA DO NASCIMENTO SILVEIRA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-12-21 | VANDALISMO | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-21 07:59 | ONEOM002 |  | NAO NORMALIZADO, SEM MATERIAL | PERDA TOTAL |  | SISTEMA VITIMA DE VANDALISMO , ROUBARAM OS MÓDULOS, INVERSOR, CONTROLADOR E A BATERIA , CLIENTE RELATOU QUE IA FAZER O BOLETIM DE OCORRÊNCIA E FAZER O CANCELAMENTO DO CONTRATO. | 4 | 2 | 41 | 16 | 32 | 5038 | 25 | 2024-01-10 16:06 | 2024-01-10 16:07 | 2023-12-21 07:59 | 3 | 2024-01-10 | 202300040427 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300040419 | 166329 | 5 | MAURIZA QUIRINO DE SOUZA | 782.382.422-15 | 78238242215 | 643086 | 14683 | 91 | 212200574 | SIGFI80 | 2023-12-27 14:19 | 2023-12-20 08:52 | 2023-12-28 11:19 | MATEUS | LUCIER | NAO CONFORME | -7.38556,-73.14443333333334 | -7.3855466666666665,-73.14454833333333 | NAZARE PEREIRA QUIRINO | MAURIZA QUIRINO DE SOUZA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-12-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-20 08:51 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | **DPS QUEIMADO** | SISTEMA ESTAVA COM AS BATERIAS SOBRECARREGADAS. FOI FEITO O SLEEP, E AS MESMAS VOLTARAM A FUNCIONAR NORMALMENTE. O LACRE ESTAVA ROMPIDO PELO CLIENTE. DE JESUS E JOSÉ GABRIEL. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5042 | 24 | 2023-12-27 13:35 | 2023-12-27 13:35 | 2023-12-20 08:51 | 6 | 2023-12-27 | 202300040419 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300040401 | 166419 | 5 | ADROALD0 DO ESPIRITO SANTO VIEIRA | 035.413.522-80 | MLPA6684973-21 | 642456 | 13303 | 40 | 212200484 | SIGFI45 | 2023-12-21 17:39 | 2023-12-20 08:49 | 2023-12-26 10:38 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.422743333333333,-73.23075 | -7.422716666666668,-73.23080166666666 | ZILMA CONCEICAO DO ESPIRITO SANTO | ADROALD0 DO ESPIRITO SANTO VIEIRA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-12-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-20 08:48 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA: O SISTEMA FOI ENCONTRADO COM A BATERIA EM DESCARGA PROFUNDA E NÃO LIGAVA NO BOTÃO DE RESET. FOI REALIZADA A TROCA DA BATERIA. O SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM A SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.//ELETRICISTAS: ARISSON SILVA E MANOEL ALECSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-12-21 17:17 | 2023-12-21 17:17 | 2023-12-20 08:48 | 3 | 2023-12-21 | 202300040401 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300040393 | 165909 | 5 | FRANCISCO IVANILDE LIMA DE SOUZA | 004.271.142-84 | MLPA6687116-21 | 642306 | 13307 |  | 212200410 | SIGFI80 | 2023-12-20 17:51 | 2023-12-20 08:46 | 2023-12-26 12:41 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.417376666666667,-73.224375 | -7.417348333333333,-73.224345 | MARIA DE FATIMA VIEIRA LIMA | FRANCISCO IVANILDE LIMA DE SOUZA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-12-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-20 08:46 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA: O SISTEMA FOI ENCONTRADO COM AS DUAS BATERIAS DESCALIBRADAS, AS QUAIS NÃO ESTAVAM LIBERANDO TENSÃO. FOI REALIZADO UM RESET NO SISTEMA, QUE RETORNOU AO SEU FUNCIONAMENTO NORMAL, COM CARGA ENTRE 80 E 100% . O SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, SEM A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.//ELETRICISTAS: ARISSON SILVA, EMANUEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-20 17:30 | 2023-12-20 17:30 | 2023-12-20 08:46 | 3 | 2023-12-20 | 202300040393 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300040385 | 165932 | 6 | JOSIMAR SOUZA MIRANDQ | 001.956.782-06 | MLPA7357164-22 | 642562 | 13881 |  | 212200494 | SIGFI80 | 2023-12-20 11:43 | 2023-12-20 08:40 | 2023-12-21 11:31 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.743466666666666,-71.99351 | -7.74348,-71.99356166666666 | MARIQ AXILIADORA MOISES DE SOUZA | JOSIMAR SOUZA MIRANDQ | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-12-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-20 08:39 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | O SISTEMA ESTAVA COM O (D.O) 2 DA BATERIA UM CORTANDO CARGA, IMPOSSIBILITANDO A LIBERAÇÃO DE CARGA PARA A UC. FOI FEITA A TROCA DA BATERIA UM, E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITO. DE JESUS E RAMILDE. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 24 | 2023-12-20 10:47 | 2023-12-20 10:47 | 2023-12-20 08:39 | 3 | 2023-12-20 | 202300040385 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300040377 | 164644 | 6 | COSMA BARROSO SANTANA | 006.721.332-45 | MLPA6958780-21 | 649854 | 13542 | 260 | 212200948 | SIGFI80 | 2023-12-22 08:24 | 2023-12-20 08:39 | 2023-12-26 12:43 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.760194000000000,-71.99736100000000 | -7.76017808,-71.99746178 | FRANCISCA ARLETE BARROSO | COSMA BARROSO SANTANA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-12-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-20 08:38 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA: NA MESMA, NÃO FOI REALIZADA NENHUMA TROCA DE EQUIPAMENTO, POIS O SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. FORAM REALIZADAS AS MEDIÇÕES, E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SAVIO | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-22 08:02 | 2023-12-22 08:02 | 2023-12-20 08:38 | 3 | 2023-12-22 | 202300040377 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040369 |  | 1 | RAIMUNDO PINHEIRO DE OLIVEIRA | 652.859.722-72 | MLPA7208075-22 | 654903 | 14623 | 1062 | 212201454 | SIGFI80 | 2024-01-07 13:27 | 2023-12-20 08:13 | 2024-01-08 09:56 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.016651666666666,-72.75789833333333 | -8.016711666666668,-72.75781333333333 | ROSALVA ALVES PINHEIRO | RAIMUNDO PINHEIRO DE OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA CENTRO SERINGAL JABURU | 2023-12-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-20 08:13 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-07 13:03 | 2024-01-07 13:13 | 2023-12-20 08:13 | 3 | 2024-01-07 | 202300040369 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040351 |  | 1 | JAQUELINE PINHEIRO NEGREIROS | 007.212.942-51 | 721294251 | 654557 | 14963 | 681 | 212201428 | SIGFI80 | 2024-01-07 13:09 | 2023-12-20 08:12 | 2024-01-08 10:02 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.017738333333334,-72.75793 | -8.016676666666665,-72.75853833333333 | MARIA SOCORRO DA SILVA PINHEIRO | JAQUELINE PINHEIRO NEGREIROS | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE JABURU RIO JURUA COMUNIDADE JABURU | 2023-12-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-20 08:12 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-07 12:34 | 2024-01-07 13:00 | 2023-12-20 08:12 | 3 | 2024-01-07 | 202300040351 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040344 |  | 1 | ORLENILSO SOUZA DA SILVA | 010.100.472-99 | MLPA7217458-22 | 651861 | 13761 | 491 | 212200651 | SIGFI45 | 2024-01-07 10:58 | 2023-12-20 08:11 | 2024-01-08 10:06 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.037961666666666,-72.748645 | -8.161963333333334,-72.74886566666666 | JOICILENE FERREIRA DE SOUZA | ORLENILSO SOUZA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2023-12-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-20 08:11 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-07 10:41 | 2024-01-07 10:57 | 2023-12-20 08:11 | 3 | 2024-01-07 | 202300040344 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040336 |  | 1 | MARIA LUCIMAR MELO DA CUNHA | 215.843.542-91 | MLPA7217460-22 | 651858 | 13762 | 202 | 212200646 | SIGFI80 | 2024-01-07 12:22 | 2023-12-20 08:10 | 2024-01-08 10:13 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.01907,-72.75946 | -8.019016666666666,-72.75954166666666 | DELCIA MATOS DE MELO | MARIA LUCIMAR MELO DA CUNHA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2023-12-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-20 08:10 | ONEOM002 | 68999391670000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-07 11:59 | 2024-01-07 12:20 | 2023-12-20 08:10 | 3 | 2024-01-07 | 202300040336 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040328 |  | 1 | FRANCINALVA MACIEL SILVA | 063.993.522-23 | MLPA6930179-21 | 651860 | 13443 | 499 | 212200649 | SIGFI45 | 2024-01-07 10:38 | 2023-12-20 08:09 | 2024-01-08 10:46 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.037986666666665,-72.74907833333333 | -8.037704999999999,-72.74862833333333 | FRANCISCA ODETE DA SILVA MACIEL | FRANCINALVA MACIEL SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE JABURU S/N CENTRO COMUNIDADE JABURU | 2023-12-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-20 08:09 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-07 10:09 | 2024-01-07 10:09 | 2023-12-20 08:09 | 3 | 2024-01-07 | 202300040328 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040310 |  | 1 | MARCLEISSON MELO DA CUNHA | 565.328.562-04 | MLPA7188688-22 | 654264 | 13744 | 908 | 212201300 | SIGFI80 | 2024-01-07 11:52 | 2023-12-20 08:08 | 2024-01-08 11:04 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.02006,-72.75917333333334 | -8.020058333333333,-72.75924 | MARIA LUCIMAR MELO DA CUNHA | MARCLEISSON MELO DA CUNHA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2023-12-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-20 08:08 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-07 11:29 | 2024-01-07 11:35 | 2023-12-20 08:08 | 3 | 2024-01-07 | 202300040310 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040302 |  | 1 | GEILSON SOUZA DA SILVA | 000.528.482-13 | MLPA7208073-22 | 645897 | 14621 | 203 | 212200600 | SIGFI80 | 2024-01-07 10:04 | 2023-12-20 08:05 | 2024-01-08 11:20 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.038478333333334,-72.748245 | -8.038233333333332,-72.74830333333333 | JOICILENE FERREIRA DE SOUZA | GEILSON SOUZA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA CENTRO SERINGAL JABURU | 2023-12-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-20 08:04 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-07 09:39 | 2024-01-07 09:55 | 2023-12-20 08:04 | 3 | 2024-01-07 | 202300040302 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040294 |  | 1 | FRANCISCA LINDOMAR ROCHA DA COSTA | 010.100.532-64 | MLPA7188686-22 | 645894 | 13743 | 205 | 212200596 | SIGFI80 | 2024-01-07 09:08 | 2023-12-20 08:02 | 2024-01-08 11:53 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.038501666666667,-72.748125 | -8.038475,-72.74804333333333 | FRANCISCA VANUZA MARCAL DA ROCHA | FRANCISCA LINDOMAR ROCHA DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2023-12-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-20 08:02 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-07 08:45 | 2024-01-07 09:02 | 2023-12-20 08:02 | 3 | 2024-01-07 | 202300040294 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040278 |  | 1 | JOICILENE FERREIRA DE SOUZA | 644.171.072-20 | MLPA7188684-22 | 645896 | 13742 | 204 | 212200598 | SIGFI80 | 2024-01-07 09:30 | 2023-12-20 07:55 | 2024-01-08 13:59 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.038398333333333,-72.74855 | -8.038655,-72.74837833333332 | DEZUMIRA FERREIRA DE SOUZA | JOICILENE FERREIRA DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2023-12-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-20 07:52 | ONEOM002 | 68999486721000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-07 09:10 | 2024-01-07 09:12 | 2023-12-20 07:52 | 3 | 2024-01-07 | 202300040278 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040260 |  | 1 | MARIA DAS DORES MARQUES DA SILVA | 033.037.342-08 | MLPA7188682-22 | 643057 | 13740 | 212 | 212200558 | SIGFI80 | 2024-01-06 14:44 | 2023-12-20 07:49 | 2024-01-08 14:22 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.042771666666665,-72.77142666666667 | -8.04273,-72.77166000000001 | MARIA FRANCISCA DE SOUZA MARQUES | MARIA DAS DORES MARQUES DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2023-12-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-20 07:49 | ONEOM002 | 68999507936000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-06 14:13 | 2024-01-06 14:17 | 2023-12-20 07:49 | 3 | 2024-01-06 | 202300040260 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300040252 | 166501 | 9 | LUIZ GONZAGA BRAS SANTANA | 014.189.092-46 | MLPA7013303-21 | 658185 | 13579 | 1250 | 212201876 | SIGFI80 | 2023-12-20 09:59 | 2023-12-19 21:57 | 2023-12-21 11:39 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.9217699999999995,-70.18271666666666 | -7.92170895,-70.18273333 | RAIMUNDA NONATA BRAS SANTANA | LUIZ GONZAGA BRAS SANTANA | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N COLONIA COQUEIRO RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2023-12-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-19 21:56 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA NÃO FOI REALIZADA NENHUMA TROCA DE MATERIAL, POIS O SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. FORAM REALIZADAS AS MEDIÇÕES, E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO, JONALDO E ANDERSON MACIEL. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-20 08:34 | 2023-12-20 08:34 | 2023-12-19 21:56 | 3 | 2023-12-20 | 202300040252 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300040245 |  | 54 | VILSON NERI WENDLAND | 33610177934 | 1 |  | 42618 | 800065 |  | SIGFI80 | 2023-12-19 14:47 | 2023-12-19 16:48 | 2023-12-28 10:42 | 5088 | LUCIER | VALIDADO | -9.61983237,-68.98732371 | -9.61985174,-68.98733666 | ERNA WENDLAND | VILSON NERI WENDLAND | SENA MADUREIRA | SERINGAL APUÍ FAZENDA SERINGAL APUÍ FAZENDA | 2023-12-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-13 13:57 | ONEL022 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | TESTE | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5088 | 34 | 2023-11-13 14:01 | 2023-11-13 14:01 | 2023-11-13 13:57 | 3 | 2023-12-19 | 6.0882e+17 | Report2HOPPECKE | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300040237 | 166074 | 4 | IVAN VIERA DA SILVA | 958.353.422-68 | MLPA6726489-21 | 656685 | 13353 | 875 | 212201572 | SIGFI80 | 2023-12-19 10:02 | 2023-12-19 11:32 | 2023-12-20 10:52 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.863556666666667,-72.99395 | -7.86358,-72.99390166666667 | MARIA ELIZETE VIERA DA SILVA | IVAN VIERA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N "RIO PARANA DOS MOURAS- SAO PEDRO II" CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-12-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-19 11:31 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIAS ENCONTRADAS EM STAND-BY. FOI REALIZADA A REINICIALIZAÇÃO DAS MESMAS, FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO SABINO PACAIA, RAIMUNDO CASTRO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5049 | 24 | 2023-12-19 09:40 | 2023-12-19 09:40 | 2023-12-19 11:31 | 3 | 2023-12-19 | 202300040237 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300040229 | 165910 | 1 | KENEDI JOSE ARAUJO DOS SANTOS | 009.587.302-37 | MLPA7197539-22 | 642301 | 14625 |  | 212200408 | SIGFI80 | 2023-12-28 09:13 | 2023-12-19 10:35 | 2023-12-29 12:28 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.088371666666665,-72.777345 | -8.08872,-72.77738333333333 | ROSENILDE DA SILVA ARAUJO | KENEDI JOSE ARAUJO DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-19 10:34 | ONEOM011 | 68984036577000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM AS BATERIAS EM STAND-BY FOI REALIZADO A REINICIALIZAÇÃO DAS MESMAS FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO,,SÁVIO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5049 | 24 | 2023-12-28 08:57 | 2023-12-28 08:57 | 2023-12-19 10:34 | 3 | 2023-12-28 | 202300040229 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300040211 | 165698 | 5 | ANGELA MARIA SILVA NASCIMENTO | 024.454.772-63 | MLPA6677459-21 | 642749 | 13360 | 22 | 212200440 | SIGFI80 | 2023-12-21 16:23 | 2023-12-19 09:50 | 2023-12-26 11:58 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.417824999999999,-73.21945166666666 | -7.4198466666666665,-73.22021666666666 | MARIA JUCILENE FERREIRA DA SILVA | ANGELA MARIA SILVA NASCIMENTO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-12-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-19 09:50 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA: O SISTEMA FOI ENCONTRADO COM APENAS UMA BATERIA EM FUNCIONAMENTO, SENDO QUE A OUTRA ESTAVA DESGARREGADA E NÃO LIGAVA NO BOTÃO DE RESET. FOI REALIZADA A TROCA DA BATERIA.//O SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM A SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. NO ENTANTO, FALTARAM MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE ESTAVA AUSENTE.//ELETRICISTAS: ARISSON SILVA E MANOEL ALECSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-12-21 15:53 | 2023-12-21 15:53 | 2023-12-19 09:50 | 3 | 2023-12-21 | 202300040211 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300040203 | 160746 | 5 | MARIA ELIZA COSTA DE LEMOS | 614.841.802-91 | MLPA6691854-21 | 651949 | 13262 |  | 212200652 | SIGFI80 | 2023-12-20 15:42 | 2023-12-19 09:49 | 2023-12-26 12:03 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.408201666666668,-73.17709333333333 | -7.408270000000001,-73.17714 | FRANCISCA CONCEICAO DE LEMOS | MARIA ELIZA COSTA DE LEMOS | MANCIO LIMA | COMUNIDADE BOA VISTA S/N CENTRO COMUNIDADE BOA VISTA | 2023-12-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-19 09:49 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA: O SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. O MOTIVO DO CHAMADO FOI QUE A BATERIA FECHOU O CONTATO SECO DO2 AOS 11% (SOC), RETORNANDO AOS 40% SOC.//O SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, SEM NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.//ELETRICISTAS: ARISSON SILVA, JAIRISSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-20 15:16 | 2023-12-20 15:16 | 2023-12-19 09:49 | 3 | 2023-12-20 | 202300040203 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040195 |  | 10 | BENEDITA CLARICE RODRIGUES DA SILVA | 005.032.292-37 | MLPA7090783-22 | 660900 | 13692 | 1278 | 212202168 | SIGFI45 | 2024-01-22 16:12 | 2023-12-19 08:35 | 2024-01-23 10:40 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.731243333333333,-70.55327666666668 | -8.731155,-70.55318333333334 | MARIA JOSE RODRIGUES PORTELA | BENEDITA CLARICE RODRIGUES DA SILVA | FEIJO | SERINGAL PORONGABA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL PORONGABA | 2023-12-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-19 08:35 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2024-01-22 15:39 | 2024-01-22 15:39 | 2023-12-19 08:35 | 3 | 2024-01-22 | 202300040195 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040187 |  | 10 | MARIA APARECIDA MORENO PARENTE | 737.977.402-63 | MLPA7140458-22 | 661715 | 13700 |  | 212202183 | SIGFI45 | 2024-01-22 15:02 | 2023-12-19 08:31 | 2024-01-23 10:53 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.724093333333334,-70.557505 | -8.724048333333334,-70.55747166666667 | MARIA GENILZA PARENTE MORENO | MARIA APARECIDA MORENO PARENTE | FEIJO | SERINGAL PORONGABA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL PORONGABA | 2023-12-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-19 08:30 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTAS: DEJESUS, ARISSON, FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-22 14:14 | 2024-01-22 14:14 | 2023-12-19 08:30 | 3 | 2024-01-22 | 202300040187 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040179 |  | 10 | JEDSON RODRIGUES DA SILVEIRA | 707.528.422-34 | MLPA7107484-22 | 661634 | 13645 | 1269 | 212202028 | SIGFI80 | 2024-01-22 13:34 | 2023-12-19 08:30 | 2024-01-23 11:05 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.70895,-70.54680166666667 | -8.708961666666665,-70.54680833333333 | CRISELILDIA CORDOVIL RODRIGUES | JEDSON RODRIGUES DA SILVEIRA | FEIJO | SERINGAL PORONGABA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL PORONGABA | 2023-12-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-19 08:29 | ONEOM009 | 6899203563000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-22 12:56 | 2024-01-22 12:56 | 2023-12-19 08:29 | 3 | 2024-01-22 | 202300040179 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040161 |  | 10 | FREDIS CARVALHO VASQUES | 828.734.611-87 | 82873461187 | 660381 | 15463 | 1351 | 212201915 | SIGFI80 | 2024-01-22 10:18 | 2023-12-19 08:29 | 2024-01-23 11:10 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.686941666666666,-70.55578333333332 | -8.686996666666666,-70.55577666666666 | LOMAR DE CARVALHO VASQUES | FREDIS CARVALHO VASQUES | FEIJO | SERINGAL SANTA HELENA SERINGAL SANTA HELENA | 2023-12-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-19 08:28 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-22 09:44 | 2024-01-22 09:44 | 2023-12-19 08:28 | 3 | 2024-01-22 | 202300040161 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040153 |  | 10 | REGE EVER CARVALHO VASQUES | 700.128.061-53 | 70012806153 | 660383 | 15465 | 1243 | 212201917 | SIGFI80 | 2024-01-22 10:52 | 2023-12-19 08:28 | 2024-01-23 11:21 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.686961666666667,-70.55591666666666 | -8.686691666666666,-70.55593833333334 | LOMAR DE CARVALHO VASQUES | REGE EVER CARVALHO VASQUES | FEIJO | SERINGAL SANTA HELENA SERINGAL SANTA HELENA | 2023-12-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-19 08:27 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO."//SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO."////////// | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-22 10:25 | 2024-01-22 10:25 | 2023-12-19 08:27 | 3 | 2024-01-22 | 202300040153 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040146 |  | 1 | ANTONIO GLEIDSON DA SILVA ARAUJO | 019.047.072-03 | MLPA7208074-22 | 645889 | 14622 | 206 | 212200594 | SIGFI80 | 2024-01-07 08:42 | 2023-12-19 08:26 | 2024-01-08 14:31 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.038945,-72.747835 | -8.039056666666665,-72.74804666666667 | MARIA DA CONCEICAO GONCALVES DA SILVA 047 | ANTONIO GLEIDSON DA SILVA ARAUJO | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA CENTRO SERINGAL JABURU | 2023-12-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-19 08:25 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-07 08:16 | 2024-01-07 08:37 | 2023-12-19 08:25 | 3 | 2024-01-07 | 202300040146 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040138 |  | 1 | MARIA ARLETE DA COSTA | 629.207.758-68 | 62920758268 | 654559 | 14955 | 959 | 212201430 | SIGFI80 | 2024-01-07 08:13 | 2023-12-19 08:25 | 2024-01-08 14:41 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.039250000000001,-72.747865 | -8.03932,-72.74797333333332 | FRANCISCA DAS CHAGAS COSTA | MARIA ARLETE DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE JABURU RIO JURUA COMUNIDADE JABURU | 2023-12-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-19 08:24 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-07 07:41 | 2024-01-07 07:52 | 2023-12-19 08:24 | 3 | 2024-01-07 | 202300040138 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040120 |  | 1 | FRANCISCA SUIANE COSTA DA ROCHA | 053.912.012-09 | 5391201209 | 652781 | 14965 | 942 | 212201245 | SIGFI80 | 2024-01-06 17:03 | 2023-12-19 08:24 | 2024-01-08 14:49 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.042081666666666,-72.74820500000001 | -8.042198333333333,-72.74821166666668 | MARIA ARLETE DA COSTA | FRANCISCA SUIANE COSTA DA ROCHA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE JABURU RIO JURUA COMUNIDADE JABURU | 2023-12-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-19 08:23 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-06 16:39 | 2024-01-06 16:57 | 2023-12-19 08:23 | 3 | 2024-01-06 | 202300040120 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040112 |  | 1 | FRANCISCA QUEILA COSTA DA ROCHA | 035.550.152-06 | MLPA7197556-22 | 645886 | 13719 | 207 | 212200589 | SIGFI80 | 2024-01-03 11:05 | 2023-12-19 08:22 | 2024-01-04 08:22 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.045898333333334,-72.75920666666666 | -8.045746666666668,-72.759335 | MARIA ALERTE DA COSTA | FRANCISCA QUEILA COSTA DA ROCHA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE CANDAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CANDAL | 2023-12-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-19 08:20 | ONEOM002 | 68992443034000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-03 10:46 | 2024-01-03 10:58 | 2023-12-19 08:20 | 3 | 2024-01-03 | 202300040112 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040104 |  | 1 | MARIA FRANCISCA DE SOUZA MARQUES | 81595107215 | 81595107215 | 654810 | 14939 | 945 | 212201255 | SIGFI80 | 2024-01-06 16:12 | 2023-12-19 08:14 | 2024-01-08 15:02 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.038408333333333,-72.76478666666667 | -8.03815,-72.76489666666666 | MARIA DE FATIMA PAULINO DE SOUZA | MARIA FRANCISCA DE SOUZA MARQUES | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE JABURU RIO JURUA COMUNIDADE JABURU | 2023-12-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-19 08:14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE, SEM FALHAS, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-06 15:44 | 2024-01-06 15:52 | 2023-12-19 08:14 | 3 | 2024-01-06 | 202300040104 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040096 |  | 1 | FRANCISCA DANUBIA ROCHA DA COSTA | 045.821.082-02 | MLPA7217457-22 | 643063 | 13760 | 210 | 212200564 | SIGFI80 | 2024-01-03 14:08 | 2023-12-19 08:12 | 2024-01-04 08:33 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.045710000000001,-72.75959833333333 | -8.045636666666667,-72.75962166666666 | FRANCISCA VANUZA MARCAL DA ROCHA | FRANCISCA DANUBIA ROCHA DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE CANDAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CANDAL | 2023-12-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-19 08:12 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-03 13:47 | 2024-01-03 14:04 | 2023-12-19 08:12 | 3 | 2024-01-03 | 202300040096 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040088 |  | 1 | ANTONIA ZENAIDE ALVES VIEIRA | 872.641.452-04 | MLPA7208068-22 | 643061 | 14616 | 213 | 212200562 | SIGFI80 | 2024-01-06 15:29 | 2023-12-19 08:12 | 2024-01-08 15:06 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.040601666666667,-72.77073166666668 | -8.04066,-72.77063333333334 | MARIA ALVES VIEIRA | ANTONIA ZENAIDE ALVES VIEIRA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2023-12-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-19 08:11 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-06 15:00 | 2024-01-06 15:22 | 2023-12-19 08:11 | 3 | 2024-01-06 | 202300040088 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040070 |  | 1 | FRANCISCO GLAUBER GOMES CASSEMIRO | 055.694.152-70 | MLPA7217455-22 | 645885 | 13758 | 209 | 212200588 | SIGFI80 | 2024-01-03 13:44 | 2023-12-19 08:11 | 2024-01-04 08:48 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.045765,-72.75987333333335 | -8.045668333333333,-72.75969666666667 | MARIA DA CONCEICAO GOMES | FRANCISCO GLAUBER GOMES CASSEMIRO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE CANDAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CANDAL | 2023-12-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-19 08:10 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLENA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-03 13:01 | 2024-01-03 13:25 | 2023-12-19 08:10 | 3 | 2024-01-03 | 202300040070 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040062 |  | 1 | FRANCISCO RAIMUNDO ROCHA DA COSTA | 711.641.042-25 | MLPA7208071-22 | 649737 | 14619 | 296 | 212200895 | SIGFI80 | 2024-01-03 12:55 | 2023-12-19 08:09 | 2024-01-04 09:00 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.045805,-72.76016333333334 | -8.045878333333333,-72.76032666666667 | FRANCISCA VANUZA MARCAL DA ROCHA | FRANCISCO RAIMUNDO ROCHA DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE CANDAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CANDAL | 2023-12-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-19 08:08 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA,CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, SISTEMA ABANDONADO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-03 12:28 | 2024-01-03 12:46 | 2023-12-19 08:08 | 3 | 2024-01-03 | 202300040062 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040054 |  | 1 | ALUISIO VIANA DE MATOS | 478.215.662-68 | MLPA7197557-22 | 643055 | 13720 | 214 | 212200560 | SIGFI80 | 2024-01-06 13:20 | 2023-12-19 08:07 | 2024-01-08 15:13 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.046845,-72.77037833333334 | -8.046643333333332,-72.77018 | ALZIRA VIANA DE MATOS | ALUISIO VIANA DE MATOS | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2023-12-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-19 08:07 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-06 12:48 | 2024-01-06 12:57 | 2023-12-19 08:07 | 3 | 2024-01-06 | 202300040054 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040047 |  | 1 | MARIA DA CONCEICAO GOMES | 530.719.302-59 | MLPA7217456-22 | 649730 | 13759 | 208 | 212200591 | SIGFI80 | 2024-01-03 12:09 | 2023-12-19 08:06 | 2024-01-04 09:09 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.045666666666667,-72.759945 | -8.045603333333334,-72.75989666666666 | FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES | MARIA DA CONCEICAO GOMES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE CANDAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CANDAL | 2023-12-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-19 08:05 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-03 11:33 | 2024-01-03 11:56 | 2023-12-19 08:05 | 3 | 2024-01-03 | 202300040047 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040021 |  | 1 | MARIA DE NAZARE GASPAR UCHOA | 814.222.882-34 | MLPA7188683-22 | 643060 | 13741 | 211 | 212200561 | SIGFI80 | 2024-01-06 14:09 | 2023-12-19 08:02 | 2024-01-08 15:19 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.043355,-72.77167833333333 | -8.042885,-72.77165833333333 | MARIA GASPAR UCHOA | MARIA DE NAZARE GASPAR UCHOA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2023-12-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-19 08:01 | ONEOM002 | 68999189670000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-06 13:39 | 2024-01-06 13:49 | 2023-12-19 08:01 | 3 | 2024-01-06 | 202300040021 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040013 |  | 1 | MARIA FLÁVIA DA SILVA | 669.399.172-68 | 66939917268 | 652859 | 14935 | 679 | 212201254 | SIGFI80 | 2024-01-03 11:29 | 2023-12-19 08:01 | 2024-01-04 09:26 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.046213333333332,-72.75964833333335 | -8.046288333333333,-72.75967666666666 | SUZETE DA SILVA OLIVEIRA | MARIA FLÁVIA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE CANDAL RIO JURUA COMUNIDADE CANDAL | 2023-12-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-19 07:58 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-03 11:07 | 2024-01-03 11:29 | 2023-12-19 07:58 | 3 | 2024-01-03 | 202300040013 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300040005 | 164598 | 9 | RAIMUNDO SOUSA DE SOUSA | 360.146.052-15 | MLPA6991791-21 | 658107 | 13594 | 1331 | 212201961 | SIGFI45 | 2023-12-20 10:38 | 2023-12-19 03:52 | 2023-12-21 11:46 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.905104999999999,-70.16092333333333 | -7.90491498,-70.16114013 | ALDENORA SOUSA DE SOUSA | RAIMUNDO SOUSA DE SOUSA | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2023-12-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-19 03:52 | ONEOM007 | 68999224552000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA: FOI REALIZADA A TROCA DE UMA BATERIA, POIS A MESMA ESTAVA EM DESCARGA PROFUNDA. FOI REALIZADA A TROCA DA MESMA, E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-12-20 10:18 | 2023-12-20 10:18 | 2023-12-19 03:52 | 3 | 2023-12-20 | 202300040005 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300039999 | 165558 | 8 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA | 601.642.042-53 | MLPA7775902-22 | 652148 | 14330 | 294 | 212200973 | SIGFI80 | 2023-12-18 12:16 | 2023-12-18 09:24 | 2023-12-20 11:34 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.87419,-71.83557166666667 | -8.874036666666665,-71.83561166666667 | NOEMIA TEIXEIRA DA SILVA | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA | JORDAO | SERINGAL ALAGOAS S/N COLONIA MORADA NOVA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2023-12-18 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-18 09:23 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE, BATERIAS 1 E 2 DESCALIBRADAS, NÃO DESLIGANDO NO BOTÃO DE RESET. SISTEMA NORMALIZADO COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE.//ROBERTO, ELETRICISTA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-12-18 11:52 | 2023-12-18 11:52 | 2023-12-18 09:23 | 3 | 2023-12-18 | 202300039999 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300039981 | 164481 | 8 | MANOEL GILMAR TEIXEIRA DE LIMA | 006.989.802-20 | MLPA7766821-22 | 656909 | 14457 |  | 212201621 | SIGFI80 | 2023-12-18 14:37 | 2023-12-18 09:23 | 2023-12-20 11:49 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.727086666666667,-71.69711666666667 | -8.727225,-71.69719333333335 | ELITA TEIXEIRA DE LIMA | MANOEL GILMAR TEIXEIRA DE LIMA | JORDAO | SERINGAL TABOCAL S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL TABOCAL | 2023-12-18 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-18 09:21 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE, BATERIAS ESTAVAM DESCALIBRADAS, NÃO DESLIGANDO NO BOTÃO DE RESET. SISTEMA NORMALIZADO COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE.//ROBERTO, ELETRICISTA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-12-18 14:09 | 2023-12-18 14:09 | 2023-12-18 09:21 | 3 | 2023-12-18 | 202300039981 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300039973 | 164048 | 8 | MARIA DA LIBERDADE OLIVEIRA SANTOS | 857.831.962-15 | MLPA7766847-22 | 655051 | 14476 | 702 | 212201482 | SIGFI80 | 2023-12-19 10:43 | 2023-12-18 09:21 | 2023-12-20 11:54 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.033541666666668,-71.926265 | -9.034508333333333,-71.92733166666667 | MARIA DAGMAR BENIGNO DE OLIVEIRA | MARIA DA LIBERDADE OLIVEIRA SANTOS | JORDAO | SERINGAL XAPURI S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL XAPURI | 2023-12-18 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-18 09:20 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE, BATERIAS 1 E 2 SEM TENSÃO NOS TERMINAIS. SISTEMA NORMALIZADO COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-12-19 10:00 | 2023-12-19 10:00 | 2023-12-18 09:20 | 3 | 2023-12-19 | 202300039973 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039965 |  | 1 | JOAO DE SOUZA ENES | 002.959.962-85 | MLPA7208061-22 | 645809 | 14610 | 219 | 212200546 | SIGFI80 | 2023-12-20 10:44 | 2023-12-18 09:05 | 2023-12-21 08:27 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.075981666666667,-72.76349833333333 | -8.075906666666667,-72.76336500000001 | MARIA NAZARE FERREIRA DE SOUZA | JOAO DE SOUZA ENES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-18 09:04 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-20 10:17 | 2023-12-20 10:35 | 2023-12-18 09:04 | 3 | 2023-12-20 | 202300039965 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039957 |  | 1 | FRANCISCO MATEUS DUTRA DA SILVA | 1882038266 | MLPA7208060-22 | 642934 | 14609 | 221 | 212200517 | SIGFI80 | 2023-12-20 10:11 | 2023-12-18 09:02 | 2023-12-21 08:54 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.076611666666668,-72.76356333333334 | -8.076563333333333,-72.76349499999999 | ROSILDA DA CUNHA DUTRA | FRANCISCO MATEUS DUTRA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-18 09:01 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-20 09:43 | 2023-12-20 10:02 | 2023-12-18 09:01 | 3 | 2023-12-20 | 202300039957 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039940 |  | 1 | RENATO DA CONCEICAO DA SILVA | 216.763.132-49 | MLPA7197546-22 | 642935 | 13711 | 103 | 212200519 | SIGFI80 | 2023-12-20 09:39 | 2023-12-18 09:00 | 2023-12-21 09:06 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.076938333333334,-72.76374000000001 | -8.076811666666666,-72.76372833333333 | MARIA DA CONCEICAO SILVA SANTOS | RENATO DA CONCEICAO DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-18 08:59 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-20 09:01 | 2023-12-20 09:37 | 2023-12-18 08:59 | 3 | 2023-12-20 | 202300039940 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039932 |  | 1 | MARIA LUZIA DUTRA DA SILVA | 676.821.542-68 | MLPA7217448-22 | 642864 | 13752 |  | 212200514 | SIGFI80 | 2023-12-20 08:59 | 2023-12-18 08:59 | 2023-12-21 09:13 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.077631666666667,-72.76372333333333 | -8.07742,-72.76378500000001 | ROSILDA DA CUNHA DUTRA | MARIA LUZIA DUTRA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-18 08:58 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-20 08:35 | 2023-12-20 08:51 | 2023-12-18 08:58 | 3 | 2023-12-20 | 202300039932 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039924 |  | 1 | MANOEL NASCIMENTO DA SILVA | 676.698.162-87 | MLPA7197555-22 | 651864 | 13718 | 502 | 212200655 | SIGFI45 | 2024-01-03 10:26 | 2023-12-18 08:57 | 2024-01-04 09:40 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.056693,-72.761461 | -8.056585,-72.761595 | FRANCISCA DO NACIMENTO | MANOEL NASCIMENTO DA SILVA | FEIJO | SERINGAL RUSSIA VELHA S/N RIO JURUA CENTRO SERINGAL RUSSIA VELHA | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-18 08:57 | ONEOM002 | 19997474235000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-03 09:58 | 2024-01-03 10:01 | 2023-12-18 08:57 | 3 | 2024-01-03 | 202300039924 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039916 |  | 1 | RAIMUNDO DA COSTA | 483.559.922-53 | MLPA7208070-22 | 643056 | 14618 | 215 | 212200565 | SIGFI80 | 2024-01-03 09:23 | 2023-12-18 08:56 | 2024-01-04 09:49 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.05979,-72.75928 | -8.05967,-72.7591266666666 | HILDA COSTA | RAIMUNDO DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE CANDAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CANDAL | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-18 08:55 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-03 08:32 | 2024-01-03 08:45 | 2023-12-18 08:55 | 3 | 2024-01-03 | 202300039916 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039908 |  | 1 | DAMIÃO VIRICIO DA SILVA | 714.752.302-49 | 71475230249 | 652779 | 14933 | 1127 | 212201240 | SIGFI80 | 2024-01-03 09:51 | 2023-12-18 08:53 | 2024-01-04 09:56 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.058834999999998,-72.76312166666666 | -8.058735,-72.763145 | MARIA VIRICIO DA SILVA | DAMIÃO VIRICIO DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE CANDAL RIO JURUA COMUNIDADE CANDAL | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-18 08:53 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-03 09:29 | 2024-01-03 09:32 | 2023-12-18 08:53 | 3 | 2024-01-03 | 202300039908 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039890 |  | 1 | LUANA SILVA DE SOUZA | 052.575.982-48 | MLPA7188679-22 | 645908 | 13737 | 113 | 212200536 | SIGFI80 | 2023-12-19 15:38 | 2023-12-18 08:52 | 2023-12-20 08:59 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.077035,-72.76760333333333 | -8.07703,-72.76728333333334 | AUCILENE PEREIRA DA SILVA | LUANA SILVA DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-18 08:52 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-19 15:11 | 2023-12-19 15:29 | 2023-12-18 08:52 | 3 | 2023-12-19 | 202300039890 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039882 |  | 1 | HÉLIO LOPEZ DOS SANTOS | 461.269.372-87 | 46126937289 | 654819 | 14929 | 1061 | 212201267 | SIGFI80 | 2023-12-20 15:57 | 2023-12-18 08:51 | 2023-12-21 09:17 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.07173,-72.76502666666667 | -8.071875,-72.76514833333333 | MARGARIDA LOPES DOS SANTOS | HÉLIO LOPEZ DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SANTA CRUZ RIO JURUA COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-18 08:51 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-20 15:24 | 2023-12-20 15:47 | 2023-12-18 08:51 | 3 | 2023-12-20 | 202300039882 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039874 |  | 1 | MARIA TASSIONE PEREIRA DO NASCIMENTO | 795.846.672-20 | MLPA7188678-22 | 645816 | 13736 | 216 | 212200557 | SIGFI80 | 2023-12-20 15:20 | 2023-12-18 08:49 | 2023-12-21 09:24 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.073348333333334,-72.76452166666667 | -8.073334999999998,-72.76469999999999 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DO NASCIMENTO | MARIA TASSIONE PEREIRA DO NASCIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-18 08:49 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA , CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-20 14:50 | 2023-12-20 15:16 | 2023-12-18 08:49 | 3 | 2023-12-20 | 202300039874 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039866 |  | 1 | JOSE TAVARES DA COSTA | 014.746.062-02 | MLPA7208059-22 | 642936 | 14608 | 107 | 212200520 | SIGFI80 | 2024-01-06 09:07 | 2023-12-18 08:47 | 2024-01-08 15:26 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.088616666666667,-72.78513166666667 | -8.088574999999999,-72.78499000000001 | MARIA DE FATIMA TAVARES DA COSTA | JOSE TAVARES DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-18 08:47 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-06 08:36 | 2024-01-06 09:06 | 2023-12-18 08:47 | 3 | 2024-01-06 | 202300039866 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039858 |  | 1 | MARIA FRANCINETE NASCIMENTO CAMPOS | 031.575.192-47 | 3157519247 | 654820 | 14927 | 1063 | 212201268 | SIGFI80 | 2023-12-20 14:47 | 2023-12-18 08:46 | 2023-12-21 09:36 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.073658333333332,-72.76442166666668 | -8.073628333333334,-72.7645516666666 | MARIA GRACIETE PEREIRA DO NASCIMENTO | MARIA FRANCINETE NASCIMENTO CAMPOS | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SANTA CRUZ RIO JURUA COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-18 08:46 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-20 14:15 | 2023-12-20 14:39 | 2023-12-18 08:46 | 3 | 2023-12-20 | 202300039858 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039841 |  | 1 | MARIA ADELIA LIMA DO NACIMENTO | 875.376.802-72 | MLPA7197552-22 | 642570 | 13715 | 57 | 212200523 | SIGFI45 | 2023-12-19 10:12 | 2023-12-18 08:45 | 2023-12-20 09:03 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.105301666666666,-72.78785500000001 | -8.105316666666665,-72.78772333333333 | MARIA LUIZA FERREIRA LIMA | MARIA ADELIA LIMA DO NACIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-18 08:45 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-19 09:48 | 2023-12-19 09:54 | 2023-12-18 08:45 | 3 | 2023-12-19 | 202300039841 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039833 |  | 1 | FRANCISCO ADEMIR GONDIM | 673.565.912-00 | MLPA7197549-22 | 645813 | 13712 | 56 | 212200552 | SIGFI45 | 2023-12-20 14:11 | 2023-12-18 08:44 | 2023-12-21 09:45 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.074003333333334,-72.76448666666667 | -8.073905,-72.764555 | MARIA PERPETUA GONDIM | FRANCISCO ADEMIR GONDIM | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-18 08:44 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-20 13:42 | 2023-12-20 14:09 | 2023-12-18 08:44 | 3 | 2023-12-20 | 202300039833 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039825 |  | 1 | MARCIA ANTÔNIA LIMA DO NASCIMENTO | 827.083.202-20 | MLPA7188680-22 | 699364 | 13738 | 102 | 212200515 | SIGFI80 | 2023-12-19 09:44 | 2023-12-18 08:43 | 2023-12-20 09:08 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.105635000000001,-72.78823166666666 | -8.10563,-72.78809833333334 | LUIZA FERREIRA LIMA | MARCIA ANTÔNIA LIMA DO NASCIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-18 08:43 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-19 09:10 | 2023-12-19 09:14 | 2023-12-18 08:43 | 3 | 2023-12-19 | 202300039825 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039817 |  | 1 | MARIA GRACIETE PEREIRA DO NASCIMENTO | 649.471.652-00 | MLPA7188677-22 | 654815 | 13735 | 220 | 212200555 | SIGFI80 | 2023-12-20 13:39 | 2023-12-18 08:43 | 2023-12-22 08:51 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.074068333333335,-72.764375 | -8.073941666666666,-72.764445 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DO NASCIMENTO | MARIA GRACIETE PEREIRA DO NASCIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-18 08:42 | ONEOM002 | 6899353702000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA ,CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-20 13:08 | 2023-12-20 13:39 | 2023-12-18 08:42 | 3 | 2023-12-20 | 202300039817 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039809 |  | 1 | FRANCISLEIA NASCIMENTO CAMPOS | 048.118.042-79 | 4811804279 | 654554 | 14925 | 1099 | 212201427 | SIGFI80 | 2023-12-20 12:23 | 2023-12-18 08:38 | 2023-12-21 09:51 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.074263333333333,-72.76416333333333 | -8.074125,-72.76406333333333 | MARIA GRACIETE PEREIRA DO NASCIMENTO | FRANCISLEIA NASCIMENTO CAMPOS | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SANTA CRUZ RIO JURUA COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-18 08:37 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-20 11:59 | 2023-12-20 11:59 | 2023-12-18 08:37 | 3 | 2023-12-20 | 202300039809 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039791 |  | 1 | VANDERLEIA SOPIN DOS SANTOS | 013.967.662-78 | MLPA7197541-22 | 642938 | 13706 |  | 212200522 | SIGFI80 | 2023-12-19 13:10 | 2023-12-18 08:37 | 2023-12-20 09:18 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.087731666666667,-72.77760833333333 | -8.087774999999999,-72.77760833333333 | DACY DOS SANTOS COPIN | VANDERLEIA SOPIN DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-18 08:37 | ONEOM002 | 6833220900000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-19 12:38 | 2023-12-19 12:59 | 2023-12-18 08:37 | 3 | 2023-12-19 | 202300039791 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039783 |  | 1 | FRANCISNUNES NASCIMENTO CAMPOS | 704.937.332-05 | MLPA7217449-22 | 645808 | 13753 | 217 | 212200545 | SIGFI80 | 2023-12-20 11:55 | 2023-12-18 08:36 | 2023-12-21 09:58 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.074251666666667,-72.76387500000001 | -8.07437,-72.76398999999999 | MARIA GRACIETE PEREIRA DO NASCIMENTO | FRANCISNUNES NASCIMENTO CAMPOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-18 08:35 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-20 11:33 | 2023-12-20 11:54 | 2023-12-18 08:35 | 3 | 2023-12-20 | 202300039783 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039775 |  | 1 | JARDEL DA SILVA SANTOS | 020.417.652-24 | MLPA7208052-22 | 642294 | 14601 | 44 | 212200402 | SIGFI80 | 2024-01-06 10:22 | 2023-12-18 08:30 | 2024-01-08 15:35 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.043571666666667,-72.750865 | -8.087153333333333,-72.77789666666666 | FRANCISCA AMARAL DA SILVA | JARDEL DA SILVA SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-18 08:29 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-06 09:52 | 2024-01-06 10:01 | 2023-12-18 08:29 | 3 | 2024-01-06 | 202300039775 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039767 |  | 1 | CLEICIANO SILVA DO NASCIMENTO | 018.819.292-13 | MLPA7188675-22 | 643067 | 13734 | 218 | 212200569 | SIGFI80 | 2023-12-20 11:28 | 2023-12-18 08:29 | 2023-12-21 10:03 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.075140000000001,-72.76345166666667 | -8.074983333333334,-72.76351833333334 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | CLEICIANO SILVA DO NASCIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-18 08:29 | ONEOM002 | 68999235935000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-20 10:53 | 2023-12-20 10:59 | 2023-12-18 08:29 | 3 | 2023-12-20 | 202300039767 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039759 |  | 11 | MARIA DA SILVA SANTOS | 391.224.502-97 | MLPA7150131-22 | 661689 | 14571 | 1181 | 112203123 | SIGFI80 | 2024-01-12 16:08 | 2023-12-18 08:28 | 2024-01-15 12:04 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.148861,-69.077389 | -9.148963333333334,-69.07747333333333 | ELIZABETE DOS SANTOS ALVEZ | MARIA DA SILVA SANTOS | SENA MADUREIRA | SERINGAL BELA VISTA S/N COLOCACAO BOM FUTURO RIO CAETE CENTRO SERINGAL BELA VISTA | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-18 08:27 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.//RAIMUNDO CASTRO / ARISSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-12 14:14 | 2024-01-12 14:14 | 2023-12-18 08:27 | 3 | 2024-01-12 | 202300039759 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039742 |  | 11 | MARIA CONCEIÇÃO PEREIRA DE SOUZA | 587.865.542-04 | 58786554204 | 661050 | 15605 | 1327 | 112203487 | SIGFI45 | 2024-01-13 09:28 | 2023-12-18 08:24 | 2024-01-15 17:26 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.160571666666668,-69.053145 | -9.157853333333332,-69.05409833333333 | IZABEL PEREIRA DE SOUZA | MARIA CONCEIÇÃO PEREIRA DE SOUZA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-18 08:24 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, RAIMUNDO CASTRO, ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-13 08:49 | 2024-01-13 08:49 | 2023-12-18 08:24 | 3 | 2024-01-13 | 202300039742 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039734 |  | 11 | ROSIANE PESSOA DOS SANTOS | 465.296.242-87 | MLPA7130919-22 | 661693 | 14582 |  | 112203127 | SIGFI80 | 2024-01-13 10:45 | 2023-12-18 08:12 | 2024-01-15 13:44 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.148611,-69.061528 | -9.148644999999998,-69.06133833333334 | MARLUCIA ALVES PESSOA | ROSIANE PESSOA DOS SANTOS | SENA MADUREIRA | SERINGAL CUIDADO S/N "SUBINDO O RIO CAETE COLONIACAIXA DO GAS" CENTRO SERINGAL CUIDADO | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-18 08:11 | ONEOM011 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA: LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.//ELETRICISTAS: RAIMUNDO E ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-13 09:51 | 2024-01-13 09:51 | 2023-12-18 08:11 | 3 | 2024-01-13 | 202300039734 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039726 |  | 11 | LEIDIANE OLIVEIRA CAMPOS | 044.9455.172-08 | 44945517208 | 660910 | 15691 | 1503 | 112203287 | SIGFI80 | 2024-01-14 10:13 | 2023-12-18 08:11 | 2024-01-15 13:51 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.153310000000001,-69.04912833333333 | -9.153021666666666,-69.04926 | SEBASTIANA DE OLIVEIRA PONTES | LEIDIANE OLIVEIRA CAMPOS | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-18 08:11 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.//RAIMUNDO CASTRO / ARISSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-14 09:28 | 2024-01-14 09:28 | 2023-12-18 08:11 | 3 | 2024-01-14 | 202300039726 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039718 |  | 11 | CONCEICAO ALEXANDRE GADELHA | 608.104.322-34 | MLPA7145865-22 | 660904 | 14596 |  | 112203276 | SIGFI80 | 2024-01-14 14:28 | 2023-12-18 08:10 | 2024-01-15 13:58 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.152653333333335,-69.04134 | -9.152606666666665,-69.041415 | MARIA GADELHA DA ROCHA | CONCEICAO ALEXANDRE GADELHA | SENA MADUREIRA | SERINGAL CUIDADO S/N RIO CAETE CENTRO SERINGAL CUIDADO | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-18 08:10 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.//RAIMUNDO CASTRO / ARISSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-14 13:42 | 2024-01-14 13:42 | 2023-12-18 08:10 | 3 | 2024-01-14 | 202300039718 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039700 |  | 11 | SEBASTIÃO RENATO SOARES SIQUEIRA | 564.660.482-68 | 56466048268 | 661056 | 15713 | 755 | 112203500 | SIGFI80 | 2024-01-15 10:58 | 2023-12-18 08:09 | 2024-01-16 09:18 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.136326666666667,-69.0028 | -9.136336666666667,-69.00274333333333 | SEBASTIANA ELENA SOARES | SEBASTIÃO RENATO SOARES SIQUEIRA | SENA MADUREIRA | SERINGAL CUIDADO SERINGAL CUIDADO | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-18 08:09 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA FORAM REALIZADOS. O SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.//RAIMUNDO CASTRO / ARISSON.////////////// | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-15 10:11 | 2024-01-15 10:11 | 2023-12-18 08:09 | 3 | 2024-01-15 | 202300039700 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039692 |  | 10 | JOSE KELEJANE PARENTE DE OLIVEIRA | 074.217.252-02 | MLPA7081700-22 | 661700 | 13638 | 1312 | 212202145 | SIGFI45 | 2024-01-28 09:11 | 2023-12-18 08:08 | 2024-01-29 13:51 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.609486666666667,-70.57905666666667 | -8.609415,-70.579295 | MARIA NATIVIDADE PINTO PARENTE | JOSE KELEJANE PARENTE DE OLIVEIRA | FEIJO | SERINGAL MONTE VERDE S/N COLOCACAO NOVO HORIZONTE CENTRO SERINGAL MONTE VERDE | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-18 08:07 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES INTERNAS POIS NÃO HAVIA NINGUEM EM CASA. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-28 08:46 | 2024-01-28 08:46 | 2023-12-18 08:07 | 3 | 2024-01-28 | 202300039692 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039684 |  | 11 | RAQUEL SANTANA MAIA | 702.764.072-45 | MLPA7150133-22 | 660919 | 14573 | 1272 | 112203296 | SIGFI45 | 2024-01-13 13:58 | 2023-12-18 08:07 | 2024-01-15 14:05 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.146031666666666,-69.04694333333333 | -9.146016666666666,-69.046725 | MARIA NATALINA CHAVES DE SANTANA | RAQUEL SANTANA MAIA | SENA MADUREIRA | SERINGAL BELA VISTA S/N COLOCACAO CAIXA DO GAS RIO CAETE CENTRO SERINGAL BELA VISTA | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-18 08:06 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.//RAIMUNDO CASTRO / ARISSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-13 13:17 | 2024-01-13 13:17 | 2023-12-18 08:06 | 3 | 2024-01-13 | 202300039684 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039676 |  | 10 | SEBASTIAO SEVERIANI MORAES | 058.719.722-68 | MLPA7081701-22 | 661722 | 13639 | 1173 | 212202196 | SIGFI80 | 2024-01-23 11:49 | 2023-12-18 08:06 | 2024-01-24 08:46 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.779346666666667,-70.56964500000001 | -8.55809,-70.542885 | LAISCE SEVERIANO DA SILVEIRA | SEBASTIAO SEVERIANI MORAES | FEIJO | SERINGAL RIACHUELO S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL RIACHUELO | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-18 08:05 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES INTERNAS POIS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-23 11:17 | 2024-01-23 11:17 | 2023-12-18 08:05 | 3 | 2024-01-23 | 202300039676 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039668 |  | 11 | JOSE SIQUEIRA DOS SANTOS | 565.177.182-49 | MLPA7126493-22 | 669975 | 14565 | 1280 | 112203759 | SIGFI45 | 2024-01-14 16:39 | 2023-12-18 08:05 | 2024-01-15 14:10 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.148566666666666,-69.03832000000001 | -9.148335,-69.03850166666666 | FRANCISCA SIQUEIRA DOS SANTOS | JOSE SIQUEIRA DOS SANTOS | SENA MADUREIRA | SERINGAL BELA VISTA S/N RIO CAETE CENTRO SERINGAL BELA VISTA | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-18 08:04 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.//RAIMUNDO CASTRO / ARISSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-14 16:12 | 2024-01-14 16:12 | 2023-12-18 08:04 | 3 | 2024-01-14 | 202300039668 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039643 |  | 11 | ANTONIO JANES GADELHA DOS SANTOS | 008.808.062-57 | MLPA7140470-22 | 661038 | 14548 | 1323 | 112203478 | SIGFI45 | 2024-01-14 16:09 | 2023-12-18 08:03 | 2024-01-15 14:18 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.148528333333333,-69.03839833333333 | -9.148565,-69.03834 | TEREZINHA GADELHA | ANTONIO JANES GADELHA DOS SANTOS | SENA MADUREIRA | SERINGAL BELA VISTA S/N RIO CAETE CENTRO SERINGAL BELA VISTA | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-18 08:02 | ONEOM011 | 68992056938000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.//RAIMUNDO CASTRO / ARISSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-14 15:33 | 2024-01-14 15:33 | 2023-12-18 08:02 | 3 | 2024-01-14 | 202300039643 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039635 |  | 11 | DEOCLECIO RODRIGUES DOS SANTOS | 645.644.522-15 | MLPA7124242-22 | 661687 | 14557 | 516 | 112203111 | SIGFI80 | 2024-01-13 12:17 | 2023-12-18 08:02 | 2024-01-15 14:25 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.148722,-69.061528 | -9.149401666666668,-69.06109666666666 | JOSEFA RODRIGUES DOS SANTOS | DEOCLECIO RODRIGUES DOS SANTOS | SENA MADUREIRA | SERINGAL BELA VISTA S/N COLOCACAO CAIXA DO GAS CENTRO SERINGAL BELA VISTA | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-18 08:01 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.//RAIMUNDO CASTRO, ARISSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-13 11:36 | 2024-01-13 11:36 | 2023-12-18 08:01 | 3 | 2024-01-13 | 202300039635 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039627 |  | 10 | ROSENIR MORENO RIBEIRO | 881.029.712-15 | 88102971215 | 661651 | 15499 | 1313 | 212202045 | SIGFI45 | 2024-01-20 11:17 | 2023-12-18 08:01 | 2024-01-22 10:46 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.505618333333333,-70.52410333333334 | -8.505673333333334,-70.52424333333333 | MARIA AURENITA PARENTE MORENO | ROSENIR MORENO RIBEIRO | FEIJO | SERINGAL BOM SUCESSO SERINGAL BOM SUCESSO | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-18 08:00 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-20 10:51 | 2024-01-20 10:51 | 2023-12-18 08:00 | 3 | 2024-01-20 | 202300039627 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039619 |  | 11 | ROSANIO PESSOA DOS SANTOS | 666.074.932-20 | MLPA7135217-22 | 661691 | 14538 | 1171 | 112203126 | SIGFI80 | 2024-01-13 11:30 | 2023-12-18 08:00 | 2024-01-15 14:31 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.148861,-69.062417 | -9.14869666666666,-69.062515 | MARLUCI ALVES PESSOA | ROSANIO PESSOA DOS SANTOS | SENA MADUREIRA | SERINGAL BELA VISTA S/N CAIXA DO GAS CENTRO SERINGAL BELA VISTA | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-18 07:59 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, RAIMUNDO CASTRO, ARISSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-13 10:51 | 2024-01-13 10:59 | 2023-12-18 07:59 | 3 | 2024-01-13 | 202300039619 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039601 |  | 10 | FRANCISCO FERREIRA LUCAS | 360.152.372-87 | 36015237287 | 660401 | 15501 | 1335 | 212202026 | SIGFI45 | 2024-01-20 10:34 | 2023-12-18 07:58 | 2024-01-22 10:54 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.509303333333333,-70.525025 | -8.509098333333332,-70.52488833333334 | ELVIRA FERREIRA CAMPOS | FRANCISCO FERREIRA LUCAS | FEIJO | SERINGAL BOM SUCESSO SERINGAL BOM SUCESSO | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-18 07:58 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO HAVIA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO.////////////// | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-20 10:07 | 2024-01-20 10:07 | 2023-12-18 07:58 | 3 | 2024-01-20 | 202300039601 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039593 |  | 10 | LENILDO RIBEIRO PEREIRA | 038.229.122-04 | 3822912204 | 661638 | 15399 | 1049 | 212202032 | SIGFI80 | 2024-01-20 13:44 | 2023-12-18 07:55 | 2024-01-22 10:59 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.476356666666668,-70.54226999999999 | -8.476586666666666,-70.54213333333334 | MARIA LENILDE MORENO RIBEIRO | LENILDO RIBEIRO PEREIRA | FEIJO | SERINGAL NOVO PORTO SERINGAL NOVO PORTO | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-18 07:55 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-20 13:06 | 2024-01-20 13:06 | 2023-12-18 07:55 | 3 | 2024-01-20 | 202300039593 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039585 |  | 11 | MARIA ANTONIA FERREIRA DE ARAUJO | 819.130.282-92 | MLPA7143350-22 | 661694 | 14587 | 1172 | 112203128 | SIGFI80 | 2024-01-11 09:05 | 2023-12-18 07:54 | 2024-01-12 10:46 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.145273333333334,-69.11322333333332 | -9.145096666666666,-69.11317166666666 | ADELIA FERREIRA DE ARAUJO | MARIA ANTONIA FERREIRA DE ARAUJO | SENA MADUREIRA | SERINGAL BELA VISTA S/N COLONIA MONTE BELO II CENTRO SERINGAL BELA VISTA | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-18 07:54 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.//RAIMUNDO CASTRO, ARISSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-11 08:08 | 2024-01-11 08:08 | 2023-12-18 07:54 | 3 | 2024-01-11 | 202300039585 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039577 |  | 11 | FRANCILENI ROSELI DE ARAUJO | 044.339.902-64 | MLPA7130918-22 | 660407 | 14581 | 1150 | 112203066 | SIGFI80 | 2024-01-11 10:48 | 2023-12-18 07:53 | 2024-01-12 10:51 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.144778,-69.110278 | -9.144643333333333,-69.11039000000001 | MARIA ALDA ROSELI | FRANCILENI ROSELI DE ARAUJO | SENA MADUREIRA | COMUNIDADE MONTE BELO S/N SUBINDO RIO CAETE CENTRO COMUNIDADE MONTE BELO | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-18 07:52 | ONEOM011 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.//RAIMUNDO CASTRO - ARISSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-11 10:08 | 2024-01-11 10:08 | 2023-12-18 07:52 | 3 | 2024-01-11 | 202300039577 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039569 |  | 11 | MARIA ALDA ROSELI | 772.596.452-53 | MLPA7130917-22 | 661688 | 14580 |  | 112203113 | SIGFI80 | 2024-01-11 10:03 | 2023-12-18 07:52 | 2024-01-12 10:56 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.14432,-69.109375 | -9.144346666666667,-69.10942166666668 | MARIA ROSELI | MARIA ALDA ROSELI | SENA MADUREIRA | COMUNIDADE MONTE BELO S/N SUBINDO O RIO CAETE CENTRO COMUNIDADE MONTE BELO | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-18 07:51 | ONEOM011 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ARISSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-11 09:24 | 2024-01-11 09:24 | 2023-12-18 07:51 | 3 | 2024-01-11 | 202300039569 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039551 |  | 11 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA BARROS | 67264794253 | 67264794253 | 661005 | 15611 | 1341 | 112203404 | SIGFI45 | 2024-01-12 09:05 | 2023-12-18 07:49 | 2024-01-15 14:36 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.154033333333333,-69.09506166666667 | -9.155885000000001,-69.09609166666668 | IRENIR GADELHA DA SILVA | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA BARROS |  | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-18 07:48 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-12 08:19 | 2024-01-12 08:19 | 2023-12-18 07:48 | 3 | 2024-01-12 | 202300039551 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039544 |  | 10 | JOÃO MORENO RIBEIRO | 052.520.032-03 | 5252003203 | 659069 | 15389 | 1079 | 212202029 | SIGFI80 | 2024-01-20 15:08 | 2023-12-18 07:46 | 2024-01-22 11:03 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.46565,-70.54051166666666 | -8.465675000000001,-70.54052166666666 | MARIA AURENITA PARENTE MORENO | JOÃO MORENO RIBEIRO | FEIJO | SERINGAL NOVO PORTO SERINGAL NOVO PORTO | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-18 07:46 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-20 14:41 | 2024-01-20 14:41 | 2023-12-18 07:46 | 3 | 2024-01-20 | 202300039544 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039536 |  | 10 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO RIBEIRO | 694.418.802-30 | 69441880230 | 659076 | 15387 | 1141 | 212202044 | SIGFI80 | 2024-01-20 14:29 | 2023-12-18 07:46 | 2024-01-22 11:12 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.465856666666667,-70.54070499999999 | -8.46594,-70.54070333333334 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | RAIMUNDO DO NASCIMENTO RIBEIRO | FEIJO | SERINGAL NOVO PORTO SERINGAL NOVO PORTO | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-18 07:45 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-20 14:02 | 2024-01-20 14:02 | 2023-12-18 07:45 | 3 | 2024-01-20 | 202300039536 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039528 |  | 10 | IRISLANE DE FREITAS | 085.416.612-29 | 8541661229 | 659065 | 15393 | 1142 | 212202027 | SIGFI80 | 2024-01-28 13:48 | 2023-12-18 07:45 | 2024-01-30 07:46 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.464026666666665,-70.53971666666666 | -8.463876666666666,-70.53947 | LUCILENE LACERDA DE FREITAS | IRISLANE DE FREITAS | FEIJO | SERINGAL NOVO PORTO SERINGAL NOVO PORTO | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-18 07:44 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-28 13:25 | 2024-01-28 13:25 | 2023-12-18 07:44 | 3 | 2024-01-28 | 202300039528 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039510 |  | 10 | ROZILDA MORENO RIBEIRO | 028.692.602-45 | 11475978 | 660921 | 15391 | 1314 | 212202240 | SIGFI45 | 2024-01-28 14:26 | 2023-12-18 07:41 | 2024-01-30 07:49 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.465251666666667,-70.54228166666667 | -8.465196666666666,-70.54230666666668 | MARIA AURENITA MORENO RIBEIRO | ROZILDA MORENO RIBEIRO | FEIJO | SERINGAL NOVO PORTO SERINGAL NOVO PORTO | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-18 07:40 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-28 14:02 | 2024-01-28 14:02 | 2023-12-18 07:40 | 3 | 2024-01-28 | 202300039510 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039502 |  | 11 | ELIZANA FREITAS DE OLIVEIRA | 556.217.082-53 | MLPA7126494-22 | 661970 | 14566 |  | 112203564 | SIGFI45 | 2024-01-14 15:12 | 2023-12-18 07:39 | 2024-01-15 14:40 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.152525,-69.03989 | -9.152533333333334,-69.03980333333334 | ANTONIA FREITAS GUIMARAES | ELIZANA FREITAS DE OLIVEIRA | SENA MADUREIRA | SERINGAL CUIDADO S/N RIO CAETE CENTRO SERINGAL CUIDADO | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-18 07:38 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.//RAIMUNDO CASTRO, ARISSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-14 14:35 | 2024-01-14 14:35 | 2023-12-18 07:38 | 3 | 2024-01-14 | 202300039502 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039494 |  | 11 | FRANCISCO SOUZA DA ROCHA | 006.483.142-60 | MLPA7145864-22 | 661060 | 14595 |  | 112203502 | SIGFI45 | 2024-01-14 12:16 | 2023-12-18 07:37 | 2024-01-15 14:52 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.146715,-69.02026666666667 | -9.157921666666665,-69.043645 | ANTONIA PEREIRA DE SOUZA | FRANCISCO SOUZA DA ROCHA | SENA MADUREIRA | SERINGAL CUIDADO S/N RIO CAETE CENTRO SERINGAL CUIDADO | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-18 07:37 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, RAIMUNDO CASTRO, ARISSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-14 11:25 | 2024-01-14 11:25 | 2023-12-18 07:37 | 3 | 2024-01-14 | 202300039494 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300039486 | 164534 | 1 | MANOEL NASCIMENTO DA SILVA | 676.698.162-87 | MLPA7197555-22 | 651864 | 13718 | 502 | 212200655 | SIGFI45 | 2023-12-18 15:44 | 2023-12-17 11:15 | 2023-12-29 13:42 | MATEUS | ADM | VALIDADO | -8.056693,-72.761461 | -8.056693,-72.761461 | FRANCISCA DO NACIMENTO | MANOEL NASCIMENTO DA SILVA | FEIJO | SERINGAL RUSSIA VELHA S/N RIO JURUA CENTRO SERINGAL RUSSIA VELHA | 2023-12-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-17 11:14 | ONEOM002 | 19997474235000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM O DISJUNTOR DESARMADO. BATERIA DESCARREGADA. EFETUADA TROCA DA BATERIA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 24 | 2023-12-18 15:28 | 2023-12-18 15:32 | 2023-12-17 11:14 | 3 | 2023-12-18 | 202300039486 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300039478 | 164263 | 1 | MARINEZ NASCIMENTO DOS DANTOS | 638.957.302-20 | MLPA6939168-21 | 654268 | 13452 | 667 | 212201313 | SIGFI80 | 2023-12-21 15:23 | 2023-12-17 11:10 | 2023-12-26 12:18 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.9467083333333335,-72.76089499999999 | -7.946736666666667,-72.76079666666666 | MARIA GOMES DO NASCIMENTO | MARINEZ NASCIMENTO DOS DANTOS | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-12-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-17 11:09 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM AS BATERIAS DESCAREGADAS , FOI FEITO A TROCA DA BATERIA. CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 24 | 2023-12-21 14:57 | 2023-12-21 15:01 | 2023-12-17 11:09 | 3 | 2023-12-21 | 202300039478 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300039460 | 164219 | 1 | FERNANDA PINHEIRO NEGREIROS | 021.510.232-06 | MLPA7217451-22 | 645804 | 13754 | 104 | 212200540 | SIGFI80 | 2023-12-27 17:52 | 2023-12-17 11:08 | 2023-12-28 10:23 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.07701,-72.76730666666667 | -8.076979999999999,-72.76733333333333 | MARIA SOCORRO DA SILVA PINHEIRO | FERNANDA PINHEIRO NEGREIROS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-17 11:07 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. FORAM REALIZADOS OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS, E CONSTATADO QUE O SISTEMA ESTÁ OPERANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, SÁVIO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-12-27 17:23 | 2023-12-27 17:23 | 2023-12-17 11:07 | 3 | 2023-12-27 | 202300039460 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300039452 | 165224 | 3 | MILER FERREIRA RIBEIRO | 703.218.212-70 | MLPA7458103-22 | 657798 | 13896 | 999 | 212201497 | SIGFI80 | 2023-12-18 12:14 | 2023-12-17 11:03 | 2023-12-20 12:09 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.276253333333333,-72.68444333333333 | -9.276123333333334,-72.684415 | MARIA JOSE FERREIRA | MILER FERREIRA RIBEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-12-17 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-12-17 11:02 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E JUCIGLEISON. FOI REALIZADA A TROCA DE BATERIAS. O SISTEMA FOI DEIXADO NORMAL. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2023-12-18 11:46 | 2023-12-18 11:46 | 2023-12-17 11:02 | 3 | 2023-12-18 | 202300039452 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300039445 | 163969 | 3 | ROSEANE DA SILVA SIQUEIRA | 703.212.742-88 | 70321274288 | 657843 | 15297 | 838 | 212201725 | SIGFI80 | 2023-12-18 09:55 | 2023-12-17 10:57 | 2023-12-20 12:17 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.4101283333333,-72.715363333333 | -9.410590000000001,-72.71481 | ROSINETE RODRIGUES DA SILVA | ROSEANE DA SILVA SIQUEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU | 2023-12-17 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-12-17 10:57 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | FEITA A TROCA DE 2 BATERIAS EM DESCARGA PROFUNDA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. JUCIGLEISON E MARCOS. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2023-12-18 09:27 | 2023-12-18 09:27 | 2023-12-17 10:57 | 3 | 2023-12-18 | 202300039445 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300039437 | 163718 | 3 | WILHAS BARROS DA SILVA | 086.776.852-51 | MLPA7532537-22 | 646356 | 14070 |  | 212200795 | SIGFI80 | 2023-12-17 16:37 | 2023-12-17 10:55 | 2023-12-20 13:59 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.190339999999999,-72.71166333333333 | -9.190211666666666,-72.71165333333333 | MARIA ALCIENE PEREIRA BARROS | WILHAS BARROS DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-12-17 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-12-17 10:55 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | FEITA A TROCA DE BATERIAS. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. JUCIGLEISON E MARCOS. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2023-12-17 16:11 | 2023-12-17 16:11 | 2023-12-17 10:55 | 3 | 2023-12-17 | 202300039437 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300039429 | 163716 | 3 | RONISON SOARES DE AZEVEDO | 084.526.512-10 | 8452651210 | 654905 | 15091 |  | 212201489 | SIGFI80 | 2023-12-18 15:27 | 2023-12-17 10:53 | 2023-12-20 14:05 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.177303333333333,-72.70027 | -9.177401666666666,-72.696805 | FRANCISCA FERREIRA SOARES | RONISON SOARES DE AZEVEDO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA | 2023-12-17 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-12-17 10:27 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | TROCA DE BATERIAS. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. JUCIGLEISON E MARCOS. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2023-12-18 15:03 | 2023-12-18 15:03 | 2023-12-17 10:27 | 3 | 2023-12-18 | 202300039429 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300039411 | 162994 | 3 | RAIMUNDO NONATO GARCIA BORGES | 890.348.212-34 | MLPA7532521-22 | 659039 | 14058 | 863 | 212202048 | SIGFI80 | 2023-12-18 13:11 | 2023-12-17 10:25 | 2023-12-20 14:09 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.26442,-72.70288666666667 | -9.264375,-72.70265666666666 | SEBASTIANA GARCIA | RAIMUNDO NONATO GARCIA BORGES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-12-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-17 10:24 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, JUCIGLEISON E MARCOS | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5051 | 24 | 2023-12-18 12:57 | 2023-12-18 12:57 | 2023-12-17 10:24 | 3 | 2023-12-18 | 202300039411 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300039403 | 160970 | 7 | MARIA DAS GRACAS SOUZA ALVES | 699.768.132-87 | MLPA7654609-22 | 660298 | 14213 | 991 | 212201653 | SIGFI80 | 2023-12-17 09:35 | 2023-12-16 04:20 | 2023-12-18 14:30 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.299393333333335,-71.15552 | -8.299348333333334,-71.15556333333333 | ALZENIRA DA SILVA SOUZA | MARIA DAS GRACAS SOUZA ALVES | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N COLOCACAO DEUS E POR NOIS CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2023-12-16 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-16 04:17 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIA COM CARGA EM PROTEÇÃO E NÃO DESLIGAVA NO BOTÃO RESET, NÃO LIBERAVA TENSÃO. AS MESMAS FORAM SUBSTITUÍDAS.//ERIVALDO / FRANCINIESIO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-12-17 08:20 | 2023-12-17 08:20 | 2023-12-16 04:17 | 3 | 2023-12-17 | 202300039403 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300039395 | 158337 | 7 | MARCONDES AMORIM DE LIMA | 795.504.282-49 | MLPA7661397-22 | 656920 | 14345 | 1139 | 212201651 | SIGFI80 | 2023-12-16 16:35 | 2023-12-16 04:16 | 2023-12-18 14:37 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.309676666666666,-71.13844666666667 | -8.309633333333332,-71.137068333333334 | MARILENE DE AMORIM | MARCONDES AMORIM DE LIMA | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N CENTRO SERINGAL PENEDO | 2023-12-16 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-16 04:15 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIA CARREGADA, EM PROTEÇÃO E SEM TENSÃO, FUNCIONANDO APENAS COM A TENSÃO DOS MÓDULOS. NORMALIZADO COM A SUBSTITUIÇÃO DE AMBAS AS BATERIAS.//ERIVALDO / FRANCINIESIO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-12-16 15:46 | 2023-12-16 15:46 | 2023-12-16 04:15 | 3 | 2023-12-16 | 202300039395 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039387 |  | 10 | DANIELLY GURGEL DA SILVA | 072.861.312-30 | 7286131230 | 659173 | 15431 | 1337 | 212202169 | SIGFI45 | 2023-12-17 11:01 | 2023-12-15 16:31 | 2023-12-18 09:14 | LUCIER | LUCIER | NAO CONFORME | -8.486865,-70.52366166666667 | -8.48688916,-70.52380863 | SÔNIA GUEGEL | DANIELLY GURGEL DA SILVA | FEIJO | SERINGAL BOM SUCESSO SERINGAL BOM SUCESSO | 2023-12-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-15 16:31 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | **DPS QUEIMADO** | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//OBS: NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NO LOCAL//LUCAS EDUARDO / JONALDO. / ANDERSON MACIEL | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-17 10:42 | 2023-12-17 10:42 | 2023-12-15 16:31 | 6 | 2023-12-17 | 202300039387 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039379 |  | 11 | MANOEL ALEXANDRE DA ROCHA | 565.211.382-00 | MLPA7126492-22 | 661062 | 14564 |  | 112203508 | SIGFI45 | 2024-01-14 11:10 | 2023-12-15 16:30 | 2024-01-15 15:01 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.153699999999999,-69.043545 | -9.153731666666665,-69.04358 | MARIA DO CARMO DA ROCHA | MANOEL ALEXANDRE DA ROCHA | SENA MADUREIRA | SERINGAL IRACEMA S/N COLOCACAO PINGA CENTRO SERINGAL IRACEMA | 2023-12-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-15 16:29 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, RAIMUNDO CASTRO, ARISSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-14 10:25 | 2024-01-14 10:25 | 2023-12-15 16:29 | 3 | 2024-01-14 | 202300039379 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039361 |  | 11 | JOÃO LENO SIQUEIRA DOS SANTOS | 039.864.812-30 | MLPA7143353-22 | 661049 | 14590 |  | 112203483 | SIGFI45 | 2024-01-16 11:17 | 2023-12-15 16:29 | 2024-01-17 10:00 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.154798333333334,-69.03452333333333 | -9.15474,-69.03442833333334 | MARIA IVONEIDE SIQUEIRA DOS SANTOS | JOÃO LENO SIQUEIRA DOS SANTOS | SENA MADUREIRA | SERINGAL CUIDADO S/N COLONIA VAI QUEM QUER CENTRO SERINGAL CUIDADO | 2023-12-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-15 16:29 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, RAIMUNDO CASTRO, ARISSONLIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.//RAIMUNDO CASTRO, ARISSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-16 10:37 | 2024-01-16 10:37 | 2023-12-15 16:29 | 3 | 2024-01-16 | 202300039361 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039353 |  | 1 | ROSANGELA DA SILVA ARAUJO | 619.071.702-00 | MLPA7197542-22 | 642560 | 13707 | 116 | 212200477 | SIGFI45 | 2023-12-18 11:53 | 2023-12-15 16:28 | 2023-12-19 08:57 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.08775,-72.77760833333333 | -8.087776666666667,-72.77744333333334 | OZANIRA DA SILVA ARAUJO | ROSANGELA DA SILVA ARAUJO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-15 16:28 | ONEOM002 | 3322099000000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-18 11:07 | 2023-12-18 11:37 | 2023-12-15 16:28 | 3 | 2023-12-18 | 202300039353 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039346 |  | 1 | ANTONIA CLICIA DA SILVA MELO | 702.039.592-99 | MLPA7217447-22 | 642559 | 13751 | 118 | 212200488 | SIGFI45 | 2023-12-18 10:49 | 2023-12-15 16:27 | 2023-12-19 09:05 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.088165,-72.77767833333334 | -8.088078333333334,-72.77764666666667 | ANTONIA CHEILA LIMA DA SILVA | ANTONIA CLICIA DA SILVA MELO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-15 16:27 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-18 10:21 | 2023-12-18 10:24 | 2023-12-15 16:27 | 3 | 2023-12-18 | 202300039346 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039338 |  | 1 | KENEDI JOSE ARAUJO DOS SANTOS | 009.587.302-37 | MLPA7197539-22 | 642301 | 14625 |  | 212200408 | SIGFI80 | 2023-12-18 10:18 | 2023-12-15 16:27 | 2023-12-19 09:17 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.088371666666665,-72.777345 | -8.088543333333332,-72.77751833333333 | ROSENILDE DA SILVA ARAUJO | KENEDI JOSE ARAUJO DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-15 16:26 | ONEOM002 | 68984036577000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA , CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-18 09:49 | 2023-12-18 09:58 | 2023-12-15 16:26 | 3 | 2023-12-18 | 202300039338 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039320 |  | 1 | CATIA ARAUJO DOS SANTOS | 055.368.182-62 | MLPA7188670-22 | 685522 | 13729 | 55 | 212200486 | SIGFI45 | 2023-12-19 12:33 | 2023-12-15 16:26 | 2023-12-20 09:33 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.088518333333333,-72.77547 | -8.088553333333333,-72.77750666666667 | ROSENILDE DA SILVA ARAUJO | CATIA ARAUJO DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-15 16:25 | ONEOM002 | 68992063317000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-19 12:07 | 2023-12-19 12:22 | 2023-12-15 16:25 | 3 | 2023-12-19 | 202300039320 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039312 |  | 1 | MARIA DAISIA LIMA DE SOUZA | 877.883.902-59 | MLPA7208057-22 | 642753 | 14606 | 46 | 212200428 | SIGFI80 | 2023-12-18 09:49 | 2023-12-15 16:25 | 2023-12-19 09:23 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.088521666666667,-72.77739333333334 | -8.088486666666666,-72.77699833333332 | MARIA JOSE MACIEL DE LIMA | MARIA DAISIA LIMA DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-15 16:25 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-18 09:19 | 2023-12-18 09:41 | 2023-12-15 16:25 | 3 | 2023-12-18 | 202300039312 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039304 |  | 1 | VALDEMIR MARINHEIRO DA SILVA | 007.764.142-67 | MLPA7188672-22 | 642754 | 13731 |  | 212200433 | SIGFI80 | 2023-12-18 09:16 | 2023-12-15 16:24 | 2023-12-19 09:29 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.088643333333332,-72.77696166666666 | -8.088495,-72.77694 | FRANCISCA GUILHERMINA DA CONCEICAO DA SILVA | VALDEMIR MARINHEIRO DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-15 16:24 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-18 08:45 | 2023-12-18 09:12 | 2023-12-15 16:24 | 3 | 2023-12-18 | 202300039304 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039296 |  | 1 | OZANIRA DA SILVA ARAUJO | 561.570.292-34 | MLPA7208053-22 | 642750 | 14602 |  | 212200421 | SIGFI80 | 2023-12-18 14:20 | 2023-12-15 16:23 | 2023-12-19 09:37 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.08713,-72.777705 | -8.087461666666666,-72.77773333333333 | FRANCISCA CRUZ DA SILVA | OZANIRA DA SILVA ARAUJO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-15 16:23 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-18 13:51 | 2023-12-18 13:59 | 2023-12-15 16:23 | 3 | 2023-12-18 | 202300039296 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039288 |  | 1 | BIBIANA DA SILVA ARAUJO | 013.683.492-26 | MLPA7197545-22 | 642288 | 13710 | 115 | 212200196 | SIGFI45 | 2023-12-18 13:47 | 2023-12-15 16:22 | 2023-12-19 09:43 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.086775,-72.77856666666666 | -8.086861666666666,-72.77846333333333 | OZANIRA DA SILVA ARAUJO | BIBIANA DA SILVA ARAUJO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-15 16:22 | ONEOM002 | 68992495378000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-18 13:24 | 2023-12-18 13:46 | 2023-12-15 16:22 | 3 | 2023-12-18 | 202300039288 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039270 |  | 1 | VANECIA SOPIN DOS SANTOS | 013.967.832-15 | MLPA7208054-22 | 642751 | 14603 | 50 | 212200423 | SIGFI80 | 2024-01-25 16:34 | 2023-12-15 16:21 | 2024-01-26 08:58 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.087446666666667,-72.777625 | -8.087473333333332,-72.77756666666667 | DACY DOS SANTOS SOPIN | VANECIA SOPIN DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-15 16:21 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-25 15:14 | 2024-01-25 16:09 | 2023-12-15 16:21 | 3 | 2024-01-25 | 202300039270 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039262 |  | 1 | CARLOS COSTA DOS SANTOS | 412.766.392-87 | MLPA7208055-22 | 641703 | 14604 |  | 212200197 | SIGFI80 | 2023-12-18 12:30 | 2023-12-15 16:20 | 2023-12-20 08:23 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.087528333333333,-72.777445 | -8.0879,-72.77735333333334 | ANALIA DE OLIVEIRA COSTA | CARLOS COSTA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-15 16:20 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-18 11:55 | 2023-12-18 11:57 | 2023-12-15 16:20 | 3 | 2023-12-18 | 202300039262 | Report2 | 2666 | http://wseletrotransol.service4.sinapi.com.br/GetFileLink.php?IDFILE=6346D4955B931FC2646122635019EA05
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039254 |  | 1 | JOSE CLAUDIO ARAUJO DOS SANTOS | 009.778.002-29 | MLPA7197543-22 | 642307 | 13708 | 49 | 212200483 | SIGFI80 | 2023-12-18 13:17 | 2023-12-15 16:19 | 2023-12-19 09:49 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.08738,-72.77734666666667 | -8.087416666666666,-72.77733666666667 | ROSENILDE DA SILVA ARAUJO | JOSE CLAUDIO ARAUJO DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-15 16:19 | ONEOM002 | 68999111533000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA , CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-18 12:34 | 2023-12-18 12:44 | 2023-12-15 16:19 | 3 | 2023-12-18 | 202300039254 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039247 |  | 1 | MARIA ANGELA DA SILVA ARAÚJO | 682.687.302-91 | MLPA7208056-22 | 642752 | 14605 | 48 | 212200426 | SIGFI80 | 2023-12-18 14:49 | 2023-12-15 16:18 | 2023-12-19 09:53 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.0876,-72.77699833333332 | -8.087610000000002,-72.77687666666667 | OZANIRA DA SILVA ARAÚJO | MARIA ANGELA DA SILVA ARAÚJO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-15 16:18 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-18 14:23 | 2023-12-18 14:30 | 2023-12-15 16:18 | 3 | 2023-12-18 | 202300039247 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039239 |  | 11 | RAFAEL ALEXANDRE DA ROCHA | 565.327.172-15 | MLPA7150134-22 | 669536 | 14574 |  | 112203722 | SIGFI45 | 2024-01-16 10:32 | 2023-12-15 16:18 | 2024-01-17 10:04 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.156541666666667,-69.03409833333333 | -9.156345,-69.03427833333333 | MARIA DUCARMO DA ROCHA | RAFAEL ALEXANDRE DA ROCHA | SENA MADUREIRA | SERINGAL IRACEMA S/N COMUNIDADE CUIDADO COLONIA VAI QUEM QUER RIO CAETE CENTRO SERINGAL IRACEMA | 2023-12-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-15 16:17 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.//RAIMUNDO CASTRO, ARISSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-16 09:59 | 2024-01-16 09:59 | 2023-12-15 16:17 | 3 | 2024-01-16 | 202300039239 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039221 |  | 11 | MARIA AUXILIADORA SOUZA DA ROCHA | 882.727.292-53 | MLPA7130920-22 | 669981 | 14583 | 1325 | 112203762 | SIGFI45 | 2024-01-16 09:54 | 2023-12-15 16:17 | 2024-01-17 10:08 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.157123333333335,-69.03393333333334 | -9.157258333333335,-69.03405166666667 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA | MARIA AUXILIADORA SOUZA DA ROCHA | SENA MADUREIRA | SERINGAL IRACEMA S/N "SUBINDO O RIO CAETE, COLONIAVAI QUEM QUER" CENTRO SERINGAL IRACEMA | 2023-12-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-15 16:16 | ONEOM011 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.//RAIMUNDO CASTRO, ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-16 09:03 | 2024-01-16 09:03 | 2023-12-15 16:16 | 3 | 2024-01-16 | 202300039221 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039213 |  | 10 | MARCOS DIONES RIBEIRO DA SILVA | 020.094.822-98 | 2009482298 | 661643 | 15435 | 1303 | 212202033 | SIGFI45 | 2024-01-28 12:21 | 2023-12-15 16:16 | 2024-01-30 07:54 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.499175000000001,-70.52914166666666 | -8.499208333333334,-70.52911666666667 | MARIA COELHO RIBEIRO | MARCOS DIONES RIBEIRO DA SILVA | FEIJO | SERINGAL PORTO ENVIRA SERINGAL PORTO ENVIRA | 2023-12-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-15 16:16 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES INTERNAS POIS NÃO HAVIA NINGUEM EM CASA. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-28 11:59 | 2024-01-28 11:59 | 2023-12-15 16:16 | 3 | 2024-01-28 | 202300039213 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039205 |  | 10 | JOSE RENATO FERREIRA DA SILVA | 694.046.582-00 | 69404658200 | 661635 | 15433 | 1118 | 212202030 | SIGFI80 | 2024-01-28 11:47 | 2023-12-15 16:15 | 2024-01-30 11:50 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.498403333333332,-70.52856166666668 | -8.498721666666667,-70.52876666666666 | LETICIA FERREIRA DA SILVA | JOSE RENATO FERREIRA DA SILVA | FEIJO | SERINGAL PORTO ENVIRA SERINGAL PORTO ENVIRA | 2023-12-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-15 16:15 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-28 11:20 | 2024-01-28 11:20 | 2023-12-15 16:15 | 3 | 2024-01-28 | 202300039205 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039197 |  | 11 | DELMARIO DE LIMA BARROS | 565.048.102-49 | 56504810249 | 661972 | 15601 | 1508 | 112203609 | SIGFI80 | 2024-01-15 15:58 | 2023-12-15 16:05 | 2024-01-16 09:22 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.149321666666667,-69.02188500000001 | -9.149246666666667,-69.02197666666666 | FRANCISCA DE LIMA BARROS | DELMARIO DE LIMA BARROS | SENA MADUREIRA | SERINGAL IRACEMA SERINGAL IRACEMA | 2023-12-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-15 16:04 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | REALIZADAS LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. O SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.//RAIMUNDO CASTRO / ARISSON.////////////// | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-15 15:13 | 2024-01-15 15:13 | 2023-12-15 16:04 | 3 | 2024-01-15 | 202300039197 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039189 |  | 11 | DARIO ALEXANDRE DA ROCHA | 181.393.372.34 | MLPA7130922-22 | 661001 | 14585 | 1505 | 112203395 | SIGFI80 | 2024-01-15 16:48 | 2023-12-15 16:04 | 2024-01-16 09:28 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.148423333333334,-69.02200500000001 | -9.148425,-69.02194333333334 | MARIA DO CARMO DA ROCHA | DARIO ALEXANDRE DA ROCHA | SENA MADUREIRA | SERINGAL CUIDADO S/N COMUNIDADE CUIDADO CENTRO SERINGAL CUIDADO | 2023-12-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-15 16:03 | ONEOM011 | 6844007704000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA REALIZADOS. O SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.//RAIMUNDO CASTRO / ARISSON.////////////// | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-15 16:02 | 2024-01-15 16:02 | 2023-12-15 16:03 | 3 | 2024-01-15 | 202300039189 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039171 |  | 10 | FRANCISCO FAGNER DO NASCIMENTO DE SOUSA | 033.934.282-09 | 3393428209 | 660400 | 15405 | 953 | 212202025 | SIGFI80 | 2023-12-18 10:26 | 2023-12-15 16:03 | 2023-12-19 09:59 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.488133333333334,-70.51208333333334 | -8.48812645,-70.51202286 | MARIA DARCILIA PONCE DO NASCIMENTO | FRANCISCO FAGNER DO NASCIMENTO DE SOUSA | FEIJO | SERINGAL BOM SUCESSO SERINGAL BOM SUCESSO | 2023-12-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-15 16:03 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA: NA MESMA, FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / JONALDO / ANDERSON MACIEL. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-18 10:01 | 2023-12-18 10:01 | 2023-12-15 16:03 | 3 | 2023-12-18 | 202300039171 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039163 |  | 11 | FRANCISCA DA ROCHA SIQUEIRA | 653.075.932-87 | MLPA7124244-22 | 669971 | 14558 | 1509 | 112203771 | SIGFI80 | 2024-01-15 14:59 | 2023-12-15 16:02 | 2024-01-16 09:42 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.146483333333332,-69.02098500000001 | -9.146416666666665,-69.02091166666668 | LECY DA ROCHA | FRANCISCA DA ROCHA SIQUEIRA | SENA MADUREIRA | SERINGAL CUIDADO S/N COMUNIDADE CUIDADO CENTRO SERINGAL CUIDADO | 2023-12-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-15 16:01 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.//RAIMUNDO CASTRO / ARISSON.////////////// | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-15 14:25 | 2024-01-15 14:25 | 2023-12-15 16:01 | 3 | 2024-01-15 | 202300039163 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039155 |  | 11 | RAIMUNDO FARIAS DE OLIVEIRA | 708.470.532-53 | MLPA7124245-22 | 661014 | 14559 | 1506 | 112203453 | SIGFI80 | 2024-01-15 14:20 | 2023-12-15 15:59 | 2024-01-16 09:52 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.146641666666666,-69.02011166666666 | -9.146600000000001,-69.02030500000001 | CREUZA FARIAS DOS SANTOS | RAIMUNDO FARIAS DE OLIVEIRA | SENA MADUREIRA | SERINGAL CUIDADO S/N COMUNIDADE CUIDADO CENTRO SERINGAL CUIDADO | 2023-12-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-15 15:59 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.//RAIMUNDO CASTRO / ARISSON.////////////// | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-15 12:57 | 2024-01-15 12:57 | 2023-12-15 15:59 | 3 | 2024-01-15 | 202300039155 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039148 |  | 10 | JOSE EVILASIO RIBEIRO DA SILVA | 994.169.052-91 | 99416905291 | 661699 | 15437 |  | 212202144 | SIGFI45 | 2023-12-17 10:36 | 2023-12-15 15:58 | 2023-12-18 09:22 | LUCIER | LUCIER | NAO CONFORME | -8.487763333333334,-70.52553333333334 | -8.48778456,-70.52567712 | MARIA COELHO RIBEIRO | JOSE EVILASIO RIBEIRO DA SILVA | FEIJO | SERINGAL PORTO ENVIRA SERINGAL PORTO ENVIRA | 2023-12-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-15 15:58 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | **DPS QUEIMADO** | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE //OBS: NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NO LOCAL.//LUCAS EDUARDO / JONALDO / ANDERSON MACIEL. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-17 10:16 | 2023-12-17 10:16 | 2023-12-15 15:58 | 6 | 2023-12-17 | 202300039148 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039130 |  | 11 | ABÍLIO SOARES SIQUEIRA | 856.288.912-15 | 85628891215 | 669966 | 15711 | 621 | 112203761 | SIGFI80 | 2024-01-15 11:45 | 2023-12-15 15:57 | 2024-01-16 10:11 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.1367,-69.00397500000001 | -9.136443333333334,-69.00378166666665 | SEBASTIANA SOARES SIQUEIRA | ABÍLIO SOARES SIQUEIRA | SENA MADUREIRA | SERINGAL CUIDADO SERINGAL CUIDADO | 2023-12-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-15 15:56 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.//RAIMUNDO CASTRO / ARISSON.//////////////////////////// | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-15 11:08 | 2024-01-15 11:08 | 2023-12-15 15:56 | 3 | 2024-01-15 | 202300039130 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039122 |  | 10 | MARIA SANDRA OLIVEIRA DOS SANTOS | 905.950.252-34 | 90595025234 | 661647 | 15395 | 1193 | 212202041 | SIGFI80 | 2023-12-17 09:31 | 2023-12-15 15:56 | 2023-12-29 10:41 | LUCIER | LUCIER | NAO CONFORME | -8.486161666666668,-70.525855 | 8.48612985,-70.525908 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE OLIVEIRA | MARIA SANDRA OLIVEIRA DOS SANTOS | FEIJO | SERINGAL BOM SUCESSO SERINGAL BOM SUCESSO | 2023-12-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-15 15:56 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | **DPS QUEIMADO** | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / JONALDO / ANDERSON MACIEL." | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-17 09:09 | 2023-12-17 09:09 | 2023-12-15 15:56 | 6 | 2023-12-17 | 202300039122 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039114 |  | 11 | FRANCISCO SOARES SIQUEIRA | 567.948.432-34 | 56794843234 | 661958 | 15715 | 1502 | 112203565 | SIGFI80 | 2024-01-15 09:55 | 2023-12-15 15:55 | 2024-01-16 10:19 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.135661666666666,-69.00447833333332 | -9.135636666666667,-69.00470833333334 | SEBASTIANA ELENA SOARES | FRANCISCO SOARES SIQUEIRA | SENA MADUREIRA | SERINGAL CUIDADO SERINGAL CUIDADO | 2023-12-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-15 15:55 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.//RAIMUNDO CASTRO / ARISSON.////////////// | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-15 08:27 | 2024-01-15 08:27 | 2023-12-15 15:55 | 3 | 2024-01-15 | 202300039114 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300039106 | 167252 | 6 | MARIA ELIZABETE PEREIRA DOS SANTOS | 957.579.022-72 | MLPA7702466-22 | 642962 | 14234 | 155 | 212200528 | SIGFI80 | 2023-12-15 14:18 | 2023-12-15 09:11 | 2023-12-18 14:52 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.70279,-71.99152666666667 | -7.694181666666666,-71.99154833333334 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | MARIA ELIZABETE PEREIRA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SANTA RITA | 2023-12-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-15 09:10 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | AS BATERIAS DA CLIENTE ENCONTRAVAM-SE DESCARREGADAS. FOI FEITA A TROCA DAS MESMAS PELA EQUIPE CARLOS GAMA E MANOEL ALECSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-12-15 11:46 | 2023-12-15 11:51 | 2023-12-15 09:10 | 3 | 2023-12-15 | 202300039106 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300039098 |  | 53 | ANGÉLICA VIEIRA DA SILVA | 2389109209 | L2.2023-0645 |  | 18123 | 45124 |  | SIGFI45 | 2023-12-14 18:02 | 2023-12-14 20:44 | 2023-12-28 10:46 | 5080 | LUCIER | VALIDADO | -8.976162,-69.426030 | -8.97619974,-69.42601309 | ANTÔNIA VIEIRA DA SILVA | ANGELICA VIEIRA DA SILVA | MANOEL URBANO | COMUNIDADE SÃO JOÃO - RIO PURUS S/N ALTO RIO PURÚS SEM IMPEDIMENTOS COMUNIDADE SÃO JOÃO - RIO PURUS | 2023-12-14 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-03 18:12 | ONEL018 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | PERDA TOTAL |  |  | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5080 | 25 | 2023-12-14 17:16 | 2023-12-14 17:16 | 2023-11-03 18:12 | 3 | 2023-12-14 | 6.0802e+17 | Report2HOPPECKE | 1500
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300039080 |  | 10 | ANTONIO JOSÉ AGUIAR BASTOS | 617.944.902-30 | 61794490230 | 679412 | 15497 |  | 212202463 | SIGFI80 | 2023-12-14 14:15 | 2023-12-14 17:30 | 2023-12-28 10:52 | 5044 | LUCIER | VALIDADO | -8.60717,-70.56072 | -8.60716593,-70.56066285 | MARIA MOISA DE AGUIAR BASTOS | ANTÔNIO JOSE DE AGUIAR BASTOS | FEIJO | SERINGAL SANTO ANTONIO SERINGAL SANTO ANTONIO | 2023-12-14 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-12-14 13:30 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA FOI REALIZADO A TROCA DE UM INVERSOR POIS O MESMO ESTAVA QUEIMADO | FOI REALIZADA A TROCA DE UM INVERSOR, POIS O MESMO ESTAVA QUEIMADO E NÃO ESTAVA PASSANDO TENSÃO PARA A RESIDÊNCIA. FOI FEITA A TROCA, E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO, JONALDO E ANDERSON MACIEL. | 3 | 38 | 5 | 12 | 27 | 5044 | 23 | 2023-12-14 13:33 | 2023-12-14 13:33 | 2023-12-14 13:30 | 3 | 2023-12-14 | 6.0442e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039072 |  | 11 | ANTÔNIA ACÁCIO DE SOUZA | 620.798.912-00 | 62079891200 | 660997 | 15683 | 1316 | 112203394 | SIGFI45 | 2024-01-12 10:01 | 2023-12-14 08:15 | 2024-01-19 15:34 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -9.149921666666668,-69.08642499999999 | -9.15013333333335,-69.08640333333332 | MARIA ALZERINA ACÁCIO DE SOUZA | ANTÔNIA ACÁCIO DE SOUZA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-12-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-14 08:14 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, RAIMUNDO CASTRO, ARISSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-12 09:26 | 2024-01-12 09:26 | 2023-12-14 08:14 | 3 | 2024-01-12 | 202300039072 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039064 |  | 11 | CRISTIANO RIBEIRO SANTOS | 028.446.112-14 | 2844611214 | 661015 | 15609 | 758 | 112203457 | SIGFI45 | 2024-01-12 11:54 | 2023-12-14 08:13 | 2024-01-15 15:14 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.150811666666668,-69.08103666666666 | -9.15089,-69.08103 | FRANCISCA DINORA BARBOSA RIBEIRO | CRISTIANO RIBEIRO SANTOS | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-12-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-14 08:13 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, RAIMUNDO CASTRO, ARISSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-12 11:18 | 2024-01-12 11:18 | 2023-12-14 08:13 | 3 | 2024-01-12 | 202300039064 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039056 |  | 10 | ADRIANA SILVA E SILVA | 700.199.102-31 | 70019910231 | 660398 | 15409 | 1145 | 212202022 | SIGFI80 | 2023-12-15 10:41 | 2023-12-14 08:13 | 2023-12-18 09:49 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.490921666666667,-70.52035166666666 | -8.49080079,-70.52051393 | MARIA ANTÔNIA DA SILVA | ADRIANA SILVA E SILVA | FEIJO | SERINGAL BOM SUCESSO SERINGAL BOM SUCESSO | 2023-12-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-14 08:12 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / JONALDO / ANDERSON MACIEL. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-15 10:21 | 2023-12-15 10:21 | 2023-12-14 08:12 | 3 | 2023-12-15 | 202300039056 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039049 |  | 11 | FRANCISCA DINORA BARBOSA RIBEIRO | 627.649.422-49 | MLPA7126490-22 | 661960 | 14563 | 1228 | 112203567 | SIGFI80 | 2024-01-12 11:14 | 2023-12-14 08:11 | 2024-01-15 15:22 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.150853333333334,-69.080985 | -9.149763333333334,-69.08010833333333 | FRANCISCA MARQUES RIBEIRO | FRANCISCA DINORA BARBOSA RIBEIRO | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA GRANDE S/N COLOCACAO FORTE VENEZA CENTRO SERINGAL GRANJA GRANDE | 2023-12-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-14 08:11 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO.//OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA.//RAIMUNDO CASTRO, ARISSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-12 10:24 | 2024-01-12 10:24 | 2023-12-14 08:11 | 3 | 2024-01-12 | 202300039049 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039031 |  | 11 | JERDESON RIBEIRO SANTOS | 036.884.852-38 | MLPA7145863-22 | 661964 | 14594 | 1223 | 112203570 | SIGFI80 | 2024-01-12 13:56 | 2023-12-14 08:10 | 2024-01-15 15:26 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.150623333333334,-69.079395 | -9.150828333333333,-69.079575 | FRANCISCA DINORA BARBOSA RIBEIRO | JERDESON RIBEIRO SANTOS | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA GRANDE S/N RIO CAETE CENTRO SERINGAL GRANJA GRANDE | 2023-12-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-14 08:10 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.//OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA.//RAIMUNDO CASTRO, ARISSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-12 13:18 | 2024-01-12 13:18 | 2023-12-14 08:10 | 3 | 2024-01-12 | 202300039031 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039023 |  | 10 | MARIA DO CARMO SOUSA DE SOUSA | 618.238.802-15 | 61823880215 | 661645 | 15407 | 1095 | 212202040 | SIGFI80 | 2023-12-15 09:56 | 2023-12-14 08:10 | 2023-12-18 10:01 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.491185,-70.51983833333334 | -849122293,-70.51987386 | CREUZA EULINA DE SOUSA | MARIA DO CARMO SOUSA DE SOUSA | FEIJO | SERINGAL BOM SUCESSO SERINGAL BOM SUCESSO | 2023-12-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-14 08:09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / JONALDO / ANDERSON MACIEL. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-15 09:31 | 2023-12-15 09:31 | 2023-12-14 08:09 | 3 | 2023-12-15 | 202300039023 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039015 |  | 10 | ANTONIO CLESSIO SOUSA DE SOUSA | 708.219.682-20 | 70821968220 | 661633 | 15403 | 1203 | 212202023 | SIGFI80 | 2023-12-18 11:02 | 2023-12-14 08:08 | 2023-12-19 10:04 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.49133,-70.51921 | -8.49128103,-70.51920659 | MARIA DO CARMO SOUSA DE SOUSA | ANTONIO CLESSIO SOUSA DE SOUSA | FEIJO | SERINGAL BOM SUCESSO SERINGAL BOM SUCESSO | 2023-12-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-14 08:08 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA: NA MESMA, FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBS: NÃO FORAM REALIZADAS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL.//LUCAS EDUARDO / JONALDO / ANDERSON MACIEL. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-18 10:45 | 2023-12-18 10:45 | 2023-12-14 08:08 | 3 | 2023-12-18 | 202300039015 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039007 |  | 10 | ANTONIO CLESSIO SOUSA DE SOUSA | 708.219.682-20 | 70821968220 | 661633 | 15403 | 1203 | 212202023 | SIGFI80 | 2023-12-15 10:17 | 2023-12-14 08:07 | 2023-12-18 10:10 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.49133,-70.51921 | -8.49125163,-70.51921403 | MARIA DO CARMO SOUSA DE SOUSA | ANTONIO CLESSIO SOUSA DE SOUSA | FEIJO | SERINGAL BOM SUCESSO SERINGAL BOM SUCESSO | 2023-12-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-14 08:07 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / JONALDO / ANDERSON MACIEL. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-15 09:59 | 2023-12-15 09:59 | 2023-12-14 08:07 | 3 | 2023-12-15 | 202300039007 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038991 |  | 10 | MARIA DA LIBERDADE PEREIRA DA SILVA | 678.273.572-53 | 67827357253 | 659075 | 15397 | 1205 | 212202037 | SIGFI80 | 2023-12-17 10:03 | 2023-12-14 08:06 | 2023-12-18 10:19 | LUCIER | LUCIER | NAO CONFORME | -8.643416666666667,-70.53419000000001 | -8.48118325,-70.5385806 | MARIA DO CARMO DA SILVA PEREIRA | MARIA DA LIBERDADE PEREIRA DA SILVA | FEIJO | SERINGAL BOM SUCESSO SERINGAL BOM SUCESSO | 2023-12-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-14 08:06 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | **DPS QUEIMADO** | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / JONALDO / ANDERSON MACIEL. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-17 09:40 | 2023-12-17 09:40 | 2023-12-14 08:06 | 6 | 2023-12-17 | 202300038991 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038983 |  | 10 | MARIA DARCILIA PONCE DO NASCIMENTO | 707.756.212-34 | 70775621234 | 661644 | 15401 | 1202 | 212202038 | SIGFI80 | 2023-12-15 11:20 | 2023-12-14 08:03 | 2023-12-18 10:31 | LUCIER | LUCIER | NAO CONFORME | -8.488008333333333,-70.52288833333334 | -8.48784779,-70.52293311 | MARCELINA GOMES PONCEU | MARIA DARCILIA PONCE DO NASCIMENTO | FEIJO | SERINGAL BOM SUCESSO SERINGAL BOM SUCESSO | 2023-12-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-14 08:02 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | **DPS QUEIMADO** | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / JONALDO / ANDERSON MACIEL. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-15 10:52 | 2023-12-15 10:52 | 2023-12-14 08:02 | 6 | 2023-12-15 | 202300038983 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038975 |  | 1 | JOSÉ NALTÍLIO MATOS DA COSTA | 011.460.122-41 | MLPA7197544-22 | 702152 | 13709 | 101 | 212200490 | SIGFI80 | 2023-12-19 13:43 | 2023-12-14 07:58 | 2023-12-20 09:41 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.087923333333332,-72.776085 | -8.08728,-72.77806166666666 | OZANIRA DA AILVA ARAUJO | JOSÉ NALTÍLIO MATOS DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-14 07:56 | ONEOM002 | 68992174135000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-19 13:13 | 2023-12-19 13:42 | 2023-12-14 07:56 | 3 | 2023-12-19 | 202300038975 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038967 |  | 1 | ADELINO ROCHA DE MATOS | 924.831.272-15 | MLPA7208058-22 | 642457 | 14607 | 61 | 212200431 | SIGFI80 | 2023-12-14 14:30 | 2023-12-14 07:54 | 2023-12-15 08:11 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.087601666666666,-72.77651666666667 | -8.087661666666666,-72.77651666666667 | MARIA DO SOCORRO ROCHA DE MATOS | ADELINO ROCHA DE MATOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-14 07:54 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE, SEM NENHUMA INCONSISTENCIA. CLIENTE AUSENTE | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-14 13:59 | 2023-12-14 14:03 | 2023-12-14 07:54 | 3 | 2023-12-14 | 202300038967 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038959 |  | 1 | IGREJA NOSSA SENHORA APARECIDA | 011.460.122-41 | MLPA7197551-22 | 669959 | 13714 | 949 | 212202513 | SIGFI80 | 2023-12-17 14:06 | 2023-12-14 07:53 | 2023-12-18 10:37 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.087603333333334,-72.77663666666668 | -8.087861666666667,-72.77614666666666 | MARIA LIDIANE DA SILVA ARAUJO | IGREJA NOSSA SENHORA APARECIDA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-14 07:53 | ONEOM002 | 68992174135000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-17 13:40 | 2023-12-17 13:41 | 2023-12-14 07:53 | 3 | 2023-12-17 | 202300038959 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038942 |  | 1 | FRANCISCO COSTA TAVARES | 096.376.802-68 | MLPA7217446-22 | 642769 | 13750 | 111 | 212200489 | SIGFI80 | 2023-12-14 13:50 | 2023-12-14 07:50 | 2023-12-15 08:26 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.087926666666668,-72.77600000000001 | -8.087883333333334,-72.77606166666666 | ILDA COSTA | FRANCISCO COSTA TAVARES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-14 07:50 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA, FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA INCONSISTENCIA , CLIENTE AUSENTE | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-14 13:26 | 2023-12-14 13:41 | 2023-12-14 07:50 | 3 | 2023-12-14 | 202300038942 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038934 |  | 1 | VANUZIA SILVA DE CARVALHO | 014.330.782-79 | MLPA7188671-22 | 642764 | 13730 | 108 | 212200479 | SIGFI80 | 2023-12-17 12:14 | 2023-12-14 07:49 | 2023-12-18 10:45 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.088083333333334,-72.77582833333332 | -8.088088333333333,-72.77585666666667 | MARIA OZITA MARINHEIRO DA SILVA | VANUZIA SILVA DE CARVALHO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-14 07:48 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ANOMALIA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-17 11:48 | 2023-12-17 12:04 | 2023-12-14 07:48 | 3 | 2023-12-17 | 202300038934 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038926 |  | 1 | FRANCISCO ADENILSON COSTA CAMPOS | 686.808.642-34 | MLPA7217445-22 | 642755 | 13749 | 51 | 212200437 | SIGFI80 | 2023-12-14 13:20 | 2023-12-14 07:48 | 2023-12-15 08:33 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.088455000000002,-72.77559166666667 | -8.088346666666666,-72.77557 | MARIA ALDEIDE DA COSTA | FRANCISCO ADENILSON COSTA CAMPOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-14 07:47 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA INCONSISTENCIA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-14 12:52 | 2023-12-14 13:09 | 2023-12-14 07:47 | 3 | 2023-12-14 | 202300038926 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038918 |  | 1 | VERANGELA DA SILVA ARAUJO | 733.976.442-91 | MLPA7217444-22 | 642469 | 13748 | 37 | 212200453 | SIGFI80 | 2023-12-17 12:46 | 2023-12-14 07:47 | 2023-12-18 11:01 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.088159999999998,-72.77559 | -8.088328333333333,-72.77571833333333 | OZANIRA DA SILVA ARAUJO | VERANGELA DA SILVA ARAUJO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-14 07:46 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO, NORMAL SEM PROBLEMAS. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-17 12:21 | 2023-12-17 12:46 | 2023-12-14 07:46 | 3 | 2023-12-17 | 202300038918 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300038900 | 163433 | 16 | JOSE DEUSIMAR PEREIRA DOS SANTOS | 71183975201 | L1.2023-0862 | 714171 | 16729 | 800125 |  | SIGFI80 | 2023-12-15 15:13 | 2023-12-13 18:09 | 2023-12-18 16:07 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.180693,-72.569930 | -8.180646666666666,-72.57004833333333 | MARIA LENILDES PEREIRA DOS SANTOS | JOSE DEUSIMAR PEREIRA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE QUEIMADA DE BAIXO S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE QUEIMADA DE BAIXO | 2023-12-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-13 18:08 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTEMA , COM INVERSOR SEM TENSAO, FOI EFETUADO A TROCA DO MESMO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 23 | 2023-12-15 13:54 | 2023-12-15 14:35 | 2023-12-13 18:08 | 3 | 2023-12-15 | 202300038900 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300038892 | 163497 | 1 | MARIA SIRLEI FERREIRA DA SILVA | 652.733.032-49 | MLPA6915584-21 | 642563 | 13392 | 414 | 212200507 | SIGFI80 | 2023-12-16 16:16 | 2023-12-13 17:44 | 2023-12-18 15:07 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.930411666666667,-72.76268499999999 | -7.930313333333333,-72.76249666666666 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA FERREIRA | MARIA SIRLEI FERREIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-12-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-13 17:43 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA COM AS BATERIAS COM 0% DE SOC. FOI FEITA A TROCA DO EQUIPAMENTO E O SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE. O CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 24 | 2023-12-16 15:55 | 2023-12-16 16:00 | 2023-12-13 17:43 | 3 | 2023-12-16 | 202300038892 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300038884 | 163250 | 1 | MARIA SUELI DE SOUZA ABREU | 632.978.922-34 | MLPA6942872-21 | 654573 | 13445 | 1041 | 212201476 | SIGFI80 | 2023-12-21 08:33 | 2023-12-13 17:41 | 2023-12-26 12:23 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.87325,-72.725333 | -7.873313333333334,-72.72540000000001 | ALDENORA DE SOUZA ABREU | MARIA SUELI DE SOUZA ABREU | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-12-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-13 17:40 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE. FORAM REALIZADOS OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS, CONSTATANDO QUE AS BATERIAS ESTAVAM EM STAND-BY. FOI REALIZADA A REINICIALIZAÇÃO DAS MESMAS, O QUE FEZ COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE.//RAIMUNDO SABINO, PACAIA, RAIMUNDO CASTRO." | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5049 | 24 | 2023-12-21 07:57 | 2023-12-21 07:57 | 2023-12-13 17:40 | 3 | 2023-12-21 | 202300038884 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300038876 | 162842 | 8 | EDUARDO QUEIROZ FEITOZA | 017.775.372.32 | MLPA7766810-22 | 654686 | 14450 | 805 | 212201332 | SIGFI80 | 2023-12-14 12:44 | 2023-12-13 17:31 | 2023-12-18 15:24 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.667631666666667,-71.60252166666668 | -8.667058333333333,-71.60289666666667 | NOMATA MARTINS QUEIROZ | EDUARDO QUEIROZ FEITOZA | TARAUACA | SERINGAL SAO LUIZ S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SAO LUIZ | 2023-12-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-13 17:30 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE, AS BATERIAS ESTAVAM EM DESCARGA PROFUNDA, NÃO LIGANDO NO BOTÃO DE RESET. O SISTEMA FOI NORMALIZADO COM A SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE.//ROBERTO, ELETRICISTA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-12-14 11:54 | 2023-12-14 11:54 | 2023-12-13 17:30 | 3 | 2023-12-14 | 202300038876 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300038868 | 158803 | 8 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES LUCENA | 709.740.712-34 | MLPA7793108-22 | 652396 | 14415 | 343 | 212201084 | SIGFI80 | 2023-12-14 09:16 | 2023-12-13 17:30 | 2023-12-18 15:30 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.927468333333334,-71.852795 | -8.9275,-71.85294999999999 | JOANA FERNANDES LUCENA | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES LUCENA | JORDAO | SERINGAL JAMINAWA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL JAMINAWA | 2023-12-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-13 16:44 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE, COM O DISJUNTOR DOS MÓDULOS DESLIGADO. BATERIA 1 E 2 EM DESCARGA PROFUNDA. SISTEMA NORMALIZADO COM A SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE.//ROBERTO, ELETRICISTA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-12-14 08:27 | 2023-12-14 08:27 | 2023-12-13 16:44 | 3 | 2023-12-14 | 202300038868 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038850 |  | 1 | GERNILSON DE SOUZA OLIVEIRA | 687.071.932-20 | MLPA7188669-22 | 642761 | 13728 |  | 212200438 | SIGFI80 | 2023-12-17 11:43 | 2023-12-13 16:44 | 2023-12-18 11:27 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.088731666666666,-72.77557833333334 | -8.088418333333333,-72.775285 | MARIA MARNISIA DE SOUZA OLIVEIRA | GERNILSON DE SOUZA OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-13 16:44 | ONEOM002 | 68992160762000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-17 11:18 | 2023-12-17 11:33 | 2023-12-13 16:44 | 3 | 2023-12-17 | 202300038850 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038843 |  | 1 | FRANCISCO VALDEMIR COSTA CAMPOS | 690.210.075-15 | MLPA7188668-22 | 642556 | 13727 | 53 | 212200485 | SIGFI45 | 2023-12-14 12:26 | 2023-12-13 16:43 | 2023-12-15 08:42 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.088258333333332,-72.77522666666667 | -8.088313333333334,-72.77528333333332 | MARIA ALDEIDE DA COSTA | FRANCISCO VALDEMIR COSTA CAMPOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-13 16:43 | ONEOM002 | 68996103451000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMAL , SEM INCONSISTENCIA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-14 12:01 | 2023-12-14 12:16 | 2023-12-13 16:43 | 3 | 2023-12-14 | 202300038843 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038835 |  | 1 | ANA CASSIA SILVA DE CARVALHO | 700.024.072-56 | MLPA7217441-22 | 642467 | 13745 | 36 | 212200448 | SIGFI80 | 2023-12-14 10:45 | 2023-12-13 16:42 | 2023-12-15 08:49 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.088643333333332,-72.77460333333333 | -8.088568333333335,-72.77462666666666 | MARIA RITA COSTA DA SILVA | ANA CASSIA SILVA DE CARVALHO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-13 16:42 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA , FUNCIONANDO NORMALMENTE, SEM NENHUMA INCONSISTENCIA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA , NAO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA DA CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-14 10:15 | 2023-12-14 10:30 | 2023-12-13 16:42 | 3 | 2023-12-14 | 202300038835 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038827 |  | 1 | MARIA RITA COSTA DA SILVA | 664.768.792-00 | MLPA7188666-22 | 642576 | 13725 | 54 | 212200481 | SIGFI45 | 2023-12-17 10:09 | 2023-12-13 16:41 | 2023-12-18 14:05 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.088516666666667,-72.77441666666667 | -8.088496666666666,-72.77441 | NILVA COSTA DA SILVA | MARIA RITA COSTA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-13 16:41 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE, SEM NENHUM PROBLEMA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-17 09:45 | 2023-12-17 09:59 | 2023-12-13 16:41 | 3 | 2023-12-17 | 202300038827 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038819 |  | 1 | MARIA JOSE DA COSTA CAMPOS | 015.625.692-44 | MLPA7188667-22 | 642758 | 13726 |  | 212200434 | SIGFI80 | 2023-12-17 10:39 | 2023-12-13 16:40 | 2023-12-18 11:43 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.088705000000001,-72.775005 | -8.0887,-72.775075 | MARIA ALDEIDE DA COSTA | MARIA JOSE DA COSTA CAMPOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-13 16:40 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA , FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA. CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-17 10:16 | 2023-12-17 10:20 | 2023-12-13 16:40 | 3 | 2023-12-17 | 202300038819 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038801 |  | 1 | MARIA ALDEIDE DA COSTA | 784.051.902-44 | MLPA7217443-22 | 642468 | 13747 |  | 212200450 | SIGFI80 | 2023-12-14 11:38 | 2023-12-13 16:39 | 2023-12-15 09:04 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.088645000000001,-72.775225 | -8.088831666666666,-72.77548333333334 | MARIA HELENA DA COSTA | MARIA ALDEIDE DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-13 16:38 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA , FUNCIONANDO NORMALMENTE /SEM NENHUMA INCONSISTENCIA | 4 | 2 | 41 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2023-12-14 10:58 | 2023-12-14 11:04 | 2023-12-13 16:38 | 3 | 2023-12-14 | 202300038801 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038793 |  | 1 | MARIA JARLENE TAVARES DA COSTA | 795.846.592-00 | MLPA7217442-22 | 642558 | 13746 | 52 | 212200487 | SIGFI45 | 2023-12-17 11:14 | 2023-12-13 16:37 | 2023-12-18 11:48 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.088358333333334,-72.77501666666667 | -8.088568333333335,-72.775185 | MARIA DA CONCEICAO TAVARES DA COSTA | MARIA JARLENE TAVARES DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-13 16:37 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA , FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-17 10:41 | 2023-12-17 10:43 | 2023-12-13 16:37 | 3 | 2023-12-17 | 202300038793 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038785 |  | 1 | ELENILSON LIMA DO NASCIMENTO | 052.305.772-58 | MLPA7217453-22 | 661937 | 13756 | 105 | 212202394 | SIGFI80 | 2023-12-19 11:17 | 2023-12-13 16:36 | 2023-12-20 09:56 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.105096666666666,-72.78722666666665 | -8.105378333333334,-72.78710666666666 | MARIETA MARQUES DE LIMA | ELENILSON LIMA DO NASCIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-13 16:36 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-19 10:48 | 2023-12-19 11:16 | 2023-12-13 16:36 | 3 | 2023-12-19 | 202300038785 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038777 |  | 1 | MARIA SUELEIDE NASCIMENTO | 959.134.832-00 | MLPA7208066-22 | 642937 | 14614 | 110 | 212200521 | SIGFI80 | 2023-12-19 10:46 | 2023-12-13 16:35 | 2023-12-20 10:04 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.104655000000001,-72.78663499999999 | -8.105521666666668,-72.78779666666667 | MARIA ADELIA LIMA DO NASCIMENTO | MARIA SUELEIDE NASCIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-13 16:35 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA ,CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-19 10:17 | 2023-12-19 10:37 | 2023-12-13 16:35 | 3 | 2023-12-19 | 202300038777 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038769 |  | 1 | NAZIRA FIRMINO DA CUNHA | 682.558.532-00 | 68255853200 | 657822 | 14923 | 1124 | 212201660 | SIGFI80 | 2024-01-04 16:29 | 2023-12-13 16:34 | 2024-01-05 08:00 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.090855,-72.79127333333332 | -8.090678333333333,-72.79098333333333 | CECILIA FERREIRA DO VALE | NAZIRA FIRMINO DA CUNHA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA / LAGO RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA / LAGO | 2023-12-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-13 16:34 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-04 16:19 | 2024-01-04 16:28 | 2023-12-13 16:34 | 3 | 2024-01-04 | 202300038769 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038751 |  | 1 | OZANIRA DA SILVA ARAÚJO | 561.570.292-34 | MLPA6941424-21 | 680546 | 13467 | 765 | 212202520 | SIGFI45 | 2023-12-17 14:32 | 2023-12-13 16:33 | 2023-12-18 11:55 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.087996666666667,-72.77631666666666 | -8.087926666666668,-72.77631333333333 | FRANCISCA CRUZ DA SILVA | OZANIRA DA SILVA ARAÚJO | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA CENTRO RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-13 16:32 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA, CLIENTE NAO ESTAR EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-17 14:09 | 2023-12-17 14:13 | 2023-12-13 16:32 | 3 | 2023-12-17 | 202300038751 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038744 |  | 1 | JOELISSON SILVA DE SOUZA | 702.904.062-77 | MLPA7208065-22 | 642932 | 14613 | 109 | 212200537 | SIGFI80 | 2023-12-19 14:35 | 2023-12-13 16:32 | 2023-12-20 10:13 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.076553333333333,-72.76736666666667 | -8.076558333333333,-72.767455 | AUCILENE PEREIRA DA SILVA | JOELISSON SILVA DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-13 16:31 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-19 14:07 | 2023-12-19 14:23 | 2023-12-13 16:31 | 3 | 2023-12-19 | 202300038744 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038736 |  | 1 | FERNANDA PINHEIRO NEGREIROS | 021.510.232-06 | MLPA7217451-22 | 645804 | 13754 | 104 | 212200540 | SIGFI80 | 2023-12-19 15:08 | 2023-12-13 16:31 | 2023-12-20 10:24 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.07701,-72.76730666666667 | -8.076834999999999,-72.76747333333333 | MARIA SOCORRO DA SILVA PINHEIRO | FERNANDA PINHEIRO NEGREIROS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-13 16:31 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA, COM O LACRE ROMPIDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-19 14:36 | 2023-12-19 15:07 | 2023-12-13 16:31 | 3 | 2023-12-19 | 202300038736 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038728 |  | 1 | FRANCISCO ELISSON MELO DE SOUZA | 652.355.762-68 | MLPA7197550-22 | 645806 | 13713 | 58 | 212200543 | SIGFI45 | 2023-12-19 16:03 | 2023-12-13 16:30 | 2023-12-20 10:31 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.077728333333333,-72.76745666666667 | -8.077716666666667,-72.76732166666667 | MARIETA MELO DE SOUZA | FRANCISCO ELISSON MELO DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-13 16:30 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-19 15:42 | 2023-12-19 15:54 | 2023-12-13 16:30 | 3 | 2023-12-19 | 202300038728 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038702 |  | 1 | JULIANA TAVARES BARBOSA | 061.428.102-45 | 6142810245 | 680544 | 14331 |  | 212202518 | SIGFI45 | 2023-12-17 13:36 | 2023-12-13 16:23 | 2023-12-18 12:01 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.0882830,-72.7770410 | -8.088488333333334,-72.77601633333334 | MARIA INES ARAUJO DE SOUZA | JULIANA TAVARES BARBOSA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA S/N COLONIA MORADA NOVA CENTRO RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-13 16:22 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-17 13:11 | 2023-12-17 13:24 | 2023-12-13 16:22 | 3 | 2023-12-17 | 202300038702 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038694 |  | 10 | JOSÉ LUCIANO ROCHA DE MOURA | 991.533.862-72 | 99153386272 | 659180 | 15443 | 1152 | 212202178 | SIGFI80 | 2023-12-14 10:56 | 2023-12-13 07:32 | 2023-12-15 09:11 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.522871666666667,-70.53545666666668 | -8.52288652,-70.5354907 | MARIA DA ROCHA MOURA | JOSÉ LUCIANO ROCHA DE MOURA | FEIJO | SERINGAL PORTO ENVIRA SERINGAL PORTO ENVIRA | 2023-12-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-13 07:32 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MÁQUINA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES FORAM FEITOS. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / JONALDO / ANDERSON MACIEL | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-14 10:15 | 2023-12-14 10:15 | 2023-12-13 07:32 | 3 | 2023-12-14 | 202300038694 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038686 |  | 10 | LECIVANIA DO NASCIMENTO DE SOUSA | 930.240.022-00 | 93024002200 | 659181 | 15441 | 1153 | 212202181 | SIGFI80 | 2023-12-14 09:46 | 2023-12-13 07:31 | 2023-12-15 09:17 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.516275,-70.52990166666667 | -8.51623317,-70.52983141 | MARIA VAULINA DO NASCIMENTO DE SOUSA | LECIVANIA DO NASCIMENTO DE SOUSA | FEIJO | SERINGAL BOM SUCESSO SERINGAL BOM SUCESSO | 2023-12-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-13 07:31 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MÁQUINA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES FORAM REALIZADOS. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / JONALDO / ANDERSON MACIEL. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-14 09:10 | 2023-12-14 09:10 | 2023-12-13 07:31 | 3 | 2023-12-14 | 202300038686 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038678 |  | 10 | JOSE RONILDO DOS SANTOS DE SOUSA | 005.593.702-02 | 559370202 | 661637 | 15439 | 1301 | 212202031 | SIGFI45 | 2023-12-14 10:15 | 2023-12-13 07:30 | 2023-12-15 09:24 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.515188333333333,-70.52951833333333 | -8.51512034,-70.52951382 | MARIA AUXILIADORA DIAS DOS SANTOS | JOSE RONILDO DOS SANTOS DE SOUSA | FEIJO | SERINGAL BOM SUCESSO SERINGAL BOM SUCESSO | 2023-12-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-13 07:30 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MÁQUINA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES FORAM EFETUADOS. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / JONALDO / ANDERSON MACIEL | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-14 09:50 | 2023-12-14 09:50 | 2023-12-13 07:30 | 3 | 2023-12-14 | 202300038678 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038660 |  | 11 | MÁRCIO MOURA DAMASCENO | 103.3563.472-23 | 10335347223 | 661010 | 15659 | 1504 | 112203444 | SIGFI80 | 2024-01-08 16:37 | 2023-12-13 07:28 | 2024-01-10 10:56 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.15076,-69.12734666666667 | -9.150563333333334,-69.12709166666667 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SIQUEIRA MOURA | MÁRCIO MOURA DAMASCENO | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-12-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-13 07:28 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.//RAIMUNDO CASTRO, ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-08 15:46 | 2024-01-08 15:46 | 2023-12-13 07:28 | 3 | 2024-01-08 | 202300038660 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038652 |  | 11 | MARIA DA CONCEICAO DE SIQUEIRA MOURA | 752.738.452-20 | MLPA7145862-22 | 661928 | 14593 |  | 112203448 | SIGFI80 | 2024-01-08 15:39 | 2023-12-13 07:27 | 2024-01-10 11:04 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.149593333333334,-69.12873166666667 | -9.149598333333333,-69.12878166666665 | FRANCISCA SIQUEIRA MOURA | MARIA DA CONCEICAO DE SIQUEIRA MOURA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA GRANDE S/N RIO CAETE CENTRO SERINGAL GRANJA GRANDE | 2023-12-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-13 07:27 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.//ATENCIOSAMENTE,//RAIMUNDO CASTRO//ARÍSSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-08 14:51 | 2024-01-08 14:51 | 2023-12-13 07:27 | 3 | 2024-01-08 | 202300038652 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300038645 | 162647 | 3 | OTAVIO NONATO DE OLIVEIRA | 032.518.022-91 | 3251802291 | 657920 | 15235 |  | 212201787 | SIGFI80 | 2023-12-14 11:25 | 2023-12-12 17:29 | 2023-12-15 10:31 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.311183333333334,-72.690025 | -9.311038333333332,-72.69044000000001 | ANALIA CANDIDATO DE OLIVEIRA | OTAVIO NONATO DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-12-12 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-12-12 17:28 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, JUCIGLEISON E MARCOS | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2023-12-14 10:49 | 2023-12-14 10:49 | 2023-12-12 17:28 | 3 | 2023-12-14 | 202300038645 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300038637 | 162816 | 3 | RAIMUNDA NONATA RODRIGUES | 638.996.122-72 | MLPA7532547-22 | 654272 | 14078 |  | 212201333 | SIGFI80 | 2023-12-13 14:35 | 2023-12-12 17:27 | 2023-12-15 10:41 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.131476666666666,-72.67156666666666 | -9.130596666666666,-72.67194333333333 | DEJANIRA RODRIGUES | RAIMUNDA NONATA RODRIGUES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BETANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BETANIA | 2023-12-12 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-12-12 17:26 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SUBSTITUIÇÃO DAS DUAS BATERIAS QUE SE ENCONTRARAM DESCARGARREGADAS. JUCIGLEISON E MARCOS | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2023-12-13 14:03 | 2023-12-13 14:03 | 2023-12-12 17:26 | 3 | 2023-12-13 | 202300038637 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300038629 | 162749 | 3 | MARCOS VINICIUS NASCIMENTO PINHEIRO | 004.545.722-04 | 454572204 | 654899 | 15303 | 874 | 212201458 | SIGFI80 | 2023-12-14 14:24 | 2023-12-12 17:26 | 2023-12-15 10:46 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.2299983333333,-72.70306 | -9.2296,-72.70306666666667 | MARIA GRACIELA PINHEIRO DO NASCIMENTO | MARCOS VINICIUS NASCIMENTO PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:FAZENDA CACHOEIRA RIO JURUA COMUNIDADE:FAZENDA CACHOEIRA | 2023-12-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-12 17:25 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E JUCIGLEISON. SISTEMA DEIXADO FUNCIONADO NORMALMENTE. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5051 | 24 | 2023-12-14 14:14 | 2023-12-14 14:14 | 2023-12-12 17:25 | 3 | 2023-12-14 | 202300038629 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300038611 | 162736 | 3 | MARIA CLEMILDA FERREIRA OLIVEIRA | 703.803.842-72 | MLPA7461266-22 | 656812 | 13967 | 1234 | 212201898 | SIGFI80 | 2023-12-14 13:23 | 2023-12-12 17:25 | 2023-12-15 10:50 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.263515,-72.70470999999999 | -9.263121666666667,-72.703018333333333 | MARIA HOZANA MARTINS FERREIRA | MARIA CLEMILDA FERREIRA OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-12-12 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-12-12 17:24 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E JUCIGLEISON. FOI REALIZADA TROCA DE UMA BATERIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2023-12-14 13:07 | 2023-12-14 13:07 | 2023-12-12 17:24 | 3 | 2023-12-14 | 202300038611 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300038603 | 161688 | 3 | LUCIETE DE SOUZA PINHEIRO | 65126173200 | MLPA7514800-22 | 654487 | 13996 | 862 | 212201422 | SIGFI80 | 2023-12-14 10:02 | 2023-12-12 17:21 | 2023-12-29 15:21 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.27614,-72.67829833333333 | -9.276353333333333,-72.67836666666668 | ANTONIA ALDENIR DE SOUZA | LUCIETE DE SOUZA PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-12-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-12 17:21 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E JUCIGLEISON .SISTEMA DEIXADO NORMAL. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA NA RESIDÊNCIA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5051 | 24 | 2023-12-14 09:49 | 2023-12-14 09:49 | 2023-12-12 17:21 | 3 | 2023-12-14 | 202300038603 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300038595 | 151641 | 16 | RAIMUNDO NONATO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 79203345272 | L1.2023-1207 | 714268 | 16769 | 800106 |  | SIGFI80 | 2023-12-15 13:50 | 2023-12-12 15:43 | 2023-12-18 16:11 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.180585,-72.570198 | -8.180475,-72.57020333333334 | RAIMUNDA ALMEIDA DE OLIVEIRA | RAIMUNDO NONATO ALMEIDA DE OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE QUEIMADA DE BAIXO S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE QUEIMADA DE BAIXO | 2023-12-12 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-12-12 15:42 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTEMA , COM O INVERSOR SEM TENSAO, FOI EFETUADA A TROCA DO MESMO. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5038 | 23 | 2023-12-15 12:21 | 2023-12-15 13:50 | 2023-12-12 15:42 | 3 | 2023-12-15 | 202300038595 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300038587 | 153092 | 16 | FRANCISCO LIMA GOMES | 88089495249 | L1.2023-0766 | 713900 | 16719 | 800023 | 1 | SIGFI80 | 2023-12-21 10:26 | 2023-12-12 15:42 | 2023-12-26 12:38 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.00458,-72.7275 | -8.004199999999999,-72.72752333333332 | IRALVA GOMES LIMA | FRANCISCO LIMA GOMES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE TERRA FIRME 1 S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE TERRA FIRME 1 | 2023-12-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-12 15:39 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTEMA COM O INVERSOR SEM TENSAO NA SAIDA , FOI FEITA A SUBSTITUIÇÃO DO MESMO E O SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 23 | 2023-12-21 09:28 | 2023-12-21 09:54 | 2023-12-12 15:39 | 3 | 2023-12-21 | 202300038587 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300038579 | 162221 | 1 | FRANCISCO SANTOS DA SILVA | 003.871.722-03 | MLPA6930178-21 | 651789 | 13442 | 498 | 212200640 | SIGFI45 | 2023-12-14 15:54 | 2023-12-12 15:36 | 2023-12-15 11:06 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.01937,-72.7421 | -8.019346666666667,-72.74222 | MARIA SANTOS DA SILVA | FRANCISCO SANTOS DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-12-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-12 15:35 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE! | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2023-12-14 14:33 | 2023-12-14 15:25 | 2023-12-12 15:35 | 3 | 2023-12-14 | 202300038579 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038561 |  | 10 | XENIA MARIA DE AMORIM TEOBALDO | 985.708.972-00 | 98570897200 | 661686 | 15449 | 1158 | 212202124 | SIGFI80 | 2023-12-14 12:08 | 2023-12-12 07:36 | 2023-12-19 09:55 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.570311666666667,-70.56282166666666 | -8.57020715,-70.56281565 | SEBASTIANA DE AMORIM TEOBALDO | XENIA MARIA DE AMORIM TEOBALDO | FEIJO | SERINGAL RIACHUELO SERINGAL RIACHUELO | 2023-12-12 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-12 07:36 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MÁQUINA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES FORAM EFETUADOS. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / JONALDO / ANDERSON MACIEL | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-14 11:03 | 2023-12-14 11:03 | 2023-12-12 07:36 | 3 | 2023-12-14 | 202300038561 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038553 |  | 10 | ROCHELLE VIANA DE SOUSA | 018.223.242-54 | MLPA7140464-22 | 661684 | 13705 | 1190 | 212202121 | SIGFI80 | 2023-12-14 13:03 | 2023-12-12 07:35 | 2023-12-15 09:51 | LUCIER | LUCIER | NAO CONFORME | -8.595246666666666,-70.54603999999999 | -8.59517489,-70.54589762 | MARIA DAS DAS DORES DE SOUSA | ROCHELLE VIANA DE SOUSA | FEIJO | SERINGAL SANTO ANTONIO S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SANTO ANTONIO | 2023-12-12 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-12 07:35 | ONEOM007 | 66999427608000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | **DPS QUEIMADO** | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MÁQUINA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES FORAM EFETUADOS. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBS: NÃO FORAM REALIZADAS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-14 12:36 | 2023-12-14 12:36 | 2023-12-12 07:35 | 6 | 2023-12-14 | 202300038553 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300038546 | 162145 | 10 | ROZILDA MORENO RIBEIRO | 028.692.602-45 | 11475978 | 660921 | 15391 | 1314 | 212202240 | SIGFI45 | 2023-12-13 11:24 | 2023-12-11 11:58 | 2023-12-14 09:40 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.465251666666667,-70.54228166666667 | -8.46529502,-70.54235567 | MARIA AURENITA MORENO RIBEIRO | ROZILDA MORENO RIBEIRO | FEIJO | SERINGAL NOVO PORTO SERINGAL NOVO PORTO | 2023-12-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-11 11:58 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA FOI REALIZADA, COM A TROCA DE UMA BATERIA E DE UM INVERSOR. A BATERIA ESTAVA DESCARREGADA, E O INVERSOR ESTAVA QUEIMADO. FORAM REALIZADAS AS TROCAS, E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / ANDERSON MACIEL / JONALDO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-12-13 10:24 | 2023-12-13 10:24 | 2023-12-11 11:58 | 3 | 2023-12-13 | 202300038546 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300038538 | 162142 | 11 | MARIA ROSILENE BARROS DA SILVA | 640.676.962-72 | 64067696272 | 669983 | 15617 | 1214 | 112203770 | SIGFI80 | 2023-12-14 15:28 | 2023-12-11 11:44 | 2023-12-15 11:25 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.15366,-69.10530666666666 | -9.15375,-69.10511566666667 | FRANCISCA JOANA SIQUEIRA BARROS | MARIA ROSILENE BARROS DA SILVA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-12-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-11 11:42 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | AMBAS AS BATERIAS DESLIGADAS, AS MESMAS FORAM SUBSTITUIDAS./ERIVALDO / ADEGILSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-12-14 14:42 | 2023-12-14 14:42 | 2023-12-11 11:42 | 3 | 2023-12-14 | 202300038538 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300038520 |  | 4 | MARFISA ALVES XAVIER | 784.051.812-53 | MLPA6717373-21 | 656764 | 13282 |  | 212201634 | SIGFI80 | 2023-12-09 10:01 | 2023-12-10 13:55 | 2023-12-14 09:55 | 5049 | LUCIER | VALIDADO | -7.863436666666667,-72.99055166666668 | -7.863555000000001,-72.990585 | RAIMUNDA ALVES XAVIER | MARFISA ALVES XAVIER | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N "RIO PARANA DOS MOURAS- SAO PEDRO I" CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-12-10 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-09 08:25 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | CLIENTE SEM ENERGIA | RAIMUNDO SABINO E PACAIA. /SUBISTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-12-09 08:29 | 2023-12-09 08:29 | 2023-12-09 08:25 | 3 | 2023-12-09 | 6.0492e+17 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300038512 |  | 54 | KARINA ARAUJO DE LIMA | 6309692216 | 10 |  | 42882 | 800162 |  | SIGFI80 | 2023-12-10 09:20 | 2023-12-10 11:22 | 2023-12-14 10:02 | 5078 | LUCIER | VALIDADO | -9.478110,-68.940006 | -9.4784753,-68.94034322 | ANA ALECE RIBEIRO DE ARAUJO | KARINA ARAUJO DE LIMA | SENA MADUREIRA | SERINGAL ORIENTE RIO MACAUA SERINGAL ORIENTE RIO MACAUA | 2023-12-10 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-12-10 08:53 | ONEL016 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC | CLIENTE SEM ENERGIA | CLIENTE SEM ENERGIA INVERSOR NAO MANDANDO TENÇÃO PRA CASA DO CLIENTE FOI FEITO O RESET DA BATERIA POR 3 SEGUNDOS ASSIM NORMALIZANDO. TEC ISAQUE GASPAR | 3 | 38 | 5 | 12 | 28 | 5078 | 23 | 2023-12-10 08:59 | 2023-12-10 08:59 | 2023-12-10 08:53 | 3 | 2023-12-10 | 6.0782e+17 | Report2HOPPECKE | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038504 |  | 10 | RAIMUNDO ANTONIO BENTO DA SILVA | 360.418.662-53 | 36041866253 | 660382 | 15451 | 1244 | 212201916 | SIGFI80 | 2023-12-11 12:32 | 2023-12-10 00:17 | 2023-12-12 09:05 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.638526666666667,-70.55383333333333 | -8.63863079,-70.55353394 | MARIA DULCE FREITAS DA SILVA | RAIMUNDO ANTONIO BENTO DA SILVA | FEIJO | SERINGAL MONTE VERDE SERINGAL MONTE VERDE | 2023-12-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-10 00:16 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBSERVAÇÃO: NÃO FORAM REALIZADAS AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL.//EQUIPE: LUCAS EDUARDO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-11 11:38 | 2023-12-11 11:38 | 2023-12-10 00:16 | 3 | 2023-12-11 | 202300038504 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038496 |  | 1 | MESSIAS COSTA DA SILVA | 006.619.632-92 | 661963292 | 654812 | 14957 |  | 212201257 | SIGFI45 | 2023-12-10 09:16 | 2023-12-09 23:58 | 2023-12-11 08:34 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.036483333333333,-72.74488500000001 | -8.036513333333334,-72.74489333333332 | FRANCISCA LINDAURA ROCHA DA COSTA | MESSIAS COSTA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE JABURU RIO JURUA COMUNIDADE JABURU | 2023-12-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-09 23:58 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA , FUNCIONANDO NORMALMENTE, SEM NENHUM PROBLEMA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-10 08:29 | 2023-12-10 08:44 | 2023-12-09 23:58 | 3 | 2023-12-10 | 202300038496 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038470 |  | 1 | MARTA SOUZA SILVA | 073.223.772-65 | 7322377265 | 680545 | 14919 | 934 | 212202519 | SIGFI80 | 2023-12-10 10:05 | 2023-12-09 23:57 | 2023-12-11 08:57 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.03885,-72.74795833333333 | -8.038878333333335,-72.74797666666667 | JOICILENE FERREIRA DE SOUZA | MARTA SOUZA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE JABURÚ COMUNIDADE JABURÚ | 2023-12-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-09 23:56 | ONEOM002 | 68999648311000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-10 09:23 | 2023-12-10 10:00 | 2023-12-09 23:56 | 3 | 2023-12-10 | 202300038470 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038462 |  | 1 | VALDEIR SOPIN DOS SANTOS | 013.967.752-69 | 1396775269 | 680606 | 14921 |  | 212202521 | SIGFI45 | 2023-12-10 14:43 | 2023-12-09 23:47 | 2023-12-11 09:25 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.087415,-72.77693333333333 | -8.087516666666666,-72.77683499999999 | DACY DOS SANTOS SOPIN | VALDEIR SOPIN DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-09 23:46 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-10 14:11 | 2023-12-10 14:31 | 2023-12-09 23:46 | 3 | 2023-12-10 | 202300038462 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038454 |  | 1 | JOSE AIRTON CRUZ DA COSTA | 955.603.272-04 | 95560327204 | 654839 | 14969 | 1128 | 212201453 | SIGFI80 | 2023-12-10 13:13 | 2023-12-09 23:45 | 2023-12-11 09:34 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.088991666666667,-72.77505666666666 | -8.088905,-72.775075 | MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO CRUZ | JOSE AIRTON CRUZ DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-09 23:45 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-10 12:51 | 2023-12-10 13:01 | 2023-12-09 23:45 | 3 | 2023-12-10 | 202300038454 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038447 |  | 1 | CAMILO JOSÉ COSTA DA SILVA | 034.169.402-96 | 3416940296 | 654467 | 14917 | 944 | 212201391 | SIGFI80 | 2023-12-10 15:22 | 2023-12-09 23:37 | 2023-12-11 09:45 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.087765,-72.77797166666666 | -8.087735,-72.77786833333333 | RAIMUNDA NONATO COSTA DA SILVA | CAMILO JOSÉ COSTA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COM - SIMPATIA RIO JURUA COM - SIMPATIA | 2023-12-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-09 23:37 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-10 14:48 | 2023-12-10 15:21 | 2023-12-09 23:37 | 3 | 2023-12-10 | 202300038447 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038439 |  | 1 | ALDAIR DE LIMA ALVES | 011.859.602-01 | 1185960201 | 654837 | 14941 | 1116 | 212201452 | SIGFI80 | 2023-12-10 14:09 | 2023-12-09 23:36 | 2023-12-11 09:53 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.08876,-72.77518333333335 | -8.088863333333334,-72.775085 | LETÍCIA XAVIER DE LIMA | ALDAIR DE LIMA ALVES | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-09 23:35 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-10 13:29 | 2023-12-10 13:34 | 2023-12-09 23:35 | 3 | 2023-12-10 | 202300038439 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300038421 |  | 54 | GEAN TELES SANTOS | 53800796287 | 1 |  | 42274 | 800069 |  | SIGFI80 | 2023-12-09 15:14 | 2023-12-09 20:50 | 2023-12-14 10:04 | 5078 | LUCIER | VALIDADO | -9.62909681,-68.98082502 | -9.62907289,-68.98082045 | MARIA LIDUINA TELES | GEAN TELES SANTOS | SENA MADUREIRA | RIO MACAUÃ. SERINGAL TRIUNFO RIO MACAUÃ. SERINGAL TRIUNFO | 2023-12-09 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-12-09 14:46 | ONEL016 |  | NAO NORMALIZADO, SEM MATERIAL | INVERSOR SEM TENSAO AC | CLIENTE SEM ENERGIA | FOI FEITO TODOS OS TESTES NO SISTEMA DO CLIENTE E CONSTATADO QUE O INVERSOR NAO ESTA LIGANDO E NO MOMENTO A EQUIPE NAO TEM O EQUIPAMENTO PARA A TROCA TEC. ISAQUE GASPAR | 3 | 38 | 5 | 12 | 32 | 5078 | 23 | 2023-12-09 14:47 | 2023-12-09 14:47 | 2023-12-09 14:46 | 3 | 2023-12-09 | 6.0782e+17 | Report2HOPPECKE | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300038413 | 161170 | 3 | XAIANE SOUZA DA SILVA | 014.272.332-09 | MLPA7582403-22 | 654549 | 14145 |  | 212201399 | SIGFI80 | 2023-12-14 08:41 | 2023-12-09 15:05 | 2023-12-29 15:22 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.276399999999999,-72.68541499999999 | -9.276403333333333,-72.68539333333334 | ANGELA MARIA SOUZA DA SILVA | XAIANE SOUZA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-12-09 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-12-09 15:04 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SUBSTITUIÇÃO DE 1 BATERIA ,SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, JUCIGLEISON E MARCOS. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2023-12-14 07:59 | 2023-12-14 07:59 | 2023-12-09 15:04 | 3 | 2023-12-14 | 202300038413 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300038405 | 159626 | 21 | FRANCISCO GERLON DE ARAÚJO FERREIRA | 031025272-56 | 031025272-56 | 716719 | 19603 | 800388 |  | SIGFI80 | 2023-12-19 15:10 | 2023-12-08 17:25 | 2023-12-20 14:22 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.520810,-70.863755 | -8.520901666666667,-70.86370000000001 | MARIA NAZARÉ BATISTA DE ARAÚJO | FRANCISCO GERLON DE ARAÚJO FERREIRA | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE LANCHA SERINGAL VITÓRIA VELHA RIO MURÚ COMUNIDADE LANCHA SERINGAL VITÓRIA VELHA | 2023-12-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-08 17:24 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | ERIVALDO, BISMAR E FRANCINIESIO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 23 | 2023-12-19 12:23 | 2023-12-19 12:23 | 2023-12-08 17:24 | 3 | 2023-12-19 | 202300038405 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300038397 | 159553 | 21 | JARDISON DA SILVA SOARES | 5582047247 | 055820472-47 | 716520 | 19407 | 800433 |  | SIGFI80 | 2023-12-19 17:05 | 2023-12-08 17:23 | 2023-12-20 14:26 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.450495,-70.846096 | -8.450603333333333,-70.846345 | MARIA LINDALVA DA SILVA SOARES | JARDISON DA SILVA SOARES | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE SANTO AMARO RIO MURÚ COMUNIDADE SANTO AMARO | 2023-12-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-08 17:22 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | INVERSOR SEM TENSÃO NA SAÍDA. /ERIVALDO, BISMAR E FRANCINIESIO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 23 | 2023-12-19 16:02 | 2023-12-19 16:02 | 2023-12-08 17:22 | 3 | 2023-12-19 | 202300038397 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300038389 | 157056 | 4 | ELCIMAR CRUZ DA SILVA | 022.497.652-43 | MLPA6709955-21 | 659034 | 13270 | 896 | 212201545 | SIGFI80 | 2023-12-09 08:05 | 2023-12-08 15:20 | 2023-12-13 10:09 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -7.863338333333333,-72.99391333333332 | -7.863204999999999,-72.99499999999999 | MARIA DE FATIMA LIMA DA CRUZ | ELCIMAR CRUZ DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N SAO PEDRO II CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-12-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-08 15:19 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | RAIMUNDO SABINO E PACAIA. NÃO FOI NECESARIO FAZER A TROCA DE MATERIAL. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5049 | 24 | 2023-12-09 07:14 | 2023-12-09 07:14 | 2023-12-08 15:19 | 3 | 2023-12-09 | 202300038389 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300038371 | 156713 | 4 | MARIA SISI SILVA OLIVEIRA | 014.828.642-90 | MLPA6717369-21 | 658214 | 13279 | 1255 | 212201839 | SIGFI80 | 2023-12-18 09:58 | 2023-12-08 15:17 | 2023-12-19 11:03 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.873393333333333,-73.05512 | -7.873706666666667,-73.055195 | ALDENIRA MOUTA DA SILVA | MARIA SISI SILVA OLIVEIRA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FLORESTA S/N CENTRO COMUNIDADE FLORESTA | 2023-12-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-08 15:16 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA INOPERANTE DEVIDO ÀS BATERIAS DESCARREGADAS. FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DAS MESMAS, FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE.//RAIMUNDO B. CASTRO, PACAIA, RAIMUNDO SABINO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-12-18 08:44 | 2023-12-18 08:44 | 2023-12-08 15:16 | 3 | 2023-12-18 | 202300038371 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300038363 | 160953 | 3 | ERENILTON CABRAL SOMBRA | 005.585.092-82 | MLPA7459253-22 | 656697 | 14098 |  | 212201626 | SIGFI80 | 2023-12-14 09:27 | 2023-12-08 15:15 | 2023-12-15 11:39 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.277515,-72.68163 | -9.27728,-72.68163199999999 | FRANCISCA NUMES CABRAL | ERENILTON CABRAL SOMBRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-12-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-08 15:14 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL, MARCOS E JUCIGLEISON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5051 | 24 | 2023-12-14 09:10 | 2023-12-14 09:10 | 2023-12-08 15:14 | 3 | 2023-12-14 | 202300038363 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300038355 | 159790 | 2 | ELISSON PINHEIRO DE ARAUJO | 013.507.402-92 | MLPA7252641-22 | 657946 | 13770 | 1306 | 212201908 | SIGFI45 | 2023-12-15 08:29 | 2023-12-08 14:54 | 2023-12-18 15:40 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.661383333333333,-72.82073999999999 | -8.661201666666667,-72.82055999999999 | SEBASTIANA GOMES PINHEIRO DE ARAUJO | ELISSON PINHEIRO DE ARAUJO | PORTO WALTER | COMUNIDADE PORONGABA S/N CENTRO COMUNIDADE PORONGABA | 2023-12-08 | VANDALISMO | INTERMITENCIA | 2023-12-08 14:53 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | OBS: BATERIA ESTAVA COM SOC TUDO APAGADO E ENTROU EM DESCARGA PROFUNDA. O SISTEMA DO CLIENTE FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. UELERSON,SÁVIO | 3 | 2 | 7 | 16 | 27 | 5037 | 24 | 2023-12-15 08:06 | 2023-12-15 08:06 | 2023-12-08 14:53 | 3 | 2023-12-15 | 202300038355 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300038348 | 159951 | 2 | GABRIELA SOMBRA CASTELO BRANCO | 557.746.522-20 | 55774652220 | 657951 | 15355 | 1321 | 212201923 | SIGFI45 | 2023-12-15 09:50 | 2023-12-08 14:53 | 2023-12-18 15:48 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.630316666666666,-72.83203 | -8.630331666666667,-72.83208333333333 | ROSELI DE FREITAS SOMBRA | GABRIELA SOMBRA CASTELO BRANCO | PORTO WALTER | COMUNIDADE FLORA COMUNIDADE FLORA | 2023-12-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-08 14:52 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON,SÁVIO /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2023-12-15 09:39 | 2023-12-15 09:39 | 2023-12-08 14:52 | 3 | 2023-12-15 | 202300038348 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300038330 | 157117 | 2 | JOSEFA FREITAS SOMBRA | 006.246.232-62 | MLPA7266967-22 | 660281 | 13782 | 1339 | 212201938 | SIGFI45 | 2023-12-15 09:27 | 2023-12-08 14:51 | 2023-12-18 16:01 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.63809,-72.83460666666666 | -8.638045,-72.83447166666666 | MARIA JOANA BENTO DE FREITAS | JOSEFA FREITAS SOMBRA | PORTO WALTER | COMUNIDADE FLORA S/N CENTRO COMUNIDADE FLORA | 2023-12-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-08 14:50 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | /OBS: BATERIA ESTAVA COM OS SOC TODOS APAGADOS E ENTROU EM DESCARGA PROFUNDA. O SISTEMA FOI NORMALIZADO. UELERSON,SÁVIO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 24 | 2023-12-15 08:53 | 2023-12-15 08:53 | 2023-12-08 14:50 | 3 | 2023-12-15 | 202300038330 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300038322 | 160976 | 1 | ALUISIO VIANA DE MATOS | 478.215.662-68 | MLPA7197557-22 | 643055 | 13720 | 214 | 212200560 | SIGFI80 | 2023-12-10 11:06 | 2023-12-08 14:49 | 2023-12-13 09:40 | MATEUS | WILLOU | NAO CONFORME | -8.046845,-72.77037833333334 | -8.046656666666667,-72.77022166666667 | ALZIRA VIANA DE MATOS | ALUISIO VIANA DE MATOS | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2023-12-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-08 14:48 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | FALTA FOTO DO Nº SERIAL DO INVERSOR INSTALADO 5N7J2500024V0 |  | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 24 | 2023-12-10 10:24 | 2023-12-10 10:46 | 2023-12-08 14:48 | 6 | 2023-12-10 | 202300038322 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300038314 | 160957 | 1 | LUANA SILVA DE SOUZA | 052.575.982-48 | MLPA7188679-22 | 645908 | 13737 | 113 | 212200536 | SIGFI80 | 2023-12-10 11:53 | 2023-12-08 14:47 | 2023-12-13 11:00 | MATEUS | LUCIER | NAO CONFORME | -8.077035,-72.76760333333333 | -8.07733,-72.76737833333333 | AUCILENE PEREIRA DA SILVA | LUANA SILVA DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-08 14:47 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | FALTA FOTO DA ETIQUETA SERIAL DA BATERIA RETIRADA LA04GXCM3FAA0078 |  | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 24 | 2023-12-10 11:11 | 2023-12-10 11:28 | 2023-12-08 14:47 | 6 | 2023-12-10 | 202300038314 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300038306 | 160671 | 3 | AURIANE DE SOUZA FLORES | 033.963.192-90 | MLPA7505761-22 | 654952 | 14040 | 1078 | 212201625 | SIGFI80 | 2023-12-10 13:14 | 2023-12-08 09:58 | 2023-12-11 17:12 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.127255,-72.70409500000001 | -9.127403333333332,-72.704055 | MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA | AURIANE DE SOUZA FLORES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-12-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-08 09:58 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL. MARCOS E CARLOS GAMA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-12-10 12:55 | 2023-12-10 12:55 | 2023-12-08 09:58 | 3 | 2023-12-10 | 202300038306 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300038298 | 160542 | 3 | GEAN FERREIRA DE SOUZA | 063.130.682-03 | MLPA7505748-22 | 646357 | 14031 |  | 212200796 | SIGFI80 | 2023-12-10 08:35 | 2023-12-08 09:56 | 2023-12-11 17:17 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.190126666666666,-72.713755 | -9.189906666666667,-72.71404666666668 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE SOUZA | GEAN FERREIRA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-12-08 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-12-08 09:56 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMAL. MARCOS E CARLOS GAMA. | 3 | 2 | 7 | 14 | 28 | 5051 | 24 | 2023-12-10 08:15 | 2023-12-10 08:15 | 2023-12-08 09:56 | 3 | 2023-12-10 | 202300038298 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300038280 | 159964 | 3 | ACLINES FERNANDES DA SILVA | 70179726277 | MLPA7582423-22 | 652390 | 14165 | 138 | 212201080 | SIGFI80 | 2023-12-10 11:00 | 2023-12-08 09:52 | 2023-12-11 17:22 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.154615,-72.69926666666667 | -9.154508333333332,-72.69926833333334 | MARIA AIDE GUIMARAES | ACLINES FERNANDES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-12-08 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-12-08 09:51 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E CARLOS GAMA .FOI REALIZADA TROCA DAS BATERIAS. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2023-12-10 10:21 | 2023-12-10 10:21 | 2023-12-08 09:51 | 3 | 2023-12-10 | 202300038280 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300038272 | 159514 | 3 | ENILSON SILVA DOS SANTOS | 994.118.222-15 | MLPA7478405-22 | 656068 | 13952 |  | 212201768 | SIGFI80 | 2023-12-13 13:11 | 2023-12-08 09:50 | 2023-12-15 11:47 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.12296,-72.69790833333333 | -9.122668333333333,-72.69753833333333 | MARIA FERREIRA DA SILVA | ENILSON SILVA DOS SANTOS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-12-08 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-12-08 09:50 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E JUCIGLEISON. FOI REALIZADA TROCA DE UMA BATERIA .SISTEMA DEIXADO NORMAL. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2023-12-13 12:50 | 2023-12-13 12:50 | 2023-12-08 09:50 | 3 | 2023-12-13 | 202300038272 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300038264 | 159520 | 3 | MARCOS VINICIUS NASCIMENTO PINHEIRO | 004.545.722-04 | 454572204 | 654899 | 15303 | 874 | 212201458 | SIGFI80 | 2023-12-09 17:10 | 2023-12-08 09:49 | 2023-12-11 17:28 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.2299983333333,-72.70306 | -9.229628333333332,-72.703078333333332 | MARIA GRACIELA PINHEIRO DO NASCIMENTO | MARCOS VINICIUS NASCIMENTO PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:FAZENDA CACHOEIRA RIO JURUA COMUNIDADE:FAZENDA CACHOEIRA | 2023-12-08 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-12-08 09:49 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E CARLOS GAMA. FOI REALIZADA TROCA DAS BATERIAS. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2023-12-09 16:29 | 2023-12-09 16:29 | 2023-12-08 09:49 | 3 | 2023-12-09 | 202300038264 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300038256 | 159513 | 3 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | 963.557.862-87 | MLPA7582404-22 | 658203 | 14146 | 1064 | 212201593 | SIGFI80 | 2023-12-09 15:26 | 2023-12-08 09:48 | 2023-12-11 17:32 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.275728333333332,-72.68314333333333 | -9.27581,-72.68317166666667 | JOSELIA MONTEIRO | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-12-08 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-12-08 09:47 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E CARLOS GAMA.FOI REALIZADO TROCA DE BATERIAS. SISTEMA FUNCIONANDO NORMAL . | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2023-12-09 14:35 | 2023-12-09 14:35 | 2023-12-08 09:47 | 3 | 2023-12-09 | 202300038256 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038249 |  | 11 | MARIA ROSILENE BARROS DA SILVA | 640.676.962-72 | 64067696272 | 669983 | 15617 | 1214 | 112203770 | SIGFI80 | 2024-01-10 10:38 | 2023-12-08 09:16 | 2024-01-11 10:32 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.15366,-69.10530666666666 | -9.15367,-69.10539166666668 | FRANCISCA JOANA SIQUEIRA BARROS | MARIA ROSILENE BARROS DA SILVA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 09:15 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.//RAIMUNDO CASTRO, ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-10 09:43 | 2024-01-10 09:43 | 2023-12-08 09:15 | 3 | 2024-01-10 | 202300038249 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038231 |  | 10 | JUNIOR SILVA DA COSTA | 028.504.952-63 | 2850495263 | 661006 | 15447 | 1238 | 212202335 | SIGFI80 | 2023-12-12 14:53 | 2023-12-08 09:15 | 2023-12-13 08:01 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.540321666666667,-70.53418833333333 | -8.53999747,-70.53417337 | MARIA DA LIBERDADE OLIVEIRA DA SILVA | JUNIOR SILVA DA COSTA | FEIJO | SERINGAL RIACHUELO SERINGAL RIACHUELO | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 09:14 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES FORAM FEITOS. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO, JONALDO, ANDERSON MACIEL | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-12 13:16 | 2023-12-12 13:16 | 2023-12-08 09:14 | 3 | 2023-12-12 | 202300038231 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038223 |  | 11 | ANTONIA LEIDIANE DA ROCHA BARROS | 029.369.722-13 | MLPA7135216-22 | 661965 | 14537 | 1109 | 112203566 | SIGFI80 | 2024-01-11 11:58 | 2023-12-08 09:12 | 2024-01-12 11:02 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.155688333333334,-69.10406833333333 | -9.155660000000001,-69.10422166666667 | MARIA LUIZA DA ROCHA BARROS | ANTONIA LEIDIANE DA ROCHA BARROS | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA GRANDE S/N RIO CAETE CENTRO SERINGAL GRANJA GRANDE | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 09:12 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, RAIMUNDO CASTRO, ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-11 11:14 | 2024-01-11 11:14 | 2023-12-08 09:12 | 3 | 2024-01-11 | 202300038223 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038207 |  | 11 | MARLEIDE MOURA DA SILVA | 009.259.552-99 | 925955299 | 660915 | 15671 | 1328 | 112203295 | SIGFI45 | 2024-01-10 11:29 | 2023-12-08 09:07 | 2024-01-11 10:37 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.154048333333332,-69.10376833333333 | -9.154018333333333,-69.10372833333332 | FRANCINETE SIQUEIRA DE MOURA | MARLEIDE MOURA DA SILVA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 09:07 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.//RAIMUNDO CASTRO, ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-10 10:51 | 2024-01-10 10:51 | 2023-12-08 09:07 | 3 | 2024-01-10 | 202300038207 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038199 |  | 11 | ANTÔNIA LUANA NASCIMENTO BARROS | 034.753.452-00 | 3475345200 | 661967 | 15679 |  | 112203569 | SIGFI45 | 2024-01-11 13:54 | 2023-12-08 09:06 | 2024-01-12 11:07 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.156856666666666,-69.10177166666668 | -9.1568,-69.10207333333332 | CIRLANDIA DE SOUZA NASCIMENTO | ANTÔNIA LUANA NASCIMENTO BARROS | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 09:05 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-11 13:15 | 2024-01-11 13:15 | 2023-12-08 09:05 | 3 | 2024-01-11 | 202300038199 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038181 |  | 11 | FRANCISCA JOANA SIQUEIRA BARROS | 523.985.282-00 | MLPA7124238-22 | 661962 | 14555 | 1363 | 112203568 | SIGFI80 | 2024-01-11 16:18 | 2023-12-08 09:05 | 2024-01-12 11:20 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.15382,-69.10195166666668 | -9.154,-69.10191833333333 | MARIA DE NAZARETH SIQUEIRA | FRANCISCA JOANA SIQUEIRA BARROS | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA GRANDE S/N RIO CAETE CENTRO SERINGAL GRANJA GRANDE | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 09:05 | ONEOM011 | 68984192808000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-11 15:34 | 2024-01-11 15:34 | 2023-12-08 09:05 | 3 | 2024-01-11 | 202300038181 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038173 |  | 10 | MARIA NATIVIDADE PINTO PARENTE | 682.537.882-15 | MLPA7107485-22 | 661682 | 13646 | 1330 | 212202117 | SIGFI45 | 2023-12-12 10:23 | 2023-12-08 09:03 | 2023-12-13 08:07 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.609498333333333,-70.57913 | -8.60650736,-70.56085142 | FRANCISCA PINTO PARENTE | MARIA NATIVIDADE PINTO PARENTE | FEIJO | SERINGAL SANTO ANTONIO S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SANTO ANTONIO | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 09:03 | ONEOM007 | 68999612809000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÃO FORAM FEITOS. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//JONALDO, ANDERSON, LUCAS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-12 09:38 | 2023-12-12 09:38 | 2023-12-08 09:03 | 3 | 2023-12-12 | 202300038173 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038165 |  | 11 | PERICLE GADENHA DA SILVA | 644.109.512-20 | MLPA7135215-22 | 669984 | 14536 |  | 112203772 | SIGFI45 | 2024-01-11 15:28 | 2023-12-08 09:02 | 2024-01-12 11:24 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.156035000000001,-69.10193 | -9.154300000000001,-69.101535 | MARIA GADELHA DA SILVA | PERICLE GADENHA DA SILVA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA GRANDE S/N RIO CAETE CENTRO SERINGAL GRANJA GRANDE | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 09:01 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-11 14:51 | 2024-01-11 14:51 | 2023-12-08 09:01 | 3 | 2024-01-11 | 202300038165 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038157 |  | 10 | ANTONIO JOSÉ AGUIAR BASTOS | 617.944.902-30 | 61794490230 | 679412 | 15497 |  | 212202463 | SIGFI80 | 2023-12-14 14:35 | 2023-12-08 09:00 | 2023-12-15 10:05 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.60717,-70.56072 | -8.60721633,-70.56069694 | MARIA MOISA DE AGUIAR BASTOS | ANTONIO JOSÉ AGUIAR BASTOS | FEIJO | SERINGAL SANTO ANTONIO SERINGAL SANTO ANTONIO | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 09:00 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MÁQUINA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES FORAM EFETUADOS. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / JONALDO / ANDERSON MACIEL. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-14 14:15 | 2023-12-14 14:15 | 2023-12-08 09:00 | 3 | 2023-12-14 | 202300038157 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038140 |  | 11 | FRANCINETE SIQUEIRA DE MOURA | 615.393.252-53 | 61539325253 | 660907 | 15613 | 1310 | 112203279 | SIGFI45 | 2024-01-11 14:32 | 2023-12-08 08:59 | 2024-01-12 11:32 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.154808333333333,-69.10082000000001 | -9.154971666666667,-69.1009066666666 | CLOTILDE SIQUEIRA DE MOURA | FRANCINETE SIQUEIRA DE MOURA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 08:56 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-11 13:59 | 2024-01-11 13:59 | 2023-12-08 08:56 | 3 | 2024-01-11 | 202300038140 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038132 |  | 10 | VANESSA DA SILVA RODRIGUES | 032.891.712-56 | 13558471 | 661685 | 15495 | 1185 | 212202123 | SIGFI80 | 2023-12-12 08:53 | 2023-12-08 08:55 | 2023-12-13 08:13 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.608638333333333,-70.56155833333334 | -8.60857654,-70.56164481 | ANTÔNIA DA SILVA RODRIGUES | VANESSA DA SILVA RODRIGUES | FEIJO | SERINGAL MONTE VERDE SERINGAL MONTE VERDE | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 08:54 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÃO FORAM FEITOS. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//JONALDO, ANDERSON, LUCAS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-12 07:47 | 2023-12-12 07:47 | 2023-12-08 08:54 | 3 | 2023-12-12 | 202300038132 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038124 |  | 11 | ESC.MUN. FRANCISCA SIQUEIRA DE MOURA | 48423351220 | 4513362000137 | 661045 | 15669 | 1368 | 112203481 | SIGFI160 | 2024-01-10 15:20 | 2023-12-08 08:53 | 2024-01-11 10:46 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.157478333333334,-69.12759166666666 | -9.15732,-69.12754 | MARIA JOSÉ DE SIQUEIRA MOURA | ESC.MUN. FRANCISCA SIQUEIRA DE MOURA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 08:53 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.//OBS: NÃO FOI POSSÍVEL COLHER O DATALOG, POIS O EQUIPAMENTO DATALOG ESTÁ COM AVARIA. TAMBÉM NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS, POIS NÃO HAVIA NINGUÉM NA ESCOLA, FECHADA.//RAIMUNDO CASTRO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-10 13:46 | 2024-01-10 13:46 | 2023-12-08 08:53 | 3 | 2024-01-10 | 202300038124 | Report2 | 5333
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038116 |  | 10 | REGINA MACHADO CORDEIRO | 653.135.422-49 | MLPA7086139-22 | 661683 | 13683 | 890 | 212202120 | SIGFI80 | 2023-12-10 10:41 | 2023-12-08 08:52 | 2023-12-11 10:01 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.610501666666666,-70.53807333333333 | -8.61032697,-70.53815075 | MARIA ALVES MACHADO CIRDEIRO | REGINA MACHADO CORDEIRO | FEIJO | SERINGAL RIAJUEIRO S/N SUBINDO RIO ENVIRA, COLONIA SANTANA CENTRO SERINGAL RIAJUEIRO | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 08:52 | ONEOM007 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. //LUCAS EDUARDO / ANDERSON MACIEL / JONALDO | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-10 10:15 | 2023-12-10 10:15 | 2023-12-08 08:52 | 3 | 2023-12-10 | 202300038116 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038108 |  | 9 | ESC. MUNICIPAL. SÃO FRANCISCO | 752.757.082-20 | 75275708220 | 660976 | 15547 |  | 212202269 | SIGFI160 | 2024-01-16 16:33 | 2023-12-08 08:51 | 2024-01-17 10:29 | LUCIER | LUCIER | NAO CONFORME | -7.90674,-70.16882666666667 | -7.906628333333333,-70.16890166666667 | MARIA HELIANA MONTEIRO | ESC. MUNICIPAL. SÃO FRANCISCO | FEIJO | SERINGAL CAIÇA SERINGAL CAIÇA | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 08:48 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | **FALTANDO TELAS DE ACOMPANHAMENTO DAS BATERIAS** | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO HAVIA NINGUÉM NA ESCOLA.//DEJESUS, PACAIA E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-15 16:59 | 2024-01-15 16:59 | 2023-12-08 08:48 | 6 | 2024-01-16 | 202300038108 | Report2 | 5333
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038090 |  | 10 | ESCOLA FRANCISCO CORIOLANO DE SOUZA | 019.821.832-09 | MLPA7081689-22 | 661029 | 13631 |  | 212202373 | SIGFI160 | 2023-12-11 09:01 | 2023-12-08 08:45 | 2023-12-12 12:11 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.609495,-70.53661833333334 | -8.6095313,-70.53653034 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA LIMA | ESCOLA FRANCISCO CORIOLANO DE SOUZA | FEIJO | SERINGAL SANTO ANTONIO S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SANTO ANTONIO | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 08:44 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / ANDERSON MACIEL / JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-11 08:18 | 2023-12-11 08:18 | 2023-12-08 08:44 | 3 | 2023-12-11 | 202300038090 | Report2 | 5333
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038082 |  | 11 | FRANCISCO DA SILVA MOURA | 3738623264 | 3738623264 | 661048 | 15623 | 1198 | 112203482 | SIGFI80 | 2024-01-09 09:18 | 2023-12-08 08:44 | 2024-01-10 11:10 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.153711666666668,-69.12950500000001 | -9.153761666666666,-69.12964166666667 | JUCINEIDE DELMIRO DA SILVA | FRANCISCO DA SILVA MOURA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 08:43 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.//OBSERVAÇÃO: NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA. ATENCIOSAMENTE,//RAIMUNDO CASTRO//ARÍSSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-09 08:00 | 2024-01-09 08:00 | 2023-12-08 08:43 | 3 | 2024-01-09 | 202300038082 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038074 |  | 4 | TEREZINHA SOUZA DA SILVA | 943.852.972-15 | MLPA6717366-21 | 658001 | 13278 | 1089 | 212201952 | SIGFI80 | 2024-01-15 14:42 | 2023-12-08 08:41 | 2024-01-16 10:41 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.875848333333333,-73.07414 | -7.875781666666668,-73.07419833333333 | RIOAMARIA DAS DORES DE SOUZA | TEREZINHA SOUZA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TRES BOCAS S/N RIO PARANA DOS MOURA CENTRO COMUNIDADE TRES BOCAS | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 08:40 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI FEITO LIMPEZAS, REAPERTOS E MEDICOES SEM NENHUM PROBLEMA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-15 13:14 | 2024-01-15 14:11 | 2023-12-08 08:40 | 3 | 2024-01-15 | 202300038074 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038066 |  | 11 | SEBASTIAO DA SILVA BARROS | 631.858.062-04 | MLPA7126488-22 | 661053 | 14561 |  | 112203499 | SIGFI45 | 2024-01-08 13:36 | 2023-12-08 08:40 | 2024-01-10 11:15 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.153871666666667,-69.14214166666667 | -9.153958333333332,-69.14226333333333 | MARIA DE NAZARE MOURA DA SILVA | SEBASTIAO DA SILVA BARROS | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA GRANDE S/N RIO CAETE CENTRO SERINGAL GRANJA GRANDE | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 08:39 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.//RAIMUNDO CASTRO, ARÍSSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-08 12:43 | 2024-01-08 12:43 | 2023-12-08 08:39 | 3 | 2024-01-08 | 202300038066 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038058 |  | 10 | MARIA APARECIDA LIMA DE OLIVEIRA | 533.115.742-49 | MLPA7090789-22 | 661701 | 13698 | 1170 | 212202146 | SIGFI80 | 2023-12-12 11:16 | 2023-12-08 08:38 | 2023-12-15 16:08 | LUCIER | LUCIER | NAO CONFORME | -8.607818333333334,-70.53439666666667 | -8.60789243,-70.53438505 | ALBERCILDA LIMA DE OLIVEIRA | MARIA APARECIDA LIMA DE OLIVEIRA | FEIJO | SERINGAL SANTANA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SANTANA | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 08:38 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | **DPS QUEIMADO** | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES FORAM FEITOS. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO, JONALDO, ANDERSON MACIEL. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-12 10:50 | 2023-12-12 10:50 | 2023-12-08 08:38 | 6 | 2023-12-12 | 202300038058 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038041 |  | 11 | ELSON SIQUEIRA BARROS | 665.708.082-42 | MLPA7135213-22 | 669970 | 14534 | 1319 | 112203769 | SIGFI45 | 2024-01-08 14:34 | 2023-12-08 08:37 | 2024-01-10 11:44 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.152751666666667,-69.141915 | -9.152718333333333,-69.14172833333333 | MARIA DE NAZARETH SIQUEIRA | ELSON SIQUEIRA BARROS | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA GRANDE S/N COLONIA SAO JOSE CENTRO SERINGAL GRANJA GRANDE | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 08:36 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.//RAIMUNDO CASTRO, ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-08 13:41 | 2024-01-08 13:41 | 2023-12-08 08:36 | 3 | 2024-01-08 | 202300038041 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038033 |  | 4 | JOSE MARCIO CRUZ DA SILVA | 021.002.972-28 | MLPA6725912-21 | 657999 | 13294 | 891 | 212201948 | SIGFI80 | 2024-01-15 12:32 | 2023-12-08 08:34 | 2024-01-16 11:27 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.879553333333333,-73.07876666666667 | -7.879693333333334,-73.07874 | MARIA DE FATIMA LIMA DA CRUZ | JOSE MARCIO CRUZ DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TRES BOCAS S/N CENTRO COMUNIDADE TRES BOCAS | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 08:33 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE RECUSOU O PEDIDO DE ENTRAR DENTRO DA SUA RESIDÊNCIA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-15 10:48 | 2024-01-15 11:39 | 2023-12-08 08:33 | 3 | 2024-01-15 | 202300038033 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038025 |  | 9 | MARIA DAYANE NERI DE SOUSA | 064.323.272-96 | 6432327296 | 660987 | 15517 | 1315 | 212202303 | SIGFI45 | 2024-01-10 16:49 | 2023-12-08 08:33 | 2024-01-11 11:19 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.9789,-70.24953166666666 | -7.978901666666667,-70.24956833333334 | MARIA BRASILINA LEITÃO NERI | MARIA DAYANE NERI DE SOUSA | FEIJO | SERINGAL FLORESTA SERINGAL FLORESTA | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 08:32 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SEM ACESSO |  | O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TÍNHAMOS NINGUÉM EM CASA.//DEJESUS, PACAIA E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 37 | 2024-01-10 16:27 | 2024-01-10 16:27 | 2023-12-08 08:32 | 3 | 2024-01-10 | 202300038025 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038017 |  | 4 | JARLENE CONCEICAO DA SILVA | 014.894.852-95 | MLPA6714734-21 | 657996 | 13328 | 1108 | 212201947 | SIGFI80 | 2024-01-15 10:51 | 2023-12-08 08:27 | 2024-01-16 11:44 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.879828333333334,-73.07876666666667 | -7.87992,-73.07799833333334 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | JARLENE CONCEICAO DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TRES BOCAS S/N "RIO PARANA DOS MOURAS,PASSANDO A COMUNIDADE" CENTRO COMUNIDADE TRES BOCAS | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 08:27 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA ,CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-15 08:57 | 2024-01-15 09:40 | 2023-12-08 08:27 | 3 | 2024-01-15 | 202300038017 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038009 |  | 11 | ANTONIO SIQUEIRA MOURA | 465.282.962-00 | MLPA7130916-22 | 660903 | 14579 | 1195 | 112203273 | SIGFI80 | 2024-01-09 15:46 | 2023-12-08 08:26 | 2024-01-10 13:54 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.158756666666667,-69.12740333333333 | -9.158635,-69.12725999999999 | FRANCISCA SIQUEIRA MOURA | ANTONIO SIQUEIRA MOURA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA GRANDE S/N "SUBINDO O RIO CAETECOLOCACAO SEGURO" CENTRO SERINGAL GRANJA GRANDE | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 08:25 | ONEOM011 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.//RAIMUNDO CASTRO, ARÍSSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-09 14:51 | 2024-01-09 14:51 | 2023-12-08 08:25 | 3 | 2024-01-09 | 202300038009 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037993 |  | 10 | ANTONIO NONATO ALVES FERREIRA | 692.275.512-04 | MLPA7111784-22 | 660897 | 13669 | 1188 | 212202134 | SIGFI80 | 2023-12-10 09:49 | 2023-12-08 08:20 | 2023-12-11 10:11 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.607585,-70.53631166666668 | -8.60758677,-70.53629676 | ZULEIDE ALVEZ FERREIRA | ANTONIO NONATO ALVES FERREIRA | FEIJO | SERINGAL RIACHUELO S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL RIACHUELO | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 08:19 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA: FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / ANDERSON MACIEL / JONALDO" | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-10 09:18 | 2023-12-10 09:18 | 2023-12-08 08:19 | 3 | 2023-12-10 | 202300037993 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037985 |  | 9 | MARIA FERREIRA FAUSTINO DE SOUSA | 766.048.292-00 | 76604829200 | 660989 | 15513 | 1326 | 212202307 | SIGFI45 | 2024-01-10 15:56 | 2023-12-08 08:19 | 2024-01-11 11:23 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.985963333333332,-70.244315 | -7.985781666666666,-70.24434166666667 | LUIZA FERREIRA FAUSTINO | MARIA FERREIRA FAUSTINO DE SOUSA | FEIJO | SERINGAL FLORESTA SERINGAL FLORESTA | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 08:18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, JOSÉ ALDO PACAIA,E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-10 15:27 | 2024-01-10 15:27 | 2023-12-08 08:18 | 3 | 2024-01-10 | 202300037985 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037977 |  | 11 | LÁZARO SIQUEIRA MOURA | 466.093.502-72 | 46609350272 | 661712 | 15619 | 1230 | 212202179 | SIGFI80 | 2024-01-09 10:26 | 2023-12-08 08:17 | 2024-01-10 14:15 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.157383333333334,-69.12717833333333 | -9.15727166666666,-69.127081666666667 | FRANCISCA SIQUEIRA MOURA | LÁZARO SIQUEIRA MOURA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 08:17 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.//RAIMUNDO CASTRO, ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-09 09:33 | 2024-01-09 09:33 | 2023-12-08 08:17 | 3 | 2024-01-09 | 202300037977 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037969 |  | 10 | JAXON MARQUES DE LIMA | 619.605.862-20 | MLPA7097439-22 | 661707 | 13660 | 1157 | 212202155 | SIGFI80 | 2023-12-10 09:09 | 2023-12-08 08:16 | 2023-12-11 10:18 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.603156666666667,-70.53458666666667 | -8.60329074,-70.53448756 | RAIMUNDA MARQUES DE LIMA | JAXON MARQUES DE LIMA | FEIJO | SERINGAL RIACHUEIRO S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL RIACHUEIRO | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 08:16 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA: FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBS: NÃO FORAM REALIZADAS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL.//LUCAS EDUARDO / ANDERSON MACIEL / JONALDO." | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-10 08:41 | 2023-12-10 08:41 | 2023-12-08 08:16 | 3 | 2023-12-10 | 202300037969 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037951 |  | 11 | MARIA JOSE DE SIQUEIRA MOURA | 484.233.515-20 | 48423351520 | 669982 | 15621 | 1501 | 112203768 | SIGFI80 | 2024-01-09 11:29 | 2023-12-08 08:11 | 2024-01-10 14:20 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.157351666666667,-69.12757666666667 | -9.157503333333333,-69.12707999999999 | FRANCISCA SIQUEIRA MOURA | MARIA JOSE DE SIQUEIRA MOURA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 08:11 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.//RAIMUNDO CASTRO, ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-09 10:37 | 2024-01-09 10:37 | 2023-12-08 08:11 | 3 | 2024-01-09 | 202300037951 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037944 |  | 9 | ISAQUE DE ALMEIDA FAUSTINO | 695.993.432-04 | 69599343204 | 661709 | 15511 | 1279 | 212202171 | SIGFI45 | 2024-01-10 14:27 | 2023-12-08 08:10 | 2024-01-11 11:33 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.981611666666667,-70.23764333333334 | -7.981598333333333,-70.23774166666666 | MARIA EDINA DE ALMEIDA FAUSTINO | ISAQUE DE ALMEIDA FAUSTINO | FEIJO | SERINGAL FLORESTA SERINGAL FLORESTA | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 08:10 | ONEOM009 | 68999933225000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, JOSÉ ALDO PACAIA E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-10 13:52 | 2024-01-10 13:52 | 2023-12-08 08:10 | 3 | 2024-01-10 | 202300037944 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037936 |  | 10 | HOZANA SOUSA | 006.928.522-55 | MLPA7088422-22 | 661698 | 13691 | 1186 | 212202143 | SIGFI80 | 2023-12-10 08:30 | 2023-12-08 08:10 | 2023-12-11 10:28 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.60219,-70.53775 | -8.60234029,-70.53786158 | BENEDITA DA SILVA SOUSA | HOZANA SOUSA | FEIJO | SERINGAL RIACHUELO S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL RIACHUELO | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 08:09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA: FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / ANDERSON MACIEL / JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-10 07:59 | 2023-12-10 07:59 | 2023-12-08 08:09 | 3 | 2023-12-10 | 202300037936 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037928 |  | 11 | SUZANGELA PINHEIRO DA SILVA | 036.260.032-56 | MLPA7124236-22 | 660928 | 14554 | 1147 | 112203299 | SIGFI80 | 2024-01-09 14:42 | 2023-12-08 08:09 | 2024-01-10 14:26 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.157453333333333,-69.12721166666667 | -9.157718333333333,-69.126785 | CLEUDI DE SOUZA PINHEIRO | SUZANGELA PINHEIRO DA SILVA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA GRANDE S/N RIO CAETE CENTRO SERINGAL GRANJA GRANDE | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 08:08 | ONEOM011 | 68984199550000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, RAIMUNDO CASTRO, ARISSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-09 13:35 | 2024-01-09 13:35 | 2023-12-08 08:08 | 3 | 2024-01-09 | 202300037928 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037910 |  | 10 | JOELMA OLIVEIRA MORAES | 016.129.632-77 | 1612963277 | 669520 | 15491 | 1245 | 212202466 | SIGFI80 | 2023-12-11 15:12 | 2023-12-08 08:06 | 2023-12-12 13:35 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.6531317,-70.5488070 | -8.65219485,-70.54698549 | MARIA CECÍLIA OLIVEIRA MORAES | JOELMA OLIVEIRA MORAES | FEIJO | SRRINGAL MONTE VERDE SRRINGAL MONTE VERDE | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 08:06 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBS: NÃO FORAM REALIZADAS AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL.//LUCAS EDUARDO / ANDERSON MACIEL / JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-11 14:54 | 2023-12-11 14:54 | 2023-12-08 08:06 | 3 | 2023-12-11 | 202300037910 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037902 |  | 11 | JOSÉ OTAILSON MARQUES DA SILVA | 947.230.102-97 | 94723010297 | 661787 | 15631 |  | 112203485 | SIGFI80 | 2024-01-10 17:56 | 2023-12-08 08:05 | 2024-01-11 11:41 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.180443333333333,-69.15051833333334 | -9.180425000000001,-69.15069666666666 | SEBASTIANA ARAUJO MARQUES | JOSÉ OTAILSON MARQUES DA SILVA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 08:05 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, REAPERTO, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.//RAIMUNDO CASTRO, ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-10 17:03 | 2024-01-10 17:03 | 2023-12-08 08:05 | 3 | 2024-01-10 | 202300037902 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037894 |  | 4 | ELTON DA SILVA MAIA | 084.007.342-97 | MLPA6714732-21 | 656801 | 13327 | 915 | 212201865 | SIGFI80 | 2024-01-16 12:17 | 2023-12-08 08:04 | 2024-01-17 11:36 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.872041666666666,-73.07460333333333 | -7.871258333333333,-73.07427833333333 | MARIA LEILANE PEREIRA DA SILVA | ELTON DA SILVA MAIA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TRES BOCAS S/N RIO PARANA DOS MOURAS CENTRO COMUNIDADE TRES BOCAS | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 08:04 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MANOEL, DONISETE | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-16 11:31 | 2024-01-16 11:56 | 2023-12-08 08:04 | 3 | 2024-01-16 | 202300037894 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037886 |  | 9 | THAIS NONATA NERES | 701.452.272-86 | MLPA7028111-22 | 661723 | 13628 | 1273 | 212202197 | SIGFI45 | 2024-01-16 09:45 | 2023-12-08 08:03 | 2024-01-17 10:41 | LUCIER | LUCIER | NAO CONFORME | -7.981518333333334,-70.23754833333334 | -7.990805,-70.202625 | RAIMUNDA NONATA NERES | THAIS NONATA NERES | FEIJO | SERINGAL JUA S/N COMUNIDADE JARINAUA CENTRO SERINGAL JUA | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 08:03 | ONEOM009 | 68992358520000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | **DPS QUEIMADO** | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO HAVIA NINGUÉM EM CASA.//DEJESUS, PACAIA E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-16 09:16 | 2024-01-16 09:16 | 2023-12-08 08:03 | 6 | 2024-01-16 | 202300037886 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037878 |  | 11 | SENARA FRANCO REBOUÇO | 015.819.812-36 | 1581981236 | 661058 | 15629 | 712 | 112203501 | SIGFI80 | 2024-01-10 17:00 | 2023-12-08 07:56 | 2024-01-11 11:45 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.18046,-69.15012666666667 | -9.180486666666667,-69.15017833333333 | ANTONIA BATISTA FRANCO | SENARA FRANCO REBOUÇO | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 07:56 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, RAIMUNDO CASTRO, ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-10 16:08 | 2024-01-10 16:08 | 2023-12-08 07:56 | 3 | 2024-01-10 | 202300037878 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037860 |  | 10 | ROSINEIDE DE ALMEIDA PONTES | 012.231.842-00 | MLPA7081697-22 | 659188 | 13635 | 1342 | 212202195 | SIGFI45 | 2023-12-11 14:43 | 2023-12-08 07:52 | 2023-12-12 13:43 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.664438333333333,-70.54190833333334 | -8.6644012,-70.5418435 | MARIA IVANEIDE ALVES DE ALMEIDA | ROSINEIDE DE ALMEIDA PONTES | FEIJO | SERINGAL MONTE VERDE S/N COLOCACAO SAO VICENTE CENTRO SERINGAL MONTE VERDE | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 07:51 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / JONALDO / ANDERSON MACIEL. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-11 13:48 | 2023-12-11 13:48 | 2023-12-08 07:51 | 3 | 2023-12-11 | 202300037860 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037852 |  | 11 | ALCINEIA DA SILVA OLIVEIRA | 035.846.672-59 | MLPA7140466-22 | 660404 | 14545 | 1129 | 112203061 | SIGFI80 | 2024-01-08 08:50 | 2023-12-08 07:51 | 2024-01-10 14:31 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.176917,-69.145972 | -9.176818333333333,-69.145815 | MARIA DE JESUS PAHLA DA SILVA | ALCINEIA DA SILVA OLIVEIRA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA GRANDE S/N RIO CAETE CENTRO SERINGAL GRANJA GRANDE | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 07:50 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.//RAIMUNDO CASTRO, ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-08 07:59 | 2024-01-08 07:59 | 2023-12-08 07:50 | 3 | 2024-01-08 | 202300037852 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037845 |  | 11 | ANTONIO GADELHA DA SILVA | 567.435.642-49 | MLPA7140465-22 | 660405 | 14544 | 1183 | 112203064 | SIGFI80 | 2024-01-08 10:03 | 2023-12-08 07:49 | 2024-01-10 14:37 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.175313333333333,-69.14511999999999 | -9.175173333333333,-69.14530500000001 | MARIA GADELHA DA SILVA | ANTONIO GADELHA DA SILVA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA GRANDE S/N RIO CAETE CENTRO SERINGAL GRANJA GRANDE | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 07:49 | ONEOM011 | 6836123086000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//RAIMUNDO CASTRO, ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-08 09:02 | 2024-01-08 09:02 | 2023-12-08 07:49 | 3 | 2024-01-08 | 202300037845 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037837 |  | 4 | FRANCISCA DAS CHAGAS VALERIANO DA SILVA | 665.300.912-20 | MLPA6709948-21 | 658004 | 13263 | 1355 | 212201953 | SIGFI80 | 2024-01-16 11:29 | 2023-12-08 07:48 | 2024-01-17 11:45 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.871666666666666,-73.07443666666667 | -7.871775,-73.07456 | MARIA DIAMANTINA DA SILVA | FRANCISCA DAS CHAGAS VALERIANO DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TRES BOCAS S/N CENTRO COMUNIDADE TRES BOCAS | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 07:48 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO PERMITIU ENTRAR COM A BOTA , EMANUEL, MANOEL , DONISETE | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-16 09:48 | 2024-01-16 10:34 | 2023-12-08 07:48 | 3 | 2024-01-16 | 202300037837 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037829 |  | 10 | FRANCISCO ALESSIO PINTO DE SOUSA | 985.349.632-15 | 98534963215 | 669513 | 15461 | 1266 | 212202455 | SIGFI80 | 2023-12-09 11:13 | 2023-12-08 07:47 | 2023-12-11 10:44 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.637763333333334,-70.53961666666667 | -8.63803556,-70.53937691 | MARIA DO SOCORRO PINTO DE SOUZA | FRANCISCO ALESSIO PINTO DE SOUSA | FEIJO | SERINGAL MONTE VERDE SERINGAL MONTE VERDE | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 07:46 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA: FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / ANDERSON MACIEL / JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-09 10:48 | 2023-12-09 10:48 | 2023-12-08 07:46 | 3 | 2023-12-09 | 202300037829 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037803 |  | 11 | ALCILENE SILVA DE OLIVEIRA | 705.982.142-24 | MLPA7126489-22 | 660403 | 14562 | 1199 | 112203058 | SIGFI80 | 2024-01-08 11:15 | 2023-12-08 07:42 | 2024-01-10 15:01 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.174,-69.144917 | -9.173088333333334,-69.145065 | MARIA DE JESUS SILVA DE OLIVEIRA | ALCILENE SILVA DE OLIVEIRA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA GRANDE S/N RIO CAETE CENTRO SERINGAL GRANJA GRANDE | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 07:41 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.//RAIMUNDO CASTRO, ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-08 10:21 | 2024-01-08 10:21 | 2023-12-08 07:41 | 3 | 2024-01-08 | 202300037803 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037795 |  | 10 | MARIA CLEMILDA FERREIRA DA SILVA | 988.142.572-72 | MLPA7081699-22 | 661703 | 13637 | 1318 | 212202147 | SIGFI45 | 2023-12-11 09:56 | 2023-12-08 07:41 | 2023-12-12 13:51 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.618085,-70.54127833333334 | -8.61803277,-70.54130566 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | MARIA CLEMILDA FERREIRA DA SILVA | FEIJO | SERINGAL SANTA ROSA S/N COLOCACAO MORADA NOVA CENTRO SERINGAL SANTA ROSA | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 07:39 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / JONALDO / ANDERSON MACIEL. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-11 09:27 | 2023-12-11 09:27 | 2023-12-08 07:39 | 3 | 2023-12-11 | 202300037795 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037787 |  | 11 | SANDRO DE SOUZA NASCIMENTO | 666.090.462-04 | 2874577294 | 669535 | 15627 |  | 112203721 | SIGFI80 | 2024-01-09 17:05 | 2023-12-08 07:35 | 2024-01-10 15:29 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.1668300,-69.1366000 | -9.166141666666666,-69.13764666666665 | FRANSCISCA PEREIRA DE SOUZA | SANDRO DE SOUZA NASCIMENTO | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 07:35 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.//RAIMUNDO CASTRO, ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-09 16:22 | 2024-01-09 16:22 | 2023-12-08 07:35 | 3 | 2024-01-09 | 202300037787 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037779 |  | 10 | ADALBERTO FERREIRA DE LIMA | 656.644.182-49 | MLPA7081698-22 | 659162 | 13636 | 1254 | 212202130 | SIGFI80 | 2023-12-10 11:50 | 2023-12-08 07:34 | 2023-12-11 11:01 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.617378333333333,-70.54297833333334 | -8.61730252,-70.54302885 | FRANCISCA FERREIRA LIMA | ADALBERTO FERREIRA DE LIMA | FEIJO | SERINGAL MONTE VERDE S/N COLONIA EXTIRAO CENTRO SERINGAL MONTE VERDE | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 07:34 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA: FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / ANDERSON MACIEL / JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-10 11:23 | 2023-12-10 11:23 | 2023-12-08 07:34 | 3 | 2023-12-10 | 202300037779 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037761 |  | 9 | JOSE PEQUENO DE ALMEIDA | 788.741.732-53 | 78874173253 | 660985 | 15519 | 1519 | 212202274 | SIGFI45 | 2024-01-10 13:16 | 2023-12-08 07:33 | 2024-01-11 11:49 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.994339999999999,-70.21084833333333 | -7.99438,-70.21069333333334 | MARIA PEQUENO DE ALMEIDA | JOSE PEQUENO DE ALMEIDA | FEIJO | SERINGAL JUA SERINGAL JUA | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 07:32 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, JOSE ALDO PACAIA E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-10 12:38 | 2024-01-10 12:38 | 2023-12-08 07:32 | 3 | 2024-01-10 | 202300037761 | Report2 | 1500
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300037753 |  | 9 | RAIMUNDO DA SILVA COSTA | 765.490.972-15 | MLPA7018889-21 | 659091 | 13543 | 1352 | 212202050 | SIGFI80 | 2023-12-07 18:20 | 2023-12-07 20:43 | 2023-12-14 10:20 | 5046 | LUCIER | VALIDADO | -7.906656666666667,-70.16902333333334 | -7.906641666666667,-70.16901833333333 | MARIA DA SILVA COSTA | RAIMUNDO DA SILVA COSTA | FEIJO | COMUNIDADE SAO FRANCISCO S/N RIO ENVIRA CENTRO COMUNIDADE SAO FRANCISCO | 2023-12-07 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-07 17:18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA FOI ENCONTRADO COM DUAS BATERIA EM DESCARGA PROFUNDA, NÃO LIGA NO BOTÃO DE RESET, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, /ELETRICISTA: ARISSON SILVA E DEJESUS. | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-12-07 17:25 | 2023-12-07 17:25 | 2023-12-07 17:18 | 3 | 2023-12-07 | 6.0462e+17 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202300037746 |  | 53 | ANTÔNIO JORGE SILVA MARQUES | 2229515241 | L2.2023-0644 |  | 18122 | 450091 |  | SIGFI45 | 1899-12-31 | 2023-12-07 17:08 |  | 5089 |  | CADASTRO | -9.074929,-69.727740 | -9.07489359,-69.72771006 | MARIA JOSÉ CUNHA SILVA | ANTÔNIO JORGE SILVA MARQUES | MANOEL URBANO | COMUNIDADE IAPOQUA S/N ALTO RIO PURÚS SEM IMPEDIMENTOS COMUNIDADE IAPOQUA | 2023-12-07 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-12-07 11:56 | ONEL023 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | CRISTIANO/PAULO FERNANDO/ CAUÃ/PEDRO | 3 | 1 | 5 | 12 | 27 | 5089 | 23 | 2023-12-07 11:57 | 2023-12-07 11:57 | 2023-12-07 11:56 | 1 | 2023-12-07 | 6.0892e+17 | Report2HOPPECKE | 1500
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202300037738 |  | 53 | FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES DE ALMEIDA | 65950194268 | L2.2023-0670 |  | 18148 | 450098 |  | SIGFI45 | 2023-12-07 10:26 | 2023-12-07 17:08 |  | 5089 |  | CADASTRO | -9.063142,-69.636027 | -9.0632372,-69.63605336 | CREUZA TORRES NUNES | FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES DE ALMEIDA | MANOEL URBANO | COMUNIDADE LIVRE-NOS DEUS - RIO PURUS S/N ALTO RIO PURÚS SEM IMPEDIMENTOS COMUNIDADE LIVRE-NOS DEUS - RIO PURUS | 2023-12-07 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-12-07 09:56 | ONEL023 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | CRISTIANO/PAULO FERNANDO/ CAUÃ/ PEDRO | 3 | 1 | 5 | 12 | 27 | 5089 | 23 | 2023-12-07 09:57 | 2023-12-07 09:57 | 2023-12-07 09:56 | 1 | 2023-12-07 | 6.0892e+17 | Report2HOPPECKE | 1500
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202300037720 |  | 53 | SILVINO GARCIA RUIZ | 727.249.512-04 | L2.2023-0689 |  | 18166 | 450061 |  | SIGFI45 | 1899-12-31 | 2023-12-07 17:08 |  | 5089 |  | CADASTRO | -9.060207,-69.591148 | -9.06019182,-69.59114531 | MARIA GARCIA AHUANARI | SILVINO GARCIA RUIZ | MANOEL URBANO | RIO PURÚS; COMUNIDADE MERCEJANA S/N ALTO RIO PURÚS SEM IMPEDIMENTOS RIO PURÚS; COMUNIDADE MERCEJANA | 2023-12-07 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-11-23 14:13 | ONEL023 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | CRISTIANO/PAULO FERNANDO/ KILDERY/ PEDRO | 3 | 1 | 5 | 12 | 27 | 5089 | 23 | 2023-12-02 15:27 | 2023-12-02 15:27 | 2023-11-23 14:13 | 1 | 2023-12-07 | 6.0892e+17 | Report2HOPPECKE | 1500
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300037712 | [6 empty] | 423120 |  |  |  | 1899-12-31 | 2023-12-07 15:21 |  | 5081 |  | CADASTRO |  | -9.85351988,-68.89505307 |  | ANTÔNIO DOMINGOS |  |  | 2023-12-07 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-07 09:43 | ONEL019 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | BATERIA TAVA COM BAIXA TENÇÃO ABAIXO SE 48V DEI UM REST E O SISTEMA VOLTOU/ | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5081 | 23 | 2023-12-07 09:44 | 2023-12-07 09:44 | 2023-12-07 09:43 | 1 | 2023-12-07 | 6.0812e+17 |  | 0
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300037704 |  | 52 | RAIMUNDO ANDRÉ PEREIRA | 662.858.792-49 | AC-11713 |  | 20484 | 800108 |  | SIGFI80 | 2023-12-07 08:48 | 2023-12-07 15:21 | 2023-12-14 10:33 | 5081 | LUCIER | VALIDADO | -9.865458,-68.890797 | -9.86551878,-68.89082231 | PALMIRA ANDRÉ PEREIRA | RAIMUNDO ANDRE | SENA MADUREIRA | SERINGAL NOVO SÃO JOSÉ; COLÔNIA NOVO SÃO JOSÉ; S/N RIO IACO SERINGAL NOVO SÃO JOSÉ; COLÔNIA NOVO SÃO JOSÉ; | 2023-12-07 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-07 07:53 | ONEL019 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | BATERIA ESVA ABAIXO DE 48V, FIZ UM REST E VOLTOU O SISTEMA | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5081 | 23 | 2023-12-07 08:32 | 2023-12-07 08:32 | 2023-12-07 07:53 | 3 | 2023-12-07 | 6.0812e+17 | Report2HOPPECKE | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300037696 |  | 52 | MARCIANE PEREIRA BEZERRA | 030.646.162-50 | AC-11712 |  | 20483 | 800112 |  | SIGFI80 | 2023-12-07 08:23 | 2023-12-07 15:21 | 2023-12-14 10:34 | 5081 | LUCIER | VALIDADO | -9.864939,-68.890227 | -9.86477089,-68.89020014 | MARIA JOSÉ BEZERRA | MARCIANE | SENA MADUREIRA | SERINGAL NOVO SÃO JOSÉ; COLÔNIA NOVO SÃO JOSÉ S/N RIO IACO SERINGAL NOVO SÃO JOSÉ; COLÔNIA NOVO SÃO JOSÉ | 2023-12-07 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-06 08:40 | ONEL019 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | BATERIA TAVA COM TENCAO ABAIXO DE 50V, FIZ UM REST E O SISTEMA VOLTOU. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5081 | 23 | 2023-12-07 07:55 | 2023-12-07 07:55 | 2023-12-06 08:40 | 3 | 2023-12-07 | 6.0812e+17 | Report2HOPPECKE | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037688 |  | 10 | ROSA DA SILVA SOUZA | 888.810.242-68 | MLPA7107478-22 | 661718 | 13640 | 1258 | 212202194 | SIGFI80 | 2023-12-09 09:07 | 2023-12-07 08:33 | 2023-12-11 11:14 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.645188333333333,-70.54584833333334 | -8.64524484,-70.54600449 | MARIA DAMAZIO DA SILVA | ROSA DA SILVA SOUZA | FEIJO | SERINGAL MONTE VERDE S/N COLOCACAO ALTO BONITO CENTRO SERINGAL MONTE VERDE | 2023-12-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-07 08:32 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA: FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / ANDERSON MACIEL / JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-09 08:29 | 2023-12-09 08:29 | 2023-12-07 08:32 | 3 | 2023-12-09 | 202300037688 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037670 |  | 9 | JOSE ALISSON LIMA CORREIA | 034.924.802-84 | 3492480284 | 669985 | 15593 | 1295 | 212202508 | SIGFI45 | 2024-01-15 08:51 | 2023-12-07 08:30 | 2024-01-16 11:54 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.859185000000000,-70.10331166666667 | -7.859421666666666,-70.10348 | ROSENILDA DE SOUZA LIMA | JOSE ALISSON LIMA CORREIA | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM SERINGAL BOM JARDIM | 2023-12-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-07 08:30 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.DEJESUS, PACAIA E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-15 08:19 | 2024-01-15 08:19 | 2023-12-07 08:30 | 3 | 2024-01-15 | 202300037670 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037662 |  | 10 | FRANCISCO DHIEMERSON SOUZA DE ARAÚJO | 702.472.012-35 | 70247201235 | 669526 | 15493 | 1257 | 212202460 | SIGFI80 | 2023-12-09 08:21 | 2023-12-07 08:29 | 2023-12-11 11:27 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.64685,-70.54565833333332 | -8.64662189,-70.54565703 | ROSA DA SILVA SOUZA | FRANCISCO DHIEMERSON SOUZA DE ARAÚJO | FEIJO | SERINGAL MONTE VERDE SERINGAL MONTE VERDE | 2023-12-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-07 08:29 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE //LUCAS EDUARDO / ANDERSON MACIEL / JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-09 07:41 | 2023-12-09 07:41 | 2023-12-07 08:29 | 3 | 2023-12-09 | 202300037662 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037654 |  | 9 | ELITON FERREIRA SANTANA | 46577688249 | MLPA7013300-21 | 661063 | 13576 |  | 212202386 | SIGFI45 | 2024-01-15 09:22 | 2023-12-07 08:28 | 2024-01-16 11:58 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.8598,-70.10388166666667 | -7.859523333333334,-70.10382166666666 | MARIA FERNANDES FERREIRA | ELITON FERREIRA SANTANA | FEIJO | SERINGAL FOZ DO JURUPARI S/N COLOCACAO ESTIRAO DO BOM JARDIM RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL FOZ DO JURUPARI | 2023-12-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-07 08:28 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, PACAIA E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-15 08:57 | 2024-01-15 08:57 | 2023-12-07 08:28 | 3 | 2024-01-15 | 202300037654 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037647 |  | 9 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | 732.781.902-97 | MLPA7000850-21 | 661939 | 13566 | 1274 | 212202398 | SIGFI45 | 2024-01-15 11:01 | 2023-12-07 08:26 | 2024-01-16 12:04 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.86317,-70.109455 | -7.863473333333333,-70.10955333333332 | PEDRINA SOARES DE ARAUJO | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2023-12-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-07 08:24 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, PACAIA E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-15 10:33 | 2024-01-15 10:33 | 2023-12-07 08:24 | 3 | 2024-01-15 | 202300037647 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037621 |  | 4 | EVANILSON DE SOUZA SILVA | 008.168.022-89 | MLPA6725910-21 | 657992 | 13293 | 879 | 212201944 | SIGFI80 | 2024-01-16 15:24 | 2023-12-07 08:18 | 2024-01-17 11:53 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.872199999999999,-73.07416333333335 | -7.871970000000001,-73.07430500000001 | MARIA DO CARMO INACIO DE SOUZA | EVANILSON DE SOUZA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TRES BOCAS S/N CENTRO COMUNIDADE TRES BOCAS | 2023-12-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-07 08:16 | ONEOM002 | 68984020058000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MANOEL , DONISETE | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-16 13:39 | 2024-01-16 14:42 | 2023-12-07 08:16 | 3 | 2024-01-16 | 202300037621 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037613 |  | 9 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DE OLIVEIRA | 621.155.882-15 | 62115588215 | 679417 | 15585 | 1285 | 112203764 | SIGFI45 | 2024-01-14 15:18 | 2023-12-07 08:15 | 2024-01-16 14:07 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.866678333333335,-70.11217000000001 | -7.866688333333333,-70.11215333333332 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | MARIA DE FÁTIMA ALVES DE OLIVEIRA | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM SERINGAL BOM JARDIM | 2023-12-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-07 08:13 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO HAVIA NINGUÉM EM CASA.//DEJESUS, PACAIA E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-14 14:48 | 2024-01-14 14:48 | 2023-12-07 08:13 | 3 | 2024-01-14 | 202300037613 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037605 |  | 9 | MARIA LUZIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 009.765.672-02 | MLPA7005109-21 | 661654 | 13595 | 1103 | 212202046 | SIGFI80 | 2024-01-14 16:13 | 2023-12-07 08:07 | 2024-01-16 14:15 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.865526666666667,-70.11205166666667 | -7.865561666666667,-70.11207666666665 | MARIA DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA | MARIA LUZIA FERREIRA DE OLIVEIRA | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2023-12-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-07 08:06 | ONEOM009 | 68992117690000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO HAVIA NINGUÉM EM CASA.//DEJESUS, PACAIA E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-14 15:37 | 2024-01-14 15:37 | 2023-12-07 08:06 | 3 | 2024-01-14 | 202300037605 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037597 |  | 4 | MARIA VIEIRA DA SILVA | 949.222.682-00 | MLPA6705398-21 | 657993 | 13365 | 928 | 212201945 | SIGFI80 | 2024-01-18 10:42 | 2023-12-07 07:47 | 2024-01-19 09:02 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.872261666666667,-73.07404 | -7.872268333333333,-73.0736 | MARIA VIEIRA DA SILVA | MARIA VIEIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TRES BOCAS S/N RIO PARANA DOS MOURAS CENTRO COMUNIDADE TRES BOCAS | 2023-12-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-07 07:46 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL,MANOEL, DONISETE | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-18 09:56 | 2024-01-18 10:22 | 2023-12-07 07:46 | 3 | 2024-01-18 | 202300037597 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037589 |  | 10 | FRANCISCA VALBERTINA MENDES DO NASCIMENTO | 461.675.102-10 | MLPA7107486-22 | 660399 | 13647 | 1263 | 212202024 | SIGFI80 | 2023-12-09 14:05 | 2023-12-07 07:45 | 2023-12-11 11:36 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.638495,-70.553555 | -8.63851497,-70.5534157 | MARIA CELESTE MENDES SIMAO | FRANCISCA VALBERTINA MENDES DO NASCIMENTO | FEIJO | SERINGAL MONTE VERDE S/N COMUNIDADE TERRA ALTA CENTRO SERINGAL MONTE VERDE | 2023-12-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-07 07:45 | ONEOM007 | 68984224362000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA: FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / ANDERSON MACIEL / JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-09 13:37 | 2023-12-09 13:37 | 2023-12-07 07:45 | 3 | 2023-12-09 | 202300037589 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037571 |  | 9 | JECIANE CAVALCANTE FERREIRA | 004.382.822-13 | MLPA7023494-21 | 661796 | 13565 | 1293 | 212202383 | SIGFI45 | 2024-01-15 13:54 | 2023-12-07 07:44 | 2024-01-16 14:24 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.871408333333333,-70.11364833333333 | -7.871403333333334,-70.11359999999999 | MARIA NADIR PERWIRA CAVALCANTE | JECIANE CAVALCANTE FERREIRA | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2023-12-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-07 07:43 | ONEOM009 | 68992182619000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI TROCADO UM DPS, E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, PACAIA E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2024-01-14 11:00 | 2024-01-14 11:00 | 2023-12-07 07:43 | 3 | 2024-01-15 | 202300037571 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037563 |  | 9 | MANOEL CIRIACO | 844.349.532-49 | MLPA7000863-21 | 661788 | 13574 | 1277 | 212202379 | SIGFI45 | 2024-01-14 10:47 | 2023-12-07 07:42 | 2024-01-17 16:14 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.870011666666667,-70.11366666666666 | -7.869985000000001,-70.11364 | REGINA CIRIACO DE LIMA | MANOEL CIRIACO | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2023-12-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-07 07:42 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, PACAIA E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-14 10:09 | 2024-01-14 10:09 | 2023-12-07 07:42 | 3 | 2024-01-14 | 202300037563 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037555 |  | 10 | FRANCISCO MAURÍCIO DO NASCIMENTO | 991.387.192-15 | 99138719215 | 660380 | 15457 | 1222 | 212201914 | SIGFI80 | 2023-12-11 11:21 | 2023-12-07 07:40 | 2023-12-12 13:59 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.63384,-70.56168 | -8.6339536,-70.56171894 | TEREZA MAURÍCIO DO NASCIMENTO | FRANCISCO MAURÍCIO DO NASCIMENTO | FEIJO | SERINGAL MONTE VERDE SERINGAL MONTE VERDE | 2023-12-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-07 07:40 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / ANDERSON MACIEL / JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-11 10:57 | 2023-12-11 10:57 | 2023-12-07 07:40 | 3 | 2023-12-11 | 202300037555 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037548 |  | 9 | MARIA ADEILDA RUFINO DE LIMA | 944.461.132-91 | MLPA7007848-21 | 659073 | 13603 | 1154 | 212202035 | SIGFI80 | 2024-01-14 14:27 | 2023-12-07 07:39 | 2024-01-16 14:43 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.865481666666667,-70.11201666666666 | -7.869335000000001,-70.10500166666667 | MARIA HELENA RUFINO DA COSTA | MARIA ADEILDA RUFINO DE LIMA | FEIJO | COMUNIDADE BOM JESUS S/N RIO ENVIRA CENTRO COMUNIDADE BOM JESUS | 2023-12-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-07 07:39 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TORMADAS POIS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS, PACAIA E FRANCISCO | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-14 13:53 | 2024-01-14 13:53 | 2023-12-07 07:39 | 3 | 2024-01-14 | 202300037548 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037530 |  | 9 | ESC. MUN. JOÃO PAULO II | 4005179000201 | 63078775291 | 661935 | 15589 | 1343 | 212202385 | SIGFI45 | 2024-01-15 10:15 | 2023-12-07 07:38 | 2024-01-16 14:48 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.861504999999999,-70.102965 | -7.8614299999999995,-70.10319333333334 | MARIA GILDA QUEIROS | ESC. MUN. JOÃO PAULO II | FEIJO | PREFEITURA DE FEIJÓ SERINGAL BOM JARDIM PREFEITURA DE FEIJÓ SERINGAL BOM JARDIM | 2023-12-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-07 07:38 | ONEOM009 | 6899459548000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, PACAIA E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-15 09:36 | 2024-01-15 09:36 | 2023-12-07 07:38 | 3 | 2024-01-15 | 202300037530 | Report2 | 1500
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202300037522 |  | 53 | FRANCISCA ALVES LEITE | 80567282287 | L2.2023-0690 |  | 18167 | 45140 |  | SIGFI45 | 1899-12-31 | 2023-12-06 16:49 | 2024-01-02 14:14 | 5089 | LUCIER | VALIDADO | -8.999503,-69.557113 | -8.99946356,-69.55720398 | MARIA ALVES LEITE | FRANCISCA ALVES LEITE | MANOEL URBANO | COMUNIDADE ESCONDIDO - RIO PURUS S/N ALTO RIO PURÚS SEM IMPEDIMENTOS COMUNIDADE ESCONDIDO - RIO PURUS | 2023-12-06 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-12-06 13:01 | ONEL023 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | CRISTIANO/ PAULO FERNANDO | 3 | 1 | 5 | 12 | 27 | 5089 | 24 | 2023-12-06 13:02 | 2023-12-06 13:02 | 2023-12-06 13:01 | 3 | 1899-12-31 | 6.0892e+17 | Report2HOPPECKE | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037514 |  | 9 | ROCILDA ARAUJO DE LIRA | 372.831.462-53 | MLPA7023485-21 | 659062 | 13557 | 1176 | 212202020 | SIGFI80 | 2024-01-14 09:25 | 2023-12-06 08:26 | 2024-01-16 15:00 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.878851666666666,-70.10855 | -7.878798333333333,-70.10869166666666 | PEDRINA SOARES DA SILVA | ROCILDA ARAUJO DE LIRA | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2023-12-06 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-06 08:26 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, PACAIA E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-14 08:48 | 2024-01-14 08:48 | 2023-12-06 08:26 | 3 | 2024-01-14 | 202300037514 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037506 |  | 9 | MARIA NILDA SOARES DE ARAUJO | 824.811.482-15 | MLPA7023490-21 | 661632 | 13562 | 1058 | 212202006 | SIGFI80 | 2024-01-13 14:58 | 2023-12-06 08:25 | 2024-01-15 15:30 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.879218333333334,-70.11013333333334 | -7.879273333333333,-70.109785 | PEDRINA SOARES DE ARAUJO | MARIA NILDA SOARES DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2023-12-06 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-06 08:24 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, PACAIA E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-13 14:27 | 2024-01-13 14:27 | 2023-12-06 08:24 | 3 | 2024-01-13 | 202300037506 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037498 |  | 4 | RONECHARLES DA SILVA MAIA | 053.309.342-22 | MLPA6705397-21 | 657995 | 13364 | 1180 | 212201946 | SIGFI80 | 2024-01-18 09:31 | 2023-12-06 08:24 | 2024-01-19 09:12 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.872351666666667,-73.073685 | -7.87232,-73.07358500000001 | MARIA VIEIRA DA SILVA | RONECHARLES DA SILVA MAIA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TRES BOCAS S/N RIO PARANA DOS MOURAS CENTRO COMUNIDADE TRES BOCAS | 2023-12-06 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-06 08:23 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MANOEL, DONISETE | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-18 08:30 | 2024-01-18 09:00 | 2023-12-06 08:23 | 3 | 2024-01-18 | 202300037498 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037480 |  | 10 | FRANCISCO ALAN PINTO DE SOUZA | 016.727.792-86 | 1672779286 | 669517 | 15459 | 1133 | 212202470 | SIGFI80 | 2023-12-09 16:55 | 2023-12-06 08:22 | 2023-12-11 11:42 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.632708333333333,-70.53743666666666 | -8.63264762,-70.53748947 | MARIA DO SOCORRO PINTO DE SOUZA | FRANCISCO ALAN PINTO DE SOUZA | FEIJO | SERINGAL SANTA ROSA SERINGAL SANTA ROSA | 2023-12-06 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-06 08:22 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA: FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//JONALDO / ANDERSON MACIEL / LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-09 16:18 | 2023-12-09 16:18 | 2023-12-06 08:22 | 3 | 2023-12-09 | 202300037480 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037472 |  | 9 | RAILSON ARAUJO DA SILVA | 018.359.602-19 | MLPA7000857-21 | 659187 | 13570 |  | 212202193 | SIGFI45 | 2024-01-13 14:22 | 2023-12-06 08:21 | 2024-01-15 15:34 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.879416666666667,-70.110095 | -7.879348333333333,-70.11010333333334 | MARIA NILDA SOARES ARAUJO | RAILSON ARAUJO DA SILVA | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2023-12-06 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-06 08:20 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, PACAIA E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-13 13:44 | 2024-01-13 13:44 | 2023-12-06 08:20 | 3 | 2024-01-13 | 202300037472 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037464 |  | 9 | MARIA FRANCILENE ARAUJO LIRA | 769.266.642-34 | MLPA7000858-21 | 661629 | 13571 | 1140 | 212202004 | SIGFI80 | 2024-01-13 11:54 | 2023-12-06 08:20 | 2024-01-15 15:42 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.880438333333332,-70.11983833333333 | -7.880263333333333,-70.11992000000001 | ROCILDA ARAUJO DE LIRA | MARIA FRANCILENE ARAUJO LIRA | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2023-12-06 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-06 08:19 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE, FOI TROCADO DOIS DPS. DEJESUS, PACAIA E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2024-01-13 11:04 | 2024-01-13 11:04 | 2023-12-06 08:19 | 3 | 2024-01-13 | 202300037464 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037456 |  | 4 | GENIVAL DA SILVA MAIA | 013.025.652-81 | MLPA6705400-21 | 658006 | 13367 | 1117 | 212201956 | SIGFI80 | 2024-01-17 14:25 | 2023-12-06 08:19 | 2024-01-18 09:38 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.872396666666667,-73.07363666666667 | -7.872425,-73.07339833333334 | MARIA ALENCAR DA SILVA | GENIVAL DA SILVA MAIA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TRES BOCAS S/N RIO PARANA DOS MOURAS CENTRO COMUNIDADE TRES BOCAS | 2023-12-06 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-06 08:19 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MANOEL, DONISETE | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-17 13:25 | 2024-01-17 14:00 | 2023-12-06 08:19 | 3 | 2024-01-17 | 202300037456 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037449 |  | 9 | JUVANELHO LIMA MARTINS | 025.978.282-39 | MLPA7023491-21 | 659053 | 13563 | 1121 | 212201998 | SIGFI80 | 2024-01-13 10:37 | 2023-12-06 08:17 | 2024-01-15 15:49 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.883678333333334,-70.12089666666667 | -7.883505,-70.12098833333333 | MARIA OSANIR LIMA | JUVANELHO LIMA MARTINS | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2023-12-06 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-06 08:17 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO HAVIA NINGUÉM EM CASA.//DEJESUS, PACAIA E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-13 10:03 | 2024-01-13 10:03 | 2023-12-06 08:17 | 3 | 2024-01-13 | 202300037449 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037431 |  | 10 | MARIA CELESTE MENDES SIMAO | 220.608.122-91 | MLPA7086138-22 | 660390 | 13682 | 1260 | 212201980 | SIGFI80 | 2023-12-09 15:05 | 2023-12-06 08:16 | 2023-12-11 11:56 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.628231666666666,-70.54584166666667 | -8.62824147,-70.54554291 | MARIA MENDES SIMAO | MARIA CELESTE MENDES SIMAO | FEIJO | SERINGAL SANTA ROSA S/N SUBINDO O RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SANTA ROSA | 2023-12-06 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-06 08:14 | ONEOM007 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA: FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBS: NÃO FORAM REALIZADAS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-09 14:29 | 2023-12-09 14:29 | 2023-12-06 08:14 | 3 | 2023-12-09 | 202300037431 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037423 |  | 10 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | 308.711.072-87 | 30871107287 | 669518 | 15505 | 1219 | 212202469 | SIGFI80 | 2023-12-09 16:17 | 2023-12-06 08:13 | 2023-12-11 12:05 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.632951666666665,-70.53761666666666 | -8.63280406,-70.53756915 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DE SOUZA | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | FEIJO | SERINGAL SANTA ROSA SERINGAL SANTA ROSA | 2023-12-06 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-06 08:13 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA: FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBS: NÃO FORAM REALIZADAS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL.//LUCAS EDUARDO / ANDERSON MACIEL / JONALDO | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-09 15:48 | 2023-12-09 15:48 | 2023-12-06 08:13 | 3 | 2023-12-09 | 202300037423 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037415 |  | 10 | FRANCISCO ADALBERTO MENDES DO NASCIMENTO | 391.338.692-00 | 39133869200 | 660379 | 15455 | 1270 | 212201913 | SIGFI80 | 2023-12-11 10:36 | 2023-12-06 08:12 | 2023-12-15 14:49 | LUCIER | HELY | NAO CONFORME | -8.624554999999999,-70.54278 | -8.62467114,-70.54280539 | CELESTE MENDES SIMÃO | FRANCISCO ADALBERTO MENDES DO NASCIMENTO | FEIJO | SERINGAL SANTA ROSA SERINGAL SANTA ROSA | 2023-12-06 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-06 08:12 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | **DPS QUEIMADO** | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / JONALDO / ANDERSON MACIEL. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-11 10:09 | 2023-12-11 10:09 | 2023-12-06 08:12 | 6 | 2023-12-11 | 202300037415 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037407 |  | 10 | FRANCISCO AESSIO PINTO DE SOUZA | 939.534.452-00 | 93953445200 | 661695 | 15503 | 1184 | 212202141 | SIGFI80 | 2023-12-09 09:52 | 2023-12-05 10:52 | 2023-12-15 11:45 | LUCIER | HELY | NAO CONFORME | -8.643365,-70.53418833333333 | -8.64337362,-70.53417745 | MARIA DO SOCORRO PINTO DE SOUZA | FRANCISCO AESSIO PINTO DE SOUZA | FEIJO | SERINGAL SANTA ROSA SERINGAL SANTA ROSA | 2023-12-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-05 10:52 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | **DPS QUEIMADO** | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA: FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / ANDERSON MACIEL / JONALDO.. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-09 09:20 | 2023-12-09 09:20 | 2023-12-05 10:52 | 6 | 2023-12-09 | 202300037407 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037399 |  | 9 | SEME. MARIA CLEONICE CASTRO DA SILVA | 40051790000201 | 3231235200 | 661797 | 15525 |  | 212202387 | SIGFI45 | 2023-12-13 14:51 | 2023-12-05 10:50 | 2023-12-15 16:09 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -7.951648333333333,-70.19790666666667 | -7.951755000000001,-70.19793166666666 | ANTÔNIO DA SILVA FRANÇA PREFEITURA DE FEIJO | SEME. MARIA CLEONICE CASTRO DA SILVA | FEIJO | OSERINGAL SÃO DOMINGOS OSERINGAL SÃO DOMINGOS | 2023-12-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-05 10:49 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TORMENTAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DE JESUS E MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-13 14:06 | 2023-12-13 14:06 | 2023-12-05 10:49 | 3 | 2023-12-13 | 202300037399 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037381 |  | 9 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | 671.417.572-87 | 67141757287 | 659183 | 15527 | 1294 | 212202186 | SIGFI45 | 2023-12-13 13:52 | 2023-12-05 10:47 | 2023-12-14 08:33 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.951691666666666,-70.196625 | -7.951438333333334,-70.196635 | MARIA SOCORRO DA SILVA | MARIA FRANCISCA DA SILVA | FEIJO | SERINGAL SÃO DOMINGOS SERINGAL SÃO DOMINGOS | 2023-12-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-05 10:45 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TORMENTAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DE JESUS E MANOEL BARROS.//////////////////// | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-13 13:15 | 2023-12-13 13:15 | 2023-12-05 10:45 | 3 | 2023-12-13 | 202300037381 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037373 |  | 4 | JOSE FRANCISCO LIMA DA SILVA | 053.309.582-45 | MLPA6726482-21 | 658007 | 13348 | 802 | 212201957 | SIGFI80 | 2024-01-17 11:33 | 2023-12-05 10:43 | 2024-01-18 09:47 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.872889999999999,-73.07326166666667 | -7.8726866666666675,-73.07316166666666 | IVANI LIMA DA CRUZ | JOSE FRANCISCO LIMA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TRES BOCAS S/N RIO PARANA DOS MOURAS CENTRO COMUNIDADE TRES BOCAS | 2023-12-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-05 10:43 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA,CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MANOEL, DONISETE | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-17 10:04 | 2024-01-17 10:57 | 2023-12-05 10:43 | 3 | 2024-01-17 | 202300037373 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037365 |  | 9 | ROSA MARIA VIANA DE SOUSA | 839.653.272-91 | MLPA7007851-21 | 659063 | 13606 | 1213 | 212202021 | SIGFI80 | 2023-12-13 12:54 | 2023-12-05 10:42 | 2023-12-14 08:47 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.953008333333334,-70.18399500000001 | -7.953058333333333,-70.18397166666666 | MARIA JOSE DE SOUSA | ROSA MARIA VIANA DE SOUSA | FEIJO | SERINGAL SAO DOMINGOS S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAO DOMINGOS | 2023-12-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-05 10:42 | ONEOM009 | 999329290000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E MANOEL BARROS | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-13 12:13 | 2023-12-13 12:13 | 2023-12-05 10:42 | 3 | 2023-12-13 | 202300037365 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037357 |  | 4 | JOSE MARIA VIERA DA SILVA | 562.165.482-04 | MLPA6726481-21 | 658005 | 13347 | 1112 | 212201955 | SIGFI80 | 2024-01-17 10:05 | 2023-12-05 10:41 | 2024-01-18 09:53 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.87284,-73.07309166666667 | -7.872746666666666,-73.07313333333333 | TEREZINHA VIERA DA SILVA | JOSE MARIA VIERA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TRES BOCAS S/N RIO PARANA DOS MOURAS CENTRO COMUNIDADE TRES BOCAS | 2023-12-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-05 10:41 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL ,MANOEL, DONISETE | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-17 08:28 | 2024-01-17 09:12 | 2023-12-05 10:41 | 3 | 2024-01-17 | 202300037357 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037340 |  | 10 | JOSE RIBAMAR DA SILVA MOURA | 020.004.342-07 | MLPA7097435-22 | 661626 | 13657 | 1354 | 212201978 | SIGFI80 | 2023-12-09 10:31 | 2023-12-05 10:40 | 2023-12-11 13:44 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.639703333333333,-70.53194 | -8.63962737,-70.53195263 | RAIMUNDA NONATA DA SILVA | JOSE RIBAMAR DA SILVA MOURA | FEIJO | SERINGAL SANTA ROSA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SANTA ROSA | 2023-12-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-05 10:40 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SUA FRASE ESTÁ BEM FORMULADA, MAS FIZ PEQUENOS AJUSTES PARA MELHORAR A PONTUAÇÃO://"MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA: FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / ANDERSON MACIEL / JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-09 10:04 | 2023-12-09 10:04 | 2023-12-05 10:40 | 3 | 2023-12-09 | 202300037340 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037332 |  | 9 | GETULIO QUEIROZ DE ARAUJO | 484.478.112-04 | MLPA6994001-21 | 661974 | 13587 | 1221 | 212202424 | SIGFI80 | 2023-12-13 09:35 | 2023-12-05 10:39 | 2023-12-14 08:53 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.939686666666667,-70.16835666666665 | -7.939228333333333,-70.16814333333333 | AGUIDA QUEIROZ DE ARAUJO | GETULIO QUEIROZ DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL SAO DOMINGOS S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAO DOMINGOS | 2023-12-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-05 10:38 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-13 08:45 | 2023-12-13 08:45 | 2023-12-05 10:38 | 3 | 2023-12-13 | 202300037332 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037324 |  | 9 | GETULIO QUEIROZ DE ARAUJO | 484.478.112-04 | MLPA6994001-21 | 661974 | 13587 | 1221 | 212202424 | SIGFI80 | 2024-01-16 11:33 | 2023-12-05 10:38 | 2024-01-17 10:54 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.939686666666667,-70.16835666666665 | -7.93926,-70.16814666666667 | AGUIDA QUEIROZ DE ARAUJO | GETULIO QUEIROZ DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL SAO DOMINGOS S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAO DOMINGOS | 2023-12-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-05 10:37 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, PACAIA E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-16 11:08 | 2024-01-16 11:08 | 2023-12-05 10:37 | 3 | 2024-01-16 | 202300037324 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037316 |  | 10 | FRANCISCO MEMDES PINTO | 694.030.582-34 | MLPA7140462-22 | 661696 | 13704 | 253 | 212202142 | SIGFI80 | 2023-12-09 11:50 | 2023-12-05 10:36 | 2023-12-11 13:58 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.637116666666666,-70.53681499999999 | -8.6372863,-70.53681901 | ALICE CARNEIRO PINTO | FRANCISCO MEMDES PINTO | FEIJO | SERINGAL SANTA ROSA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SANTA ROSA | 2023-12-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-05 10:36 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA: FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / ANDERSON MACIEL / JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-09 11:22 | 2023-12-09 11:22 | 2023-12-05 10:36 | 3 | 2023-12-09 | 202300037316 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037308 |  | 9 | MARIA RAILDA XAVIER DO NASCIMENTO | 857.217.002-20 | 85721700220 | 661716 | 15535 | 1167 | 212202188 | SIGFI80 | 2024-01-16 12:25 | 2023-12-05 10:35 | 2024-01-17 11:21 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.939235,-70.17620000000001 | -7.9391333333333325,-70.17625166666667 | MARIA MADALENA XAVIER GOMES | MARIA RAILDA XAVIER DO NASCIMENTO | FEIJO | SERINGAL SÃO DOMINGOS SERINGAL SÃO DOMINGOS | 2023-12-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-05 10:34 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SSISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA.//DEJESUS, PACAIA E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-16 11:53 | 2024-01-16 11:53 | 2023-12-05 10:34 | 3 | 2024-01-16 | 202300037308 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037290 |  | 10 | ESCOLA FRANCISCO TRAUMATURGO DE AZEVEDO | 020.677.672-16 | MLPA7107487-22 | 661031 | 13648 |  | 212202374 | SIGFI160 | 2023-12-11 16:12 | 2023-12-05 10:34 | 2023-12-12 14:12 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.63698,-70.53740333333333 | -8.63697712,-70.53745726 | MARIA DA LIBERDADE DO NASCIMENTO DE ARAÚJO | ESCOLA FRANCISCO TRAUMATURGO DE AZEVEDO | FEIJO | SERINGAL SANTA ROSA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SANTA ROSA | 2023-12-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-05 10:33 | ONEOM007 | 6884224362000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / ANDERSON MACIEL / JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-11 15:32 | 2023-12-11 15:32 | 2023-12-05 10:33 | 3 | 2023-12-11 | 202300037290 | Report2 | 5333
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300037282 | 15910 | 13 | ROSA BERNARDO DA COSTA | 012.208.272-90 | 1220827290 | 688758 | 15783 |  |  | SIGFI45 | 2023-12-05 12:02 | 2023-12-05 09:50 | 2023-12-08 11:19 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.931821666666667,-71.61189166666666 | -7.931698333333332,-71.61232 | MARIA ALZIRA BERNARDO | ROSA BERNARDO DA COSTA | TARAUACA | BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SÃO FRANCISCO BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SÃO FRANCISCO | 2023-12-05 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-05 09:49 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | RAIMUNDO SABINO E PACAIA. /SUBISTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-12-05 10:49 | 2023-12-05 10:49 | 2023-12-05 09:49 | 3 | 2023-12-05 | 202300037282 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037274 |  | 9 | LEANDRO GRIGORIO DUTRA | 707.401.002-20 | 70740100220 | 699621 | 15523 | 1169 | 212202467 | SIGFI80 | 2023-12-13 16:00 | 2023-12-05 08:43 | 2023-12-14 08:58 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.964558333333334,-70.19556666666668 | -7.964603333333334,-70.19569166666666 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA BRITO | LEANDRO GRIGORIO DUTRA | FEIJO | SERINGAL SÃO DOMINGOS SERINGAL SÃO DOMINGOS | 2023-12-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-05 08:42 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TORMENTAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DE JESUS E MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-13 15:14 | 2023-12-13 15:14 | 2023-12-05 08:42 | 3 | 2023-12-13 | 202300037274 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037266 |  | 9 | AURILENE MARANGUAPE DE ARAUJO | 060.350.372-16 | 6035037216 | 660402 | 15537 | 1239 | 212202052 | SIGFI80 | 2023-12-12 10:39 | 2023-12-05 08:42 | 2023-12-13 08:25 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.93453,-70.182846666667 | -7.934519999999999,-70.18289 | MARIA ERONILDES MARANGUAPE DE ARAUJO | AURILENE MARANGUAPE DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL SÃO DOMINGOS SERINGAL SÃO DOMINGOS | 2023-12-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-05 08:41 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E MANOEL BARROS | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-12 09:51 | 2023-12-12 09:51 | 2023-12-05 08:41 | 3 | 2023-12-12 | 202300037266 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037258 |  | 9 | MARIA ERONIDES MARANGUAPE DE ARAUJO | 683.012.782-34 | MLPA7018898-21 | 656954 | 13550 | 1162 | 212201878 | SIGFI80 | 2023-12-12 09:29 | 2023-12-05 08:40 | 2023-12-13 08:37 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.930840000000001,-70.19027 | -7.930813333333333,-70.19021166666667 | EUDES MARANGUAPE DE ARAUJO | MARIA ERONIDES MARANGUAPE DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL SAO DOMINGOS S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAO DOMINGOS | 2023-12-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-05 08:40 | ONEOM009 | 68999087606000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SO SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO HAVIA NINGUÉM EM CASA.//DEJESUS E MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-12 08:49 | 2023-12-12 08:49 | 2023-12-05 08:40 | 3 | 2023-12-12 | 202300037258 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300037241 | 156488 | 5 | RENILSON DE QUEIROZ PINHEIRO | 096.352.462-34 | 9635246234 | 646360 | 14665 | 480 | 212200829 | SIGFI80 | 2023-12-06 09:43 | 2023-12-05 02:02 | 2023-12-07 09:21 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.406733333333333,-73.17519333333333 | -7.4118016666666655,-73.17213333333333 | ADALGISA DE QUEIROZ PINHEIRO | RENILSON DE QUEIROZ PINHEIRO | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE BOA VISTA RIO MÔA COMUNIDADE BOA VISTA | 2023-12-05 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-05 02:01 | ONEOM001 | 68999558951000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | /OBS: BATERIAS ESTAVAM DESCAREGADAS, POR ISSO NAO ESTAVAM PASSANDO CARGA PARA CASA DO CLIENTE. SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE. UELERSON E GABRIEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 24 | 2023-12-06 09:02 | 2023-12-06 09:02 | 2023-12-05 02:01 | 3 | 2023-12-06 | 202300037241 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300037233 | 156471 | 5 | ARIMAR CHAVES VIEIRA | 628.595.282-53 | MLPA6668648-21 | 642379 | 13272 | 10 | 212200406 | SIGFI80 | 2023-12-05 15:35 | 2023-12-05 02:00 | 2023-12-06 12:16 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.4180600000000005,-73.22545333333333 | -7.418115,-73.22539 | ZILMAR CONCEICAO DO ESPIRITO SANTO | ARIMAR CHAVES VIEIRA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-12-05 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-05 01:59 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIAS 1 E 2 ESTAVAM COM LEDS TODOS APAGADOS, POR ISSO NAO ESTAVA PASSANDO GARGA PRA CASA DO CLIENTE. UELERSON,GABRIEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 24 | 2023-12-05 14:58 | 2023-12-05 14:58 | 2023-12-05 01:59 | 3 | 2023-12-05 | 202300037233 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037225 |  | 9 | JOSE FERREIRA CARNEIRO | 859.024.382-68 | MLPA7031997-21 | 659174 | 13611 | 1189 | 212202173 | SIGFI80 | 2023-12-11 13:56 | 2023-12-04 16:59 | 2023-12-12 14:21 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.963535,-70.19372666666666 | -7.9636466666666665,-70.19375 | MARIA LUCIA FERREIRA | JOSE FERREIRA CARNEIRO | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL CAICA | 2023-12-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-04 16:59 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E MANOEL BARROS | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-11 13:11 | 2023-12-11 13:11 | 2023-12-04 16:59 | 3 | 2023-12-11 | 202300037225 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037217 |  | 9 | MAURILIO MELO DA SILVA | 974.911.872-34 | 97491187234 | 659185 | 15507 | 1317 | 212202190 | SIGFI45 | 2024-01-16 10:37 | 2023-12-04 16:58 | 2024-01-17 11:25 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.978814999999999,-70.19061 | -7.978605000000001,-70.190615 | MARIA RODRIGUES MELO | MAURILIO MELO DA SILVA | FEIJO | SERINGAL CAIÇA SERINGAL CAIÇA | 2023-12-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-04 16:58 | ONEOM009 | 68984060889000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, PACAIA E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-16 10:06 | 2024-01-16 10:06 | 2023-12-04 16:58 | 3 | 2024-01-16 | 202300037217 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037209 |  | 9 | NARCISIO LIMA DE SOUSA | 008.987.572-90 | MLPA7037179-21 | 660995 | 13612 | 1300 | 212202313 | SIGFI45 | 2023-12-11 16:12 | 2023-12-04 16:57 | 2023-12-12 14:33 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.972706666666666,-70.192335 | -7.9727033333333335,-70.19235833333333 | MARIA DORALICE DE LIMA | NARCISIO LIMA DE SOUSA | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL CAICA | 2023-12-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-04 16:57 | ONEOM009 | 68999632229000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-11 15:29 | 2023-12-11 15:29 | 2023-12-04 16:57 | 3 | 2023-12-11 | 202300037209 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037191 |  | 9 | NACILDE LIMA DE SOUSA | 888.383.742-87 | MLPA7032543-21 | 659186 | 13608 | 1296 | 212202192 | SIGFI45 | 2023-12-11 14:53 | 2023-12-04 16:56 | 2023-12-12 14:37 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.969966666666666,-70.19272 | -7.970015000000001,-70.19260333333334 | MARIA DORACY DE LIMA | NACILDE LIMA DE SOUSA | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL CAICA | 2023-12-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-04 16:56 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO HAVIA NINGUÉM EM CASA.//DE JESUS E MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-11 14:14 | 2023-12-11 14:14 | 2023-12-04 16:56 | 3 | 2023-12-11 | 202300037191 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037183 |  | 9 | MARIA LUCIA FERREIRA | 528.054.252-00 | MLPA7005118-21 | 660991 | 13602 | 1191 | 212202309 | SIGFI80 | 2023-12-11 10:53 | 2023-12-04 16:55 | 2023-12-12 14:43 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.9600349999999995,-70.19540833333333 | -7.9600349999999995,-70.19541833333332 | RAIMUNDA RODRIGUES CARNEIRO | MARIA LUCIA FERREIRA | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N COLONIA BEIJA FLOR CENTRO SERINGAL CAICA | 2023-12-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-04 16:53 | ONEOM009 | 68999434682000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-11 09:55 | 2023-12-11 09:55 | 2023-12-04 16:53 | 3 | 2023-12-11 | 202300037183 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037175 |  | 9 | MARIA KATIA BENEVENUTO DE OLIVEIRA | 888.809.742-20 | MLPA6994002-21 | 659169 | 13588 | 767 | 212202157 | SIGFI45 | 2023-12-11 09:34 | 2023-12-04 16:51 | 2023-12-12 14:54 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.954318333333333,-70.18610666666667 | -7.954225000000001,-70.18611166666666 | MARIA VANDI BENEVENUTO DE OLIVEIRA | MARIA KATIA BENEVENUTO DE OLIVEIRA | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL CAICA | 2023-12-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-04 16:49 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E MANOEL BARROS | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-11 08:50 | 2023-12-11 08:50 | 2023-12-04 16:49 | 3 | 2023-12-11 | 202300037175 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037167 |  | 9 | ANILDO PINHEIRO DE AGUIAR | 764.616.452-68 | MLPA6996383-21 | 659172 | 13555 | 1241 | 212202166 | SIGFI80 | 2023-12-08 15:25 | 2023-12-04 16:49 | 2023-12-13 08:43 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.955155,-70.17675833333332 | -7.955305,-70.17671666666666 | MARIA PINHEIRO DE AGUIAR | ANILDO PINHEIRO DE AGUIAR | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL CAICA | 2023-12-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-04 16:48 | ONEOM009 | 68999240628000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-08 12:54 | 2023-12-08 12:54 | 2023-12-04 16:48 | 3 | 2023-12-08 | 202300037167 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037159 |  | 4 | MARIA SISI SILVA OLIVEIRA | 014.828.642-90 | MLPA6717369-21 | 658214 | 13279 | 1255 | 212201839 | SIGFI80 | 2024-01-19 09:01 | 2023-12-04 16:47 | 2024-01-22 09:00 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.873393333333333,-73.05512 | -7.8733,-73.05534166666666 | ALDENIRA MOUTA DA SILVA | MARIA SISI SILVA OLIVEIRA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FLORESTA S/N CENTRO COMUNIDADE FLORESTA | 2023-12-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-04 16:46 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, EMANUEL, MANOEL, DONISETE | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-19 08:03 | 2024-01-19 08:39 | 2023-12-04 16:46 | 3 | 2024-01-19 | 202300037159 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037142 |  | 9 | FRANCISCO DAS CHAGAS PINHEIRO DE SOUZA | 820.555.132-49 | 82055513249 | 661940 | 15531 | 1329 | 212202399 | SIGFI45 | 2023-12-11 08:28 | 2023-12-04 16:45 | 2023-12-12 15:04 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.95354,-70.17375999999999 | -7.953446666666667,-70.17381866666666 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA | FRANCISCO DAS CHAGAS PINHEIRO DE SOUZA | FEIJO | SERINGAL CAIÇA SERINGAL CAIÇA | 2023-12-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-04 16:45 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-11 07:38 | 2023-12-11 07:38 | 2023-12-04 16:45 | 3 | 2023-12-11 | 202300037142 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037134 |  | 4 | MARIA SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | 029.887.812-73 | MLPA6705399-21 | 658224 | 13366 | 1106 | 212201866 | SIGFI80 | 2024-01-19 10:42 | 2023-12-04 16:44 | 2024-01-22 09:08 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.873396666666667,-73.05482833333333 | -7.873411666666668,-73.05471333333334 | MARIA SISI SILVA OLIVEIRA | MARIA SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TRES BOCAS S/N RIO PARANA DOS MOURAS CENTRO COMUNIDADE TRES BOCAS | 2023-12-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-04 16:44 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, EMANUEL, MANOEL, DONISETE | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-19 09:20 | 2024-01-19 10:03 | 2023-12-04 16:44 | 3 | 2024-01-19 | 202300037134 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037126 |  | 9 | AURENILSON PAIVA DA SILVA | 981.492.882-87 | MLPA7005115-21 | 661039 | 13599 | 1276 | 212202377 | SIGFI45 | 2023-12-08 11:15 | 2023-12-04 16:43 | 2023-12-13 08:50 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.939329999999999,-70.15713833333332 | -7.939263333333334,-70.15717500000001 | MARIA JOAQUINA VIEIRA DE PAIVA | AURENILSON PAIVA DA SILVA | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N COMUNIDADE SAO JOSE CENTRO SERINGAL CAICA | 2023-12-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-04 16:42 | ONEOM009 | 68999108788000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-08 10:30 | 2023-12-08 10:30 | 2023-12-04 16:42 | 3 | 2023-12-08 | 202300037126 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037118 |  | 9 | MARIA JOAQUINA VIEIRA DE PAIVA DA SILVA | 838.764.052-20 | MLPA7005114-21 | 659059 | 13598 | 1104 | 212202005 | SIGFI80 | 2023-12-08 10:05 | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-13 08:56 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.934785,-70.163805 | -7.934756666666668,-70.16380666666667 | FRANCISCA DE NAZARE VIEIRA | MARIA JOAQUINA VIEIRA DE PAIVA DA SILVA | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N COLONIA PORTO SEGURO CENTRO SERINGAL CAICA | 2023-12-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-04 16:41 | ONEOM009 | 68999108788000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. O SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.//ELETRICISTAS: DEJESUS E ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-08 09:25 | 2023-12-08 09:25 | 2023-12-04 16:41 | 3 | 2023-12-08 | 202300037118 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037100 |  | 9 | JADIR DO NASCIMENTO | 044.487.462-32 | MLPA7030387-22 | 659093 | 13625 | 1175 | 212202053 | SIGFI80 | 2023-12-08 08:55 | 2023-12-04 16:39 | 2023-12-13 09:15 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.929941666666667,-70.17003666666666 | -7.929871666666666,-70.17012500000001 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO | JADIR DO NASCIMENTO | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N IGARAPE ZINEBRA CENTRO SERINGAL CAICA | 2023-12-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-04 16:39 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO HAVIA NINGUÉM EM CASA.//DEJESUS E ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-08 08:04 | 2023-12-08 08:04 | 2023-12-04 16:39 | 3 | 2023-12-08 | 202300037100 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037092 |  | 9 | RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS | 914.888.002-28 | MLPA7007849-21 | 669989 | 13604 |  | 212202511 | SIGFI80 | 2023-12-07 10:19 | 2023-12-04 16:38 | 2023-12-08 09:25 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.910608333333332,-70.17747333333334 | -7.910565000000001,-70.17751833333334 | FRANCISCA DAMIÃO DOS SANTOS | RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL CAICA | 2023-12-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-04 16:38 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-07 09:33 | 2023-12-07 09:33 | 2023-12-04 16:38 | 3 | 2023-12-07 | 202300037092 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037084 |  | 9 | GUSTAVO NASCIMENTO DOS SANTOS | 031.786.782-20 | MLPA7018890-21 | 658184 | 13544 | 1262 | 212201875 | SIGFI80 | 2023-12-07 09:27 | 2023-12-04 16:34 | 2023-12-13 09:20 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.910651666666666,-70.17746166666667 | -7.91057,-70.17756166666666 | MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO DOS SANTOS | GUSTAVO NASCIMENTO DOS SANTOS | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL CAICA | 2023-12-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-04 16:33 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-07 08:49 | 2023-12-07 08:49 | 2023-12-04 16:33 | 3 | 2023-12-07 | 202300037084 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037068 |  | 9 | SEBASTIAO NASCIMENTO DOS SANTOS | 073.729.562-77 | MLPA6993997-21 | 656955 | 13584 | 1242 | 212201880 | SIGFI80 | 2023-12-07 08:42 | 2023-12-04 16:31 | 2023-12-08 09:31 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.910358333333333,-70.177855 | -7.910265,-70.17784499999999 | MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO | SEBASTIAO NASCIMENTO DOS SANTOS | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL CAICA | 2023-12-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-04 16:31 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-07 08:00 | 2023-12-07 08:00 | 2023-12-04 16:31 | 3 | 2023-12-07 | 202300037068 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037050 |  | 9 | MARIA DUCINEIA RODRIGUES DA SILVA | 958.943.222-00 | MLPA7013302-21 | 656953 | 13578 | 958 | 212201877 | SIGFI80 | 2023-12-07 11:53 | 2023-12-04 16:30 | 2023-12-08 09:45 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.913796666666667,-70.17608666666666 | -7.91382,-70.17610833333333 | MARIA GOMES DA SILVA | MARIA DUCINEIA RODRIGUES DA SILVA | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL CAICA | 2023-12-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-04 16:29 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-07 10:59 | 2023-12-07 10:59 | 2023-12-04 16:29 | 3 | 2023-12-07 | 202300037050 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037043 |  | 9 | MARIA JUDITE SOUZA DA SILVA | 026.140.922-07 | MLPA6993998-21 | 660378 | 13585 | 1251 | 212201879 | SIGFI80 | 2023-12-07 13:43 | 2023-12-04 16:28 | 2023-12-08 09:58 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.927376666666667,-70.17802333333334 | -7.927256666666667,-70.17798166666667 | OLINDINA ZEFERINO DE SOUZA | MARIA JUDITE SOUZA DA SILVA | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL CAICA | 2023-12-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-04 16:28 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-07 12:59 | 2023-12-07 12:59 | 2023-12-04 16:28 | 3 | 2023-12-07 | 202300037043 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037035 |  | 9 | MARIA ADRIANA SOUZA DA SILVA | 038.475.982-36 | MLPA6993999-21 | 659056 | 13586 | 1111 | 212202000 | SIGFI80 | 2023-12-07 14:47 | 2023-12-04 16:26 | 2023-12-08 10:32 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.926048333333334,-70.17943666666666 | -7.92598,-70.179505 | MARIA JUDITE SOUZA DA SILVA | MARIA ADRIANA SOUZA DA SILVA | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL CAICA | 2023-12-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-04 16:24 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES INTERNA DAS TORMADAS POIS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-07 14:00 | 2023-12-07 14:00 | 2023-12-04 16:24 | 3 | 2023-12-07 | 202300037035 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300037027 | 158338 | 3 | MARIA ITA AZEVEDO DE BARROS | 656.044.902-53 | MLPA7461272-22 | 652504 | 13973 |  | 212201068 | SIGFI80 | 2023-12-04 16:07 | 2023-12-04 09:29 | 2023-12-06 13:36 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.20475,-72.7097 | -9.20467,-72.70980833333333 | MARIA NILDA GOMES DO NASCIMENTO | MARIA ITA AZEVEDO DE BARROS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-12-04 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-12-04 09:28 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | FOI REALIZADO TROCAS DE BATERIAS, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL. JUCIGLEISON E MARCOS. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2023-12-04 14:53 | 2023-12-04 14:53 | 2023-12-04 09:28 | 3 | 2023-12-04 | 202300037027 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300037019 | 157493 | 3 | FRANCISCO LIMA ALBUQUERQUE | 956.451.442-87 | MLPA7582430-22 | 658211 | 14171 | 1232 | 212201804 | SIGFI80 | 2023-12-05 16:29 | 2023-12-04 09:28 | 2023-12-06 13:44 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.112516666666666,-72.6725 | -9.11241,-72.672435 | MARIA JOSE OLIVEIRA LIMA | FRANCISCO LIMA ALBUQUERQUE | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE VOLTA GRANDE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE VOLTA GRANDE | 2023-12-04 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-12-04 09:27 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL, SOBRECARGA. JUCIGLEISON E MARCOS | 3 | 2 | 7 | 14 | 28 | 5051 | 34 | 2023-12-05 16:09 | 2023-12-05 16:09 | 2023-12-04 09:27 | 3 | 2023-12-05 | 202300037019 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300037001 | 157127 | 3 | JOSE BANDEIRA RIBEIRO | 510.496.602-00 | MLPA7504755-22 | 654434 | 13831 | 829 | 212201351 | SIGFI80 | 2023-12-05 09:10 | 2023-12-04 09:27 | 2023-12-06 14:04 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.276423333333334,-72.68536333333333 | -9.276168333333334,-72.68514833333333 | DAMIANA BANDEIRA RIBEIRA | JOSE BANDEIRA RIBEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-12-04 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-04 09:26 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL. JUCIGLEISON E MARCOS. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-12-05 08:39 | 2023-12-05 08:39 | 2023-12-04 09:26 | 3 | 2023-12-05 | 202300037001 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300036995 | 156553 | 3 | ANTONIO DE MELO FLORES | 920.852.022-68 | MLPA7505760-22 | 654948 | 14039 | 990 | 212201592 | SIGFI80 | 2023-12-05 15:18 | 2023-12-04 09:25 | 2023-12-06 14:16 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.127585,-72.70308166666668 | -9.127581666666666,-72.70440833333333 | ALSIRA DE MELO FLORES | ANTONIO DE MELO FLORES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-12-04 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-12-04 09:24 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SUBSTITUIÇÃO DE UMA BATERIA QUE ESTAVA EM SOBRECARGA, JUCIGLEISON E MARCOS | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2023-12-05 14:50 | 2023-12-05 14:50 | 2023-12-04 09:24 | 3 | 2023-12-05 | 202300036995 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300036987 |  | 1 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 666.952.362-91 | MLPA6771145-21 | 658199 | 13399 | 1011 | 212201577 | SIGFI45 | 2023-12-02 10:55 | 2023-12-02 15:50 | 2023-12-14 10:36 | 5044 | LUCIER | VALIDADO | -7.834058,-72.651414 | -7.83559562,-72.64943895 | MARIA NAZARE DE OLIVEIRA | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TREZE DE MAIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TREZE DE MAIO | 2023-12-02 | INDETERMINADA | FALHA DE BATERIAS | 2023-12-02 10:20 | ONEOM007 | 68992205845000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | BATERIA EM DESCARGA PROFUNDA//LUCAS EDUARDO / GABRIEL | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA FOI REALIZADO A TROCA DE UMA BATERIA POS A MESMA ESTAVA EM DESCARGA PROFUNDA FOI REALIZADO O SERVIÇO E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE///LUCAS EDUARDO / GABRIEL. | 3 | 38 | 9 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-12-02 10:24 | 2023-12-02 10:24 | 2023-12-02 10:20 | 3 | 2023-12-02 | 6.0442e+17 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300036979 | 156845 | 1 | FRANCISCO NADSON SILVA DE AMORIM | 076.791.462-76 | 7679146276 | 681070 | 14987 | 1007 | 212202097 | SIGFI45 | 2023-12-08 12:19 | 2023-12-01 22:01 | 2023-12-13 10:17 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -7.8352983333333,-72.650041666667 | -7.834913333333333,-72.65019333333333 | ELIZETE GOMES DA SILVA | FRANCISCO NADSON SILVA DE AMORIM | JURUA | RIO JURUA COMUNIDADE 13 DE MAIO RIO JURUA COMUNIDADE 13 DE MAIO | 2023-12-01 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-01 22:00 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  |  | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 23 | 2023-12-08 11:49 | 2023-12-08 12:04 | 2023-12-01 22:00 | 3 | 2023-12-08 | 202300036979 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300036961 | 156504 | 7 | VERONICA TEXEIRA AMORIM | 974.077.802-00 | MLPA7665720-22 | 652298 | 14432 | 292 | 212200999 | SIGFI80 | 2023-12-01 14:45 | 2023-11-30 12:56 | 2023-12-04 14:14 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.280695,-71.11798166666668 | -8.280448333333334,-71.11803333333334 | VANILZIA TEIXEIRA DA ROCHA | VERONICA TEXEIRA AMORIM | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2023-11-30 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-30 12:56 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | AS BATERIAS ESTAVAM EM STAND-BY. FOI REALIZADA A REINICIALIZAÇÃO DAS MESMAS, FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ADEGILSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-12-01 14:23 | 2023-12-01 14:23 | 2023-11-30 12:56 | 3 | 2023-12-01 | 202300036961 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300036953 | 156473 | 7 | MARIA ANTONIA DO ESPÍRITO SANTO E SANTO | 671.400.172-04 | 671.400.172-04 | 652422 | 14857 | 705 | 212201061 | SIGFI80 | 2023-12-01 15:39 | 2023-11-30 12:55 | 2023-12-04 14:17 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.282739999999999,-71.11201166666666 | -8.282543333333333,-71.11204500000001 | MARIA DO ESPÍRITO SANTO | MARIA ANTONIA DO ESPÍRITO SANTO E SANTO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL RIO TARAUACA, SERINGAL | 2023-11-30 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-30 12:54 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | //SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE. AS BATERIAS ESTAVAM SEM CARGAS. FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DAS MESMAS, FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ADEGILSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-12-01 15:12 | 2023-12-01 15:12 | 2023-11-30 12:54 | 3 | 2023-12-01 | 202300036953 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300036946 | 156507 | 7 | EDMILTON AMORIM | 196.524.022-49 | MLPA7659104-22 | 654664 | 14307 | 754 | 212201318 | SIGFI80 | 2023-12-01 13:48 | 2023-11-30 12:52 | 2023-12-04 14:18 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.29082,-71.121085 | -8.290658333333333,-71.12134666666667 | JOSEFA ETELVINA DE AMORIM | EDMILTON AMORIM | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N COLONIA NOVA VIDA CENTRO SERINGAL PENEDO | 2023-11-30 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-30 12:51 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE, BATERIAS SEM CARGA. FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DAS MESMAS, FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ADEGILSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-12-01 13:13 | 2023-12-01 13:13 | 2023-11-30 12:51 | 3 | 2023-12-01 | 202300036946 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300036938 | 15661 | 8 | FRANCISCO DA SILVA CONCEICAO | 650.896.422-49 | MLPA7775888-22 | 659049 | 14318 | 1045 | 212201644 | SIGFI80 | 2023-12-01 11:11 | 2023-11-29 18:21 | 2023-12-04 14:21 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.660667,-71.618444 | -8.660693333333334,-71.61840333333333 | CLEONICE PACHECO DA SILVA | FRANCISCO DA SILVA CONCEICAO | TARAUACA | SERINGAL PALESTINA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL PALESTINA | 2023-11-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-29 18:21 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA SEM GERACAO FV |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE, COM AS BATERIAS 1 E 2 NÃO DESLIGANDO NO BOTÃO DE RESET. SISTEMA NORMALIZADO COM A SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE.//ROBERTO, ELETRICISTA MANOEL BARROS, AJUDANTE DE ELETRICISTA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 21 | 2023-12-01 10:37 | 2023-12-01 11:11 | 2023-11-29 18:21 | 3 | 2023-12-01 | 202300036938 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300036920 | 156479 | 8 | ELIANE OLIVEIRA BRAGA | 028.189.072-25 | MLPA7749453-22 | 655979 | 14394 | 473 | 212201564 | SIGFI80 | 2023-12-02 10:38 | 2023-11-29 18:20 | 2023-12-04 14:23 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.129311666666666,-71.951985 | -9.129345,-71.95192666666667 | MARIA DA LIBERDADE MARTINS OLIVEIRA | ELIANE OLIVEIRA BRAGA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLONIA MORADA NOVA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2023-11-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-29 18:19 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE, COM A BATERIA 1 E BATERIA 2 DESCALIBRADAS, E O DISJUNTOR DOS MÓDULOS DESLIGADOS. O SISTEMA FOI NORMALIZADO COM A SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE.//ROBERTO, ELETRICISTA MANOEL BARROS, AJUDANTE DE ELETRICISTA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-12-02 10:10 | 1899-12-31 | 2023-11-29 18:19 | 3 | 2023-12-02 | 202300036920 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300036912 | 155982 | 8 | MARIA SABINA DA SILVA FERREIRA | 069.788.112-11 | MLPA7722157-22 | 660374 | 14276 | 914 | 212201831 | SIGFI80 | 2023-12-01 13:59 | 2023-11-29 18:19 | 2023-12-04 14:25 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.688333,-71.625667 | -8.753886666666666,-71.74118166666668 | MARIA ALDENISA BENEVIDES DA SILVA | MARIA SABINA DA SILVA FERREIRA | TARAUACA | SERINGAL TABOCAL S/N ALTO TARAUACA CENTRO SERINGAL TABOCAL | 2023-11-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-29 18:18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO SEM FUNCIONAMENTO, COM A BATERIA 1 E BATERIA 2 SEM CARGA. O SISTEMA FOI NORMALIZADO COM A SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE.//ROBERTO, ELETRICISTA MANOEL BARROS, AJUDANTE DE ELETRICISTA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-12-01 13:28 | 2023-12-01 13:59 | 2023-11-29 18:18 | 3 | 2023-12-01 | 202300036912 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300036904 | 155616 | 8 | LUZIVALDO ALVES DE LIMA | 000.950.712-45 | MLPA7748154-22 | 656949 | 14239 | 761 | 212201830 | SIGFI45 | 2023-12-01 08:14 | 2023-11-29 18:16 | 2023-12-04 14:32 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.668278,-71.556889 | -8.66815,-71.55643166666667 | MARGARIDA ALVES DE LIMA | LUZIVALDO ALVES DE LIMA | TARAUACA | SERINGAL SAO LUIZ S/N DESCENDO O RIO TARAUACA IGARAPE SAO LUIZ CENTRO SERINGAL SAO LUIZ | 2023-11-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-29 18:15 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE, COM A BATERIA SEM CARGA E NÃO LIGANDO NO BOTÃO DE RESET. O SISTEMA FOI NORMALIZADO COM A SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE.//ROBERTO, ELETRICISTA MANOEL BARROS, AJUDANTE DE ELETRICISTA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-12-01 07:41 | 2023-12-01 07:41 | 2023-11-29 18:15 | 3 | 2023-12-01 | 202300036904 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300036896 | 156158 | 7 | RAIMUNDO NONATO DE MELO OLIVEIRA | 2811540237 | MLPA7676590-22 | 646267 | 14231 | 288 | 212200787 | SIGFI80 | 2023-11-29 15:26 | 2023-11-29 09:42 | 2023-12-05 12:05 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.282234999999998,-71.11890333333334 | -8.281965,-71.11898333333333 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE MELO | RAIMUNDO NONATO DE MELO OLIVEIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL PENEDO S/N CENTRO RIO TARAUACA SERINGAL PENEDO | 2023-11-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-29 09:41 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE. AS BATERIAS ESTAVAM DESCARREGADAS. FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DAS MESMAS, FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM SUA RESIDÊNCIA. RAIMUNDO CASTRO, ADEGILSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-11-29 15:06 | 2023-11-29 15:06 | 2023-11-29 09:41 | 3 | 2023-11-29 | 202300036896 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036888 |  | 4 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | 547.104.992-68 | MLPA6714743-21 | 656060 | 13336 |  | 212201698 | SIGFI80 | 2023-12-11 10:53 | 2023-11-29 09:16 | 2023-12-14 13:53 | MARINA.CARVALHO | HELY | NAO CONFORME | -7.865796666666667,-72.99161833333332 | -7.866160000000001,-72.99132166666667 | MARIA PEREIRA DE SOUZA | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N "RIO PARANA DOS MOURAS- SAO PEDRO DE BAIXO" CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-11-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-29 09:16 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | **DPS SOLAR QUIEMADO'' | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, RAIMUNDO SABINO E PACAIA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-12-11 10:14 | 2023-12-11 10:14 | 2023-11-29 09:16 | 6 | 2023-12-11 | 202300036888 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036870 |  | 4 | MARINEIDE DA COSTA | 868.853.592-20 | MLPA6725919-21 | 657929 | 13301 |  | 212201814 | SIGFI80 | 2023-12-11 10:17 | 2023-11-29 09:14 | 2023-12-12 15:26 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.865526666666667,-72.99119833333333 | -7.865546666666667,-72.99109666666666 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | MARINEIDE DA COSTA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N SAO PEDRO I CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-11-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-29 09:14 | ONEOM011 | 6892371969000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, RAIMUNDO SABINO E PACAIA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-12-11 09:45 | 2023-12-11 09:45 | 2023-11-29 09:14 | 3 | 2023-12-11 | 202300036870 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036862 |  | 4 | MARIA FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | 020.698.462-61 | MLPA6717375-21 | 660273 | 13283 |  | 212201812 | SIGFI80 | 2023-12-11 09:43 | 2023-11-29 09:12 | 2023-12-12 15:33 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.865690000000001,-72.99116833333332 | -7.865745,-72.99111500000001 | MARIA JOSE BEZERRA | MARIA FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-11-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-29 09:12 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA ,RAIMUNDO SABINO E PACAIA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-12-11 09:09 | 2023-12-11 09:09 | 2023-11-29 09:12 | 3 | 2023-12-11 | 202300036862 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036854 |  | 4 | MARINEIDE DA COSTA | 868.853.592-20 | MLPA6714744-21 | 681894 | 13337 |  | 212201806 | SIGFI80 | 2023-12-11 09:02 | 2023-11-29 09:10 | 2023-12-12 16:09 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | CANCELADO | -7.865973333333333,-72.99092999999999 | -7.865959999999999,-72.9909 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | MARINEIDE DA COSTA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N RIO PARANA DOS MOURAS CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-11-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-29 09:10 | ONEOM011 | 68999576042000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | **RELATORIO PREVENTIVO ANULADO, DEVIDO A MESMA SER EXECUTADA NA OS 202300036870 NA DATA 11/12/23 09:45** | RAIMUNDO SABINO E PACAIA. /SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-12-11 08:25 | 2023-12-11 08:25 | 2023-11-29 09:10 | 5 | 2023-12-11 | 202300036854 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036847 |  | 4 | JOAO PEREIRA DE SOUZA | 540.218.632-49 | MLPA6726493-21 | 656778 | 13357 | 798 | 212201773 | SIGFI80 | 2023-12-11 08:11 | 2023-11-29 09:09 | 2023-12-12 15:39 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.866061666666667,-72.99151166666667 | -7.8660000000000005,-72.99152666666667 | MARIA PEREIRA DE SOUZA | JOAO PEREIRA DE SOUZA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N "RIO PARANA DOS MOURAS- SAO PEDRO I" CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-11-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-29 09:09 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | RAIMUNDO SABINO E PACAIA. /SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-12-11 07:29 | 2023-12-11 07:29 | 2023-11-29 09:09 | 3 | 2023-12-11 | 202300036847 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036839 |  | 4 | SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA | 079.293.312-53 | MLPA6726492-21 | 657912 | 13356 | 1217 | 212201759 | SIGFI80 | 2023-12-10 16:15 | 2023-11-29 09:08 | 2023-12-11 14:16 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.86592,-72.99157166666667 | -7.86586,-72.99154333333333 | MARIA PEREIRA DE SOUZA | SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N "RIO PARANA DOS MOURAS- SAO PEDRO I" CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-11-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-29 09:08 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | /SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. RAIMUNDO SABINO E PACAIA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-12-10 15:27 | 2023-12-10 15:27 | 2023-11-29 09:08 | 3 | 2023-12-10 | 202300036839 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300036821 | [6 empty] | 49245231 |  |  |  | 2023-11-28 16:37 | 2023-11-28 21:29 |  | 5037 |  | CADASTRO |  | -7.742743333333334,-71.993475 |  | MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO |  |  | 2023-11-28 | INDETERMINADA | FALHA DE BATERIAS | 2023-11-28 15:34 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | CLINTE SEM ENERGIA | SISTEMA ENCONTRADO COM AS DUAS BATERIAS SEM TENSAO,FEITO A TROCA DAS DUAS BATERIAS E O SISTEMA FICO FONCIONANDO NORMALMENTE,ELETRICISTA RAIMUNDO SABINO E JONALDO | 3 | 38 | 9 | 12 | 27 | 5037 | 24 | 2023-11-28 15:38 | 2023-11-28 15:38 | 2023-11-28 15:34 | 1 | 2023-11-28 | 6.0372e+17 |  | 0
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300036813 |  | 6 | ALTEMISIO SILVA DO CARMO | 872.736.082-20 | MLPA6963162-22 | 645812 | 14519 | 176 | 212200551 | SIGFI80 | 2023-11-28 12:50 | 2023-11-28 21:29 | 2023-12-14 10:40 | 5037 | LUCIER | VALIDADO | -7.632278333333333,-71.96039166666667 | -7.631921666666667,-71.96030333333333 | ARACI SILVA DO CARMO | ALTEMISIO SILVA DO CARMO | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SAO JOAO S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SAO JOAO | 2023-11-28 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-11-28 11:36 | ONEOM001 | 68996042680000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | CLIENTE SEM ENERGIA | SISTEMA ENCONTRADO COM AS DUAS BATERIAS SEM TENSAO FEITO A TROCA DAS DUAS BATERIAS E O SISTEMA FICO FONCIONANDO NORMALMENTE,ELETRICISTA RAIMUNDO SABINO E JONALDO | 3 | 38 | 5 | 12 | 27 | 5037 | 24 | 2023-11-28 11:46 | 2023-11-28 11:46 | 2023-11-28 11:36 | 3 | 2023-11-28 | 6.0372e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300036805 | 15948 | 1 | FRANCISCA SUIANE COSTA DA ROCHA | 053.912.012-09 | 5391201209 | 652781 | 14965 | 942 | 212201245 | SIGFI80 | 2023-12-01 12:17 | 2023-11-28 16:49 | 2023-12-04 14:34 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.042081666666666,-72.74820500000001 | -8.04215086,-72.74814814 | MARIA ARLETE DA COSTA | FRANCISCA SUIANE COSTA DA ROCHA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE JABURU RIO JURUA COMUNIDADE JABURU | 2023-11-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-28 16:49 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA. NÃO FOI REALIZADA NENHUMA TROCA DE MATERIAL, POIS O SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. FORAM REALIZADAS AS MEDIÇÕES, E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO/GABRIE | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-01 11:40 | 2023-12-01 11:40 | 2023-11-28 16:49 | 3 | 2023-12-01 | 202300036805 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300036797 | 155485 | 1 | JOSE MARIA DA SILVA | 610.855.702-82 | MLPA6915579-21 | 659036 | 13387 | 1020 | 212201575 | SIGFI45 | 2023-12-08 11:46 | 2023-11-28 16:48 | 2023-12-13 10:22 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -7.834472,-72.650861 | -7.834358333333334,-72.65094166666667 | DILMA ROSA DA SILVA | JOSE MARIA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TREZE DE MAIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TREZE DE MAIO | 2023-11-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-28 16:48 | ONEOM002 | 68992272193000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  |  | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 23 | 2023-12-08 11:08 | 2023-12-08 11:15 | 2023-11-28 16:48 | 3 | 2023-12-08 | 202300036797 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300036789 | 154833 | 3 | EDINELSON OLIVEIRA DE AZEVEDO | 034.462.402-17 | MLPA7461277-22 | 654260 | 13978 | 844 | 212201317 | SIGFI80 | 2023-11-28 11:53 | 2023-11-28 09:20 | 2023-11-29 08:37 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.153925,-72.70747333333334 | -9.153893333333334,-72.70732833333334 | MARIA SOUZA DE OLIVEIRA | EDINELSON OLIVEIRA DE AZEVEDO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-11-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-28 09:19 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SUBSTITUIÇÃO DE UMA BATERIA, COM 0% DE SOC, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL. JUCIGLEISON, FRANCISCO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5051 | 24 | 2023-11-28 11:14 | 2023-11-28 11:14 | 2023-11-28 09:19 | 3 | 2023-11-28 | 202300036789 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300036771 | 151703 | 3 | OTAVIO NONATO DE OLIVEIRA | 032.518.022-91 | 3251802291 | 657920 | 15235 |  | 212201787 | SIGFI80 | 2023-12-05 10:57 | 2023-11-28 09:18 | 2023-12-06 14:28 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.311183333333334,-72.690025 | -9.308088333333334,-72.688475 | ANALIA CANDIDATO DE OLIVEIRA | OTAVIO NONATO DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-11-28 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-11-28 09:18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA NORMALIZADO COM A SUBSTITUIÇÕES DAS BATERIAS, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL. JUCIGLEISON E MARCOS | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2023-12-05 10:11 | 2023-12-05 10:11 | 2023-11-28 09:18 | 3 | 2023-12-05 | 202300036771 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036763 |  | 4 | MARIA EVA FIDELES DA SILVA | 897.712.492-15 | MLPA6725916-21 | 657819 | 13298 | 887 | 212201636 | SIGFI80 | 2023-12-09 11:46 | 2023-11-28 09:17 | 2023-12-19 09:33 | MARINA.CARVALHO | HELY | NAO CONFORME | -7.863071666666667,-72.99051333333334 | -7.8631866666666665,-72.99051833333333 | MARFISA FIDELES DA SILVA | MARIA EVA FIDELES DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N SAO PEDRO I CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-11-28 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-28 09:17 | ONEOM011 | 68999415530000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | **DPS QUEIMADO** | RAIMUNDO SABINO E PACAIA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-12-09 10:52 | 2023-12-09 10:52 | 2023-11-28 09:17 | 6 | 2023-12-09 | 202300036763 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036755 |  | 4 | FRANCISCO ORLEILSON XAVIER DA CONCEICAO | 019.606.502-03 | MLPA6714741-21 | 656701 | 13334 | 898 | 212201633 | SIGFI80 | 2023-12-10 10:57 | 2023-11-28 09:17 | 2023-12-15 16:10 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | NAO CONFORME | -7.863803333333334,-72.99073833333334 | -7.8638216666666665,-72.99083599999999 | MARFISA ALVES XAVIER | FRANCISCO ORLEILSON XAVIER DA CONCEICAO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N "RIO PARANA DOS MOURAS- SAO PEDRO DE BAIXO" CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-11-28 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-28 09:16 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | **DPS QUEIMADO** | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, RAIMUNDO SABINO E PACAIA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-12-10 10:13 | 2023-12-10 10:13 | 2023-11-28 09:16 | 6 | 2023-12-10 | 202300036755 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036748 |  | 4 | MARIA ROSILEIDE SANTOS DA SILVA | 899.493.742-00 | MLPA6714742-21 | 657820 | 13335 | 1178 | 212201637 | SIGFI80 | 2023-12-10 09:57 | 2023-11-28 09:15 | 2023-12-11 14:45 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.863898333333333,-72.99067666666666 | -7.86392,-72.99063833333334 | OSELINA ROSILEIDE SANTOS DA SILVA | MARIA ROSILEIDE SANTOS DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N "RIO PARANA DOS MOURAS- SAO PEDRO DE BAIXO" CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-11-28 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-28 09:15 | ONEOM011 | 68992487488000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, RAIMUNDO SABINO E PACAIA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-12-10 08:58 | 2023-12-10 08:58 | 2023-11-28 09:15 | 3 | 2023-12-10 | 202300036748 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036730 |  | 4 | MARIA DA GLORIA SOUZA TEIXEIRA | 677.670.872-04 | MLPA6725917-21 | 656765 | 13299 |  | 212201635 | SIGFI80 | 2023-12-10 11:42 | 2023-11-28 09:14 | 2023-12-11 15:01 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.86383,-72.99091666666666 | -7.863825000000001,-72.99099166666666 | MARIA ENILDA SOUZA | MARIA DA GLORIA SOUZA TEIXEIRA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N SAO PEDRO I CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-11-28 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-28 09:14 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | RAIMUNDO SABINO E PACAIA. SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-12-10 11:00 | 2023-12-10 11:00 | 2023-11-28 09:14 | 3 | 2023-12-10 | 202300036730 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036722 |  | 4 | MARIA DE FATIMA SILVA DE SOUZA | 031.171.912-08 | MLPA6726491-21 | 657938 | 13355 | 1218 | 212201827 | SIGFI80 | 2023-12-10 14:05 | 2023-11-28 09:13 | 2023-12-11 15:21 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.863501666666667,-72.99099333333334 | -7.863481666666667,-72.99097833333333 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | MARIA DE FATIMA SILVA DE SOUZA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N "RIO PARANA DOS MOURAS- SAO PEDRO I" CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-11-28 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-28 09:12 | ONEOM011 | 68996140750000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | RAIMUNDO SABINO E PACAIA. /SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-12-10 13:27 | 2023-12-10 13:27 | 2023-11-28 09:12 | 3 | 2023-12-10 | 202300036722 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036714 |  | 4 | GEAN FIDELIS DA SILVA | 083.353.302-98 | MLPA6725918-21 | 656777 | 13300 | 1356 | 212201762 | SIGFI80 | 2023-12-10 15:15 | 2023-11-28 09:12 | 2023-12-11 15:28 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.86355,-72.99074 | -7.863474999999999,-72.99076166666667 | MARIA EVA FIDELIS DA SILVA | GEAN FIDELIS DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N SAO PEDRO I CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-11-28 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-28 09:11 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | RAIMUNDO SABINO E PACAIA. /SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. CLIENTE AUSENTE. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-12-10 14:14 | 2023-12-10 14:14 | 2023-11-28 09:11 | 3 | 2023-12-10 | 202300036714 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036706 |  | 4 | MARFISA ALVES XAVIER | 784.051.812-53 | MLPA6717373-21 | 656764 | 13282 |  | 212201634 | SIGFI80 | 2023-12-09 10:47 | 2023-11-28 09:10 | 2023-12-11 15:34 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.863436666666667,-72.99055166666668 | -7.863546666666667,-72.99059666666668 | RAIMUNDA ALVES XAVIER | MARFISA ALVES XAVIER | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N "RIO PARANA DOS MOURAS- SAO PEDRO I" CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-11-28 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-28 09:10 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | RAIMUNDO SABINO E PACAIA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-12-09 10:03 | 2023-12-09 10:03 | 2023-11-28 09:10 | 3 | 2023-12-09 | 202300036706 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036698 |  | 4 | ALTEMIZA DA SILVA MOREIRA | 029.857.602-32 | MLPA6726490-21 | 654956 | 13354 | 1130 | 212201632 | SIGFI80 | 2023-12-10 08:55 | 2023-11-28 09:07 | 2023-12-11 15:43 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.863705,-72.99049 | -7.863783333333333,-72.99056333333333 | MARIA BARROS DA SILVA | ALTEMIZA DA SILVA MOREIRA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N RIO PARANA DOS MOURAS CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-11-28 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-28 09:07 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO PERFEITAMENTE ,RAIMUNDO SABINO E PACAIA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-12-09 13:50 | 2023-12-09 13:50 | 2023-11-28 09:07 | 3 | 2023-12-10 | 202300036698 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300036680 | 151684 | 3 | MARIA ZILENE ALVES GOMES | 055.342.642-76 | MLPA7504774-22 | 652238 | 13850 | 141 | 212200977 | SIGFI80 | 2023-11-28 14:25 | 2023-11-28 09:06 | 2023-11-29 08:55 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.172056666666666,-72.70028666666667 | -9.172938333333333,-72.70064333333333 | MARIA DE NAZARE ALVES | MARIA ZILENE ALVES GOMES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE ADAO E EVA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE ADAO E EVA | 2023-11-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-28 09:05 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SEM ACESSO |  | SUBSTITUIÇÃO DE 2 BATERIAS, SEM CARGA, NÃO LIGANDO NO BOTÃO DE RESET. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. JUCIGLEISON, FRANCISCO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5051 | 37 | 2023-11-28 13:20 | 2023-11-28 13:20 | 2023-11-28 09:05 | 3 | 2023-11-28 | 202300036680 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300036672 | 154291 | 8 | ANTONIO ERISANIO FREIRE DA SILVA | 006.989.302.07 | MLPA7775896-22 | 654663 | 14325 | 694 | 212201284 | SIGFI80 | 2023-11-30 12:51 | 2023-11-27 12:08 | 2023-12-05 13:28 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.791583333333334,-71.76272 | -8.791455000000001,-71.762675 | MARLENE FREIRE DA SILVA | ANTONIO ERISANIO FREIRE DA SILVA | JORDAO | SERINGAL SAO JOSE S/N FAZENDA ALEGRIA CENTRO SERINGAL SAO JOSE | 2023-11-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-27 12:06 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO COM AS DUAS BATERIAS DESCALIBRADAS, NÃO DESLIGANDO NO BOTÃO DE RESET. O SISTEMA FOI NORMALIZADO COM A SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.//ROBERTO, ELETRICISTA MANOEL BARROS, AJUDANTE DE ELETRICISTA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 34 | 2023-11-30 12:09 | 1899-12-31 | 2023-11-27 12:06 | 3 | 2023-11-30 | 202300036672 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300036664 | 153338 | 7 | ISAQUIEL SILVA PIMENTEL | 077.999.892-89 | 077.999.892-89 | 652326 | 14875 | 299 | 212201013 | SIGFI80 | 2023-11-29 11:39 | 2023-11-27 11:58 | 2023-12-04 08:21 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.250798333333334,-71.00670833333334 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARIA MARINETHE DE SOUZA SILVA | ISAQUIEL SILVA PIMENTEL | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2023-11-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-27 11:58 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO OPERANDO NORMALMENTE. FORAM REALIZADOS OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS, SENDO CONFIRMADO QUE O SISTEMA ESTÁ FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ADEGILSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-11-29 11:12 | 2023-11-29 11:12 | 2023-11-27 11:58 | 3 | 2023-11-29 | 202300036664 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300036656 | 152381 | 7 | RILDOMAR ANDRADE DE SOUZA | 729.235.552-87 | 729.235.552-87 | 652308 | 14835 |  | 212201048 | SIGFI80 | 2023-11-29 14:55 | 2023-11-27 11:57 | 2023-12-04 08:20 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.283913333333334,-71.12594666666668 | -8.283713333333333,-71.125995 | SEBASTIANA ANDRADE DE SOUSA | RILDOMAR ANDRADE DE SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR | 2023-11-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-27 11:56 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | O SISTEMA FOI ENCONTRADO INOPERANTE. FORAM REALIZADOS OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS, E FOI CONSTATADO QUE AS BATERIAS ESTAVAM DESCARREGADAS PROFUNDAMENTE. FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DAS MESMAS, FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE NÃO ESTÁ EM SUA RESIDÊNCIA. RAIMUNDO CASTRO, ADEGILSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-11-29 14:34 | 2023-11-29 14:34 | 2023-11-27 11:56 | 3 | 2023-11-29 | 202300036656 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300036649 | 153348 | 6 | JOSE GOMES FIRMINO | 217.200.612-20 | MLPA6974503-21 | 642941 | 13483 | 75 | 212200491 | SIGFI80 | 2023-11-27 14:21 | 2023-11-27 09:29 | 2023-11-28 08:48 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.746883333333333,-71.99181333333333 | -7.747026666666667,-71.99189500000001 | MARIA DA CONCEIÇÃO FIRMINO | JOSE GOMES FIRMINO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-11-27 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-11-27 09:29 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. ELETRICISTA RAIMUNDO SABINO, JONALDO | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5037 | 24 | 2023-11-27 13:21 | 2023-11-27 13:21 | 2023-11-27 09:29 | 3 | 2023-11-27 | 202300036649 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300036631 | 153360 | 6 | FRANCISCA ERILANDIA MIRANDA FIRMINO | 015.063.382-32 | MLPA6987692-22 | 642790 | 14525 | 81 | 212200442 | SIGFI80 | 2023-11-27 12:38 | 2023-11-27 09:27 | 2023-11-28 08:40 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.7533883333333335,-71.991415 | -7.753468333333332,-71.99153333333334 | FRANCISCA ERILANDIA MIRANDA FIRMINO | FRANCISCA ERILANDIA MIRANDA FIRMINO | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SANTA RITA | 2023-11-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-27 09:26 | ONEOM001 | 68999597255000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTERMA ENCONTRADO COM AS DUAS BATERIAS SEM TENSÃO, FEITO A TROCA DAS DUAS BATERIAS E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, ELETRICISTA RAIMUNDO SABINO E JONALDO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 24 | 2023-11-27 11:37 | 2023-11-27 11:37 | 2023-11-27 09:26 | 3 | 2023-11-27 | 202300036631 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300036623 | 151619 | 6 | FRANCISCO DIEMERSON OLIVEIRA SANTOS | 702.193.002-08 | MLPA7354398-22 | 652053 | 13869 | 312 | 212200693 | SIGFI80 | 2023-11-27 16:50 | 2023-11-27 09:24 | 2023-11-28 08:59 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.6964950000000005,-71.99034166666667 | -7.696384999999999,-71.990375 | CLEMILDA FRANCA OLIVEIRA | FRANCISCO DIEMERSON OLIVEIRA SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-11-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-27 09:24 | ONEOM001 | 68999225349000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM AS DUAS BATERIAS SEM TENSÃO, FOI FEITO A TROCA DAS DUAS BATERIAS E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. ELETRICISTA RAIMUNDO SABINO E JONALDO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 24 | 2023-11-27 16:09 | 2023-11-27 16:09 | 2023-11-27 09:24 | 3 | 2023-11-27 | 202300036623 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300036615 | 151642 | 6 | MARIA GIRLANDIA FEITOSA DE LIMA | 003.597.892-93 | MLPA6963165-21 | 652047 | 13493 | 314 | 212200686 | SIGFI80 | 2023-11-28 14:53 | 2023-11-27 09:22 | 2023-11-29 09:01 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.679831666666667,-71.98166333333333 | -7.679851666666667,-71.98180333333333 | SEBASTIANA ANJO FEITOSA | MARIA GIRLANDIA FEITOSA DE LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-11-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-27 09:21 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM AS DUAS BATERIAS SEM TENSÃO, FEITO A TROCA DAS DUAS BATERIAS E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. ELETRICISTA RAIMUNDO SABINO E JONALDO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 24 | 2023-11-28 14:12 | 2023-11-28 14:12 | 2023-11-27 09:21 | 3 | 2023-11-28 | 202300036615 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300036607 | 153333 | 1 | MARIA ELIZETE DA SILVA LIMA | 851.974.912-72 | MLPA7188681-22 | 642863 | 13739 | 106 | 212200531 | SIGFI80 | 2023-12-01 14:37 | 2023-11-27 09:18 | 2023-12-04 14:37 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.092491666666666,-72.78651166666667 | -8.09254844,-72.78650086 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | MARIA ELIZETE DA SILVA LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2023-11-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-27 09:18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA. FOI REALIZADA A TROCA DE DUAS BATERIAS, POIS AS MESMAS ESTAVAM SEM CARGA. APÓS A TROCA, O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO/GABRIEL. OBS: O LACRE FOI ENCONTRADO ROMPIDO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-12-01 08:25 | 2023-12-01 08:25 | 2023-11-27 09:18 | 3 | 2023-12-01 | 202300036607 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300036599 | 153093 | 1 | ADELINO ROCHA DE MATOS | 924.831.272-15 | MLPA7208058-22 | 642457 | 14607 | 61 | 212200431 | SIGFI80 | 2023-12-01 11:27 | 2023-11-27 09:17 | 2023-12-04 11:25 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.087601666666666,-72.77651666666667 | -8.08766967,-72.77660669 | MARIA DO SOCORRO ROCHA DE MATOS | ADELINO ROCHA DE MATOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-11-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-27 09:17 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA. FOI REALIZADA A TROCA DE UMA BATERIA, POIS A MESMA ESTAVA SEM CARGA. APÓS A TROCA, O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO/GABRIEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-12-01 10:53 | 2023-12-01 10:53 | 2023-11-27 09:17 | 3 | 2023-12-01 | 202300036599 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300036581 | 153017 | 1 | MARIA SUELI DE SOUZA ABREU | 632.978.922-34 | MLPA6942872-21 | 654573 | 13445 | 1041 | 212201476 | SIGFI80 | 2023-12-02 07:54 | 2023-11-27 09:16 | 2023-12-04 11:33 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.87325,-72.725333 | -7.87343821,-72.72522259 | ALDENORA DE SOUZA ABREU | MARIA SUELI DE SOUZA ABREU | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-11-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-27 09:15 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA NÃO FOI REALIZADA NENHUMA TROCA DE MATERIAL, POIS O SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. FORAM REALIZADAS AS MEDIÇÕES, E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBS: O LACRE FOI ENCONTRADO ROMPIDO. LUCAS | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-02 07:37 | 2023-12-02 07:37 | 2023-11-27 09:15 | 3 | 2023-12-02 | 202300036581 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300036573 | 152773 | 1 | IGREJA NOSSA SENHORA APARECIDA | 011.460.122-41 | MLPA7197551-22 | 669959 | 13714 | 949 | 212202513 | SIGFI80 | 2023-12-01 10:28 | 2023-11-27 09:15 | 2023-12-04 14:06 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.087603333333334,-72.77663666666668 | -8.08765651,-72.77662253 | MARIA LIDIANE DA SILVA ARAUJO | IGREJA NOSSA SENHORA APARECIDA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-11-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-27 09:15 | ONEOM007 | 68992174135000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA. FOI REALIZADA A TROCA DE UMA BATERIA, POIS A MESMA ESTAVA SEM CARGA. APÓS A SUBSTITUIÇÃO, O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA DA IGREJA, POIS NO LOCAL NÃO HAVIA NENHUM RESPONSÁVEL COM A CHAVE PARA ABRIR O LOCAL. O LACRE FOI ENCONTRADO ROMPIDO.//LUCAS EDUARDO/GABRIEL. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-12-01 09:49 | 2023-12-01 09:49 | 2023-11-27 09:15 | 3 | 2023-12-01 | 202300036573 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300036565 | 154404 | 2 | MARIA EDUARDA DE ALMEIDA OLIVEIRA | 080.968.572-82 | MLPA7252639-22 | 657909 | 13768 | 827 | 212201754 | SIGFI80 | 2023-11-25 12:47 | 2023-11-24 22:14 | 2023-11-27 10:43 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.570733333333333,-72.799335 | -8.570686666666667,-72.79915166666666 | LUCINELIA DE ALMEIDA | MARIA EDUARDA DE ALMEIDA OLIVEIRA | PORTO WALTER | COMUNIDADE GRAJAU S/N CENTRO COMUNIDADE GRAJAU | 2023-11-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-24 22:13 | ONEOM009 | 68984210597000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | UELERSON, GABRIEL. BATERIA 1 ESTAVA COM SOC TUDO APAGADOS E A 2 TAVA DO MESMO JEITO. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-11-25 12:03 | 2023-11-25 12:03 | 2023-11-24 22:13 | 3 | 2023-11-25 | 202300036565 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036557 |  | 9 | RAIMUNDO NONATO SANTOS BARROSO | 011.659.642-28 | MLPA6991790-21 | 679421 | 13593 | 1364 | 212202512 | SIGFI80 | 2023-12-03 10:12 | 2023-11-24 15:00 | 2023-12-04 15:36 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.930518333333334,-70.16692333333334 | -7.901351666666667,-70.17500833333334 | FRANCISCA LIMA DOS SANTOS FILHA | RAIMUNDO NONATO SANTOS BARROSO | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2023-11-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-24 15:00 | ONEOM009 | 68999634549000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA. FOI EFETUADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, DO QUADRO ELÉTRICO, DO BANCO DE BATERIA E DA ESTRUTURA. ALÉM DISSO, FORAM REALIZADAS MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE, SEM NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.//ELETRICISTAS RESPONSÁVEIS: DEJESUS ??E ARISSON. | 4 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-03 09:24 | 2023-12-03 09:24 | 2023-11-24 15:00 | 3 | 2023-12-03 | 202300036557 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036540 |  | 4 | JOELSON CRUZ DA SILVA | 064.628.662-50 | MLPA6725915-21 | 656788 | 13297 |  | 212201807 | SIGFI80 | 2023-12-11 14:07 | 2023-11-24 14:59 | 2023-12-13 09:30 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.863023333333333,-72.99374166666666 | -7.862995000000001,-72.99373999999999 | MARIA DE FATIMA LIMA DA CRUZ | JOELSON CRUZ DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-11-24 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-24 14:59 | ONEOM011 | 68999775467000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, RAIMUNDO SABINO E PACAIA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-12-11 13:29 | 2023-12-11 13:29 | 2023-11-24 14:59 | 3 | 2023-12-11 | 202300036540 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036532 |  | 4 | MARIA ERMINE DA SILVA MOURA | 047.439.192-23 | MLPA6709953-21 | 657925 | 13268 | 1353 | 212201811 | SIGFI80 | 2023-12-11 15:40 | 2023-11-24 14:58 | 2023-12-13 09:35 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.862909999999999,-72.993565 | -7.862916666666666,-72.99348 | ROSELIA ERMINE DA SILVA MOURA | MARIA ERMINE DA SILVA MOURA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N SAO PEDRO II CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-11-24 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-24 14:58 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, RAIMUNDO SABINO E PACAIA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-12-11 14:09 | 2023-12-11 14:09 | 2023-11-24 14:58 | 3 | 2023-12-11 | 202300036532 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036524 |  | 9 | FRANCISCO GONZAGA DA SILVA DUARTE | 483.873.802-10 | MLPA6996381-21 | 660387 | 13554 | 1264 | 212201973 | SIGFI80 | 2023-12-05 10:02 | 2023-11-24 14:57 | 2023-12-06 09:27 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.924086666666667,-70.18954333333333 | -7.923985000000001,-70.18957 | MARIA ROSA PEDRO DA SILVA | FRANCISCO GONZAGA DA SILVA DUARTE | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2023-11-24 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-24 14:57 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA COM SUCESSO. FOI EFETUADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, DO QUADRO ELÉTRICO, DO BANCO DE BATERIA E DA ESTRUTURA. ALÉM DISSO, FORAM REALIZADAS MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. O SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.//ELETRICISTAS RESPONSÁVEIS: DEJESUS E ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-05 09:12 | 2023-12-05 09:12 | 2023-11-24 14:57 | 3 | 2023-12-05 | 202300036524 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036516 |  | 9 | MARIA VALDELICE DOS SANTOS BARROSO | 833.591.252-15 | MLPA7005112-21 | 659060 | 13596 | 1136 | 212202019 | SIGFI80 | 2023-12-04 08:39 | 2023-11-24 14:56 | 2023-12-05 11:01 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.920946666666667,-70.17481666666666 | -7.9208300000000005,-70.17500166666667 | FRANCISCA DAMIAO DOS SANTOS | MARIA VALDELICE DOS SANTOS BARROSO | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N COMUNIDADE SAMAUMA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2023-11-24 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-24 14:56 | ONEOM009 | 68996122571000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-04 07:44 | 2023-12-04 07:44 | 2023-11-24 14:56 | 3 | 2023-12-04 | 202300036516 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036508 |  | 9 | MARIA RAELY DO NASCIMENTO OLIVEIRA | 068.740.062-74 | 6874006274 | 660912 | 15539 | 1107 | 212202238 | SIGFI80 | 2023-12-04 17:02 | 2023-11-24 14:56 | 2023-12-05 11:37 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.922474999999999,-70.18031500000001 | -7.922436666666666,-70.18020499999999 | MARIA RAILDA XAVIER DO NASCIMENTO | MARIA RAELY DO NASCIMENTO OLIVEIRA | FEIJO | SERINGAL SAÚDE SERINGAL SAÚDE | 2023-11-24 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-24 14:55 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA COM ÊXITO. FOI EFETUADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, DO QUADRO ELÉTRICO, DO BANCO DE BATERIA E DA ESTRUTURA. ALÉM DISSO, FORAM REALIZADAS TERMOGRAFIA E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE.//ELETRICISTAS RESPONSÁVEIS: DEJESUS E ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-04 09:53 | 2023-12-04 09:53 | 2023-11-24 14:55 | 3 | 2023-12-04 | 202300036508 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036490 |  | 4 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA MOURA | 095.871.282-49 | MLPA6705402-21 | 656790 | 13368 |  | 212201808 | SIGFI80 | 2023-12-12 08:05 | 2023-11-24 14:55 | 2023-12-13 09:44 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.863148333333333,-72.99319333333332 | -7.863440000000001,-72.99343999999999 | REGINA PEREIRA DE OLIVEIRA | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA MOURA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N "RIO PARANA DOS MOURAS- MARGEM ESQUERDA" CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-11-24 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-24 14:54 | ONEOM011 | 68996051888000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, RAIMUNDO SABINO E PACAIA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-12-12 07:20 | 2023-12-12 07:20 | 2023-11-24 14:54 | 3 | 2023-12-12 | 202300036490 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036482 |  | 9 | EDNALDO LOPES DE SOUZA | 074.823.972-30 | MLPA7018891-21 | 658111 | 13545 | 1252 | 212201963 | SIGFI80 | 2023-12-05 11:12 | 2023-11-24 14:50 | 2023-12-06 09:22 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.929085,-70.19119833333333 | -7.928996666666666,-70.19124000000001 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUZA | EDNALDO LOPES DE SOUZA | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2023-11-24 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-24 14:50 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO HAVIA NINGUÉM EM CASA.//DEJESUS E ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-05 10:36 | 2023-12-05 10:36 | 2023-11-24 14:50 | 3 | 2023-12-05 | 202300036482 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036474 |  | 4 | JOSE FRANCISCO ARAUJO DE MOURA | 079.293.152-15 | MLPA6714739-21 | 658213 | 13332 | 1359 | 212201810 | SIGFI80 | 2023-12-12 10:11 | 2023-11-24 14:49 | 2023-12-15 16:12 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | NAO CONFORME | -7.863363333333332,-72.993145 | -7.864386666666666,-72.993125 | IZAURA ARAUJO DE MOURA | JOSE FRANCISCO ARAUJO DE MOURA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N RIO PARANA DOS MOURAS CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-11-24 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-24 14:49 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | **DPS QUEIMADO** | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, RAIMUNDO SABINO E PACAIA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-12-12 08:09 | 2023-12-12 08:09 | 2023-11-24 14:49 | 6 | 2023-12-12 | 202300036474 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036466 |  | 9 | LUIZ GONZAGA BRAS SANTANA | 014.189.092-46 | MLPA7013303-21 | 658185 | 13579 | 1250 | 212201876 | SIGFI80 | 2023-12-05 08:49 | 2023-11-24 14:46 | 2023-12-06 09:46 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.9217699999999995,-70.18271666666666 | -7.921713333333334,-70.18272833333334 | RAIMUNDA NONATA BRAS SANTANA | LUIZ GONZAGA BRAS SANTANA | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N COLONIA COQUEIRO RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2023-11-24 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-24 14:45 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-05 08:03 | 2023-12-05 08:03 | 2023-11-24 14:45 | 3 | 2023-12-05 | 202300036466 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036458 |  | 4 | MARIA JOSE ARAUJO DE SOUZA | 718.075.602-44 | MLPA6705404-21 | 657927 | 13369 | 1357 | 212201813 | SIGFI80 | 2023-12-12 10:07 | 2023-11-24 14:44 | 2023-12-13 10:17 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.8633733333333335,-72.99319 | -7.863429999999999,-72.99313833333333 | MARIA JOSE ARAUJO DE SOUZA | MARIA JOSE ARAUJO DE SOUZA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N "RIO PARANA DOS MOURAS- ALTO" CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-11-24 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-24 14:43 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, RAIMUNDO SABINO E PACAIA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-12-12 09:07 | 2023-12-12 09:07 | 2023-11-24 14:43 | 3 | 2023-12-12 | 202300036458 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036441 |  | 4 | MARIA ELIZETE VIEIRA DA SILVA | 740.407.742-72 | MLPA6709954-21 | 657811 | 13269 |  | 212201579 | SIGFI80 | 2023-12-12 15:51 | 2023-11-24 14:42 | 2023-12-13 10:28 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.863701666666667,-72.99330833333333 | -7.863754999999999,-72.993441666666667 | SEBASTIANA VIEIRA DA SILVA | MARIA ELIZETE VIEIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N SAO PEDRO II CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-11-24 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-24 14:42 | ONEOM011 | 68981114311000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, RAIMUNDO SABINO E PACAIA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-12-12 14:07 | 2023-12-12 14:07 | 2023-11-24 14:42 | 3 | 2023-12-12 | 202300036441 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036433 |  | 4 | SUZIANA SILVA NERES | 042.665.212-60 | MLPA6709952-21 | 657812 | 13267 | 895 | 212201580 | SIGFI80 | 2023-12-12 14:04 | 2023-11-24 14:41 | 2023-12-13 10:39 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.863691666666667,-72.99348 | -7.86368,-72.993365 | FRANCISCA DAS CHAGAS VALERIANO DA SILVA | SUZIANA SILVA NERES | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N SAO PEDRO II CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-11-24 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-24 14:41 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, RAIMUNDO SABINO E PACAIA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-12-12 13:20 | 2023-12-12 13:20 | 2023-11-24 14:41 | 3 | 2023-12-12 | 202300036433 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036425 |  | 4 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA MOURA | 835.079.142-04 | MLPA6725914-21 | 656683 | 13296 | 1210 | 212201570 | SIGFI80 | 2023-12-12 13:17 | 2023-11-24 14:38 | 2023-12-19 09:34 | MARINA.CARVALHO | HELY | NAO CONFORME | -7.863365000000001,-72.99357 | -7.863339999999999,-72.99354 | ROSELIA VIEIRA DA SILVA | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA MOURA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-11-24 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-24 14:38 | ONEOM011 | 68999244651000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | **DPS QUEIMADO** | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, RAIMUNDO SABINO E PACAIA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-12-12 12:35 | 2023-12-12 12:35 | 2023-11-24 14:38 | 6 | 2023-12-12 | 202300036425 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036417 |  | 4 | MARIA ALCIENE DE SOUZA | 001.434.912-45 | MLPA6714740-21 | 656686 | 13333 | 894 | 212201576 | SIGFI80 | 2023-12-12 16:33 | 2023-11-24 14:35 | 2023-12-13 10:54 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.8633783333333325,-72.99465333333333 | -7.863576666666667,-72.99483833333333 | MARIA VALDECI ALVES DA SILVA | MARIA ALCIENE DE SOUZA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N RIO PARANA DOS MOURAS CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-11-24 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-24 14:35 | ONEOM011 | 68999500431000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, RAIMUNDO SABINO E PACAIA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-12-12 15:57 | 2023-12-12 15:57 | 2023-11-24 14:35 | 3 | 2023-12-12 | 202300036417 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036409 |  | 9 | JOSE JUVANI LIMA MARTINS | 004.243.302-96 | 424330296 | 659179 | 15581 |  | 212202176 | SIGFI45 | 2024-01-13 09:44 | 2023-11-24 14:33 | 2024-01-15 15:52 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.886571666666667,-70.11623333333334 | -7.8866716666666665,-70.11627333333333 | MARIA OSANIR LIMA | JOSE JUVANI LIMA MARTINS | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANÇA SERINGAL BOA ESPERANÇA | 2023-11-24 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-24 14:33 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE FOI TROCADO UM DPS. DEJESUS,PACAIA E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2024-01-13 09:13 | 2024-01-13 09:13 | 2023-11-24 14:33 | 3 | 2024-01-13 | 202300036409 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036391 |  | 9 | DAMIAO MOREIRA FERREIRA | 837.091.932-49 | MLPA7000860-21 | 660396 | 13572 | 1346 | 212201994 | SIGFI80 | 2024-01-13 08:54 | 2023-11-24 14:32 | 2024-01-15 15:59 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.896071666666668,-70.10878 | -7.896135,-70.10879333333334 | ANTONIA MOREIRA DOS SANTOS | DAMIAO MOREIRA FERREIRA | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANCA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOA ESPERANCA | 2023-11-24 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-24 14:32 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, PACAIA E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-13 08:18 | 2024-01-13 08:18 | 2023-11-24 14:32 | 3 | 2024-01-13 | 202300036391 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036383 |  | 4 | ELCIMAR CRUZ DA SILVA | 022.497.652-43 | MLPA6709955-21 | 659034 | 13270 | 896 | 212201545 | SIGFI80 | 2023-12-11 13:24 | 2023-11-24 14:27 | 2023-12-13 11:25 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.863338333333333,-72.99391333333332 | -7.863245000000001,-72.993961333333334 | MARIA DE FATIMA LIMA DA CRUZ | ELCIMAR CRUZ DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N SAO PEDRO II CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-11-24 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-24 14:27 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, RAIMUNDO SABINO E PACAIA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-12-11 12:30 | 2023-12-11 12:30 | 2023-11-24 14:27 | 3 | 2023-12-11 | 202300036383 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036375 |  | 9 | FRANCISCA DA SILVA ALMEIDA | 707.406.072-00 | MLPA6996384-21 | 660397 | 13556 | 910 | 212201996 | SIGFI80 | 2024-01-12 15:42 | 2023-11-24 14:25 | 2024-01-15 16:04 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.897186666666666,-70.10859 | -7.897241666666668,-70.10859166666667 | MARIA MERCEDES DA SILVA | FRANCISCA DA SILVA ALMEIDA | FEIJO | COMUNIDADE BOA ESPERANCA S/N RIO ENVIRA CENTRO COMUNIDADE BOA ESPERANCA | 2023-11-24 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-24 14:25 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, PACAIA E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-12 15:05 | 2024-01-12 15:05 | 2023-11-24 14:25 | 3 | 2024-01-12 | 202300036375 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036367 |  | 4 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DA SILVA | 685.083.012-00 | MLPA6717372-21 | 656776 | 13281 |  | 212201760 | SIGFI80 | 2023-12-12 08:57 | 2023-11-24 14:21 | 2023-12-14 09:06 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.863230000000001,-72.99357333333334 | -7.863305,-72.99360666666666 | SEBASTIANA VIEIRA DA SILVA | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N SAO PEDRO II CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-11-24 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-24 14:21 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE RAIMUNDO SABINO E PACAIA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-12-11 16:17 | 2023-12-11 16:17 | 2023-11-24 14:21 | 3 | 2023-12-12 | 202300036367 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036359 |  | 9 | JOSÉ CÉLIO FERNANDES BARBOSA | 038.617.412-10 | 3861741210 | 669986 | 15579 | 1196 | 212202509 | SIGFI80 | 2024-01-12 14:54 | 2023-11-24 14:18 | 2024-01-15 16:09 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.897670000000000,-70.10903333333334 | -7.897563333333333,-70.109055 | RAIMUNDA FERREIRA BARBOSA | JOSÉ CÉLIO FERNANDES BARBOSA | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANÇA SERINGAL BOA ESPERANÇA | 2023-11-24 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-24 14:18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, PACAIA E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-12 14:05 | 2024-01-12 14:05 | 2023-11-24 14:18 | 3 | 2024-01-12 | 202300036359 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036342 |  | 9 | ANTÔNIO ERINEUDO DA SILVA | 009.785.192-21 | 978519221 | 669514 | 15573 | 1115 | 212202458 | SIGFI80 | 2024-01-12 10:48 | 2023-11-24 14:17 | 2024-01-15 16:14 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.8943483333333,-70.119631666667 | -7.894366666666667,-70.11954333333333 | MARIA DEJANIRA RODRIGUES DOS SANTOS | ANTÔNIO ERINEUDO DA SILVA | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANÇA SERINGAL BOA ESPERANÇA | 2023-11-24 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-24 14:17 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, PACAIA E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-12 09:58 | 2024-01-12 09:58 | 2023-11-24 14:17 | 3 | 2024-01-12 | 202300036342 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036334 |  | 9 | LUCIANO ALMEIDA DOS SANTOS | 048.440.912-39 | 074905A | 659164 | 15569 | 1119 | 212202136 | SIGFI80 | 2024-01-12 13:42 | 2023-11-24 14:17 | 2024-01-15 16:20 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.8929116666667,-70.120586666667 | -7.8928866666666675,-70.1207 | MARIA LIDIANE PEDROSA SILVA | LUCIANO ALMEIDA DOS SANTOS | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANÇA SERINGAL BOA ESPERANÇA | 2023-11-24 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-24 14:16 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA.//DEJESUS, PACAIA E FRANCISCO.//////////SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA.////DEJESUS, PACAIA E FRANCISCO."////////////////////// | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-12 12:59 | 2024-01-12 12:59 | 2023-11-24 14:16 | 3 | 2024-01-12 | 202300036334 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036326 |  | 4 | IVAN VIERA DA SILVA | 958.353.422-68 | MLPA6726489-21 | 656685 | 13353 | 875 | 212201572 | SIGFI80 | 2023-12-12 17:35 | 2023-11-24 14:15 | 2023-12-13 11:40 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.863556666666667,-72.99395 | -7.863761666666666,-72.99379333333333 | MARIA ELIZETE VIERA DA SILVA | IVAN VIERA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N "RIO PARANA DOS MOURAS- SAO PEDRO II" CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-11-24 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-24 14:15 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, RAIMUNDO SABINO E PACAIA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-12-12 16:44 | 2023-12-12 16:44 | 2023-11-24 14:15 | 3 | 2023-12-12 | 202300036326 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300036318 |  | 54 | ODIEL DO NASCIMENTO LIMA | 82389012272 | L2.2023-0983 |  | 18453 | 8000192 |  | SIGFI80 | 2023-11-24 11:19 | 2023-11-24 13:40 | 2023-12-14 10:46 | 5078 | LUCIER | VALIDADO | -9.488249, -68.924727 | -9.48823175,-68.92476377 | MARINICE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | ODIEL DO NASCIMENTO LIMA | SENA MADUREIRA | SERINGAL PROVIDÊNCIA CAPITAL. S/N RIO MACAUÃ PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL SERINGAL PROVIDÊNCIA CAPITAL. | 2023-11-24 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-11-24 10:58 | ONEL016 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SEM ACESSO | SISTEMA ENCONTRADO SEM ENRGIA | O SISTEMA FOI ENCONTRADO SEM ENERGIA/FOI FEITO O RESET POR 3 SEGUNDOS NA BATERIA./NO MESMO FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE./ALAN SANTOS/ELETRICISTA. | 3 | 38 | 5 | 12 | 28 | 5078 | 37 | 2023-11-24 11:00 | 2023-11-24 11:00 | 2023-11-24 10:58 | 3 | 2023-11-24 | 6.0782e+17 | Report2HOPPECKE | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036300 |  | 9 | MARIA CRISTINA MONTEIRO ALVES | 819.638.822-53 | MLPA7000861-21 | 659057 | 13573 | 1350 | 212202003 | SIGFI80 | 2024-01-11 10:59 | 2023-11-24 10:31 | 2024-01-12 11:36 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.910325,-70.14574999999999 | -7.910271666666667,-70.14552 | MARIA MONTEIRO ALVES | MARIA CRISTINA MONTEIRO ALVES | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANÇA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOA ESPERANÇA | 2023-11-24 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-24 10:31 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, PACAIA E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-11 10:43 | 2024-01-11 10:43 | 2023-11-24 10:31 | 3 | 2024-01-11 | 202300036300 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036292 |  | 9 | MANOEL DE JESUS MONTEIRO ALVES | 857.592.792-20 | 85759279220 | 659086 | 15599 | 1235 | 212202042 | SIGFI80 | 2024-01-11 14:14 | 2023-11-24 10:31 | 2024-01-12 11:41 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.917763333333333,-70.15114166666667 | -7.917805,-70.15084499999999 | MARIA MONTEIRO SLVES | MANOEL DE JESUS MONTEIRO ALVES | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANÇA SERINGAL BOA ESPERANÇA | 2023-11-24 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-24 10:30 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, PACAIA E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-11 13:39 | 2024-01-11 13:39 | 2023-11-24 10:30 | 3 | 2024-01-11 | 202300036292 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036284 |  | 9 | VERÔNICA MONTEIRO ALVES | 465.784.472-53 | 46578447253 | 659092 | 15551 | 1206 | 212202051 | SIGFI80 | 2024-01-11 13:21 | 2023-11-24 10:28 | 2024-01-12 11:44 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.9131116666666665,-70.14744333333333 | -7.912896666666668,-70.14827166666667 | MARIA MONTEIRO ALVES | VERÔNICA MONTEIRO ALVES | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANÇA SERINGAL BOA ESPERANÇA | 2023-11-24 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-24 10:28 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, PACAIA E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-11 12:42 | 2024-01-11 12:42 | 2023-11-24 10:28 | 3 | 2024-01-11 | 202300036284 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036276 |  | 9 | MARIA VALDIRENE MARTINS OLIVEIRA | 682.026.102-06 | 68202610206 | 661650 | 15549 | 1143 | 212202043 | SIGFI80 | 2024-01-11 15:28 | 2023-11-24 10:28 | 2024-01-12 11:50 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.905058333333333,-70.15383 | -7.904881666666667,-70.15380166666667 | MARIA VALNIZIA DE LIMA MARTINS | MARIA VALDIRENE MARTINS OLIVEIRA | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANÇA SERINGAL BOA ESPERANÇA | 2023-11-24 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-24 10:27 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, PACAIA E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2024-01-11 14:46 | 2024-01-11 14:46 | 2023-11-24 10:27 | 3 | 2024-01-11 | 202300036276 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036268 |  | 9 | FABIANA DA SILVA ARAÚJO | 031.860.452-31 | 11601426 | 659166 | 15561 | 1187 | 212202140 | SIGFI80 | 2024-01-12 08:40 | 2023-11-24 10:27 | 2024-01-15 16:27 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.888315,-70.13585833333333 | -7.8883350000000005,-70.13601166666668 | FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA | FABIANA DA SILVA ARAÚJO | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANÇA SERINGAL BOA ESPERANÇA | 2023-11-24 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-24 10:27 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS,PACAIA E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-12 08:03 | 2024-01-12 08:03 | 2023-11-24 10:27 | 3 | 2024-01-12 | 202300036268 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036250 |  | 9 | MANOEL BRAS SANTANA | 857.600.302-30 | 85760030230 | 669979 | 15565 |  | 112203760 | SIGFI80 | 2024-01-12 09:39 | 2023-11-24 10:27 | 2024-01-15 16:32 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.888883333333332,-70.13266000000000 | -7.888838333333332,-70.132765 | RAIMUNDA NONATA BRAS SANTANA | MANOEL BRAS SANTANA | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANÇA SERINGAL BOA ESPERANÇA | 2023-11-24 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-24 10:27 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, PACAIA E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-12 09:01 | 2024-01-12 09:01 | 2023-11-24 10:27 | 3 | 2024-01-12 | 202300036250 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036243 |  | 9 | MARIA OZANILIA MONTEIRO ALVES | 465.782.932-72 | 46578293272 | 669988 | 15575 | 1298 | 212202510 | SIGFI45 | 2023-12-12 14:08 | 2023-11-24 10:26 | 2023-12-13 11:46 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.892581666666667,-70.11855999999999 | -7.892365000000001,-70.118375 | MARIA MONTEIRO ALVES | MARIA OZANILIA MONTEIRO ALVES | FEIJO | SERINGAL SAÚDE SERINGAL SAÚDE | 2023-11-24 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-24 10:26 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO HAVIA NINGUÉM EM CASA.//DEJESUS E MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-12 13:09 | 2023-12-12 13:09 | 2023-11-24 10:26 | 3 | 2023-12-12 | 202300036243 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036235 |  | 9 | FRANCISCO SOUZA ALMEIDA | 688.405.272-49 | 68840527249 | 680535 | 15577 | 1159 | 212202507 | SIGFI80 | 2023-12-12 15:18 | 2023-11-24 10:26 | 2023-12-13 11:51 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.897248333333333,-70.11595166666666 | -7.897209999999999,-70.115965 | ROCILDA DE SOUZA ALMEIDA | FRANCISCO SOUZA ALMEIDA | FEIJO | SERINGAL SAÚDE SERINGAL SAÚDE | 2023-11-24 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-24 10:26 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-12 14:24 | 2023-12-12 14:24 | 2023-11-24 10:26 | 3 | 2023-12-12 | 202300036235 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300036227 |  | 54 | NATAN PINHEIRO COELHO | 1162554207 | L2.2023-0896 |  | 18366 | 8000106 |  | SIGFI80 | 2023-11-24 07:55 | 2023-11-24 10:13 | 2023-12-14 10:53 | 5078 | LUCIER | VALIDADO | -9.46002,-68.9246 | -9.46019795,-68.92476553 | RAIMUNDO DA SILVA COELHO | NATAN PINHEIRO COELHO | SENA MADUREIRA | RIO MACAUÃ; PAF. VALÊNCIA S/N RIO MACAUÃ PAF VALENCIA RIO MACAUÃ; PAF. VALÊNCIA | 2023-11-24 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-11-24 07:52 | ONEL016 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SEM ACESSO | SISTEMA SEM GERAÇÃO | O SISTEMA FOI ENCONTRADO SEM ENERGIA/FOI FEITO O RESET POR 3 SEGUNDOS NA BATERIA/NO MESMO FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE./ALAN SANTOS/ ELETRICISTA | 3 | 38 | 5 | 12 | 28 | 5078 | 37 | 2023-11-24 07:55 | 2023-11-24 07:55 | 2023-11-24 07:52 | 3 | 2023-11-24 | 6.0782e+17 | Report2HOPPECKE | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300036219 | 152949 | 8 | ANA PAULA BAUBINO MACHADO | 023.587.322-57 | 2358732257 | 656054 | 15419 | 892 | 212201717 | SIGFI80 | 2023-11-25 11:37 | 2023-11-24 09:59 | 2023-11-27 10:38 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.012391666666668,-71.91492333333333 | -9.012303333333334,-71.91489499999999 | MARIA OSNETE BAUBINO MACHADO | ANA PAULA BAUBINO MACHADO | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE XAPURI RIO TARAUACA COMUNIDADE XAPURI | 2023-11-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-24 09:59 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  |  | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 24 | 2023-11-25 11:16 | 2023-11-25 11:25 | 2023-11-24 09:59 | 3 | 2023-11-25 | 202300036219 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300036201 | 152484 | 8 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES LUCENA | 709.740.712-34 | MLPA7793108-22 | 652396 | 14415 | 343 | 212201084 | SIGFI80 | 2023-11-25 08:23 | 2023-11-24 09:55 | 2023-11-27 10:31 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.927468333333334,-71.852795 | -8.927526666666667,-71.85291333333333 | JOANA FERNANDES LUCENA | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES LUCENA | JORDAO | SERINGAL JAMINAWA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL JAMINAWA | 2023-11-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-24 09:55 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO SEM FUNCIONAMENTO, DISJUNTOR DOS MÓDULOS DESLIGADO, A BATERIA 1 E 2 ESTAVA SEM CARGA, SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. //ROBERTO ELÉTRICISTA, MANOEL AJUDANTE DE ELETRICISTA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 24 | 2023-11-25 07:23 | 2023-11-25 08:13 | 2023-11-24 09:55 | 3 | 2023-11-25 | 202300036201 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300036193 |  | 54 | ELIVANDO DE HOLANDA DOS SANTOS | 73044482291 | L2.2023-0897 |  | 18367 | 8000150 |  | SIGFI80 | 2023-11-24 07:11 | 2023-11-24 09:52 | 2023-12-14 10:59 | 5078 | LUCIER | VALIDADO | -9.462019,-68.928986 | -9.4620285,-68.92905198 | MARIA DE HOLANDA DOS SANTOS | ELIVA DE HOLANDA DOS SANTOS | SENA MADUREIRA | RIO MACAUÃ; RAMAL DO DIQUINHO; PAF. VALÊNCIA S/N RIO MACAUÃ PAF VALENCIA RIO MACAUÃ; RAMAL DO DIQUINHO; PAF. VALÊNCIA | 2023-11-24 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-11-24 07:01 | ONEL016 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SEM ACESSO | SISTEMA ENCONTRADO SEM ENERGIA | O SISTEMA FOI ENCONTRADO SEM ENERGIA/FOI FEITO O RESET DE 3 SEGUNDOS NA BATERIA E NO MESMO FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE./ALAN SANTOS/ELETRICISTA | 3 | 38 | 5 | 12 | 28 | 5078 | 37 | 2023-11-24 07:02 | 2023-11-24 07:02 | 2023-11-24 07:01 | 3 | 2023-11-24 | 6.0782e+17 | Report2HOPPECKE | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036185 |  | 9 | ELTON LIMA MONTEIRO | 044.971.682-36 | 4497168236 | 659165 | 15567 | 1240 | 212202137 | SIGFI80 | 2023-12-09 16:31 | 2023-11-23 18:00 | 2023-12-11 15:48 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.8894066666667,-70.121103333333 | -7.889328333333333,-70.12126166666666 | MARIA OSVANETE VALÉRIO LIMA | ELTON LIMA MONTEIRO | FEIJO | SERINGAL SAÚDE SERINGAL SAÚDE | 2023-11-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-23 18:00 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-09 15:50 | 2023-12-09 15:50 | 2023-11-23 18:00 | 3 | 2023-12-09 | 202300036185 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036177 |  | 9 | SILDA GURGEL DE SOUZA | 005.297.252-66 | 529725266 | 659155 | 15563 | 1161 | 212202122 | SIGFI80 | 2023-12-09 15:27 | 2023-11-23 18:00 | 2023-12-11 15:53 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.887434999999999,-70.13349 | -7.887535000000001,-70.13352166666667 | MARIA FRANCISCA GURGEL DE FARIAS | SILDA GURGEL DE SOUZA | FEIJO | SERINGAL SAÚDE SERINGAL SAÚDE | 2023-11-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-23 17:59 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-09 14:40 | 2023-12-09 14:40 | 2023-11-23 17:59 | 3 | 2023-12-09 | 202300036177 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036169 |  | 9 | MARIA RISOMAR DA SILVA DE ALMEIDA | 461.313.102-20 | 46131310220 | 659096 | 15597 | 1057 | 212202118 | SIGFI80 | 2023-12-06 16:55 | 2023-11-23 17:59 | 2023-12-07 10:11 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.888514999999999,-70.13589666666667 | -7.888350000000001,-70.13597166666666 | MARIA DA SILVA DE ALMEIDA | MARIA RISOMAR DA SILVA DE ALMEIDA | FEIJO | SERINGAL SAÚDE SERINGAL SAÚDE | 2023-11-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-23 17:59 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS POIS O CLIENTE ESTAVA AUSENTE,/ ELETRICISTA: DEJESUS E ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-06 16:16 | 2023-12-06 16:16 | 2023-11-23 17:59 | 3 | 2023-12-06 | 202300036169 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036151 |  | 9 | FRANCISCO SIDINEI DA SILVA DE ALMEIDA | 466.218.652-87 | MLPA6994003-21 | 658105 | 13589 | 1307 | 212201960 | SIGFI45 | 2023-12-06 15:50 | 2023-11-23 17:59 | 2023-12-07 10:43 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.888966666666666,-70.13775666666668 | -7.888871666666667,-70.13742333333333 | MARIA DA SILVA DE ALMEIDA | FRANCISCO SIDINEI DA SILVA DE ALMEIDA | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2023-11-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-23 17:58 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-06 15:09 | 2023-12-06 15:09 | 2023-11-23 17:58 | 3 | 2023-12-06 | 202300036151 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036144 |  | 9 | ANTONILDO GURGEL DE SOUSA | 030.982.172-00 | 3098217200 | 660895 | 15559 | 1320 | 212202133 | SIGFI45 | 2023-12-06 14:41 | 2023-11-23 17:58 | 2023-12-07 11:24 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.889373333333333,-70.13914333333334 | -7.889466666666667,-70.13981833333334 | MARIA FRANCISCA GURGEL DE FARIAS | ANTONILDO GURGEL DE SOUSA | FEIJO | SERINGAL SAÚDE SERINGAL SAÚDE | 2023-11-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-23 17:58 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: DEJESUS E ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-06 13:31 | 2023-12-06 13:31 | 2023-11-23 17:58 | 3 | 2023-12-06 | 202300036144 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036136 |  | 9 | RAIMUNDA NONATA MONTEIRO ALVES | 340.153.962-00 | 34015396200 | 659099 | 15557 | 1120 | 212202119 | SIGFI80 | 2023-12-06 13:14 | 2023-11-23 17:58 | 2023-12-07 11:30 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.894518333333334,-70.14799500000001 | -7.89453,-70.14811333333334 | MARIA MONTEIRO ALVES | RAIMUNDA NONATA MONTEIRO ALVES | FEIJO | SERINGAL SAÚDE SERINGAL SAÚDE | 2023-11-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-23 17:57 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TORMADAS POIS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-06 12:40 | 2023-12-06 12:40 | 2023-11-23 17:57 | 3 | 2023-12-06 | 202300036136 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036128 |  | 9 | LAVINHA MONTEIRO SERFAI | 035.146.142-61 | MLPA7013307-21 | 659054 | 13582 | 1362 | 212201999 | SIGFI80 | 2023-12-05 15:40 | 2023-11-23 17:39 | 2023-12-06 09:55 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.90305,-70.158625 | -7.9030700000000005,-70.15861833333334 | RAIMUNDA NONATA MONTEIRO SERFAI | LAVINHA MONTEIRO SERFAI | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N COLOCACAO REMANCO RIO MARGEM ESQUERDA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2023-11-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-23 17:38 | ONEOM009 | 984042356000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA COM SUCESSO. FOI EFETUADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, DO QUADRO ELÉTRICO, DO BANCO DE BATERIA E DA ESTRUTURA. ALÉM DISSO, FORAM REALIZADAS MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. O SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.////ELETRICISTAS RESPONSÁVEIS: DEJESUS E ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-05 14:32 | 2023-12-05 14:32 | 2023-11-23 17:38 | 3 | 2023-12-05 | 202300036128 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036110 |  | 9 | RAIMUNDO SOUSA DE SOUSA | 360.146.052-15 | MLPA6991791-21 | 658107 | 13594 | 1331 | 212201961 | SIGFI45 | 2023-12-05 14:12 | 2023-11-23 17:38 | 2023-12-06 10:22 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.905104999999999,-70.16092333333333 | -7.904946666666666,-70.16105833333333 | ALDENORA SOUSA DE SOUSA | RAIMUNDO SOUSA DE SOUSA | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2023-11-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-23 17:38 | ONEOM009 | 68999224552000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO HAVIA NINGUÉM EM CASA.////DEJESUS E ARISSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-05 13:38 | 2023-12-05 13:38 | 2023-11-23 17:38 | 3 | 2023-12-05 | 202300036110 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300036102 | 153166 | 2 | GABRIELA SOMBRA CASTELO BRANCO | 557.746.522-20 | 55774652220 | 657951 | 15355 | 1321 | 212201923 | SIGFI45 | 2023-11-24 07:59 | 2023-11-23 09:41 | 2023-11-27 09:59 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.630316666666666,-72.83203 | -8.63046,-72.83186 | ROSELI DE FREITAS SOMBRA | GABRIELA SOMBRA CASTELO BRANCO | PORTO WALTER | COMUNIDADE FLORA COMUNIDADE FLORA | 2023-11-23 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-23 09:40 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | UELERSON, GABRIEL. A BATERIA ESTAVA SEM CARGA A MESMA NÃO ESTAVA LIBERANDO TENSÃO PARA A CASA DO CLIENTE, O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-11-24 07:33 | 2023-11-24 07:33 | 2023-11-23 09:40 | 3 | 2023-11-24 | 202300036102 | Report2 | 1500
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300036094 |  | 54 | MARIA LUCIA MOURA LIMA FERREIRA | 39119580215 | 1 |  | 18853 | 8000156 |  | SIGFI80 | 2023-11-22 16:19 | 2023-11-23 00:46 | 2023-12-14 11:04 | 5078 | LUCIER | VALIDADO | -9.508784,-68.945949 | -9.50882138,-68.94601935 | RAIMUNDA MAXIMO MOURA | MARIA LUCIA MOURA LIMA FERREIRA | SENA MADUREIRA | SERINGAL SANTA JOANA SERINGAL SANTA JOANA | 2023-11-23 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-11-22 16:16 | ONEL016 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC | SISTEMA FOI ENCONTRADO SEM ENERGIA | O SISTEMA FOI ENCONTRADO SEM ENERGIA./FOI FEITO O RESET DE 3 SEGUNDOS NA BATERIA E NO MESMO FICO FUNCIONANDO NORMALMENTE./ALAN SANTOS/ ELETRICISTA | 3 | 38 | 5 | 12 | 28 | 5078 | 23 | 2023-11-22 16:17 | 2023-11-22 16:17 | 2023-11-22 16:16 | 3 | 2023-11-22 | 6.0782e+17 | Report2HOPPECKE | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300036086 |  | 54 | LUCIANO MOURA LIMA | 8932033277 | 1 |  | 18857 | 8000148 |  | SIGFI80 | 2023-11-22 16:10 | 2023-11-23 00:46 | 2023-12-14 11:05 | 5078 | LUCIER | VALIDADO | -9.508590,-68.947172 | -9.50852819,-68.94726967 | MARIA LÚCIA MOURA | LUCIANO MOURA LIMA | SENA MADUREIRA | SERINGAL SANTA JOANA SERINGAL SANTA JOANA | 2023-11-23 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-11-22 15:42 | ONEL016 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SEM ACESSO | SISTEMA ENCONTRADO SEM GERAÇÃO. | O SISTEMA FOI ENCONTRADO SEM ENERGIA/FOI FEITO O RESET DE 3 SEGUNDOS NA BATERIA./NAO MESMO FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE/ALAN SANTOS/ELETRICISTA | 3 | 38 | 5 | 12 | 28 | 5078 | 37 | 2023-11-22 15:44 | 2023-11-22 15:44 | 2023-11-22 15:42 | 3 | 2023-11-22 | 6.0782e+17 | Report2HOPPECKE | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300036078 | 151732 | 3 | EZILDO GOMES PINHEIRO | 666.463.402-34 | MLPA7514808-22 | 652186 | 14000 | 323 | 212200997 | SIGFI80 | 2023-11-28 14:08 | 2023-11-22 18:45 | 2023-11-29 08:46 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.156715,-72.71424833333334 | -9.172091666666667,-72.70024166666667 | MARIA ANITA GOMES PINHEIRO | EZILDO GOMES PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-11-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-22 18:44 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SEM ACESSO |  | SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS TODAS SEM CARGA, NÃO LIGANDO NO BOTÃO DE RESET SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. JUCIGLEISON, FRANCISCO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5051 | 37 | 2023-11-28 12:20 | 2023-11-28 12:20 | 2023-11-22 18:44 | 3 | 2023-11-28 | 202300036078 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300036060 | 151554 | 7 | DUCIMAR DE FRANCA OLIVEIRA | 643.529.192-68 | MLPA7659101-22 | 655983 | 14305 | 932 | 212201640 | SIGFI80 | 2023-11-29 13:33 | 2023-11-22 18:41 | 2023-12-04 08:17 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.297203333333332,-71.14180166666667 | -8.297191666666667,-71.14178 | HILDA EVARISTO DE FRANCA | DUCIMAR DE FRANCA OLIVEIRA | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2023-11-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-22 18:37 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | SUGERIR PODAS EM ARVORES PROXIMA A SIGFI | SISTEMA FOI ENCONTRADO INOPERANTE ,FOI REALIZADO OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS ,SENDO CONSTATADO QUE AS BATERIAS ENTAVAM EM STAND-BY ,FOI REALIZADA A REINICIALIZAÇÃO DAS MESMAS FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO ,ADEGILSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 24 | 2023-11-29 12:45 | 2023-11-29 12:45 | 2023-11-22 18:37 | 3 | 2023-11-29 | 202300036060 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300036052 | 149299 | 6 | VANDERILO DA SILVA | 797.900.972-04 | MLPA6970031-21 | 642377 | 13507 | 65 | 212200404 | SIGFI80 | 2023-11-27 15:30 | 2023-11-22 18:35 | 2023-11-28 08:53 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.7079949999999995,-72.00708166666666 | -7.708106666666667,-72.00682333333333 | ENEFINA DA SILVA MENEZES | VANDERILO DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-11-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-22 18:35 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM AS DUAS BATERIAS SEM TENSÃO, FEITO A TROCA E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. ELETRICISTA RAIMUNDO SABINO E JONALDO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 24 | 2023-11-27 14:56 | 2023-11-27 14:56 | 2023-11-22 18:35 | 3 | 2023-11-27 | 202300036052 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036045 |  | 9 | RAIMUNDO DA SILVA COSTA | 765.490.972-15 | MLPA7018889-21 | 659091 | 13543 | 1352 | 212202050 | SIGFI80 | 2023-12-12 17:17 | 2023-11-22 15:38 | 2023-12-13 11:56 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.906656666666667,-70.16902333333334 | -7.9066149999999995,-70.16900833333334 | MARIA DA SILVA COSTA | RAIMUNDO DA SILVA COSTA | FEIJO | COMUNIDADE SAO FRANCISCO S/N RIO ENVIRA CENTRO COMUNIDADE SAO FRANCISCO | 2023-11-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-22 15:37 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA.//DEJESUS E MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-12 16:30 | 2023-12-12 16:30 | 2023-11-22 15:37 | 3 | 2023-12-12 | 202300036045 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036037 |  | 9 | JANIEL DE ARAUJO SILVA | 700.182.082-23 | MLPA7018897-21 | 658118 | 13549 | 1361 | 212201977 | SIGFI80 | 2023-12-12 08:15 | 2023-11-22 15:37 | 2023-12-13 12:01 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.9085,-70.171306 | -7.904131666666666,-70.17807666666666 | MARIA AUXILIADORA SANTOS DE ARAUJO | JANIEL DE ARAUJO SILVA | FEIJO | COMUNIDADE SAO FRANCISCO S/N RIO ENVIRA CENTRO COMUNIDADE SAO FRANCISCO | 2023-11-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-22 15:37 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-12 07:15 | 2023-12-12 07:15 | 2023-11-22 15:37 | 3 | 2023-12-12 | 202300036037 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036029 |  | 9 | FRANCISCO VANDERLAN SANTOS BARROSO | 000.762.492-12 | MLPA6991788-21 | 658117 | 13591 | 1360 | 212201975 | SIGFI80 | 2024-01-16 16:15 | 2023-11-22 15:37 | 2024-01-17 11:29 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.906194,-70.178444 | -7.9066366666666665,-70.16878666666666 | FRANCISCA LIMA DOS SANTOS FILHA | FRANCISCO VANDERLAN SANTOS BARROSO | FEIJO | COMUNIDADE VOLTA GRANDE S/N COLONIA GOIABAL CENTRO COMUNIDADE VOLTA GRANDE | 2023-11-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-22 15:37 | ONEOM009 | 68999634549000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, PACAIA E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-16 12:59 | 2024-01-16 12:59 | 2023-11-22 15:37 | 3 | 2024-01-16 | 202300036029 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036011 |  | 9 | SEBASTIAO DA SILVA FELIX | 025.634.572-46 | MLPA7034760-22 | 658113 | 13627 | 1248 | 212201964 | SIGFI80 | 2023-12-09 12:17 | 2023-11-22 15:36 | 2023-12-11 15:59 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.907096666666666,-70.19364 | -7.907231666666666,-70.19372133333334 | MARIA DUCINEIA RODRIGUES DA SILVA | SEBASTIAO DA SILVA FELIX | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N COLONIA TERRRA ALTA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2023-11-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-22 15:36 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E ARISSON." | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-09 11:38 | 2023-12-09 11:38 | 2023-11-22 15:36 | 3 | 2023-12-09 | 202300036011 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036003 |  | 9 | MARIA PORTELA LEITE | 031.842.882-26 | MLPA7032544-21 | 659088 | 13609 | 1200 | 2122002049 | SIGFI80 | 2023-12-09 10:33 | 2023-11-22 15:36 | 2023-12-11 16:04 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.913139,-70.223 | -7.9130666666666665,-70.22304566666667 | MARIA PORTELA LEITE | MARIA PORTELA LEITE | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2023-11-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-22 15:36 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-09 09:48 | 2023-12-09 09:48 | 2023-11-22 15:36 | 3 | 2023-12-09 | 202300036003 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035997 |  | 9 | JOSE EDILSON LEITE DOS SANTOS | 959.845.692-72 | MLPA7033656-22 | 658116 | 13630 | 899 | 212201974 | SIGFI80 | 2023-12-09 09:02 | 2023-11-22 15:18 | 2023-12-11 16:08 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.910306,-70.217222 | -7.9102533333333325,-70.21724833333333 | MARIA PORTELA LEITE | JOSE EDILSON LEITE DOS SANTOS | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2023-11-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-22 15:18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-09 08:21 | 2023-12-09 08:21 | 2023-11-22 15:18 | 3 | 2023-12-09 | 202300035997 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035989 |  | 9 | ROSILANDIA MONTEIRO SERFAI | 669.343.542-49 | 66934354249 | 661659 | 15555 | 1110 | 212202055 | SIGFI80 | 2023-12-05 17:27 | 2023-11-22 15:15 | 2023-12-06 10:50 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.9024383333333335,-70.15837 | -7.90252,-70.158385 | RAIMUNDA NONATA MONTEIRO SERFAI | ROSILANDIA MONTEIRO SERFAI | FEIJO | SERINGAL SAÚDE SERINGAL SAÚDE | 2023-11-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-22 15:15 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TORMADAS POR NÃO TER NINGUEM EM CASA. DEJESUS E ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-05 16:42 | 2023-12-05 16:42 | 2023-11-22 15:15 | 3 | 2023-12-05 | 202300035989 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035971 |  | 9 | RAIMUNDA NONATA MONTEIRO SERFAI | 465.783.822-91 | 46578382291 | 661655 | 15553 | 1075 | 212202054 | SIGFI80 | 2023-12-05 16:23 | 2023-11-22 15:14 | 2023-12-06 11:10 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.90319,-70.15866666666668 | -7.903026666666666,-70.15864499999999 | MARIA FELICIA PLÁCIDO MONTEIRO | RAIMUNDA NONATA MONTEIRO SERFAI | FEIJO | SERINGAL SAÚDE SERINGAL SAÚDE | 2023-11-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-22 15:14 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA COM SUCESSO. FOI EFETUADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, DO QUADRO ELÉTRICO, DO BANCO DE BATERIA E DA ESTRUTURA. ALÉM DISSO, FORAM REALIZADAS MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. O SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.////ELETRICISTAS RESPONSÁVEIS: DEJESUS E ARISSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-05 15:46 | 2023-12-05 15:46 | 2023-11-22 15:14 | 3 | 2023-12-05 | 202300035971 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035963 |  | 9 | FRANCISCA ANTONIA BARROSO FELIX | 060.350.392-60 | MLPA7005113-21 | 658243 | 13597 | 1151 | 212201995 | SIGFI80 | 2023-12-04 09:30 | 2023-11-22 15:13 | 2023-12-05 11:48 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.9209499999999995,-70.17488666666667 | -7.920628333333333,-70.17500333333334 | MARIA VALDELICE DOS SANTOS BARROSO | FRANCISCA ANTONIA BARROSO FELIX | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N COMUNIDADE SAMAUMA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2023-11-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-22 15:13 | ONEOM009 | 68996122571000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-04 08:48 | 2023-12-04 08:48 | 2023-11-22 15:13 | 3 | 2023-12-04 | 202300035963 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035955 |  | 9 | JOSE SOUZA DE SOUZA | 360.269.302-30 | MLPA7013301-21 | 658108 | 13577 | 1246 | 212201962 | SIGFI80 | 2023-12-03 17:35 | 2023-11-22 15:12 | 2023-12-04 15:38 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.902841666666665,-70.170315 | -7.902730000000001,-70.17029833333332 | ALDENORA SOUSA DE SOUSA | JOSE SOUZA DE SOUZA | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N COLONIA ZE ANJO CENTRO SERINGAL SAUDE | 2023-11-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-22 15:12 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-03 16:44 | 2023-12-03 16:44 | 2023-11-22 15:12 | 3 | 2023-12-03 | 202300035955 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035948 |  | 9 | FRANCISCO WAGNER SANTOS BARROSO | 007.411.392-51 | 10838716 | 669407 | 15543 | 913 | 212202272 | SIGFI80 | 2023-12-03 11:23 | 2023-11-22 15:11 | 2023-12-04 15:49 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.903741666666667,-70.17739333333334 | -7.903650000000001,-70.17741666666667 | FRANCISCA LIMA DOS SANTOS FILHA | FRANCISCO WAGNER SANTOS BARROSO | FEIJO | SERINGAL SAÚDE SERINGAL SAÚDE | 2023-11-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-22 15:11 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA COM SUCESSO. FOI EFETUADA LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, DO QUADRO ELÉTRICO, DO BANCO DE BATERIA E DA ESTRUTURA. ALÉM DISSO, FORAM REALIZADAS MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. O SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.//ELETRICISTAS RESPONSÁVEIS: DEJESUS ??E ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-03 10:37 | 2023-12-03 10:37 | 2023-11-22 15:11 | 3 | 2023-12-03 | 202300035948 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035930 |  | 9 | RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS BARROSO | 929.753.302-78 | MLPA6991789-21 | 659095 | 13592 | 1265 | 212202100 | SIGFI80 | 2023-12-03 08:56 | 2023-11-22 15:10 | 2023-12-04 16:00 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.906655000000001,-70.16889333333333 | -7.903145,-70.17371 | FRANCISCA DAMIÃO DOS SANTOS | RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS BARROSO | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N COLONIA OURO VERDE CENTRO SERINGAL SAUDE | 2023-11-22 | RAIO | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-22 15:10 | ONEOM009 | 68999892515000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E ARISSON | 4 | 2 | 40 | 13 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-03 08:05 | 2023-12-03 08:05 | 2023-11-22 15:10 | 3 | 2023-12-03 | 202300035930 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035922 |  | 9 | BERNARDO JOSE DO NASCIMENTO FELIX | 940.374.442-72 | MLPA6996380-21 | 661020 | 13553 | 1344 | 212202261 | SIGFI45 | 2023-12-03 16:16 | 2023-11-22 15:08 | 2023-12-04 16:04 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.909231666666667,-70.18326833333334 | -7.909266666666667,-70.183155 | MARIA FELIX DO NASCIMENTO | BERNARDO JOSE DO NASCIMENTO FELIX | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2023-11-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-22 15:08 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-03 15:35 | 2023-12-03 15:35 | 2023-11-22 15:08 | 3 | 2023-12-03 | 202300035922 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035914 |  | 9 | GERALDA SANTOS DE MELO | 857.594.812-15 | MLPA7018896-21 | 658186 | 13548 | 1113 | 212201997 | SIGFI80 | 2023-12-03 15:12 | 2023-11-22 15:08 | 2023-12-04 16:10 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.909213333333334,-70.18322666666667 | -7.910623333333333,-70.18409166666667 | PETRONILIA SANTOS MELO | GERALDA SANTOS DE MELO | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2023-11-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-22 15:07 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONCLUÍDA COM SUCESSO. FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, DO QUADRO ELÉTRICO, DO BANCO DE BATERIA, E DA ESTRUTURA. ALÉM DISSO, FORAM REALIZADAS TERMOGRAFIA E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE.//ELETRICISTAS RESPONSÁVEIS: DEJESUS ??E ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-03 14:10 | 2023-12-03 14:10 | 2023-11-22 15:07 | 3 | 2023-12-03 | 202300035914 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300035880 |  | 13 | ROSA BERNARDO DA COSTA | 012.208.272-90 | 1220827290 | 688758 | 15783 |  |  | SIGFI45 | 2023-11-21 09:32 | 2023-11-21 11:54 | 2023-12-14 11:07 | 5037 | LUCIER | VALIDADO | -7.931821666666667,-71.61189166666666 | -7.932028333333333,-71.61173666666667 | MARIA ALZIRA BERNARDO | ROSA BERNARDO DA COSTA | TARAUACA | BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SÃO FRANCISCO BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SÃO FRANCISCO | 2023-11-21 | INDETERMINADA | FALHA DE BATERIAS | 2023-11-21 08:51 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA ENCONTRADO COM A BATERIA EM 0% SOC. NÃO ESTAVA RECEBENDO CARGA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA / LUCAS EDUARDO. | 3 | 38 | 9 | 12 | 27 | 5037 | 24 | 2023-11-21 08:54 | 2023-11-21 08:54 | 2023-11-21 08:51 | 3 | 2023-11-21 | 6.0372e+17 | Report2 | 1500
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300035872 |  | 54 | ELIZABETHE CRISTINA DA SILVA BASTOS | 95554750249 | L2.2023-0888 |  | 18358 | 800055 |  | SIGFI80 | 2023-11-21 08:07 | 2023-11-21 10:44 | 2023-12-14 11:11 | 5078 | LUCIER | VALIDADO | -9.45071,-68.9177 | -9.4508064,-68.91777358 | FRANCISCA IRANILZA DA SILVA BEZERRA |  | SENA MADUREIRA | RIO MACAUÃ; PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL S/N RIO MACAUÃ PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL RIO MACAUÃ; PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL | 2023-11-21 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-11-21 06:49 | ONEL016 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | CLIENTE SEM ENERGIA | CLIENTE SEM ENERGIA. FOI FEITO O RESET DA BATERIA POR 3 SEGUNDOS, A BATERIA VOLTANDO A NORMAL . TEC. ISAQUE GASPAR | 3 | 38 | 5 | 12 | 27 | 5078 | 24 | 2023-11-21 08:07 | 2023-11-21 08:07 | 2023-11-21 06:49 | 3 | 2023-11-21 | 6.0782e+17 | Report2HOPPECKE | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300035864 | 150292 | 4 | ELCIMAR CRUZ DA SILVA | 022.497.652-43 | MLPA6709955-21 | 659034 | 13270 | 896 | 212201545 | SIGFI80 | 2023-11-22 12:49 | 2023-11-20 18:46 | 2023-11-23 10:37 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.863338333333333,-72.99391333333332 | -7.863168333333334,-72.99394333333333 | MARIA DE FATIMA LIMA DA CRUZ | ELCIMAR CRUZ DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N SAO PEDRO II CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-11-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-20 18:46 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIA DESLIGADA. LACRES ROMPIDOS E CLIENTE AUSENTE. /ERIVALDO / DEJESUS. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-11-22 12:20 | 2023-11-22 12:20 | 2023-11-20 18:46 | 3 | 2023-11-22 | 202300035864 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300035856 | 150682 | 11 | SEBASTIÃO RENATO SOARES SIQUEIRA | 564.660.482-68 | 56466048268 | 661056 | 15713 | 755 | 112203500 | SIGFI80 | 2023-11-24 15:08 | 2023-11-20 12:44 | 2023-11-27 10:25 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.136326666666667,-69.0028 | -9.136133347637951,-69.00265395641327 | SEBASTIANA ELENA SOARES | SEBASTIÃO RENATO SOARES SIQUEIRA | SENA MADUREIRA | SERINGAL CUIDADO SERINGAL CUIDADO | 2023-11-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-20 12:43 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA. SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-11-24 11:08 | 2023-11-24 11:08 | 2023-11-20 12:43 | 3 | 2023-11-24 | 202300035856 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300035849 | 150688 | 3 | EDMAR OLIVEIRA DAS NEVES | 702.515.842-91 | MLPA7505723-22 | 656065 | 14009 | 1038 | 212201765 | SIGFI45 | 2023-11-21 11:40 | 2023-11-20 09:38 | 2023-11-22 10:57 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.312033333333334,-72.69054166666666 | -9.311964999999999,-72.690505 | FRANCISCA LIDIA SILVA DE OLIVEIRA | EDMAR OLIVEIRA DAS NEVES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-11-20 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-11-20 09:38 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA TROCA DE BATERIA. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS CLIENTE NÃO ESTAVA NA RESIDÊNCIA. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2023-11-21 11:09 | 2023-11-21 11:09 | 2023-11-20 09:38 | 3 | 2023-11-21 | 202300035849 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300035831 | 150795 | 3 | ERENILTON CABRAL SOMBRA | 005.585.092-82 | MLPA7459253-22 | 656697 | 14098 |  | 212201626 | SIGFI80 | 2023-11-21 13:24 | 2023-11-20 09:37 | 2023-11-22 11:14 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.277515,-72.68163 | -9.277523333333333,-72.68170333333335 | FRANCISCA NUMES CABRAL | ERENILTON CABRAL SOMBRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-11-20 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-11-20 09:36 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA TROCA DE UMA BATERIAS. SISTEMA DEIXADO NORMAL. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2023-11-21 13:01 | 2023-11-21 13:01 | 2023-11-20 09:36 | 3 | 2023-11-21 | 202300035831 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300035823 | 150045 | 2 | LUIZ JOSE MORAES DE MENEZES | 739.304.902-34 | MLPA7256913-22 | 657986 | 13797 | 1297 | 212201931 | SIGFI45 | 2023-11-23 15:35 | 2023-11-17 17:16 | 2023-11-24 10:22 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.58306,-72.80855833333334 | -8.584298333333333,-72.80984833333333 | ANGELINA MORAIS DE MENEZES | LUIZ JOSE MORAES DE MENEZES | PORTO WALTER | COMUNIDADE GRAJAU S/N CENTRO COMUNIDADE GRAJAU | 2023-11-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-17 00:35 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | UELERSON, GABRIEL. /SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 23 | 2023-11-23 14:55 | 2023-11-23 14:55 | 2023-11-17 00:35 | 3 | 2023-11-23 | 202300035823 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300035815 | 149631 | 1 | FRANCISCO MATEUS DUTRA DA SILVA | 1882038266 | MLPA7208060-22 | 642934 | 14609 | 221 | 212200517 | SIGFI80 | 2023-11-18 08:07 | 2023-11-16 17:25 | 2023-11-20 08:56 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.076611666666668,-72.76356333333334 | -8.076643333333333,-72.76355333333332 | ROSILDA DA CUNHA DUTRA | FRANCISCO MATEUS DUTRA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-11-16 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-16 17:24 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ESTAVA COM A BATERIA 2 SEM CARGA E A BATERIA 1 ESTAVA SOBRE CARREGADA, FOI FEITO UM SLEEP NA 1 E A MESMA VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE. A 2 FOI FEITO A TROCA, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E JAIRISSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-11-18 07:34 | 2023-11-18 07:34 | 2023-11-16 17:24 | 3 | 2023-11-18 | 202300035815 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300035807 | 149533 | 1 | ROSANGELA DA SILVA ARAUJO | 619.071.702-00 | MLPA7197542-22 | 642560 | 13707 | 116 | 212200477 | SIGFI45 | 2023-11-18 13:29 | 2023-11-16 17:23 | 2023-11-20 09:01 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.08775,-72.77760833333333 | -8.087685,-72.777535 | OZANIRA DA SILVA ARAUJO | ROSANGELA DA SILVA ARAUJO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-11-16 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-16 17:17 | ONEOM012 | 3322099000000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE INFORMOU QUE O SISTEMA TEVE UMA QUERDA DE CARGA DURANTE 24 HORAS, MAS O MESMO JÁ ESTA FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E JAIRISSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-11-18 13:15 | 2023-11-18 13:15 | 2023-11-16 17:17 | 3 | 2023-11-18 | 202300035807 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300035799 | 148907 | 11 | JOSÉ OTAILSON MARQUES DA SILVA | 947.230.102-97 | 94723010297 | 661787 | 15631 |  | 112203485 | SIGFI80 | 2023-12-14 12:17 | 2023-11-16 09:50 | 2023-12-29 15:28 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.180443333333333,-69.15051833333334 | -9.180468333333332,-69.150065 | SEBASTIANA ARAUJO MARQUES | JOSÉ OTAILSON MARQUES DA SILVA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-11-16 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-16 09:50 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | AMBAS AS BATERIAS CARREGADAS EM PROTEÇÃO, CONTATO D02 FECHADO CORTANDO A TENSÃO. AS MESMAS FORAM SUBSTITUIDAS./ERIVALDO / ADEGILSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-12-14 11:33 | 2023-12-14 11:33 | 2023-11-16 09:50 | 3 | 2023-12-14 | 202300035799 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300035781 | 148670 | 3 | AGAILSON NEVES DA SILVA | 703.216.932-56 | MLPA7532524-22 | 656804 | 14060 | 1211 | 212201894 | SIGFI80 | 2023-11-21 12:32 | 2023-11-16 09:49 | 2023-11-22 11:01 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.281704999999999,-72.67578166666667 | -9.281845,-72.67594166666666 | IEDA FERREIRA DAS NEVES | AGAILSON NEVES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2023-11-16 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-11-16 09:49 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E FRANCISCO. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 2 | 7 | 14 | 28 | 5051 | 24 | 2023-11-21 12:07 | 2023-11-21 12:07 | 2023-11-16 09:49 | 3 | 2023-11-21 | 202300035781 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300035773 | 148386 | 1 | ELENILSON LIMA DO NASCIMENTO | 052.305.772-58 | MLPA7217453-22 | 661937 | 13756 | 105 | 212202394 | SIGFI80 | 2023-11-19 11:49 | 2023-11-16 09:48 | 2023-11-20 09:22 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.105096666666666,-72.78722666666665 | -8.105343333333334,-72.787305 | MARIETA MARQUES DE LIMA | ELENILSON LIMA DO NASCIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-11-16 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-16 09:47 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ESTAVA FUNCIONANDO SÓ DURANTE O DIA. A BATERIA 1 ESTAVA SEM CARGA E A 2 ESTAVA COM SUA TEMPERATURA MUITO ALTA ONDE FICA O BMS DA MESMA, JÁ COM UM MAL CHEIRO DE QUEIMADO. ASSIM A EQUIPE ACHO MELHOR FAZER A TROCA. DEJESUS E JAIRISSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-11-19 11:16 | 2023-11-19 11:16 | 2023-11-16 09:47 | 3 | 2023-11-19 | 202300035773 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300035765 | 148339 | 3 | ANA CLARIANE CONCEIÇÃO DE SOUZA | 704.418.282-80 | MLPA7458089-22 | 661942 | 13886 | 709 | 212202402 | SIGFI80 | 2023-11-21 08:25 | 2023-11-16 09:40 | 2023-11-22 10:48 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.411059999999999,-72.71425166666667 | -9.411658333333334,-72.71478499999999 | MARIA DE FATIMA SOUZA DA CONCEICAO | ANA CLARIANE CONCEIÇÃO DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N ULTIMA COMUNIDADE DO RIO JURUA FRONTEIRA COM PERU CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-11-16 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-16 09:39 | ONEOM013 | 333261046000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E FRANCISCO. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5051 | 24 | 2023-11-21 07:58 | 2023-11-21 07:58 | 2023-11-16 09:39 | 3 | 2023-11-21 | 202300035765 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300035757 | 148063 | 1 | MARIA FRANCINETE NASCIMENTO CAMPOS | 031.575.192-47 | 3157519247 | 654820 | 14927 | 1063 | 212201268 | SIGFI80 | 2023-11-18 09:22 | 2023-11-16 09:38 | 2023-11-20 09:11 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.073658333333332,-72.76442166666668 | -8.073693333333333,-72.764495 | MARIA GRACIETE PEREIRA DO NASCIMENTO | MARIA FRANCINETE NASCIMENTO CAMPOS | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SANTA CRUZ RIO JURUA COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-11-16 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-16 09:38 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ESTAVA COM AS DUAS BATERIAS SEM CARGA, FOI FEITO A TROCA DAS DUAS. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E JAIRISSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-11-18 08:34 | 2023-11-18 08:34 | 2023-11-16 09:38 | 3 | 2023-11-18 | 202300035757 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300035740 | 2023-147121 | 11 | FRANCILENI ROSELI DE ARAUJO | 044.339.902-64 | MLPA7130918-22 | 660407 | 14581 | 1150 | 112203066 | SIGFI80 | 2023-12-14 11:27 | 2023-11-16 09:36 | 2023-12-15 12:04 | MATEUS | LUCIER | CANCELADO | -9.144778,-69.110278 | -9.14488,-69.110155 | MARIA ALDA ROSELI | FRANCILENI ROSELI DE ARAUJO | SENA MADUREIRA | COMUNIDADE MONTE BELO S/N SUBINDO RIO CAETE CENTRO COMUNIDADE MONTE BELO | 2023-11-16 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-16 09:35 | ONEOM014 | 0.000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | AMBAS AS BATERIAS COM CARGA, POREM O CONTATO D02 ESTAVA FECHADO E CORTAVA TENSÃO. AS MESMAS FORAM SUBSTITUIDAS E NORMALIZOU./ERIVALDO / ADEGILSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-12-14 09:52 | 2023-12-14 09:52 | 2023-11-16 09:35 | 5 | 2023-12-14 | 202300035740 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300035732 | 147425 | 1 | FELIX DE MELO SARAH FILHO | 091.424.952-53 | MLPA6931280-21 | 651853 | 13475 | 270 | 212200645 | SIGFI80 | 2023-11-17 15:49 | 2023-11-16 09:34 | 2023-11-20 08:49 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.027140000000001,-72.74362500000001 | -8.027146666666665,-72.743435 | HECYLA BORBOREMA SARAH | FELIX DE MELO SARAH FILHO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-11-16 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-16 09:33 | ONEOM012 | 68999460509000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ESTAVA FUNCIONANDO SÓ DURANTE O DIA, POIS AS DUAS BATERIAS ESTAVAM SOBRE CARREGADAS, FOI FEITO O SLEEP NAS DUAS E AS MESMA VOLTARAM A FUNCIONA NORMALMENTE. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E JAIRISSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5050 | 24 | 2023-11-17 15:18 | 2023-11-17 15:18 | 2023-11-16 09:33 | 3 | 2023-11-17 | 202300035732 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300035724 | 148384 | 3 | MARIA ELIETE MONTEIRO | 791.853.392-53 | MLPA7461269-22 | 654564 | 13970 | 853 | 212201467 | SIGFI80 | 2023-11-21 14:50 | 2023-11-14 18:41 | 2023-11-22 11:16 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.237516666666666,-72.69916166666667 | -9.237468333333334,-72.69921833333333 | JOSELIA MONTEIRO | MARIA ELIETE MONTEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2023-11-14 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-11-14 16:12 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA TROCA DE UMA BATERIA. SISTEMA DEIXADO NORMAL. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2023-11-21 14:31 | 2023-11-21 14:31 | 2023-11-14 16:12 | 3 | 2023-11-21 | 202300035724 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300035716 | 148227 | 6 | NUZIA SOLIDADE MONTEIRO | 820.530.302-91 | MLPA6970025-21 | 643066 | 13501 | 167 | 212200566 | SIGFI80 | 2023-11-14 15:28 | 2023-11-14 10:50 | 2023-11-16 15:16 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.644914999999999,-71.96621499999999 | -7.645013333333333,-71.96621333333333 | MARIA OSORINA DA SOLIDADE | NUZIA SOLIDADE MONTEIRO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-11-14 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-14 09:49 | MARNEI | 689976789000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | AMBAS AS BATERIAS NÃO REINICIAVAM NO BOTÃO RESET. ERIVALDO E MANOEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5008 | 24 | 2023-11-14 14:19 | 2023-11-14 14:19 | 2023-11-14 09:49 | 3 | 2023-11-14 | 202300035716 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300035708 | 147834 | 8 | FRANCISCO PAULINO | 007.593.072-29 | MLPA7775917-22 | 661662 | 14343 | 262 | 212202101 | SIGFI80 | 2023-11-14 11:31 | 2023-11-14 09:39 | 2023-11-16 15:46 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.131575,-71.94654666666666 | -9.131445000000001,-71.946480000000016 | ANTONIA PAULINO | FRANCISCO PAULINO | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLONIA MORADA NOVA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2023-11-14 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-14 09:39 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  |  | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 23 | 2023-11-14 10:22 | 2023-11-14 10:46 | 2023-11-14 09:39 | 3 | 2023-11-14 | 202300035708 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300035690 | 147428 | 8 | ELIANE OLIVEIRA BRAGA | 028.189.072-25 | MLPA7749453-22 | 655979 | 14394 | 473 | 212201564 | SIGFI80 | 2023-11-15 14:39 | 2023-11-14 09:38 | 2023-11-16 15:35 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.129311666666666,-71.951985 | -9.129195000000001,-71.95181166666666 | MARIA DA LIBERDADE MARTINS OLIVEIRA | ELIANE OLIVEIRA BRAGA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLONIA MORADA NOVA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2023-11-14 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-14 09:38 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  |  | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 24 | 2023-11-15 13:52 | 2023-11-15 14:07 | 2023-11-14 09:38 | 3 | 2023-11-15 | 202300035690 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300035682 | 147800 | 3 | AURIANE DE SOUZA FLORES | 033.963.192-90 | MLPA7505761-22 | 654952 | 14040 | 1078 | 212201625 | SIGFI80 | 2023-11-21 16:45 | 2023-11-14 09:23 | 2023-11-22 11:19 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.127255,-72.70409500000001 | -9.127338333333334,-72.70409333333333 | MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA | AURIANE DE SOUZA FLORES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-11-14 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-11-14 09:22 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E FRANCISCO. SISTEMA DEIXADO NORMAL. | 3 | 2 | 7 | 14 | 28 | 5051 | 24 | 2023-11-21 16:30 | 2023-11-21 16:30 | 2023-11-14 09:22 | 3 | 2023-11-21 | 202300035682 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300035674 |  | 10 | JOSÉ LUCIANO ROCHA DE MOURA | 991.533.862-72 | 99153386272 | 659180 | 15443 | 1152 | 212202178 | SIGFI80 | 2023-11-13 11:36 | 2023-11-14 08:30 | 2023-12-14 11:14 | 5049 | LUCIER | VALIDADO | -8.522871666666667,-70.53545666666668 | -8.522870354354382,-70.5356006976217 | MARIA DA ROCHA MOURA | LUCIANO ROCHA DE MOURA | FEIJO | SERINGAL PORTO ENVIRA SERINGAL PORTO ENVIRA | 2023-11-14 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-13 10:59 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA E ADEGILSON. /SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-11-13 11:04 | 2023-11-13 11:04 | 2023-11-13 10:59 | 3 | 2023-11-13 | 6.0492e+17 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300035666 |  | 10 | VANESSA DA SILVA RODRIGUES | 032.891.712-56 | 13558471 | 661685 | 15495 | 1185 | 212202123 | SIGFI80 | 2023-11-13 09:26 | 2023-11-14 08:30 | 2023-12-14 11:27 | 5049 | LUCIER | VALIDADO | -8.608638333333333,-70.56155833333334 | -8.608654900453985,-70.56154654361308 | ANTÔNIA DA SILVA RODRIGUES | VANESSA DA SILVA RODRIGUES | FEIJO | SERINGAL MONTE VERDE SERINGAL MONTE VERDE | 2023-11-14 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-13 08:41 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | PACAIA E ADEGILSON. /SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 23 | 2023-11-13 08:43 | 2023-11-13 08:43 | 2023-11-13 08:41 | 3 | 2023-11-13 | 6.0492e+17 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300035658 |  | 54 | VILSON NERI WENDLAND | 33610177934 | 1 |  | 42618 | 800065 |  | SIGFI80 | 2023-11-13 15:43 | 2023-11-13 17:50 | 2023-12-14 11:32 | 5088 | LUCIER | VALIDADO | -9.61983237,-68.98732371 | -9.61984924,-68.98734112 | ERNA WENDLAND | VILSON NERI WENDLAND | SENA MADUREIRA | SERINGAL APUÍ FAZENDA SERINGAL APUÍ FAZENDA | 2023-11-13 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-11-13 14:41 | ONEL022 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | SISTEMA ENCONTRADO SEM ENERGIA. | O SISTEMA FOI ENCONTRADO SEM GERAÇÃO DE ENERGIA./COM A BATERIA POSSIVELMENTE DESCARREGADA/FOI FEITA A SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA E NO MESMO FICO FUNCIONANDO NORMALMENTE./ALAN SANTOS-ELETRICISTA/MARCOS VIEIRA-AJUDANTE DE ELETRICISTA. | 3 | 38 | 5 | 12 | 27 | 5088 | 24 | 2023-11-13 14:48 | 2023-11-13 14:48 | 2023-11-13 14:41 | 3 | 2023-11-13 | 6.0882e+17 | Report2HOPPECKE | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300035641 | 147551 | 3 | MILER FERREIRA RIBEIRO | 703.218.212-70 | MLPA7458103-22 | 657798 | 13896 | 999 | 212201497 | SIGFI80 | 2023-11-14 09:08 | 2023-11-13 09:51 | 2023-11-16 15:54 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.276253333333333,-72.68444333333333 | -9.276181666666668,-72.68436 | MARIA JOSE FERREIRA | MILER FERREIRA RIBEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-11-13 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-11-13 09:50 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA TROCA DE BATERIAS. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA, CLIENTE NÃO ESTAVA NA RESIDÊNCIA. SISTEMA DEIXADO NORMAL. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2023-11-14 08:31 | 2023-11-14 08:31 | 2023-11-13 09:50 | 3 | 2023-11-14 | 202300035641 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300035633 | 147501 | 3 | JOAO DA CONCEICAO | 706.269.232-80 | MLPA7458111-22 | 649768 | 13900 |  | 212200918 | SIGFI80 | 2023-11-15 17:51 | 2023-11-13 09:49 | 2023-11-16 15:57 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.199675000000001,-72.71601000000001 | -9.19947,-72.71603833333333 | URSILINA DA CONCEICAO | JOAO DA CONCEICAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2023-11-13 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-11-13 09:49 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA TROCA DE BATERIAS. SISTEMA DEIXADO NORMAL. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2023-11-15 16:51 | 2023-11-15 16:51 | 2023-11-13 09:49 | 3 | 2023-11-15 | 202300035633 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300035625 | 147012 | 1 | FRANCENILSON SANTOS DA CONCEICAO | 872.961.602-68 | MLPA6906757-21 | 646382 | 13415 | 657 | 212200843 | SIGFI80 | 2023-11-20 10:23 | 2023-11-13 09:46 | 2023-11-22 10:40 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.9297966666666655,-72.76246666666665 | -7.929845,-72.76251166666665 | MARIA MARCAL DOS SANTOS | FRANCENILSON SANTOS DA CONCEICAO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-11-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-13 09:46 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ESTAVA COM AS DUAS BATERIAS SOBRE CARREGADAS, FOI FEITO UM SLEEP NAS MESMAS E VOLTARAM A FUNCIONAR NORMALMENTE. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO. DEJESUS E JAIRISSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5050 | 24 | 2023-11-20 10:05 | 2023-11-20 10:05 | 2023-11-13 09:46 | 3 | 2023-11-20 | 202300035625 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300035617 | 146549 | 4 | MARIA DE FATIMA SILVA DE SOUZA | 031.171.912-08 | MLPA6726491-21 | 657938 | 13355 | 1218 | 212201827 | SIGFI80 | 2023-11-22 12:10 | 2023-11-13 09:43 | 2023-11-23 10:44 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.863501666666667,-72.99099333333334 | -7.863473333333333,-72.99097833333333 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | MARIA DE FATIMA SILVA DE SOUZA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N "RIO PARANA DOS MOURAS- SAO PEDRO I" CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-11-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-13 09:42 | ONEOM012 | 68996140750000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE./ DEJESUS / ERIVALDO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-11-22 11:43 | 2023-11-22 11:43 | 2023-11-13 09:42 | 3 | 2023-11-22 | 202300035617 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300035609 | 146550 | 4 | MARFISA ALVES XAVIER | 784.051.812-53 | MLPA6717373-21 | 656764 | 13282 |  | 212201634 | SIGFI80 | 2023-11-22 11:36 | 2023-11-13 09:42 | 2023-11-23 10:53 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.863436666666667,-72.99055166666668 | -7.863511666666667,-72.990595 | RAIMUNDA ALVES XAVIER | MARFISA ALVES XAVIER | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N "RIO PARANA DOS MOURAS- SAO PEDRO I" CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-11-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-13 09:41 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | AMBAS AS BATERIAS DESLIGADAS. /DEJESUS / ERIVALDO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-11-22 11:04 | 2023-11-22 11:04 | 2023-11-13 09:41 | 3 | 2023-11-22 | 202300035609 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300035591 | 145977 | 7 | ISAQUIEL SILVA PIMENTEL | 077.999.892-89 | 077.999.892-89 | 652326 | 14875 | 299 | 212201013 | SIGFI80 | 2023-11-16 10:28 | 2023-11-13 09:36 | 2023-11-17 12:09 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.250798333333334,-71.00670833333334 | -8.25084299,-71.00675417 | MARIA MARINETHE DE SOUZA SILVA | ISAQUIEL SILVA PIMENTEL | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2023-11-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-13 09:35 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO INOPERANTE,FOI REALIZADO OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIO SENDO CONSTATADO QUE A BATERIA 02 NÃO ESTAVA OPERACIONAL ,FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DA MESMA FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE.RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL , JONALDO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-11-16 09:56 | 2023-11-16 09:56 | 2023-11-13 09:35 | 3 | 2023-11-16 | 202300035591 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300035583 | 146039 | 3 | RAIMUNDO NONATO GARCIA BORGES | 890.348.212-34 | MLPA7532521-22 | 659039 | 14058 | 863 | 212202048 | SIGFI80 | 2023-11-11 16:01 | 2023-11-10 15:52 | 2023-11-13 15:22 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.26442,-72.70288666666667 | -9.264545,-72.70273833333334 | SEBASTIANA GARCIA | RAIMUNDO NONATO GARCIA BORGES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-11-10 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-11-10 15:51 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA TROCA DE BATERIAS. SISTEMA DEIXADO NORMAL. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2023-11-11 15:27 | 2023-11-11 15:27 | 2023-11-10 15:51 | 3 | 2023-11-11 | 202300035583 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035575 |  | 7 | RILDOMAR ANDRADE DE SOUZA | 729.235.552-87 | 729.235.552-87 | 652308 | 14835 |  | 212201048 | SIGFI80 | 2023-11-16 15:32 | 2023-11-10 11:04 | 2023-11-17 12:02 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.283913333333334,-71.12594666666668 | -8.28371575,-71.12596555 | SEBASTIANA ANDRADE DE SOUSA | RILDOMAR ANDRADE DE SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR | 2023-11-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-10 11:04 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES,REAPERTOS ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA, OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA POIS O CLIENTE NAO ESTÁ EM SUA RESIDÊNCIA. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL,JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-16 14:56 | 2023-11-16 14:56 | 2023-11-10 11:04 | 3 | 2023-11-16 | 202300035575 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035567 |  | 7 | VILCELIA SOUZA DE AMORIM | 034.097.102-99 | MLPA7654615-22 | 654702 | 14217 | 756 | 212201360 | SIGFI80 | 2023-11-14 16:02 | 2023-11-10 11:04 | 2023-11-16 08:54 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.304416666666667,-71.13529 | -8.30426501,-71.13530748 | IONAR DA SILVA SOUZA | VILCELIA SOUZA DE AMORIM | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N CENTRO SERINGAL PENEDO | 2023-11-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-10 11:03 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS, ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-14 15:21 | 2023-11-14 15:21 | 2023-11-10 11:03 | 3 | 2023-11-14 | 202300035567 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035559 |  | 7 | ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA | 662102240 | MLPA7834793-22 | 656910 | 14531 | 1247 | 212201642 | SIGFI80 | 2023-11-14 12:08 | 2023-11-10 11:03 | 2023-11-16 09:02 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.300261666666668,-71.15882833333333 | -8.30018344,-71.15887961 | ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA | ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA | TARAUACA | SERINGAL PACUJA S/N COMUNIDADE CACHOEIRA CENTRO SERINGAL PACUJA | 2023-11-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-10 11:03 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, FOI REALIZADO A TROCA DE UM DPS CLAMPER SOLAR 20 KA QUE ESTAVA AVARIADO. SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2023-11-14 11:38 | 2023-11-14 11:38 | 2023-11-10 11:03 | 3 | 2023-11-14 | 202300035559 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035542 |  | 7 | JOSE PESSOA DE SOUZA | 666.205.202-78 | MLPA7665718-22 | 680611 | 14430 | 432 | 212202523 | SIGFI45 | 2023-11-14 11:35 | 2023-11-10 11:03 | 2023-11-16 09:10 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.300389,-71.158972 | -8.30030542,-71.15901046 | REGINA DE ANDRADE PESSOA | JOSE PESSOA DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N RIO TARAUACA - COMUNIDADE CACHOEIRA CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2023-11-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-10 11:03 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO ESTA EM SUA RESIDÊNCIA. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-14 10:57 | 2023-11-14 10:57 | 2023-11-10 11:03 | 3 | 2023-11-14 | 202300035542 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035534 |  | 7 | JOSE SILVA NASCIMENTO | 726.752.412-53 | MLPA7665717-22 | 658172 | 14429 | 770 | 212201516 | SIGFI45 | 2023-11-15 09:53 | 2023-11-10 11:02 | 2023-11-16 09:18 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.314408333333335,-71.15620166666666 | -8.31432015,-71.1562537 | MARIA FERREIRA SILVA | JOSE SILVA NASCIMENTO | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL PENEDO | 2023-11-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-10 11:02 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES,REAPERTOS, ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA, FOI FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE UM DPS CLAMPER SOLAR 20 KA QUE ESTA AVARIADO. SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, JONALDO, ANDERSON MARCIEL. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2023-11-15 09:08 | 2023-11-15 09:08 | 2023-11-10 11:02 | 3 | 2023-11-15 | 202300035534 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035526 |  | 7 | ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO MADUREIRA | 048.243.622-02 | MLPA7807897-22 | 680609 | 14498 |  | 212202522 | SIGFI160 | 2023-11-17 15:59 | 2023-11-10 11:00 | 2023-11-20 09:28 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.3679630,-71.2168480 | -8.36534555,-71.21371789 | LUZIENE DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO MADUREIRA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLONIA SAMAUMA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-11-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-10 11:00 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS, ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA, NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-17 14:31 | 2023-11-17 14:31 | 2023-11-10 11:00 | 3 | 2023-11-17 | 202300035526 | Report2 | 5333
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300035518 |  | 54 | SIMONE PORFIRIO DOS SANTOS | 653243235 | 1 |  | 19031 | 800064 |  | SIGFI80 | 2023-11-09 14:09 | 2023-11-10 10:59 | 2023-12-14 11:41 | 5078 | LUCIER | VALIDADO | -9.445224,-68.919603 | -9.44507139,-68.91949048 | DEROTILDE PORFIRIO DOS SANTOS | SIMONE PORFÍRIO DOS SANTOS | SENA MADUREIRA | RAMAL DO DIQUINHO; PAF VALÊNCIA RAMAL DO DIQUINHO; PAF VALÊNCIA | 2023-11-10 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-09 13:24 | ONEL016 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE, FEITO TROCA DE BATERIA SEGUNDO ORDEM DO FORNECEDOR, O ELOG APRESENTANDO DEFEITO, LUZ NAO ACESA, FOI RETIRADA NO DATA LOG APENAS 81 LINHAS, TEM POSSIBILIDADE DE LUZ DO ELOG ACENDER E APAGAR | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5078 | 34 | 2023-11-09 13:25 | 2023-11-09 13:25 | 2023-11-09 13:24 | 3 | 2023-11-09 | 6.0782e+17 | Report2HOPPECKE | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035500 |  | 7 | MANOEL ANTONIO FREIRE DA SILVA | 046.487.982-52 | MLPA7654611-22 | 656919 | 14215 | 897 | 212201650 | SIGFI80 | 2023-11-15 10:57 | 2023-11-10 10:59 | 2023-11-16 09:23 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.311116666666667,-71.15915833333334 | -8.31106941,-71.15903287 | MARIA DA CONCEICAO FREIRE DA SILVA | MANOEL ANTONIO FREIRE DA SILVA | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N CENTRO SERINGAL PENEDO | 2023-11-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-10 10:59 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES,REAPERTOS, ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA, SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-15 10:09 | 2023-11-15 10:09 | 2023-11-10 10:59 | 3 | 2023-11-15 | 202300035500 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035492 |  | 7 | MARIA MARINES DE SOUZA SILVA | 064.669.992-03 | MLPA7659099-22 | 660301 | 14303 | 1081 | 212201654 | SIGFI80 | 2023-11-15 13:02 | 2023-11-10 10:59 | 2023-11-16 09:28 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.310838333333333,-71.16480333333334 | -8.31092153,-71.16488817 | MARIA DA LIBERDADE MORAIS DE SOUZA | MARIA MARINES DE SOUZA SILVA | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N COLONIA BOM FUTURO CENTRO SERINGAL PENEDO | 2023-11-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-10 10:59 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES,REAPERTOS, ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA, NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO ESTA EM SUA RESIDÊNCIA. RAIMUNDO CASTRO, JONALDO, ANDERSON MACIEL. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-15 12:34 | 2023-11-15 12:34 | 2023-11-10 10:59 | 3 | 2023-11-15 | 202300035492 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035484 |  | 7 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DA SILVA | 962.831.572-20 | MLPA7665716-22 | 655063 | 14428 | 777 | 212201514 | SIGFI45 | 2023-11-15 13:59 | 2023-11-10 10:58 | 2023-11-16 09:35 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.311011666666667,-71.16761 | -8.31106735,-71.16770937 | FRANCISCA ANGELICA FREIRE DA DILVA | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DA SILVA | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL PENEDO | 2023-11-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-10 10:58 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, NA QUAL FOI FEITA A LIMPEZA GERAL, REAPERTOS, ATERRAMENTO, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. NÃO FOI FEITA A MEDIÇÃO INTERNA, POIS NÃO SE ENCONTRAVA NINGUÉM EM CASA E A CASA ESTAVA FECHADA. SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-15 13:12 | 2023-11-15 13:12 | 2023-11-10 10:58 | 3 | 2023-11-15 | 202300035484 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035476 |  | 7 | MARIA SUELEN DA SILVA AGUIAR | 770.368.672-72 | MLPA7816611-22 | 660291 | 14514 | 878 | 212201584 | SIGFI80 | 2023-11-16 17:31 | 2023-11-10 10:58 | 2023-11-17 12:04 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.329938333333333,-71.179835 | -8.3299834,-71.17993217 | MARIA SUELEN DA SILVA AGUIAR | MARIA SUELEN DA SILVA AGUIAR | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO BAIXA VERDE CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-11-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-10 10:58 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES,REAPERTOS, ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA.SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO,JONALDO, ANDERSON MACIEL. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-16 17:02 | 2023-11-16 17:02 | 2023-11-10 10:58 | 3 | 2023-11-16 | 202300035476 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035468 |  | 7 | MARIA EDILEUZA DAS CHAGAS SOUZA | 083.257.692-11 | MLPA7807893-22 | 655067 | 14494 | 759 | 212201519 | SIGFI45 | 2023-11-19 10:54 | 2023-11-10 10:52 | 2023-11-20 15:29 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.321194,-71.192444 | -8.32124885,-71.19243945 | FRANCISCA DA COSTA DAS CHAGAS | MARIA EDILEUZA DAS CHAGAS SOUZA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO LAGO DO ESTIRAO CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-11-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-10 10:52 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS, ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-19 10:14 | 2023-11-19 10:14 | 2023-11-10 10:52 | 3 | 2023-11-19 | 202300035468 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035450 |  | 7 | MARIA LUZIRLANDIA AMORIM DE ANDRADE | 065.769.262-00 | MLPA7812385-22 | 655035 | 14510 | 691 | 212201425 | SIGFI80 | 2023-11-19 11:26 | 2023-11-10 10:52 | 2023-11-20 15:35 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.321301666666667,-71.1928 | -8.32122716,-71.19283587 | LUZIA DE SOUZA AMORIN | MARIA LUZIRLANDIA AMORIM DE ANDRADE | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO ESTIRAO CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-11-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-10 10:52 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS, ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA, NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA. SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-19 10:56 | 2023-11-19 10:56 | 2023-11-10 10:52 | 3 | 2023-11-19 | 202300035450 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035443 |  | 7 | MARIA NASENILDA DE SOUZA NASCIMENTO | 922.727.542-87 | MLPA7807892-22 | 655037 | 14493 | 804 | 212201431 | SIGFI80 | 2023-11-19 11:56 | 2023-11-10 10:51 | 2023-11-20 15:41 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.32147,-71.19324333333334 | -8.32145279,-71.19333126 | MARIA RIBEIRO | MARIA NASENILDA DE SOUZA NASCIMENTO | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO LAGO DO ESTIRAO CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-11-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-10 10:51 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS, ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA, NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-19 11:28 | 2023-11-19 11:28 | 2023-11-10 10:51 | 3 | 2023-11-19 | 202300035443 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035435 |  | 7 | FRANCISCA DA COSTA DAS CHAGAS | 866.627.592-87 | MLPA7812384-22 | 654715 | 14509 | 717 | 212201400 | SIGFI80 | 2023-11-19 12:36 | 2023-11-10 10:50 | 2023-11-20 15:46 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.321676666666667,-71.19409999999999 | -8.32167995,-71.19409673 | MARIA MARLUCE ALVES DA COSTA | FRANCISCA DA COSTA DAS CHAGAS | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO ESTIRAO CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-11-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-10 10:50 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS, ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA. SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL , JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-19 11:59 | 2023-11-19 11:59 | 2023-11-10 10:50 | 3 | 2023-11-19 | 202300035435 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035427 |  | 7 | RAIMUNDA RIBEIRO FILHA | 692.563.492-72 | MLPA7812383-22 | 655040 | 14508 |  | 212201432 | SIGFI80 | 2023-11-19 13:51 | 2023-11-10 10:50 | 2023-11-20 15:51 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.321908333333333,-71.19461666666666 | -8.32189103,-71.19459949 | RAIMUNDA RIBEIRO FILHA | RAIMUNDA RIBEIRO FILHA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N LAGO DO ESTIRAO CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-11-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-10 10:49 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES,REAPERTOS, ATERRAMENTO E TERMOGRÁFIA ,SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE,RAIMUNDO CASTRO , ANDERSON MACIEL,JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-19 13:24 | 2023-11-19 13:24 | 2023-11-10 10:49 | 3 | 2023-11-19 | 202300035427 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035419 |  | 7 | JOSE COSTA DAS CHAGAS | 004.525.112-67 | MLPA7807891-22 | 658081 | 14492 | 782 | 212201406 | SIGFI80 | 2023-11-19 14:29 | 2023-11-10 10:49 | 2023-11-20 15:59 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.321963333333334,-71.19484833333333 | -8.3219741,-71.19476754 | MARIA MARLUCE ALVES | JOSE COSTA DAS CHAGAS | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO LAGO DO ESTIRAO CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-11-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-10 10:49 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS, ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA. SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-19 13:53 | 2023-11-19 13:53 | 2023-11-10 10:49 | 3 | 2023-11-19 | 202300035419 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035401 |  | 7 | MARIA ROSENILDA DE SOUZA NASCIMENTO | 021.082.652-52 | MLPA7807894-22 | 655068 | 14495 | 837 | 212201520 | SIGFI80 | 2023-11-19 15:16 | 2023-11-10 10:49 | 2023-11-20 16:04 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.326181666666667,-71.20174999999999 | -8.32584468,-71.20061604 | MARIA BEIRO DE SOUZA | MARIA ROSENILDA DE SOUZA NASCIMENTO | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO BOA VISTA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-11-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-10 10:48 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS, ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA. SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-19 14:45 | 2023-11-19 14:45 | 2023-11-10 10:48 | 3 | 2023-11-19 | 202300035401 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035393 |  | 7 | LUZIVERA BATISTA DE AGUIAR | 053.415.782-36 | MLPA7807889-22 | 655066 | 14490 |  | 212201517 | SIGFI80 | 2023-11-20 09:15 | 2023-11-10 10:48 | 2023-11-22 11:30 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.346666666666666,-71.196665 | -8.34659095,-71.19666336 | MARIA BATISTA DE AGUIAR | LUZIVERA BATISTA DE AGUIAR | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-11-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-10 10:48 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS, ATERRAMENTO TERMOGRAFIA, SISTEM FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-20 08:43 | 2023-11-20 08:43 | 2023-11-10 10:48 | 3 | 2023-11-20 | 202300035393 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035385 |  | 7 | MARIA BATISTA DE AGUIAR | 778.495.072-15 | MLPA7812382-22 | 657801 | 14507 | 585 | 212201518 | SIGFI80 | 2023-11-20 10:05 | 2023-11-10 10:48 | 2023-11-22 11:37 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.348206666666666,-71.19676 | -8.34810924,-71.19688886 | RAIMUNDA BATISTA DE AGUIAR | MARIA BATISTA DE AGUIAR | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO BELA VISTA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-11-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-10 10:48 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS, ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA, SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO, JONALDO, ANDERSON MACIEL. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-20 09:20 | 2023-11-20 09:20 | 2023-11-10 10:48 | 3 | 2023-11-20 | 202300035385 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035377 |  | 7 | JOSE DE AGUIAR | 762.511.442-20 | MLPA7807890-22 | 655064 | 14491 | 753 | 212201515 | SIGFI80 | 2023-11-20 10:36 | 2023-11-10 10:47 | 2023-11-22 11:57 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.349971666666667,-71.196735 | -8.34994366,-71.19675789 | MARIA DE AGUIAR | JOSE DE AGUIAR | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO BELA VISTA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-11-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-10 10:47 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS, ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA, SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-20 10:09 | 2023-11-20 10:09 | 2023-11-10 10:47 | 3 | 2023-11-20 | 202300035377 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035369 |  | 7 | ANTONIO DERLANDIO PERES FERREIRA | 891.528.322-87 | MLPA7807888-22 | 658090 | 14489 | 1168 | 212201581 | SIGFI80 | 2023-11-20 11:09 | 2023-11-10 10:47 | 2023-11-22 13:26 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.35083,-71.19670666666666 | -8.35070661,-71.19680255 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PERES | ANTONIO DERLANDIO PERES FERREIRA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO DEUS E POR NOS CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-11-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-10 10:46 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS, ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA, SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, JONALDO, ANDERSON MACIEL. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-20 10:39 | 2023-11-20 10:39 | 2023-11-10 10:46 | 3 | 2023-11-20 | 202300035369 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300035351 |  | 54 | RAIMUNDA NONATA DE LIMA | 36021431200 | L2.2023-0931 |  | 18401 | 800058 |  | SIGFI80 | 2023-11-09 10:52 | 2023-11-09 16:08 | 2023-12-14 11:41 | 5078 | LUCIER | VALIDADO | -9.4511,-68.9185 | -9.45100227,-68.9185371 | MARIA JULIA DE LIMA | RAIMUNDA NONATA DE LIMA | SENA MADUREIRA | RIO MACAUÃ; PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL S/N RIO MACAUÃ PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL RIO MACAUÃ; PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL | 2023-11-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-09 10:19 | ONEL016 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE,FEITO TROCA DA BATERIA POR ORDEM DO FORNECEDOR | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5078 | 34 | 2023-11-09 10:21 | 2023-11-09 10:21 | 2023-11-09 10:19 | 3 | 2023-11-09 | 6.0782e+17 | Report2HOPPECKE | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300035344 |  | 54 | ZAQUEU PAIVA DE LIMA | 7899252282 | 1 |  | 19019 | 800057 |  | SIGFI80 | 2023-11-09 11:44 | 2023-11-09 16:08 | 2023-12-14 11:43 | 5078 | LUCIER | VALIDADO | -9.450331,-68.919157 | -9.45025566,-68.9192 | ANTONIA SOUZA DE PAIVA | ZAQUEU PAIVA DE LIMA | SENA MADUREIRA | RIO MACAUÃ; PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL RIO MACAUÃ; PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL | 2023-11-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-09 09:40 | ONEL016 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE, FEITO TROCA DE BATERIA SEGUNDO ORDENS DO FORNECEDOR. | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5078 | 34 | 2023-11-09 09:42 | 2023-11-09 09:42 | 2023-11-09 09:40 | 3 | 2023-11-09 | 6.0782e+17 | Report2HOPPECKE | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300035336 |  | 54 | RAINÊR DA SILVA REGO | 79445705220 | L2.2023-0973 |  | 18443 | 800062 |  | SIGFI80 | 2023-11-09 09:12 | 2023-11-09 16:08 | 2023-12-14 11:45 | 5078 | LUCIER | VALIDADO | -9.45832,-68.9198 | -9.44934041,-68.92261462 | ZOE DA SILVA REGO | RAUNÊR DA SILVA REGO | SENA MADUREIRA | RAMAL DO DIQUINHO; PAF VALÊNCIA S/N RIO MACAUÃ PAF VALENCIA RAMAL DO DIQUINHO; PAF VALÊNCIA | 2023-11-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-09 08:32 | ONEL016 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE,FEITO TROCA DE BATERIA POR ONDEM DO FORNECEDOR | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5078 | 34 | 2023-11-09 08:34 | 2023-11-09 08:34 | 2023-11-09 08:32 | 3 | 2023-11-09 | 6.0782e+17 | Report2HOPPECKE | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300035328 |  | 54 | JARDEILSON DA SILVA REGO | 79445837215 | L2.2023-0898 |  | 18368 | 800063 |  | SIGFI80 | 2023-11-09 08:18 | 2023-11-09 16:08 | 2023-12-14 11:47 | 5078 | LUCIER | VALIDADO | -9.44933,-68.9227 | -9.45832008,-68.91984533 | ZOÉ DA SILVA REGO | JARDEILSON DA SILVA REGO | SENA MADUREIRA | RIO MACAUÃ; RAMAL DO DIQUINHO; PAF. VALÊNCIA S/N RIO MACAUÃ PAF VALENCIA RIO MACAUÃ; RAMAL DO DIQUINHO; PAF. VALÊNCIA | 2023-11-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-09 07:41 | ONEL016 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE, PORÉM FEITO TROCA DA BATERIA SEGUNDO AS ORDENS DO FORNECEDOR. | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5078 | 34 | 2023-11-09 07:45 | 2023-11-09 07:45 | 2023-11-09 07:41 | 3 | 2023-11-09 | 6.0782e+17 | Report2HOPPECKE | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300035310 |  | 54 | CASSIOMAR DA SILVA REGO | 69518866287 | L2.2023-0957 |  | 18427 | 800061 |  | SIGFI80 | 2023-11-09 07:36 | 2023-11-09 16:07 | 2023-12-14 11:50 | 5078 | LUCIER | VALIDADO | -9.46091,-68.9241 | -9.46100673,-68.92404554 | ZOE DA SILVA REGO | CASSIOMAR DA SILVA REGO | SENA MADUREIRA | RAMAL DO DIQUINHO; PAF VALÊNCIA S/N RIO MACAUÃ PAF VALENCIA RAMAL DO DIQUINHO; PAF VALÊNCIA | 2023-11-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-09 06:55 | ONEL016 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO NORMAL, FEITO TROCA DA BATERIA SEGUNDO AS ORDENS DO FORNECEDOR,CLIENTE NAO SE ENCONTRA NA RESIDÊNCIA. BATERIA NAO APRESENTA NÚMERO DE SÉRIE | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5078 | 34 | 2023-11-09 06:56 | 2023-11-09 06:56 | 2023-11-09 06:55 | 3 | 2023-11-09 | 6.0782e+17 | Report2HOPPECKE | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300035302 | 145111 | 3 | AGAILSON NEVES DA SILVA | 703.216.932-56 | MLPA7532524-22 | 656804 | 14060 | 1211 | 212201894 | SIGFI80 | 2023-11-11 14:37 | 2023-11-08 18:16 | 2023-11-13 15:26 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.281704999999999,-72.67578166666667 | -9.281798333333334,-72.67588166666665 | IEDA FERREIRA DAS NEVES | AGAILSON NEVES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2023-11-08 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-11-08 18:15 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA TROCA DE UMA BATERIA. SISTEMA DEIXADO NORMAL | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2023-11-11 13:07 | 2023-11-11 13:07 | 2023-11-08 18:15 | 3 | 2023-11-11 | 202300035302 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300035294 | 144446 | 1 | DAMIÃO VIRICIO DA SILVA | 714.752.302-49 | 71475230249 | 652779 | 14933 | 1127 | 212201240 | SIGFI80 | 2023-11-18 15:46 | 2023-11-08 18:15 | 2023-11-20 09:16 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.058834999999998,-72.76312166666666 | -8.058755,-72.76313666666667 | MARIA VIRICIO DA SILVA | DAMIÃO VIRICIO DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE CANDAL RIO JURUA COMUNIDADE CANDAL | 2023-11-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-08 18:14 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ESTAVA COM A BATERIA 2 SEM CARGA, FOI FEITO A TROCA DA MESMA. A 1 ESTAVA SOBRE CARREGADA , FOI FEITO O SLEEP E VOLTOU A FUNCIONA, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E JAIRISSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-11-18 15:15 | 2023-11-18 15:15 | 2023-11-08 18:14 | 3 | 2023-11-18 | 202300035294 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300035286 | 144560 | 7 | FRANCISCA DIENIFE MARINHO JESUS | 953.440.802-63 | 953.440.802-63 | 652204 | 14913 |  | 212201031 | SIGFI80 | 2023-11-10 09:24 | 2023-11-08 18:12 | 2023-11-13 15:30 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.252898333333333,-70.989485 | -8.25287691,-70.98941135 | MARINÊS FERREIRA MARINHO | FRANCISCA DIENIFE MARINHO JESUS | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA SERINGAL JOACIR | 2023-11-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-08 18:12 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE, BATERIAS SEM CARGA, CONTROLADOR DE CARGA COM MAL FUNCIONAMENTO FOI REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS E TAMBEM DO CONTROLADOR. SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-11-10 08:24 | 2023-11-10 08:24 | 2023-11-08 18:12 | 3 | 2023-11-10 | 202300035286 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300035278 | 143311 | 7 | RAIMUNDO PESSOA DE SOUZA | 672.320.432-87 | MLPA7807895-22 | 655041 | 14496 | 757 | 212201433 | SIGFI80 | 2023-11-09 11:52 | 2023-11-08 18:11 | 2023-11-10 10:25 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.364723333333334,-71.20974 | -8.36480674,-71.20997334 | REGINA ANDRADE PESSOA | RAIMUNDO PESSOA DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-11-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-08 18:11 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO INOPERANTE, FOI REALIZADO OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIO SENDO CONSTATADO QUE AS BATERIAS 01 E 02 ESTAM SEM CARGA, FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DAS MESMAS E DO CONTROLADOR FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-11-09 10:16 | 2023-11-09 10:16 | 2023-11-08 18:11 | 3 | 2023-11-09 | 202300035278 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300035260 | 142993 | 6 | JOSE FRANCISCO DA COSTA | 435.055.382-72 | MLPA6972272-21 | 642946 | 13524 | 71 | 212200500 | SIGFI80 | 2023-11-14 17:18 | 2023-11-08 18:10 | 2023-11-16 16:05 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.721471666666668,-71.99743666666667 | -7.721611666666666,-71.99747666666667 | MARIA DA GLORIA COSTA | JOSE FRANCISCO DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-11-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-08 18:10 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | UMA BATERIA NÃO DESLIGAVA NO BOTÃO RESET, E QUANDO LIGAVA O CABO DO INVESOR NO CONTATO DO2 DA BATERIA CORTAVA TENSÃO./ERIVALDO / MANOEL BARROS. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-11-14 16:29 | 2023-11-14 16:29 | 2023-11-08 18:10 | 3 | 2023-11-14 | 202300035260 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300035252 | 142925 | 13 | MARIANA FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | 790.307.342-72 | 39030734272 | 688755 | 15793 |  |  | SIGFI45 | 2023-11-15 10:56 | 2023-11-08 18:08 | 2023-11-16 16:11 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.935515,-71.62049166666667 | -7.9354716666666665,-71.62062666666667 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | MARIANA FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | TARAUACA | BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SÃO PEDRO BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SÃO PEDRO | 2023-11-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-08 18:08 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIA DESLIGADA, CONTROLADOR DESCONFIGURADO, NÃO SALVANDO EM 24 V. ERIVALDO / MANOEL BARROS. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-11-15 09:05 | 2023-11-15 09:05 | 2023-11-08 18:08 | 3 | 2023-11-15 | 202300035252 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035245 |  | 13 | JOSE ADAILDO TORRES DA SILVA | 966.162.452-68 | 96616245268 | 688892 | 15765 |  |  | SIGFI45 | 2023-11-18 08:39 | 2023-11-08 15:08 | 2023-11-20 09:57 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.92713,-71.59522666666666 | -7.926648333333333,-71.59470333333334 | MARIA LUIZA GOMES TORRES | JOSE ADAILDO TORRES DA SILVA | TARAUACA | BR.364. RIO TAUARI . SERINGAL LAVRA BR.364. RIO TAUARI . SERINGAL LAVRA | 2023-11-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-11-08 15:08 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. //LUCAS EDUARDO/ARISSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2023-11-18 07:54 | 2023-11-18 07:54 | 2023-11-08 15:08 | 3 | 2023-11-18 | 202300035245 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035237 |  | 13 | MILTON DO SACRAMENTO FERREIRA | 966.165.802-10 | 96616580210 | 688906 | 15767 |  |  | SIGFI45 | 2023-11-18 09:42 | 2023-11-08 15:06 | 2023-11-20 10:05 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.927286666666667,-71.60294999999999 | -7.927471666666666,-71.60307166666666 | MARIA LOSA DO SACRAMENTO | MILTON DO SACRAMENTO FERREIRA | TARAUACA | BR 364. RIO TAUARI COLÔNIA MORADA NOVA BR 364. RIO TAUARI COLÔNIA MORADA NOVA | 2023-11-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-11-08 15:06 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. //LUCAS EDUARDO/ARISSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2023-11-18 08:54 | 2023-11-18 08:54 | 2023-11-08 15:06 | 3 | 2023-11-18 | 202300035237 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035229 |  | 13 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES LIMA | 699.631.932-34 | 69963193234 | 688886 | 15771 |  |  | SIGFI45 | 2023-11-18 10:31 | 2023-11-08 15:05 | 2023-11-20 10:12 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.930328333333334,-71.60574166666667 | -7.930135,-71.60581499999999 | MARIA DAS GRAÇAS ANDRÉ GOMES | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES LIMA | TARAUACA | BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SÃO FRANCISCO BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SÃO FRANCISCO | 2023-11-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-11-08 15:04 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO/ARISSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2023-11-18 09:55 | 2023-11-18 09:55 | 2023-11-08 15:04 | 3 | 2023-11-18 | 202300035229 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035211 |  | 13 | MARIA MARILENE GOMES DE LIMA | 052.749.732-05 | 5274973205 | 688752 | 15775 |  |  | SIGFI45 | 2023-11-18 11:29 | 2023-11-08 15:04 | 2023-11-20 10:21 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.927943333333333,-71.60674999999999 | -7.928125,-71.60669 | MARIA GOMES | MARIA MARILENE GOMES DE LIMA | TARAUACA | BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA MORADA NOVA BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA MORADA NOVA | 2023-11-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-11-08 15:04 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO/ARISSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2023-11-18 10:44 | 2023-11-18 10:44 | 2023-11-08 15:04 | 3 | 2023-11-18 | 202300035211 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035203 |  | 13 | MARIA GOMES | 623.435.052-68 | 62343505268 | 688744 | 15773 |  |  | SIGFI45 | 2023-11-18 13:09 | 2023-11-08 15:04 | 2023-11-20 10:27 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.927753333333333,-71.60782833333333 | -7.927785,-71.60771333333334 | MARIA DE LURDES GOMES | MARIA GOMES | TARAUACA | BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA VIDA NOVA BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA VIDA NOVA | 2023-11-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-11-08 15:04 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO/ARISSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2023-11-18 12:33 | 2023-11-18 12:33 | 2023-11-08 15:04 | 3 | 2023-11-18 | 202300035203 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035195 |  | 13 | FRANCISCO ROSINEI DA SILVA LIMA | 103.204.472-19 | 10320447219 | 688889 | 15779 |  |  | SIGFI45 | 2023-11-18 14:00 | 2023-11-08 15:03 | 2023-11-20 10:37 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.92854,-71.60940833333333 | -7.928590000000001,-71.609435 | MARIA SILENE PAULINA DA SILVA | FRANCISCO ROSINEI DA SILVA LIMA | TARAUACA | BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SANTA CRUZ BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SANTA CRUZ | 2023-11-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-11-08 15:03 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO/ARISSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2023-11-18 13:19 | 2023-11-18 13:19 | 2023-11-08 15:03 | 3 | 2023-11-18 | 202300035195 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035187 |  | 13 | JOSE BERNARDINO DE LIMA | 671.360.602-49 | 67136060249 | 688894 | 15777 |  |  | SIGFI45 | 2023-11-18 15:02 | 2023-11-08 15:03 | 2023-11-20 10:41 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.929055,-71.60983166666666 | -7.929046666666666,-71.60992 | ADÉLIA BERNARDINO DE LIMA | JOSE BERNARDINO DE LIMA | TARAUACA | BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SANTA CRUZ BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SANTA CRUZ | 2023-11-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-11-08 15:03 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO/ARISSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2023-11-18 14:03 | 2023-11-18 14:03 | 2023-11-08 15:03 | 3 | 2023-11-18 | 202300035187 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035179 |  | 13 | ROSA BERNARDO DA COSTA | 012.208.272-90 | 1220827290 | 688758 | 15783 |  |  | SIGFI45 | 2023-11-19 14:11 | 2023-11-08 15:02 | 2023-11-20 10:44 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.931821666666667,-71.61189166666666 | -7.931791666666667,-71.61186333333333 | MARIA ALZIRA BERNARDO | ROSA BERNARDO DA COSTA | TARAUACA | BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SÃO FRANCISCO BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SÃO FRANCISCO | 2023-11-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-11-08 15:02 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO/ARISSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2023-11-19 13:28 | 2023-11-19 13:28 | 2023-11-08 15:02 | 3 | 2023-11-19 | 202300035179 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035161 |  | 13 | RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS SILVA | 078.562.982-44 | 7856298244 | 688912 | 15781 |  |  | SIGFI45 | 2023-11-19 14:45 | 2023-11-08 15:02 | 2023-11-20 10:47 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.931760000000001,-71.61167 | -7.931756666666667,-71.611735 | CARMECILDA MAGALHÃES DOS SANTOS | RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS SILVA | TARAUACA | BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SÃO FRANCISCO BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SÃO FRANCISCO | 2023-11-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-11-08 15:02 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO/ARISSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2023-11-19 13:52 | 2023-11-19 13:52 | 2023-11-08 15:02 | 3 | 2023-11-19 | 202300035161 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035153 |  | 13 | MARIA EDILENE DO SACRAMENTO LIMA | 047.210.882-48 | 4721088248 | 688736 | 15785 |  |  | SIGFI45 | 2023-11-19 10:37 | 2023-11-08 15:01 | 2023-11-20 10:54 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.9302183333333325,-71.61581 | -7.9302600000000005,-71.61579 | ANTÔNIA DO SACRAMENTO | MARIA EDILENE DO SACRAMENTO LIMA | TARAUACA | BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SANTA CRUZ BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SANTA CRUZ | 2023-11-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-11-08 15:01 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO/ARISSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2023-11-19 09:59 | 2023-11-19 09:59 | 2023-11-08 15:01 | 3 | 2023-11-19 | 202300035153 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035146 |  | 13 | MARIA JOSÉ TIMÓTEO DE LIMA | 535.931.542-34 | 53593154234 | 688749 | 15789 |  |  | SIGFI45 | 2023-11-19 13:17 | 2023-11-08 15:01 | 2023-11-20 10:59 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.929945,-71.61644500000001 | -7.929851666666667,-71.61638166666667 | MARIA CLEIDES DE LIMA | MARIA JOSÉ TIMÓTEO DE LIMA | TARAUACA | BR 364 RIO TAUARI COLÔNIA SANTA CRUZ BR 364 RIO TAUARI COLÔNIA SANTA CRUZ | 2023-11-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-11-08 15:01 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO/ARISSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2023-11-19 12:44 | 2023-11-19 12:44 | 2023-11-08 15:01 | 3 | 2023-11-19 | 202300035146 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035138 |  | 13 | JOSÉ MAURO DE AMORIM DOS SANTOS | 699.701.812-20 | 69970181220 | 688897 | 15787 |  |  | SIGFI45 | 2023-11-19 11:25 | 2023-11-08 15:01 | 2023-11-20 11:02 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.929945,-71.61645666666666 | -7.929841666666666,-71.61636666666666 | MARIA DE AMORIM DOS SANTOS | JOSÉ MAURO DE AMORIM DOS SANTOS | TARAUACA | BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SANTA CRUZ BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SANTA CRUZ | 2023-11-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-11-08 15:00 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO/ARISSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2023-11-19 10:46 | 2023-11-19 10:46 | 2023-11-08 15:00 | 3 | 2023-11-19 | 202300035138 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035120 |  | 13 | MARIA GESSILENE SACRAMENTO LIMA | 5729235208 | 5729235208 | 688737 | 15791 |  |  | SIGFI45 | 2023-11-20 09:36 | 2023-11-08 15:00 | 2023-11-22 15:00 | MARINA.CARVALHO | MATEUS | VALIDADO | -7.933348333333333,-71.61632833333333 | -7.933236666666666,-71.61635666666666 | ANTÔNIA DO SACRAMENTO | MARIA GESSILENE SACRAMENTO LIMA | TARAUACA | BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA NOVA ALIANÇA BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA NOVA ALIANÇA | 2023-11-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-11-08 15:00 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. //LUCAS EDUARDO/ARISSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2023-11-20 08:50 | 2023-11-20 08:50 | 2023-11-08 15:00 | 3 | 2023-11-20 | 202300035120 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035112 |  | 13 | MARIANA FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | 790.307.342-72 | 39030734272 | 688755 | 15793 |  |  | SIGFI45 | 2023-11-20 08:25 | 2023-11-08 14:59 | 2023-11-22 08:23 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.935515,-71.62049166666667 | -7.935483333333334,-71.62052833333334 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | MARIANA FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | TARAUACA | BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SÃO PEDRO BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SÃO PEDRO | 2023-11-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-11-08 14:59 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. //LUCAS EDUARDO/ARISSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2023-11-20 07:45 | 2023-11-20 07:45 | 2023-11-08 14:59 | 3 | 2023-11-20 | 202300035112 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035104 |  | 13 | JOSEVAN QUINELATO DA SILVA | 049.948.032-50 | 4994803250 | 688899 | 15797 |  |  | SIGFI45 | 2023-11-19 09:42 | 2023-11-08 14:58 | 2023-11-20 11:16 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.932513333333333,-71.62250166666666 | -7.932531666666667,-71.622495 | TEREZINHA CORRÊA QUINELATO | JOSEVAN QUINELATO DA SILVA | TARAUACA | BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA BOA VISTA BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA BOA VISTA | 2023-11-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-11-08 14:57 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO PERFEITAMENTE. //LUCAS EDUARDO / ARISSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2023-11-19 09:09 | 2023-11-19 09:09 | 2023-11-08 14:57 | 3 | 2023-11-19 | 202300035104 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035096 |  | 13 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE AMORIM SILVA | 006.641.342-70 | 664134270 | 688884 | 15799 |  |  | SIGFI45 | 2023-11-19 09:08 | 2023-11-08 14:57 | 2023-11-20 11:19 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.932491666666666,-71.62263 | -7.9328683333333325,-71.62225 | MARIA ARGENTINA DE AMORIM | FRANCISCO DAS CHAGAS DE AMORIM SILVA | TARAUACA | BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA BELA VISTA BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA BELA VISTA | 2023-11-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-11-08 14:57 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO/ARISSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2023-11-19 08:31 | 2023-11-19 08:31 | 2023-11-08 14:57 | 3 | 2023-11-19 | 202300035096 | Report2 | 1500
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300035088 |  | 54 | RAIMUNDO NONATO LIMA MORAIS | 79445446291 | 1 |  | 18885 | 800060 |  | SIGFI80 | 2023-11-07 13:10 | 2023-11-07 17:34 | 2023-12-14 11:51 | 5078 | LUCIER | VALIDADO | -9.580574,-68.980181 | -9.58063888,-68.98019042 | LUZENIR PEREIRA LIMA | RAIMUNDO NONATO LIMA MORAES | SENA MADUREIRA | SERINGAL SANTA JOANA SERINGAL SANTA JOANA | 2023-11-07 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-07 12:07 | ONEL016 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE, FEITO TROCA DE BATERIA SEGUNDO ORDEM DO FORNECEDOR. MATERIAL RETIRADO E INSTALADO NAO ATUALIZADO NO APP E NÚMERO DE SÉRIE DA BATERIA NO ENCONTRADO. | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5078 | 34 | 2023-11-07 12:11 | 2023-11-07 12:11 | 2023-11-07 12:07 | 3 | 2023-11-07 | 6.0782e+17 | Report2HOPPECKE | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300035070 | 143498 | 3 | ANTONIA IVONE FERREIRA RIBEIRO | 014.272.212-00 | MLPA7461271-22 | 669886 | 13972 |  | 212202502 | SIGFI80 | 2023-11-07 15:05 | 2023-11-07 06:16 | 2023-11-08 14:45 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.222863333333333,-72.722085 | -9.222845000000001,-72.72213666666667 | MARIA JOSE FERREIRA | ANTONIA IVONE FERREIRA RIBEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2023-11-07 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-07 06:15 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA ENCONTRADO COM UMA BATERIA SEM CARGA, NÃO LIGA NO BOTÃO DE RESET, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO, FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE ESTAVA AUSENTE. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-11-07 14:11 | 2023-11-07 14:11 | 2023-11-07 06:15 | 3 | 2023-11-07 | 202300035070 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300035062 | 142954 | 3 | ANA MARIA XAVIER DE SOUZA | 648.877.152-34 | MLPA7514816-22 | 656796 | 14007 |  | 212201832 | SIGFI80 | 2023-11-09 10:34 | 2023-11-07 06:14 | 2023-11-10 08:57 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.122146666666668,-72.67720833333333 | -9.120209999999998,-72.68090666666667 | LEONORA FERREIRA SOARES | ANA MARIA XAVIER DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE VOLTA GRANDE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE VOLTA GRANDE | 2023-11-07 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-07 06:13 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ESTAVA COM AS DUAS BATERIAS SOBRECARREGADAS, FOI FEITO O SLEEP NAS MESMA E VOLTARAM A FUNCIONA NORMALMENTE. SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E ARISSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5050 | 24 | 2023-11-09 10:20 | 2023-11-09 10:20 | 2023-11-07 06:13 | 3 | 2023-11-09 | 202300035062 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300035054 | 144267 | 8 | SEBASTIANA DA ROCHA SILVA | 710.149.422-68 | MLPA7793117-22 | 654705 | 14420 | 885 | 212201402 | SIGFI80 | 2023-11-09 11:09 | 2023-11-07 06:08 | 2023-11-13 17:20 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -8.987803333333334,-71.89761166666668 | -8.987756666666666,-71.89778666666666 | MARIA IRIA DA ROCHA | SEBASTIANA DA ROCHA SILVA | JORDAO | SERINGAL XAPURI S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL XAPURI | 2023-11-07 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-07 06:07 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  |  | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 24 | 2023-11-09 10:34 | 2023-11-09 10:46 | 2023-11-07 06:07 | 3 | 2023-11-09 | 202300035054 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300035047 | 144203 | 11 | JOSÉ OTAILSON MARQUES DA SILVA | 947.230.102-97 | 94723010297 | 661787 | 15631 |  | 112203485 | SIGFI80 | 2023-11-07 15:58 | 2023-11-06 15:52 | 2023-11-08 12:18 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.180443333333333,-69.15051833333334 | -9.180411666666666,-69.15059166666667 | SEBASTIANA ARAUJO MARQUES | JOSÉ OTAILSON MARQUES DA SILVA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-11-06 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-06 15:52 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA E ADEGILSON. /SUBISTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-11-07 15:20 | 2023-11-07 15:20 | 2023-11-06 15:52 | 3 | 2023-11-07 | 202300035047 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300035039 | 144202 | 11 | SENARA FRANCO REBOUÇO | 015.819.812-36 | 1581981236 | 661058 | 15629 | 712 | 112203501 | SIGFI80 | 2023-11-07 15:17 | 2023-11-06 15:51 | 2023-11-08 12:31 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.18046,-69.15012666666667 | -9.180436666666667,-69.15020166666666 | ANTONIA BATISTA FRANCO | SENARA FRANCO REBOUÇO | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-11-06 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-06 15:51 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA E ADEGILSON. /SUBISTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-11-07 14:20 | 2023-11-07 14:20 | 2023-11-06 15:51 | 3 | 2023-11-07 | 202300035039 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300035013 | 143273 | 11 | MARIA ALDA ROSELI | 772.596.452-53 | MLPA7130917-22 | 661688 | 14580 |  | 112203113 | SIGFI80 | 2023-11-07 17:25 | 2023-11-06 15:49 | 2023-11-08 14:34 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.14432,-69.109375 | -9.144276666666666,-69.10933833333334 | MARIA ROSELI | MARIA ALDA ROSELI | SENA MADUREIRA | COMUNIDADE MONTE BELO S/N SUBINDO O RIO CAETE CENTRO COMUNIDADE MONTE BELO | 2023-11-06 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-06 15:48 | ONEOM011 | 0.000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA E ADEGILSON. /SUBISTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-11-07 16:34 | 2023-11-07 16:34 | 2023-11-06 15:48 | 3 | 2023-11-07 | 202300035013 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300035005 | 137824 | 11 | SEBASTIÃO RENATO SOARES SIQUEIRA | 564.660.482-68 | 56466048268 | 661056 | 15713 | 755 | 112203500 | SIGFI80 | 2023-11-07 12:49 | 2023-11-06 15:47 | 2023-11-08 14:37 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.136326666666667,-69.0028 | -9.136339999999999,-69.00271333333333 | SEBASTIANA ELENA SOARES | SEBASTIÃO RENATO SOARES SIQUEIRA | SENA MADUREIRA | SERINGAL CUIDADO SERINGAL CUIDADO | 2023-11-06 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-06 15:47 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA E ADEGILSON. /SUBISTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-11-07 11:04 | 2023-11-07 11:04 | 2023-11-06 15:47 | 3 | 2023-11-07 | 202300035005 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300034990 | 141629 | 7 | OCIMAR MOTA DE SOUZA | 164.834.302-30 | MLPA7675503-22 | 649744 | 14314 | 192 | 212200904 | SIGFI80 | 2023-11-06 16:54 | 2023-11-06 13:40 | 2023-11-08 12:13 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.266953333333333,-71.05227666666666 | -8.26683527,-71.05222634 | ANTONIA MOTA DE SOUZA | OCIMAR MOTA DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL JOACIR S/N CENTRO SERINGAL JOACIR | 2023-11-06 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-06 13:39 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA NÃO FOI REALIZADA NEM UMA TROCA DE MATERIAL, POIS O SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE, FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 3 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-06 16:41 | 2023-11-06 16:41 | 2023-11-06 13:39 | 3 | 2023-11-06 | 202300034990 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300034982 | 139698 | 3 | RONALDO SILVA DE OLIVEIRA | 073.960.992-00 | 7396099200 | 654916 | 15061 | 1048 | 212201505 | SIGFI80 | 2023-11-09 09:05 | 2023-11-06 09:57 | 2023-11-14 17:24 | MATEUS | AMAURI | VALIDADO | -9.132736666666666,-72.67935166666666 | -9.132886666666668,-72.67937833333333 | MARIA IEDA NASCIMENTO DA SILVA | RONALDO SILVA DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE BETÂNIA RIO JURUA COMUNIDADE BETÂNIA | 2023-11-06 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-06 09:56 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | O SISTEMA ESTAVA COM AS DUAS BATERIAS SOBRECARREGADAS. FOI REALIZADO UM 'SLEEP' EM AMBAS E, POSTERIORMENTE, VOLTARAM A FUNCIONAR NORMALMENTE, COM TODOS OS LEDS ACESOS. O INDICADOR "RUM" ESTÁ PISCANDO, E O "CHG" ESTÁ ACESSO, INDICANDO QUE AS BATERIAS ESTÃO RECEBENDO CARGA. DEJESUS E ARISSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5050 | 24 | 2023-11-09 08:52 | 2023-11-09 08:52 | 2023-11-06 09:56 | 3 | 2023-11-09 | 202300034982 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300034974 | 14155 | 10 | MARIA CELESTE MENDES SIMAO | 220.608.122-91 | MLPA7086138-22 | 660390 | 13682 | 1260 | 212201980 | SIGFI80 | 2023-11-11 16:20 | 2023-11-06 09:55 | 2023-11-13 15:36 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.628231666666666,-70.54584166666667 | -8.628242025151849,-70.54556284099817 | MARIA MENDES SIMAO | MARIA CELESTE MENDES SIMAO | FEIJO | SERINGAL SANTA ROSA S/N SUBINDO O RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SANTA ROSA | 2023-11-06 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-06 09:55 | ONEOM011 | 0.000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA E ADEGILSON. SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. /FOI CONSTATADO QUE O QUADRO ELETRICO E O QUADRO DE BATERIAS FORAM VIOLADOS, ASSIM COMO OUTRAS CONEXÕES DO SISTEMA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-11-11 15:28 | 2023-11-11 15:28 | 2023-11-06 09:55 | 3 | 2023-11-11 | 202300034974 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300034966 | 138285 | 10 | VANESSA DA SILVA RODRIGUES | 032.891.712-56 | 13558471 | 661685 | 15495 | 1185 | 212202123 | SIGFI80 | 2023-11-11 14:05 | 2023-11-06 09:54 | 2023-11-13 16:07 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.608638333333333,-70.56155833333334 | -8.608711059205234,-70.56154360994697 | ANTÔNIA DA SILVA RODRIGUES | VANESSA DA SILVA RODRIGUES | FEIJO | SERINGAL MONTE VERDE SERINGAL MONTE VERDE | 2023-11-06 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-06 09:53 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA E ADEGILSON./SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-11-11 13:13 | 2023-11-11 13:13 | 2023-11-06 09:53 | 3 | 2023-11-11 | 202300034966 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300034958 | 140767 | 7 | FRANCISCA DA COSTA DAS CHAGAS | 866.627.592-87 | MLPA7812384-22 | 654715 | 14509 | 717 | 212201400 | SIGFI80 | 2023-11-09 14:48 | 2023-11-06 09:52 | 2023-11-10 09:09 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.321676666666667,-71.19409999999999 | -8.32168713,-71.19411552 | MARIA MARLUCE ALVES DA COSTA | FRANCISCA DA COSTA DAS CHAGAS | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO ESTIRAO CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-11-06 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-06 09:51 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-09 14:15 | 2023-11-09 14:15 | 2023-11-06 09:51 | 3 | 2023-11-09 | 202300034958 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300034941 |  | 16 | MARIA JOCIMAR PEREIRA DOS SANTOS | 2669149260 | 2669149260 |  | 18801 | 800139 |  | SIGFI80 | 2023-11-07 10:36 | 2023-11-06 09:14 | 2023-12-13 10:38 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -8.169851,-72.576752 | -8.169720000000002,-72.57676666666666 | MARIA LENILDE PEREIRA DOS SANTOS | MARIA JOCIMAR PEREIRA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE 4 DE SETEMBRO COMUNIDADE 4 DE SETEMBRO | 2023-11-06 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-06 09:14 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO SEM FUNCIONAMENTO,INVERSOR SEM TENSÃO NA SAÍDA. SISTEMA NORMALIZADO COM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL. SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. //OBS: NAO FOI POSSÍVEL TIRAR OS PRINTS DA BATERIA,POIS O PROGRAMA DO PC NAO ESTAVA FOCIONANDO. //ROBERTO ELETRICISTA /GABRIEL,AJUDANTE DE ELETRICISTA | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 23 | 2023-11-07 06:44 | 2023-11-07 06:44 | 2023-11-06 09:14 | 3 | 2023-11-07 | 202300034941 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300034933 |  | 54 | ALCELINA PAIVA FREIRE | 9097110203 | 1 |  | 19141 | 8000144 |  | SIGFI80 | 2023-11-03 09:26 | 2023-11-03 19:48 | 2023-11-08 08:41 | 5080 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.349183, -68.870610 | -9.3492845,-68.87050703 | ALCINEIDE PAIVA DE SOUZA | ALCELINA PAIVA FREIRE | SENA MADUREIRA | PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL | 2023-11-03 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-11-03 08:36 | ONEL018 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTEMA ENCONTRADO COM BAIXA TENSÃO NA BATERIA, INVERSOR SEM TENSÃO NA SAÍDA AC APRESENTANDO STATUS ILVFOI FEITO O DESLIGAMENTO DO SISTEMA, FEITO O RESET POR 3 SEGUNDOS E O SISTEMA VOLTOU AO NORMAL. FOI ORIENTADO AO CLIENTE USAR SOMENTE O FREEZER E NAO O BEBEDOURO. ALESSANDRO | 3 | 38 | 7 | 14 | 28 | 5080 | 23 | 2023-11-03 08:39 | 2023-11-03 08:39 | 2023-11-03 08:36 | 3 | 2023-11-03 | 6.0802e+17 | Report2HOPPECKE | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300034925 | 142542 | 1 | CLEUCIANE COSTA DO COUTO | 051.443.122-92 | MLPA6902064-21 | 652175 | 13402 |  | 212200984 | SIGFI80 | 2023-11-06 13:50 | 2023-11-03 15:36 | 2023-11-10 08:45 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.918936666666667,-72.77175166666666 | -7.918973333333334,-72.77179 | MARIA OZANA MENEZES DA COSTA | CLEUCIANE COSTA DO COUTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-11-03 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-03 15:36 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO SEM FUNCIONAMENTO, COM A BATERIA 1 E BATERIA 2 EM PROTEÇÃO, SISTEMA NORMALIZADO COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. //ROBERTO ELETRICISTA, /GABRIEL AJUDANTE DE ELETRICISTA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 23 | 2023-11-06 13:12 | 2023-11-06 13:12 | 2023-11-03 15:36 | 3 | 2023-11-06 | 202300034925 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300034917 | 129376 | 1 | JOICILENE FERREIRA DE SOUZA | 644.171.072-20 | MLPA7188684-22 | 645896 | 13742 | 204 | 212200598 | SIGFI80 | 2023-11-06 16:33 | 2023-11-03 15:35 | 2023-11-10 09:20 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.038398333333333,-72.74855 | -8.038698333333334,-72.748425 | DEZUMIRA FERREIRA DE SOUZA | JOICILENE FERREIRA DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2023-11-03 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-03 15:34 | ONEOM005 | 68999486721000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, SISTEMA NORMALIZADO SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DENTRO DA RESIDÊNCIA, POIS O MORADOR NÃO ESTAVA EM CASA. //ROBERTO ELETRICISTA, /GABRIEL AJUDANTE DE ELETRICISTA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-11-06 16:16 | 2023-11-06 16:16 | 2023-11-03 15:34 | 3 | 2023-11-06 | 202300034917 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300034909 | 141083 | 1 | BIBIANA DA SILVA ARAUJO | 013.683.492-26 | MLPA7197545-22 | 642288 | 13710 | 115 | 212200196 | SIGFI45 | 2023-11-07 15:25 | 2023-11-03 15:34 | 2023-11-10 09:32 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.086775,-72.77856666666666 | -8.086816666666666,-72.77845333333333 | OZANIRA DA SILVA ARAUJO | BIBIANA DA SILVA ARAUJO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-11-03 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-03 15:33 | ONEOM005 | 68992495378000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO SEM FUNCIONAMENTO, BATERIA SEM CARGA, NÃO LIGANDO NO BOTÃO DE RESET. SISTEMA NORMALIZADO COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI REALIZADA AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA. //ROBERTO ELETRICISTA, JOSÉ GABRIEL AJUDANTE DE ELETRICISTA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-11-07 15:04 | 2023-11-07 15:04 | 2023-11-03 15:33 | 3 | 2023-11-07 | 202300034909 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034891 |  | 7 | MANOEL NOGUEIRA FERREIRA | 026.948.442-60 | MLPA7812381-22 | 658200 | 14506 | 941 | 212201582 | SIGFI80 | 2023-11-18 17:09 | 2023-11-03 15:10 | 2023-11-20 11:26 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.358740000000001,-71.19522833333333 | -8.35874197,-71.1952996 | MARIA DA CONCEICAO NOGUEIRA FERREIRA | MANOEL NOGUEIRA FERREIRA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO NOVA ALIANCA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 15:09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS, ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA, NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-18 16:40 | 2023-11-18 16:40 | 2023-11-03 15:09 | 3 | 2023-11-18 | 202300034891 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034883 |  | 7 | FRANCISCO MARCELINO ALVES | 688.105.042-91 | MLPA7812380-22 | 656929 | 14505 | 708 | 212201767 | SIGFI80 | 2023-11-20 07:51 | 2023-11-03 15:09 | 2023-11-22 13:30 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.359015,-71.19842 | -8.35889552,-71.19837966 | MARIA MARCELINO ALVES | FRANCISCO MARCELINO ALVES | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO BELA VISTA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 15:09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS, ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA, SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-20 07:05 | 2023-11-20 07:05 | 2023-11-03 15:09 | 3 | 2023-11-20 | 202300034883 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034875 |  | 7 | ELISANDRA DA SILVA SOUZA | 006.757.472-60 | MLPA7807887-22 | 655062 | 14488 | 737 | 212201512 | SIGFI80 | 2023-11-18 16:24 | 2023-11-03 15:09 | 2023-11-20 11:32 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.360109999999999,-71.20535666666666 | -8.36063351,-71.20489059 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | ELISANDRA DA SILVA SOUZA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLONIA DEMORA POUCO CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 15:09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA, FOI REALIZADO A TROCA DE UM DPS CLAMPER SOLAR 20 KA QUE ESTAVA AVARIADO, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2023-11-18 15:53 | 2023-11-18 15:53 | 2023-11-03 15:09 | 3 | 2023-11-18 | 202300034875 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034867 |  | 7 | RAIMUNDO PESSOA DE SOUZA | 672.320.432-87 | MLPA7807895-22 | 655041 | 14496 | 757 | 212201433 | SIGFI80 | 2023-11-18 11:51 | 2023-11-03 15:08 | 2023-11-20 11:40 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.364723333333334,-71.20974 | -8.36474205,-71.20993445 | REGINA ANDRADE PESSOA | RAIMUNDO PESSOA DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 15:08 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS, ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA, NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA. RAIMUNDO CASTRO, JONALDO, ANDERSON MACIEL. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-18 10:48 | 2023-11-18 10:48 | 2023-11-03 15:08 | 3 | 2023-11-18 | 202300034867 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034859 |  | 7 | FRANCISCO TOMAZ MARINHO DO NASCIMENTO | 690.871.992-87 | MLPA7807886-22 | 654717 | 14487 | 749 | 212201405 | SIGFI80 | 2023-11-18 14:23 | 2023-11-03 15:08 | 2023-11-20 11:45 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.362206666666667,-71.21006666666668 | -8.36238508,-71.20981363 | ALBIA FERREIRA MARINHO | FRANCISCO TOMAZ MARINHO DO NASCIMENTO | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLONIA SANTA FE RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 15:07 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS, ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA, FOI REALIZADO A TROCA DE UM DPS CLMAPER SOLAR 20 KA QUE ESTAVA AVARIADO. SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2023-11-18 13:46 | 2023-11-18 13:46 | 2023-11-03 15:07 | 3 | 2023-11-18 | 202300034859 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034842 |  | 7 | SEBASTIAO CAVALCANTE DE SOUZA | 068.023.752-65 | MLPA7812379-22 | 655042 | 14504 | 727 | 212201434 | SIGFI80 | 2023-11-18 14:52 | 2023-11-03 15:05 | 2023-11-20 11:51 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.362808333333334,-71.20909833333333 | -8.36270354,-71.20920097 | MARIZA PEREIRA CAVALCANTE | SEBASTIAO CAVALCANTE DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO BOA SORTE CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 15:05 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS, ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA, SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-18 14:26 | 2023-11-18 14:26 | 2023-11-03 15:05 | 3 | 2023-11-18 | 202300034842 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034826 |  | 7 | FRANCISCO JONAS SOUZA DO NASCIMENTO | 038.136.512-31 | MLPA7807885-22 | 654716 | 14486 | 881 | 212201403 | SIGFI80 | 2023-11-18 15:29 | 2023-11-03 15:04 | 2023-11-20 11:55 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.363476666666665,-71.20795166666667 | -8.36349078,-71.20798231 | ANTONIA DE ARAUJO SOUZA | FRANCISCO JONAS SOUZA DO NASCIMENTO | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLONIA BOA ESPERANCA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 15:03 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS, ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE, RAIMUNDO CASTRO, JONALDO, ANDERSON MACIEL. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-18 14:56 | 2023-11-18 14:56 | 2023-11-03 15:03 | 3 | 2023-11-18 | 202300034826 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034818 |  | 7 | LUCIVAN DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | 3705047205 | MLPA7812377-22 | 654673 | 14502 | 744 | 212201296 | SIGFI80 | 2023-11-18 09:09 | 2023-11-03 15:03 | 2023-11-20 12:04 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.364205,-71.21154666666666 | -8.36424403,-71.21158613 | TEREZINHA DO NASCIMENTO DAS CHAGAS | LUCIVAN DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO BOA VISTA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 15:03 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS, ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA. SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-18 08:23 | 2023-11-18 08:23 | 2023-11-03 15:03 | 3 | 2023-11-18 | 202300034818 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034800 |  | 7 | JOSE JEAN DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | 068.071.822-28 | MLPA7807884-22 | 654662 | 14485 | 593 | 212201276 | SIGFI80 | 2023-11-17 16:34 | 2023-11-03 15:03 | 2023-11-18 22:27 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.36511,-71.21303333333334 | -8.36517774,-71.21286976 | TEREZINHA DO NASCIMENTO DAS CHAGAS | JOSE JEAN DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO BELA VISTA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 15:02 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES,REAPERTOS, ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA,NAO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA POIS O CLIENTE NAO ESTA EM SUA RESIDÊNCIA.RAIMUNDO CASTRO ,ANDERSON MACIEL JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-17 16:08 | 2023-11-17 16:08 | 2023-11-03 15:02 | 3 | 2023-11-17 | 202300034800 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034792 |  | 7 | ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO MADUREIRA MONTE SINAI | 936.246.032-72 | MLPA7832212-22 | 658176 | 14530 | 826 | 212201609 | SIGFI80 | 2023-11-19 10:02 | 2023-11-03 15:02 | 2023-11-20 16:08 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.318315,-71.18760166666667 | -8.3209693,-71.18589457 | ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO MADUREIRA MONRE SINAI | ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO MADUREIRA MONTE SINAI | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 15:02 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-19 09:35 | 2023-11-19 09:35 | 2023-11-03 15:02 | 3 | 2023-11-19 | 202300034792 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034784 |  | 7 | MARIA LUDIMILA SILVA ALVES | 085.146.682-69 | MLPA7807899-22 | 680124 | 14500 | 1077 | 212201769 | SIGFI80 | 2023-11-17 11:52 | 2023-11-03 15:02 | 2023-11-18 22:30 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.369826666666667,-71.21806 | -8.36980648,-71.21810566 | MARIA ANTONIA DO NASCIMENTO SILVA | JOSE RIBAMAR CONCEICAO DOS SANTOS | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO DEUS ME DEU CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 15:02 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES,REAPERTOS, ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA,SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL,JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-17 11:24 | 2023-11-17 11:24 | 2023-11-03 15:02 | 3 | 2023-11-17 | 202300034784 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034776 |  | 7 | LEONARDO DO NASCIMENTO ALVES | 009.922.632-47 | MLPA7807898-22 | 654721 | 14499 | 592 | 212201417 | SIGFI80 | 2023-11-17 13:28 | 2023-11-03 15:01 | 2023-11-18 22:32 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.369865,-71.21508999999999 | -8.36981577,-71.2151036 | MARIA ALCIREMA DO NASCIMENTO | LEONARDO DO NASCIMENTO ALVES | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLONIA SAMAUMA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 15:01 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES,REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL,JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-17 12:56 | 2023-11-17 12:56 | 2023-11-03 15:01 | 3 | 2023-11-17 | 202300034776 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034768 |  | 7 | OSVALDO DE SOUZA SILVA | 768.791.782-00 | MLPA7807896-22 | 658173 | 14497 | 747 | 212201521 | SIGFI80 | 2023-11-17 14:11 | 2023-11-03 15:01 | 2023-11-18 22:35 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.369133333333334,-71.21602666666666 | -8.36914392,-71.21600641 | NEUZA DOROTEU DE SOUZA | OSVALDO DE SOUZA SILVA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO SAMAUMA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 15:01 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES,REAPERTOS, ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE, OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA POIS O CLIENTE NAO ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA.RAIMUNDO CASTRO, JONALDO, ANDERSON MACIEL. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-17 13:42 | 2023-11-17 13:42 | 2023-11-03 15:01 | 3 | 2023-11-17 | 202300034768 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034750 |  | 7 | KATIA LIMA DE SOUZA | 025.564.182-65 | MLPA7812388-22 | 654720 | 14513 | 722 | 212201414 | SIGFI80 | 2023-11-17 11:08 | 2023-11-03 15:00 | 2023-11-18 22:37 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.364255000000002,-71.22171666666667 | -8.36439156,-71.22173094 | MARIA DA LIBERDADE FERREIRA LIMA | KATIA LIMA DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO MORADA NOVA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 15:00 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES,REAPERTOS, ATERRAMENTO TERMOGRAFIA,SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE, RAIMUNDO CASTRO,ANDERSON MACIEL,JONALDO | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-17 10:32 | 2023-11-17 10:32 | 2023-11-03 15:00 | 3 | 2023-11-17 | 202300034750 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034743 |  | 7 | ADEJANIO MENDES DE SOUZA | 694.675.362-34 | MLPA7812386-22 | 655075 | 14511 | 939 | 212201638 | SIGFI80 | 2023-11-17 09:08 | 2023-11-03 15:00 | 2023-11-20 09:35 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.369873333333334,-71.22839333333333 | -8.36980232,-71.22834432 | MARIA IVANILDE HENRIQUE DA SILVA | ADEJANIO MENDES DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO BAIXA VERDE CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 15:00 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS, ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA, NÃO FOI POSSIVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-17 08:36 | 2023-11-17 08:36 | 2023-11-03 15:00 | 3 | 2023-11-17 | 202300034743 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034735 |  | 3 | MARIA JOSE OLIVEIRA LIMA | 799.578.972-68 | 79957897268 | 657948 | 15307 | 280 | 212201920 | SIGFI80 | 2023-11-17 14:45 | 2023-11-03 15:00 | 2023-11-18 21:26 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.118461666666667,-72.67275333333333 | -9.118599999999999,-72.67262666666667 | ALDA RIBEIRO DE OLIVEIRA | MARIA JOSE OLIVEIRA LIMA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:VOLTA GRANDE RIO JURUA COMUNIDADE:VOLTA GRANDE | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:59 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO .FOI REALIZADA LIMPEZA DOS MÓDULOS E REAPERTO DAS CONEXOES QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA CLIENTE NÃO ESTAVA NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-11-17 14:21 | 2023-11-17 14:21 | 2023-11-03 14:59 | 3 | 2023-11-17 | 202300034735 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034727 |  | 7 | JUCELIA FERNANDES NASCIMENTO | 700.925.512-11 | MLPA7812387-22 | 658178 | 14512 | 922 | 212201649 | SIGFI80 | 2023-11-17 09:52 | 2023-11-03 14:59 | 2023-11-20 09:41 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.379223333333334,-71.22929166666667 | -8.37920092,-71.229315 | ALDENIZIA MACHADO FERNANDES | JUCELIA FERNANDES NASCIMENTO | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO BAIXA VERDE CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:59 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS, ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA, NÃO FOI POSSIVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA. RAIMUNDO CASTRO, JONALDO E ANDERSON MARCIEL. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-17 09:32 | 2023-11-17 09:32 | 2023-11-03 14:59 | 3 | 2023-11-17 | 202300034727 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034719 |  | 7 | FRANCISCA DAS CHAGAS SOUZA ALVES | 017.017.932-02 | MLPA7654614-22 | 656911 | 14216 | 1261 | 212201643 | SIGFI80 | 2023-11-13 15:38 | 2023-11-03 14:59 | 2023-11-17 11:26 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.299563333333333,-71.15026333333334 | -8.29959094,-71.15027307 | ALZENIRA DA SILVA SOUZA | FRANCISCA DAS CHAGAS SOUZA ALVES | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N COLOCACAO BAHIA CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:58 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES,REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE, RAIMUNDO CASTRO , ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-13 15:02 | 2023-11-13 15:02 | 2023-11-03 14:58 | 3 | 2023-11-13 | 202300034719 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034701 |  | 7 | JOAO SOUZA ALVES | 019.076.602-67 | MLPA7659098-22 | 656913 | 14302 | 1259 | 212201646 | SIGFI80 | 2023-11-13 16:27 | 2023-11-03 14:58 | 2023-11-17 11:42 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.299376666666666,-71.15396333333334 | -8.29938702,-71.1540195 | ALZENIRA DA SILVA SOUZA | JOAO SOUZA ALVES | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:58 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES,REAPERTOS E TERMOGRAFIA,SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAUMUNDO CASTRO , ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-13 16:00 | 2023-11-13 16:00 | 2023-11-03 14:58 | 3 | 2023-11-13 | 202300034701 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034693 |  | 7 | MARIA DAS GRACAS SOUZA ALVES | 699.768.132-87 | MLPA7654609-22 | 660298 | 14213 | 991 | 212201653 | SIGFI80 | 2023-11-14 10:45 | 2023-11-03 14:54 | 2023-11-16 09:42 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.299393333333335,-71.15552 | -8.29943545,-71.1555199 | ALZENIRA DA SILVA SOUZA | MARIA DAS GRACAS SOUZA ALVES | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N COLOCACAO DEUS E POR NOIS CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:54 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-14 10:13 | 2023-11-14 10:13 | 2023-11-03 14:54 | 3 | 2023-11-14 | 202300034693 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034685 |  | 3 | ESCOLA ANTONIO RUBENS PINHEIRO | 702.544.192-91 | MLPA7582410-22 | 658247 | 14152 |  | 212202058 | SIGFI160 | 2023-11-15 13:28 | 2023-11-03 14:52 | 2023-11-16 09:53 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.229629999999998,-72.703665 | -9.229465000000001,-72.70349333333334 | ELIVALTER JOSE SARAH PINHEIRO | ESCOLA ANTONIO RUBENS PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:51 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA LIMPEZA DOS MÓDULOS E REAPERTO DAS CONEXÕES, QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-11-15 12:10 | 2023-11-15 12:10 | 2023-11-03 14:51 | 3 | 2023-11-15 | 202300034685 | Report2 | 5333
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034677 |  | 7 | MARIA LIDIANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 987.108.182-00 | MLPA7661396-22 | 660304 | 14344 | 924 | 212201701 | SIGFI80 | 2023-11-14 12:52 | 2023-11-03 14:51 | 2023-11-16 10:02 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.301083333333334,-71.15698833333333 | -8.30114306,-71.15694176 | ALDEIDE LIMA DE OLIVEIRA | MARIA LIDIANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N CENTRO SERINGAL PENEDO | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:51 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS, ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA, SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-14 12:20 | 2023-11-14 12:20 | 2023-11-03 14:51 | 3 | 2023-11-14 | 202300034677 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034669 |  | 7 | IONAR DA SILVA SOUSA | 824.081.572-34 | MLPA7665719-22 | 656912 | 14431 | 1094 | 212201645 | SIGFI80 | 2023-11-13 11:29 | 2023-11-03 14:51 | 2023-11-17 10:52 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.306826666666666,-71.14371833333333 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | ISABEL JERVIGES DA SILVA SOUSA | IONAR DA SILVA SOUSA | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL PENEDO | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:50 | ONEOM007 | 992139044000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES,REAPERTOS E TERMOGRAFIA,SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE,RAIMUNDO CASTRO,JONALDO, ANDERSON MACIEL | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-13 10:58 | 2023-11-13 10:58 | 2023-11-03 14:50 | 3 | 2023-11-13 | 202300034669 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034651 |  | 7 | JOAQUIM NEVES DE OLIVEIRA | 216.941.842-34 | MLPA7659102-22 | 656914 | 14306 | 1215 | 212201647 | SIGFI80 | 2023-11-13 14:31 | 2023-11-03 14:49 | 2023-11-17 11:15 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.296455,-71.14283166666668 | -8.29650753,-71.14284551 | ONDINA NEVES DE OLIVEIRA | JOAQUIM NEVES DE OLIVEIRA | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N COLONIA JARDIM DA BAHIA CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:49 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES,REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE, RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL , JONALDO, | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-13 14:05 | 2023-11-13 14:05 | 2023-11-03 14:49 | 3 | 2023-11-13 | 202300034651 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034644 |  | 7 | DUCIMAR DE FRANCA OLIVEIRA | 643.529.192-68 | MLPA7659101-22 | 655983 | 14305 | 932 | 212201640 | SIGFI80 | 2023-11-13 12:23 | 2023-11-03 14:48 | 2023-11-17 10:59 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.297203333333332,-71.14180166666667 | -8.29713513,-71.14177957 | HILDA EVARISTO DE FRANCA | DUCIMAR DE FRANCA OLIVEIRA | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:48 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE, RAIMUNDO CASTRO, JONALDO , ANDERSON MACIEL | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-13 11:46 | 2023-11-13 11:46 | 2023-11-03 14:48 | 3 | 2023-11-13 | 202300034644 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034636 |  | 7 | ANTONIO LUCAS NASCIMENTO SOUZA | 700.320.642-09 | MLPA7654626-22 | 652418 | 14224 | 297 | 212201058 | SIGFI80 | 2023-11-10 11:15 | 2023-11-03 14:48 | 2023-11-13 08:39 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.250403333333333,-71.00621500000001 | -8.28176533,-71.07112009 | FRANCILENE DA COSTA NASCIMENTO | ANTONIO LUCAS NASCIMENTO SOUZA | TARAUACA | SERINGAL APODIR S/N CENTRO SERINGAL APODIR | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:48 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSIVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO ENCONTRAVASE EM SUA RESIDÊNCIA. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-10 10:28 | 2023-11-10 10:28 | 2023-11-03 14:48 | 3 | 2023-11-10 | 202300034636 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034628 |  | 7 | EDMILTON AMORIM | 196.524.022-49 | MLPA7659104-22 | 654664 | 14307 | 754 | 212201318 | SIGFI80 | 2023-11-12 11:38 | 2023-11-03 14:47 | 2023-11-13 08:44 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.29082,-71.121085 | -8.29067556,-71.12132028 | JOSEFA ETELVINA DE AMORIM | EDMILTON AMORIM | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N COLONIA NOVA VIDA CENTRO SERINGAL PENEDO | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:47 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO ESTÁ EM SUA RESIDÊNCIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE, RAIMUNDO CASTRO, JONALDO E ANDERSON MACIEL. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-12 11:01 | 2023-11-12 11:01 | 2023-11-03 14:47 | 3 | 2023-11-12 | 202300034628 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034610 |  | 3 | RAIMUNDO BARROS MONTEIRO | 962.653.962-34 | MLPA7504757-22 | 658216 | 13833 | 962 | 212201844 | SIGFI80 | 2023-11-11 08:52 | 2023-11-03 14:47 | 2023-11-13 08:49 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.263113333333333,-72.705715 | -9.262886666666667,-72.70537166666666 | MARIA ZENI BARROS | RAIMUNDO BARROS MONTEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:47 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA A LIMPEZA DOS MÓDULOS E REAPERTO DAS CONEXÕES, QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS. NÃO FOI REALIZADA MEDIÇÕES INTERNAS, CLIENTE NÃO ESTAVA NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-11-11 07:47 | 2023-11-11 07:47 | 2023-11-03 14:47 | 3 | 2023-11-11 | 202300034610 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034602 |  | 3 | GLORIA BORGES FERNANDES | 041.932.042-35 | 4193204235 | 657803 | 15215 | 1233 | 212201534 | SIGFI80 | 2023-11-11 09:48 | 2023-11-03 14:46 | 2023-11-13 08:55 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.2626533333333,-72.705871666667 | -9.26278,-72.70577 | MARIA JUANIRA GARCIA BORGES | GLORIA BORGES FERNANDES | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:46 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA LIMPEZA DOS MÓDULOS E REAPERTO DAS CONEXÕES. NÃO FOI REALIZADA MEDIÇÕES INTERNA, CLIENTE NÃO ESTAVA NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-11-11 08:57 | 2023-11-11 08:57 | 2023-11-03 14:46 | 3 | 2023-11-11 | 202300034602 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034594 |  | 7 | MAICON DE SOUZA MELO | 671.397.282-91 | MLPA7670237-22 | 703903 | 14349 |  | 212200774 | SIGFI80 | 2023-11-12 10:27 | 2023-11-03 14:46 | 2023-11-13 09:03 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.285448333333333,-71.13811333333334 | -8.28554368,-71.13815799 | ORVELINDA DA ROCHA MELO | MARCOS ANDRE MELO EVARISTO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PENEDO S/N CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL PENEDO | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:46 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE NÃO ESTÁ EM SUA RESIDÊNCIA, FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DE UM DPS CLAMPER SOLAR 20KA QUE ESTÁ AVARIADO, SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2023-11-12 08:59 | 2023-11-12 08:59 | 2023-11-03 14:46 | 3 | 2023-11-12 | 202300034594 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034586 |  | 3 | RONALDO OLIVEIRA VIEIRA | 048.287.402-36 | 4828740236 | 654937 | 15199 | 1040 | 212201536 | SIGFI45 | 2023-11-12 09:40 | 2023-11-03 14:46 | 2023-11-13 09:11 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.2750466666667,-72.697615 | -9.275953333333334,-72.69747000000001 | MARLENE ALVES DE OLIVEIRA | RONALDO OLIVEIRA VIEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE TARTARUGA RIO JURUA COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:45 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA LIMPEZA DOS MÓDULOS E REAPERTO DAS CONEXÕES, QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-11-12 08:40 | 2023-11-12 08:40 | 2023-11-03 14:45 | 3 | 2023-11-12 | 202300034586 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034578 |  | 3 | ADRIANO DANTAS DE SOUZA | 093.228.182-63 | 9322818263 | 654928 | 15213 | 445 | 212201529 | SIGFI45 | 2023-11-11 11:11 | 2023-11-03 14:45 | 2023-11-13 09:21 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.260795,-72.706203333333 | -9.26078,-72.70619833333333 | SEBASTIANA DELMIRO SANTAS | ADRIANO DANTAS DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:45 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA LIMPEZA DOS MÓDULOS E REAPERTO DAS CONEXÕES, QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-11-11 10:13 | 2023-11-11 10:13 | 2023-11-03 14:45 | 3 | 2023-11-11 | 202300034578 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034560 |  | 7 | NILSON DE FRANCA OLIVEIRA | 643.791.832-20 | MLPA7670550-22 | 660303 | 14312 | 907 | 212201657 | SIGFI80 | 2023-11-13 09:09 | 2023-11-03 14:45 | 2023-11-17 10:30 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.290003333333335,-71.13761 | -8.28993869,-71.13755473 | HILDA EVARISTO DE FRANCA | NILSON DE FRANCA OLIVEIRA | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N COLONIA BOA ESPERANCA CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:45 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES,REAPERTOS E TERMOGRAFIA, NÃO FOI POSSIVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS POIS O CLIENTE NÃO ESTÁ EM SUA RESIDÊNCIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO,ANDERSON MACIEL ,JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-13 08:27 | 2023-11-13 08:27 | 2023-11-03 14:45 | 3 | 2023-11-13 | 202300034560 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034552 |  | 3 | MARIA LUZIETE DA SILVA NASCIMENTO | 643.765.592-53 | MLPA7514802-22 | 660259 | 13997 | 1086 | 212201548 | SIGFI80 | 2023-11-13 15:10 | 2023-11-03 14:44 | 2023-11-17 11:23 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.269025,-72.71223666666667 | -9.268666666666666,-72.711955 | MARIA AURI PEREIRA DA SILVA | MARIA LUZIETE DA SILVA NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:44 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA LIMPEZA DOS MÓDULOS E REAPERTO DAS CONEXOES QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS . | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-11-13 14:24 | 2023-11-13 14:24 | 2023-11-03 14:44 | 3 | 2023-11-13 | 202300034552 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034545 |  | 7 | FRANCIMAR DE FRANCA OLIVEIRA | 699.619.562-49 | MLPA7675227-22 | 658168 | 14441 | 430 | 212201324 | SIGFI45 | 2023-11-13 10:02 | 2023-11-03 14:44 | 2023-11-17 10:36 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.297485,-71.13702833333333 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | HILDA EVARISTO DE FRANCA | FRANCIMAR DE FRANCA OLIVEIRA | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:44 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES,REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE, RAIMUNDO CASTRO, JONALDO , ANDERSON MARCIEL. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-13 09:14 | 2023-11-13 09:14 | 2023-11-03 14:44 | 3 | 2023-11-13 | 202300034545 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034537 |  | 3 | FRANCISCA GOMES DE AZEVEDO | 483.556.662-91 | 48355666291 | 658194 | 15205 |  | 212201532 | SIGFI45 | 2023-11-12 18:05 | 2023-11-03 14:44 | 2023-11-13 09:28 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.2650833333333,-72.704665 | -9.265051666666666,-72.70463166666667 | EDINIR GOMES DE AZEVEDO | FRANCISCA GOMES DE AZEVEDO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:43 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA LIMPEZA DOS MÓDULOS E REAPERTO DAS CONEXÕES, QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZADA MEDIÇÕES INTERNAS CLIENTE NÃO ESTAVA NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-11-12 17:21 | 2023-11-12 17:21 | 2023-11-03 14:43 | 3 | 2023-11-12 | 202300034537 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034529 |  | 7 | MARIA RAIANE MATOS OLIVEIRA | 038.141.462-04 | MLPA7674952-22 | 654680 | 14439 | 730 | 212201309 | SIGFI80 | 2023-11-14 16:53 | 2023-11-03 14:43 | 2023-11-16 10:11 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.297446666666668,-71.13705833333333 | -8.29737772,-71.13699421 | MARIA DAS GRACAS P8YEREIRA DE MATOS | MARIA RAIANE MATOS OLIVEIRA | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:43 | ONEOM007 | 992299332000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS, ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA, NÃO FOI POSSIVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA. RAIMUNDO CASTRO, JONALDO, ANDERSON MACIEL. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-14 16:15 | 2023-11-14 16:15 | 2023-11-03 14:43 | 3 | 2023-11-14 | 202300034529 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034511 |  | 3 | MARIA RANICLEIA BORGES DA SILVA | 704.354.872-13 | 70435487213 | 654488 | 15209 | 431 | 212201424 | SIGFI45 | 2023-11-13 16:37 | 2023-11-03 14:42 | 2023-11-17 11:43 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.26505,-72.704461666667 | -9.265073333333333,-72.70472166666667 | MARIA LENICE GARCIA BORGES | MARIA RANICLEIA BORGES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:42 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO .FOI REALIZADA LIMPEZA DOS MÓDULOS E REAPERTO DAS CONEXOES QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA, CLIENTE NÃO ESTAVA NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-11-13 15:27 | 2023-11-13 15:27 | 2023-11-03 14:42 | 3 | 2023-11-13 | 202300034511 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034503 |  | 3 | RENARIO SOARES CABRAL | 034.137.712-05 | MLPA7582426-22 | 652467 | 14168 | 534 | 212201072 | SIGFI80 | 2023-11-15 15:44 | 2023-11-03 14:42 | 2023-11-16 10:24 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.15722,-72.71319833333334 | -9.157263333333333,-72.71324166666666 | ANTONIETA FERREIRA SOARES | RENARIO SOARES CABRAL | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:42 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA LIMPEZA DOS MÓDULOS E REAPERTO DAS CONEXÕES. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS CLIENTE NÃO ESTAVA NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-11-15 15:16 | 2023-11-15 15:16 | 2023-11-03 14:42 | 3 | 2023-11-15 | 202300034503 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034495 |  | 3 | MARIA IVANILDE DE SOUZA PAIVA | 652.705.922-15 | 65270592215 | 654900 | 15211 | 845 | 212201461 | SIGFI80 | 2023-11-08 14:56 | 2023-11-03 14:41 | 2023-11-09 16:32 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.2639466666667,-72.705433333333 | -9.264026666666666,-72.705425 | MARIA TRIBUTINA DE SOUZA | MARIA IVANILDE DE SOUZA PAIVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:41 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA LINPEZA DOS MÓDULOS E REAPETO DAS CONECXOES QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-11-08 13:56 | 2023-11-08 13:56 | 2023-11-03 14:41 | 3 | 2023-11-08 | 202300034495 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034487 |  | 3 | VANDERLANIA ASSIS DA SILVA | 956.459.932-68 | 95645993268 | 654817 | 15065 | 871 | 212201265 | SIGFI80 | 2023-11-17 10:41 | 2023-11-03 14:41 | 2023-11-18 21:27 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.1555900,-72.6777000 | -9.155411666666668,-72.67755166666667 | DAMINIANA FIRMINO DE ASSIS | VANDERLANIA ASSIS DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:41 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA LIMPEZA DOS MÓDULOS E REAPERTO DAS CONEXOES QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS. SISTEMA DEIXADO NORMAL. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-11-17 10:04 | 2023-11-17 10:04 | 2023-11-03 14:41 | 3 | 2023-11-17 | 202300034487 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034479 |  | 7 | RAIMUNDO NONATO DE MELO OLIVEIRA | 2811540237 | MLPA7676590-22 | 646267 | 14231 | 288 | 212200787 | SIGFI80 | 2023-11-12 12:53 | 2023-11-03 14:40 | 2023-11-13 09:35 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.282234999999998,-71.11890333333334 | -8.28289874,-71.11896261 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE MELO | RAIMUNDO NONATO DE MELO OLIVEIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL PENEDO S/N CENTRO RIO TARAUACA SERINGAL PENEDO | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:40 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. ANDERSON MACIEL / JONALDO / RAIMUNDO CASTRO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-12 11:57 | 2023-11-12 11:57 | 2023-11-03 14:40 | 3 | 2023-11-12 | 202300034479 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034461 |  | 7 | VERONICA TEXEIRA AMORIM | 974.077.802-00 | MLPA7665720-22 | 652298 | 14432 | 292 | 212200999 | SIGFI80 | 2023-11-12 14:39 | 2023-11-03 14:40 | 2023-11-13 09:43 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.280695,-71.11798166666668 | -8.28044354,-71.11804727 | VANILZIA TEIXEIRA DA ROCHA | VERONICA TEXEIRA AMORIM | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:40 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, FOI REALIZADO A TROCA DE DOIS DPS CLAMPER SOLAR 20KA AVARIADOS, SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2023-11-12 14:00 | 2023-11-12 14:00 | 2023-11-03 14:40 | 3 | 2023-11-12 | 202300034461 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034453 |  | 3 | MARIA LENICE GARCIA BORGES | 622.171.602-06 | 62217160206 | 658195 | 15207 | 1039 | 212201533 | SIGFI45 | 2023-11-08 12:23 | 2023-11-03 14:40 | 2023-11-13 09:51 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | NAO CONFORME | -9.2649466666667,-72.70438 | -9.26366,-72.70471500000001 | SEBASTIANA GARCIA | MARIA LENICE GARCIA BORGES | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:39 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | NÃO FOI REALIZADO A TROCA DE DPS SENDO QUE ELE ESTA VERMELHO NA FOTO. | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA LINPEZA DOS MÓDULOS E REAPETO DAS CONECXOES. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-11-08 11:04 | 2023-11-08 11:04 | 2023-11-03 14:39 | 6 | 2023-11-08 | 202300034453 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034446 |  | 7 | MARIA ANTONIA DO ESPÍRITO SANTO E SANTO | 671.400.172-04 | 671.400.172-04 | 652422 | 14857 | 705 | 212201061 | SIGFI80 | 2023-11-12 15:37 | 2023-11-03 14:39 | 2023-11-13 09:48 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.282739999999999,-71.11201166666666 | -8.28232803,-71.11204742 | MARIA DO ESPÍRITO SANTO | MARIA ANTONIA DO ESPÍRITO SANTO E SANTO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL RIO TARAUACA, SERINGAL | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:39 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-12 15:01 | 2023-11-12 15:01 | 2023-11-03 14:39 | 3 | 2023-11-12 | 202300034446 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034438 |  | 3 | ELZIENE SILVA OLIVEIRA | 890.328.882-34 | MLPA7459254-22 | 659035 | 14099 | 970 | 212201563 | SIGFI80 | 2023-11-12 08:21 | 2023-11-03 14:39 | 2023-11-13 09:57 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.276533333333333,-72.69458833333333 | -9.276461666666668,-72.69457666666668 | FRANCISCA SOUZA DA SILVA | ELZIENE SILVA OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:39 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA LIMPEZA DOS MÓDULOS E REAPERTO DAS CONEXÕES QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-11-12 07:11 | 2023-11-12 07:11 | 2023-11-03 14:39 | 3 | 2023-11-12 | 202300034438 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034420 |  | 7 | EDISON DA ROCHA FARIAS | 006.446.182-30 | MLPA7654620-22 | 646242 | 14220 | 308 | 212200782 | SIGFI80 | 2023-11-12 16:41 | 2023-11-03 14:37 | 2023-11-13 10:04 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.283916666666666,-71.10980666666666 | -8.2837898,-71.10969855 | RAIMUNDA FARIAS DA ROCHA | EDISON DA ROCHA FARIAS | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR S/N COLOCACAO BOA VISTA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:37 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE, RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-12 16:03 | 2023-11-12 16:03 | 2023-11-03 14:37 | 3 | 2023-11-12 | 202300034420 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034412 |  | 3 | MARIA SANTA BORGES FERNANDES | 016.817.522-39 | MLPA7458100-22 | 654450 | 13893 | 448 | 212201362 | SIGFI45 | 2023-11-08 10:58 | 2023-11-03 14:37 | 2023-11-09 17:05 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.26379,-72.703985 | -9.263201666666667,-72.70477666666667 | NARIA JOANIRA GARCIA BORGES | MARIA SANTA BORGES FERNANDES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:36 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA LIMPEZA DOS MÓDULOS E REAPETO DAS CONEXOES . | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-11-08 09:50 | 2023-11-08 09:50 | 2023-11-03 14:36 | 3 | 2023-11-08 | 202300034412 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034404 |  | 3 | FRANCISCO NASCIMENTO PINHEIRO | 761.757.232-87 | MLPA7504758-22 | 656687 | 13834 | 1083 | 212201595 | SIGFI80 | 2023-11-14 10:29 | 2023-11-03 14:36 | 2023-11-16 10:31 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.27588,-72.68683333333334 | -9.275888333333334,-72.68692 | RAIMUNDA FEITOSA DO NASCIMENTO PINHEIRO | FRANCISCO NASCIMENTO PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:36 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA LIMPEZA DOS MÓDULOS E REAPERTO DAS CONEXÕES QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-11-14 09:44 | 2023-11-14 09:44 | 2023-11-03 14:36 | 3 | 2023-11-14 | 202300034404 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034396 |  | 3 | DULCENIRA BORGES FERNANDES | 035.001.892-88 | 3500189288 | 654898 | 15217 | 1022 | 212201457 | SIGFI45 | 2023-11-08 09:40 | 2023-11-03 14:36 | 2023-11-09 17:10 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.2632566666667,-72.704046666667 | -9.263178333333334,-72.70417666666667 | MARIA JUANIRA GARCIA BORGES | DULCENIRA BORGES FERNANDES | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:36 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-11-08 07:41 | 2023-11-08 07:41 | 2023-11-03 14:36 | 3 | 2023-11-08 | 202300034396 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034388 |  | 3 | MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA | 644.057.962-20 | 644.057.962-20 | 693669 | 15203 | 1000 | 212201694 | SIGFI80 | 2023-11-12 11:56 | 2023-11-03 14:35 | 2023-11-13 10:12 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.275485,-72.69644 | -9.275688333333333,-72.696925 | SUZANA MARTINS DE OLIVEIRA | ANTONIO JOENILSON SILVA BEZERRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE TARTARUGA RIO JURUA COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:35 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA LIMPEZA DOS MÓDULOS E REAPERTO DAS CONEXÕES QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-11-12 10:55 | 2023-11-12 10:55 | 2023-11-03 14:35 | 3 | 2023-11-12 | 202300034388 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034370 |  | 3 | MARIA JUANIRA GARCIA BORGES | 513.179.582-68 | MLPA7478383-22 | 658190 | 13933 | 819 | 212201365 | SIGFI80 | 2023-11-07 09:47 | 2023-11-03 14:35 | 2023-11-08 11:25 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.26395,-72.70382 | -9.264143333333333,-72.70377833333333 | SEBASTIANA GARCIA | MARIA JUANIRA GARCIA BORGES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:35 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-11-07 09:23 | 2023-11-07 09:23 | 2023-11-03 14:35 | 3 | 2023-11-07 | 202300034370 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034362 |  | 3 | ANTONIO SANTOS MONTEIRO | 087.442.872-67 | MLPA7459255-22 | 656010 | 14100 | 1088 | 212201675 | SIGFI80 | 2023-11-12 10:47 | 2023-11-03 14:34 | 2023-11-17 10:21 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.275663333333334,-72.69706 | -9.275395,-72.69698833333334 | MARIA IVANETE DE OLIVEIRA SANTOS | ANTONIO SANTOS MONTEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:34 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA LIMPEZA DOS MÓDULOS E REAPETO DAS CONEXOES QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA, CLIENTE NÃO ESTAVA NA RESIDÊNCIA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-11-12 09:47 | 2023-11-12 09:47 | 2023-11-03 14:34 | 3 | 2023-11-12 | 202300034362 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034354 |  | 7 | ANTÔNIO CLEILTON DE MELO OLIVEIRA | 665.597.232-91 | 665.597.232-91 | 652214 | 14837 | 142 | 212201037 | SIGFI80 | 2023-11-11 15:47 | 2023-11-03 14:34 | 2023-11-13 10:21 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.28526,-71.10782166666667 | -8.28525928,-71.10780848 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE MELO | ANTÔNIO CLEILTON DE MELO OLIVEIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:34 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-11 14:53 | 2023-11-11 14:53 | 2023-11-03 14:34 | 3 | 2023-11-11 | 202300034354 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034347 |  | 3 | MARIA IVANETE DE OLIVEIRA SANTOS | 666.709.852-15 | 66670985215 | 657847 | 15201 | 988 | 212201727 | SIGFI80 | 2023-11-12 13:18 | 2023-11-03 14:34 | 2023-11-13 10:30 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.2754916666667,-72.696463333333 | -9.275376666666666,-72.696585 | NEUZA GOMES DE OLIVEIRA | MARIA IVANETE DE OLIVEIRA SANTOS | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE TARTARUGA RIO JURUA COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:34 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA LIMPEZA DOS MÓDULOS E REAPERTO DAS CONEXÕES QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-11-12 12:08 | 2023-11-12 12:08 | 2023-11-03 14:34 | 3 | 2023-11-12 | 202300034347 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034339 |  | 3 | RAIMUNDO NONATO GARCIA BORGES | 890.348.212-34 | MLPA7532521-22 | 659039 | 14058 | 863 | 212202048 | SIGFI80 | 2023-11-07 09:57 | 2023-11-03 14:33 | 2023-11-08 11:31 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.26442,-72.70288666666667 | -9.264413333333332,-72.70279333333333 | SEBASTIANA GARCIA | RAIMUNDO NONATO GARCIA BORGES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:33 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-11-07 09:57 | 2023-11-07 09:57 | 2023-11-03 14:33 | 3 | 2023-11-07 | 202300034339 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034321 |  | 7 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MELO OLIVEIRA | 929.332.032-00 | 929.332.032-00 | 652419 | 14879 | 582 | 212201060 | SIGFI80 | 2023-11-11 08:32 | 2023-11-03 14:33 | 2023-11-13 10:37 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.300586666666668,-71.09139499999999 | -8.30049196,-71.09143584 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE MELO | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MELO OLIVEIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR, FAZENDA 2L RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR, FAZENDA 2L | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:33 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, DPS 20KA AVARIADO FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DO MESMO. SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2023-11-11 07:58 | 2023-11-11 07:58 | 2023-11-03 14:33 | 3 | 2023-11-11 | 202300034321 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034313 |  | 3 | CLEIDEMAR SANTOS DA CONCEICAO | 010.220.712-70 | MLPA7504756-22 | 654277 | 13832 | 864 | 212201347 | SIGFI80 | 2023-11-07 08:51 | 2023-11-03 14:29 | 2023-11-14 16:07 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.26442,-72.70248333333333 | -9.264493333333332,-72.70246833333334 | RAIMUNDA RODRIGUES DOS SANTOS | CLEIDEMAR SANTOS DA CONCEICAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:29 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E FRANCISCO | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-11-07 08:24 | 2023-11-07 08:24 | 2023-11-03 14:29 | 3 | 2023-11-07 | 202300034313 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034305 |  | 3 | ERENILTON CABRAL SOMBRA | 005.585.092-82 | MLPA7459253-22 | 656697 | 14098 |  | 212201626 | SIGFI80 | 2023-11-13 11:11 | 2023-11-03 14:29 | 2023-11-17 10:49 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.277515,-72.68163 | -9.277513333333333,-72.68158333333334 | FRANCISCA NUMES CABRAL | ERENILTON CABRAL SOMBRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:29 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA LINPEZA DOS MÓDULOS E REAPETO DAS CONECXOES QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS E MEDIÇÕES INTERNAS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-11-13 10:32 | 2023-11-13 10:32 | 2023-11-03 14:29 | 3 | 2023-11-13 | 202300034305 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034297 |  | 3 | ANTONIO JOSE CABRAL SOMBRA | 703.398.612-23 | 703398612 | 655999 | 15229 | 994 | 212201666 | SIGFI80 | 2023-11-13 09:37 | 2023-11-03 14:28 | 2023-11-17 10:32 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.2790516666667,-72.678648333333 | -9.279,-72.67867833333334 | FRANCISCA NUNES CABRAL | ANTONIO JOSE CABRAL SOMBRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE TARTARUGA RIO JURUA COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:28 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA LIMPEZA DOS MÓDULOS E REAPERTO DAS CONEXOES QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-11-13 08:45 | 2023-11-13 08:45 | 2023-11-03 14:28 | 3 | 2023-11-13 | 202300034297 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034289 |  | 3 | RAIMUNDO NONATO SOMBRA CASTELO BRANCO | 005.485.082-75 | 548508275 | 659046 | 15227 | 986 | 212202125 | SIGFI80 | 2023-11-13 08:42 | 2023-11-03 14:28 | 2023-11-17 10:23 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.280258333333334,-72.67794833333333 | -9.280306666666666,-72.67801166666666 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOMBRA | RAIMUNDO NONATO SOMBRA CASTELO BRANCO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE TARTARUGA RIO JURUA COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:28 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO.FOI REALIZADA LIMPEZA DOS MÓDULOS E REAPERTO DAS CONEXOES QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-11-13 08:02 | 2023-11-13 08:02 | 2023-11-03 14:28 | 3 | 2023-11-13 | 202300034289 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300034271 |  | 54 | ANTÔNIO LEANDRO FREIRES MENEZES | 009.165.892-69 | 1 |  | 19147 | 800044 |  | SIGFI80 | 2023-11-02 14:25 | 2023-11-02 20:15 | 2023-11-08 08:40 | 5080 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.357287, -68.883430 | -9.35725629,-68.88350312 | MARILENE DA SILVA FREIRES | ANTONIO LEANDRO FREIRES MENEZES | SENA MADUREIRA | RIO MACAUÃ; PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL RIO MACAUÃ; PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL | 2023-11-02 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-11-01 19:39 | ONEL018 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTEMA ENCONTRADO COM BAIXA TENSÃO NA BATERIA,INVERSOR SEM TENSÃO NA SAIDA AC. FOI FEITO O DESLIGAMENTO DO SISTEMA, FEITO O RESET NA BATERIA POR 3 SEGUNDOS E O SISTEMA VOLTOU AO NORMAL. (ALESSANDRO) | 3 | 38 | 7 | 14 | 28 | 5080 | 23 | 2023-11-02 07:25 | 2023-11-02 14:25 | 2023-11-01 19:39 | 3 | 2023-11-02 | 6.0802e+17 | Report2HOPPECKE | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300034263 | 135687 | 2 | GABRIELA SOMBRA CASTELO BRANCO | 557.746.522-20 | 55774652220 | 657951 | 15355 | 1321 | 212201923 | SIGFI45 | 2023-11-02 10:17 | 2023-11-01 19:02 | 2023-11-03 12:00 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.630316666666666,-72.83203 | -8.630316666666666,-72.83203 | ROSELI DE FREITAS SOMBRA | GABRIELA SOMBRA CASTELO BRANCO | PORTO WALTER | COMUNIDADE FLORA COMUNIDADE FLORA | 2023-11-01 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-01 19:02 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO COM O DISJUNTOR GERAL DOS MÓDULOS DESLIGADOS, BATERIA SEM CARGA, NÃO LIGA NO BOTÃO DE RESET, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, MARCOS SILVA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-11-02 09:42 | 2023-11-02 09:42 | 2023-11-01 19:02 | 3 | 2023-11-02 | 202300034263 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300034255 | 141163 | 8 | CLEITON DOS SANTOS COSTA | 006.988.242-88 | MLPA7793093-22 | 658074 | 14407 | 716 | 212201285 | SIGFI80 | 2023-11-07 10:58 | 2023-11-01 18:35 | 2023-11-08 12:00 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.814885,-71.79551 | -8.814991666666666,-71.79582666666667 | MARIA ANTONIA DOS SANTOS | CLEITON DOS SANTOS COSTA | TARAUACA | SERINGAL ALAGOAS S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2023-11-01 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-01 18:34 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  |  | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 23 | 2023-11-07 10:08 | 2023-11-07 10:58 | 2023-11-01 18:34 | 3 | 2023-11-07 | 202300034255 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300034248 | 141162 | 8 | PEDRO VENÂNCIO DA SILVA | 710.081.012-49 | 71008101249 | 660306 | 15417 | 1076 | 212201720 | SIGFI80 | 2023-11-02 12:10 | 2023-11-01 18:31 | 2023-11-03 11:50 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.007735,-71.90850166666668 | -9.007656666666666,-71.90839 | MARIA VENÂNCIO DA SILVA | PEDRO VENÂNCIO DA SILVA | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE XAPURI RIO TARAUACA COMUNIDADE XAPURI | 2023-11-01 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-01 18:28 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  |  | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 24 | 2023-11-02 11:25 | 2023-11-02 11:31 | 2023-11-01 18:28 | 3 | 2023-11-02 | 202300034248 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300034230 | 137988 | 6 | JOSE ISAIAS SANTANA | 626.637.472-20 | MLPA6970034-22 | 652134 | 14520 | 319 | 212200965 | SIGFI80 | 2023-11-02 09:57 | 2023-11-01 18:23 | 2023-11-03 11:56 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.753528000000000,-71.99680600000001 | -7.769586666666667,-72.00383833333333 | FRANCISCA EZEQUIEL FERREIRA | JOSE ISAIAS SANTANA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SANTA RITA | 2023-11-01 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-01 18:22 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO INOPERANTE FOI REALIZADO OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS, FOI CONSTATADO QUE A BATERIA 02 ESTAVA DESLIGANDO NO BOTÃO DE RESET FOI REALIZADA A REINICIALIZAÇÃO DA MESMA FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM SUA RESIDÊNCIA. RAIMUNDO CASTRO, ROBERTO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-11-02 09:32 | 2023-11-02 09:32 | 2023-11-01 18:22 | 3 | 2023-11-02 | 202300034230 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300034222 | 137987 | 6 | CLAUDIOMAR DE OLIVEIRA SALES | 797.920.902-82 | MLPA6956510-22 | 642947 | 14523 | 148 | 212200529 | SIGFI80 | 2023-11-02 10:46 | 2023-11-01 18:22 | 2023-11-03 12:05 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.7735650000000005,-72.005785 | -7.773480000000001,-72.00555666666668 | MARIA DELSUITE DE OLIVEIRA | CLAUDIOMAR DE OLIVEIRA SALES | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL EXTREMA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL EXTREMA | 2023-11-01 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-01 18:21 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO INOPERANTE FOI REALIZADO OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS, FOI CONSTATADO QUE A BATERIA 02 ESTÁ SEM CARGA, FOI REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DA MESMA FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ROBERTO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-11-02 10:16 | 2023-11-02 10:16 | 2023-11-01 18:21 | 3 | 2023-11-02 | 202300034222 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300034214 | 140660 | 3 | EDINELSON OLIVEIRA DE AZEVEDO | 034.462.402-17 | MLPA7461277-22 | 654260 | 13978 | 844 | 212201317 | SIGFI80 | 2023-11-01 09:12 | 2023-11-01 01:11 | 2023-11-03 12:09 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.153925,-72.70747333333334 | -9.153878333333333,-72.70745833333334 | MARIA SOUZA DE OLIVEIRA | EDINELSON OLIVEIRA DE AZEVEDO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-11-01 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-01 01:11 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA ENCONTRADO COM UMA BATERIA EM LOOPING, E A OUTRA COM 0% DE SOC. FOI FEITO A TROCA DAS DUAS, FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE ESTAVA AUSENTE, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, JUCIGLEISON ALMEIDA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-11-01 08:47 | 2023-11-01 08:47 | 2023-11-01 01:11 | 3 | 2023-11-01 | 202300034214 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300034206 |  | 3 | ANTONIO CLEILSON SILVA DA CONCEICAO | 914.223702-59 | MLPA7458102-22 | 654257 | 13895 | 336 | 212201282 | SIGFI80 | 2023-10-31 16:44 | 2023-10-31 20:27 | 2023-11-08 08:33 | 5046 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.257183333333334,-72.68561500000001 | -9.257271666666666,-72.68559833333333 | RAIMUNDA BARVOSA DA SILVA | ANTONIO CLEILSON SILVA DA CONCEIÇÃO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2023-10-31 | INDETERMINADA | FALHA DE BATERIAS | 2023-10-31 16:14 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA ENCONTRADO COM UMA BATERIA COM 0% DE SOC, NÃO ESTAVA RECEBENDO CARGA, FOI FEITO A TROCA DA MESMA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, JUCIGLEISON ALMEIDA. | 3 | 38 | 9 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-10-31 16:18 | 2023-10-31 16:18 | 2023-10-31 16:14 | 3 | 2023-10-31 | 6.0462e+17 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300034198 |  | 3 | MARIA CLEMILDA FERREIRA OLIVEIRA | 703.803.842-72 | MLPA7461266-22 | 656812 | 13967 | 1234 | 212201898 | SIGFI80 | 2023-10-31 08:28 | 2023-10-31 20:27 | 2023-11-08 08:27 | 5046 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.263515,-72.70470999999999 | -9.263136666666666,-72.70305166666667 | MARIA HOZANA MARTINS FERREIRA | MARIA CLEMILDA FERREIRA OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-10-31 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-31 07:53 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA ENCONTRADO COM UMA BATERIA EM DESCARGA PROFUNDA, NÃO LIGA NO BOTÃO DE RESET, FOI FEITO A TROCA DA MESMA,/SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, JUCIGLEISON ALMEIDA. | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-10-31 07:57 | 2023-10-31 07:57 | 2023-10-31 07:53 | 3 | 2023-10-31 | 6.0462e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300034180 | 139646 | 3 | VANDERLANIA ASSIS DA SILVA | 956.459.932-68 | 95645993268 | 654817 | 15065 | 871 | 212201265 | SIGFI80 | 2023-11-01 10:28 | 2023-10-31 11:20 | 2023-11-03 12:15 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.1555900,-72.6777000 | -9.155423333333333,-72.677675 | DAMINIANA FIRMINO DE ASSIS | VANDERLANIA ASSIS DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO | 2023-10-31 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-31 11:18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA ENCONTRADO COM UMA BATERIA SEM CARGA, NÃO LIGA NO BOTÃO DE RESET, A OUTRA ESTA EM PROTEÇÃO E NÃO LIBERA TENSÃO, FOI FEITO A TROCA DAS DUAS, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, JUCIGLEISON ALMEIDA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-11-01 09:16 | 2023-11-01 09:16 | 2023-10-31 11:18 | 3 | 2023-11-01 | 202300034180 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300034172 | 2023-137812 | 1 | HÉLIO LOPEZ DOS SANTOS | 461.269.372-87 | 46126937289 | 654819 | 14929 | 1061 | 212201267 | SIGFI80 | 2023-10-30 17:40 | 2023-10-30 20:46 | 2023-10-31 00:22 | 5042 | MATEUS | CADASTRO | -8.07173,-72.76502666666667 | -8.071868333333333,-72.76504833333334 | MARGARIDA LOPES DOS SANTOS | HELIO LOPES DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SANTA CRUZ RIO JURUA COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-10-30 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-30 17:13 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | BATERIA 01 EM DESCARGA PROFUNDA E BATERIA 02 EM STAND-BY. RAIMUNDO CASTRO,UELERSON | SISTEMA FOI ENCONTRADO INOPERANTE FOI REALIZADO OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS,FOI CONSTATADO QUE A BATERIA 01 ESTA EM DESCARGA PROFUNDA E A BATERIA 02 ESTA EM STAND-BY FOI REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA 01EA REINICIALIZAÇÃO DA BATERIA 02 FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE, RAIMUNDO CASTRO ,UELERSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-10-30 17:20 | 2023-10-30 17:20 | 2023-10-30 17:13 | 1 | 2023-10-30 | 6.0422e+17 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300034164 |  | 16 | MARIA LINEIDE SOUZA DE OLIVEIRA | 23316918272 | L1.2023-0879 |  | 16731 | 800038 |  | SIGFI80 | 2023-10-31 09:34 | 2023-10-30 09:41 | 2023-12-14 12:01 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.022050,-72.716091 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARIA ALDENORA DE MENEZES DE SOUZA | MARIA LINEIDE SOUZA DE OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE TERRA FIRME 1 S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE TERRA FIRME 1 | 2023-10-30 | RAIO | SEM ENERGIA | 2023-10-30 09:39 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC | MANUTENÇÃO CORRETIVA A PEDIDO DO ARNALDO ENERGISA. | SISTEMA FOI ENCONTRADO INOPERANTE. FOI REALIZADO OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS. FOI CONSTATADO QUE O INVERSOR ESTA AVARIADO. FOI REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DO MESMMO FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE: RAIMUNDO CASTRO, UELERSON. | 3 | 38 | 5 | 13 | 27 | 5042 | 23 | 2023-10-31 08:34 | 2023-10-31 08:34 | 2023-10-30 09:39 | 3 | 2023-10-31 | 202300034164 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034149 |  | 7 | JOSE PINHEIRO DE FREITAS | 164.458.642-87 | MLPA7659105-22 | 654672 | 14308 | 726 | 212201295 | SIGFI80 | 2023-11-11 16:48 | 2023-10-30 08:16 | 2023-11-13 10:45 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.285495,-71.10968333333334 | -8.28545228,-71.10969183 | MARIA DOS ANJOS MARTINS PINHEIRO | JOSE PINHEIRO DE FREITAS | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N COLONIA BOA VISTA CENTRO SERINGAL PENEDO | 2023-10-30 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-30 08:16 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, FOI REALIZADO A TROCA DE UM DPS CLAMPER SOLAR 20KA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2023-11-11 15:58 | 2023-11-11 15:58 | 2023-10-30 08:16 | 3 | 2023-11-11 | 202300034149 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034131 |  | 7 | MARIA ROSILENE SILVA PINHEIRO | 640.335.202-44 | MLPA7665721-22 | 646254 | 14433 | 403 | 212200775 | SIGFI80 | 2023-11-11 14:31 | 2023-10-30 08:16 | 2023-11-13 10:56 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.292415,-71.10392333333333 | -8.29249824,-71.10372231 | JUDITE CARLOS DA SILVA | MARIA ROSILENE SILVA PINHEIRO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PENEDO S/N RIO TARAUACA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL PENEDO | 2023-10-30 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-30 08:16 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, JONALDO, ANDERSON MACIEL. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-11 13:44 | 2023-11-11 13:44 | 2023-10-30 08:16 | 3 | 2023-11-11 | 202300034131 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034123 |  | 7 | MARIA TEREZINHA DE LIMA ANDRADE | 695.050.122-68 | MLPA7665722-22 | 649745 | 14434 | 404 | 212200905 | SIGFI80 | 2023-11-11 12:03 | 2023-10-30 08:16 | 2023-11-13 11:04 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.299964999999998,-71.09842166666667 | -8.3000472,-71.09841376 | MARIA JOVITA MOREIRA | MARIA TEREZINHA DE LIMA ANDRADE | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2023-10-30 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-30 08:15 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA,FOI FEITO A TROCA DE UM DPS CLAMPER SOLAR 20KA ESTAVA AVARIADO, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2023-11-11 11:23 | 2023-11-11 11:23 | 2023-10-30 08:15 | 3 | 2023-11-11 | 202300034123 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034115 |  | 7 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | 032.452.652-04 | 3245265204 | 652414 | 14839 | 732 | 212201057 | SIGFI80 | 2023-11-11 11:19 | 2023-10-30 08:15 | 2023-11-13 11:20 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.29961,-71.09799833333334 | -8.29954687,-71.09799131 | JOANA MARQUES FERREIRA | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR | 2023-10-30 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-30 08:15 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE NÃO ENCONTRA-SE EM SUA RESIDÊNCIA. FOI FEITO A TROCA DE UM DPS DE 40KA QUE ESTAVA AVARIADO. SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2023-11-11 10:27 | 2023-11-11 10:27 | 2023-10-30 08:15 | 3 | 2023-11-11 | 202300034115 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034107 |  | 7 | MARIA ROCILDA NOGUEIRA FERREIRA | 803.375.972-00 | MLPA7681061-22 | 669964 | 14354 | 937 | 212202498 | SIGFI80 | 2023-11-11 10:02 | 2023-10-30 08:15 | 2023-11-13 11:26 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.295123333333333,-71.09617166666666 | -8.29509776,-71.0961915 | HILDA FERFEIRA NOGUEIRA | MARIA ROCILDA NOGUEIRA FERREIRA | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2023-10-30 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-30 08:15 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA, FOI REALIZADO A TROCA DE UM DPS 20KA QUE ESTAVA AVARIADO. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2023-11-11 09:31 | 2023-11-11 09:31 | 2023-10-30 08:15 | 3 | 2023-11-11 | 202300034107 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034099 |  | 7 | MARIA AUXILIADORA GOMES | 923.399.302-78 | 923.399.302-78 | 652226 | 14907 | 341 | 212201046 | SIGFI80 | 2023-11-11 09:22 | 2023-10-30 08:14 | 2023-11-13 11:32 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.29517,-71.09466833333333 | -8.29513156,-71.09465198 | MARIA PERPÉTUA GOMES | MARIA AUXILIADORA GOMES | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL PACUJAR RIO TARAUACA SERINGAL PACUJAR | 2023-10-30 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-30 08:14 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, FOI REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DE UM DPS 20KA QUE ESTAVA AVARIADO, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, JONALDO, ANDERSON MACIEL. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2023-11-11 08:48 | 2023-11-11 08:48 | 2023-10-30 08:14 | 3 | 2023-11-11 | 202300034099 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034081 |  | 7 | MARIA CLARICE SOUZA | 068.229.112-94 | 068.229.112-94 | 652426 | 14843 | 581 | 212201063 | SIGFI80 | 2023-11-10 14:56 | 2023-10-30 08:14 | 2023-11-13 11:46 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.287513333333333,-71.086415 | -8.2874603,-71.08632906 | MARIA DAS NEVES DA SILVA SOUZA | MARIA CLARICE SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR | 2023-10-30 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-30 08:14 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE, NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA. RAIMUNDO CASTRO, JONALDO, ANDERSON MACIEL. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-10 14:20 | 2023-11-10 14:20 | 2023-10-30 08:14 | 3 | 2023-11-10 | 202300034081 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034073 |  | 7 | FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA FERREIRA | 699.631.342-20 | MLPA7659110-22 | 658076 | 14311 | 693 | 212201286 | SIGFI80 | 2023-11-09 17:28 | 2023-10-30 08:14 | 2023-11-13 10:57 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.286972,-71.086194 | -8.28697551,-71.08707372 | ILDA BATISTA FERREIRA | FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA FERREIRA | TARAUACA | SERINGAL APODIR S/N COLONIA MORADA NOVA CENTRO SERINGAL APODIR | 2023-10-30 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-30 08:13 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE, RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-09 16:26 | 2023-11-09 16:26 | 2023-10-30 08:13 | 3 | 2023-11-09 | 202300034073 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034065 |  | 7 | JOSE CARLOS DE SOUZA LIMA | 699.689.692-49 | MLPA7665727-22 | 652290 | 14436 | 200 | 212200972 | SIGFI45 | 2023-11-10 14:15 | 2023-10-30 08:13 | 2023-11-13 11:52 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.286911666666667,-71.08712166666666 | -8.28693877,-71.08727511 | MARIA JUDITE DE SOUZA | JOSE CARLOS DE SOUZA LIMA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR S/N RIO TARAUACA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR | 2023-10-30 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-30 08:13 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-10 13:35 | 2023-11-10 13:35 | 2023-10-30 08:13 | 3 | 2023-11-10 | 202300034065 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034057 |  | 7 | ELIANE VIERA DA SILVA | 857.601.882-92 | MLPA7654619-22 | 646243 | 14219 | 278 | 212200783 | SIGFI80 | 2023-11-10 16:45 | 2023-10-30 08:12 | 2023-11-13 11:58 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.29057,-71.09215666666667 | -8.2906406,-71.09227845 | RAIMUNDA VIEIRA DA SILVA | ELIANE VIERA DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR S/N MORADA NOVA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR | 2023-10-30 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-30 08:12 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-10 16:06 | 2023-11-10 16:06 | 2023-10-30 08:12 | 3 | 2023-11-10 | 202300034057 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300034040 | 136935 | 4 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DA SILVA | 685.083.012-00 | MLPA6717372-21 | 656776 | 13281 |  | 212201760 | SIGFI80 | 2023-10-30 10:21 | 2023-10-29 22:48 | 2023-10-31 14:44 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.863230000000001,-72.99357333333334 | -7.863203333333333,-72.993525 | SEBASTIANA VIEIRA DA SILVA | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N SAO PEDRO II CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-10-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-29 22:47 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE,MS ESTAVA COM UMAS DAS BATERIA EM DESCARGA PROFUNDA. SISTEMA FOI NORMALIZADO COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,SISTEMA ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE. NAO FOI POSSIVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA POIS O CLIENTE NAO ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA. //ROBERTO ELETRICISTA /DONISETE AJUDANTE DE ELETRICISTA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 24 | 2023-10-30 09:53 | 2023-10-30 09:53 | 2023-10-29 22:47 | 3 | 2023-10-30 | 202300034040 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300034032 | 132223 | 4 | MARIA ALCIENE DE SOUZA | 001.434.912-45 | MLPA6714740-21 | 656686 | 13333 | 894 | 212201576 | SIGFI80 | 2023-10-30 10:59 | 2023-10-29 22:46 | 2023-10-31 14:48 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.8633783333333325,-72.99465333333333 | -7.86339,-72.99456333333333 | MARIA VALDECI ALVES DA SILVA | MARIA ALCIENE DE SOUZA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N RIO PARANA DOS MOURAS CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-10-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-29 22:46 | ONEOM001 | 68999500431000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO INOPERANTE,SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE,COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. //ROBERTO ELETRICISTA /DONISETE AJUDANTE DE ELETRICISTA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 24 | 2023-10-30 10:25 | 2023-10-30 10:25 | 2023-10-29 22:46 | 3 | 2023-10-30 | 202300034032 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300034024 | 2023-139050 | 7 | DUCIMAR DE FRANCA OLIVEIRA | 643.529.192-68 | MLPA7659101-22 | 655983 | 14305 | 932 | 212201640 | SIGFI80 | 2023-11-06 09:47 | 2023-10-29 01:02 | 2023-11-06 15:02 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.297203333333332,-71.14180166666667 | -8.29718692,-71.14184073 | HILDA EVARISTO DE FRANCA | DUCIMAR DE FRANCA OLIVEIRA | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2023-10-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-29 01:02 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA FOI REALIZADO A TROCA DE DUAS BATERIAS, POIS AS MESMAS ESTAVAM SEM CARGA FOI REALIZADO O SERVIÇO E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-11-06 08:54 | 2023-11-06 08:54 | 2023-10-29 01:02 | 3 | 2023-11-06 | 202300034024 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300034016 | 136930 | 3 | ELI MARIA MARQUES DE PAULA | 651.111.922-04 | MLPA7461270-22 | 654908 | 13971 | 464 | 212201492 | SIGFI45 | 2023-10-29 14:53 | 2023-10-29 00:59 | 2023-10-31 14:36 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.219585,-72.713215 | -9.219893,-72.713875 | TEREZINHA MARQUES DE OLIVEIRA | ELI MARIA MARQUES DE PAULA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2023-10-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-29 00:59 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, JUCIGLEISON ALMEIDA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-29 13:49 | 2023-10-29 13:49 | 2023-10-29 00:59 | 3 | 2023-10-29 | 202300034016 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300034008 | 136953 | 3 | LARISSE NASCIMENTO DE SOUZA | 704.360.942-90 | MLPA7505762-22 | 656689 | 14041 | 1087 | 212201598 | SIGFI80 | 2023-10-29 10:09 | 2023-10-29 00:58 | 2023-11-01 11:39 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9,13028,-72,7107 | -9.130208,-72.710843 | EDINALVA DA SILVA NASCIMENTO | LARISSE NASCIMENTO DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-10-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-29 00:57 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, JUCIGLEISON ALMEIDA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-29 09:48 | 2023-10-29 09:48 | 2023-10-29 00:57 | 3 | 2023-10-29 | 202300034008 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300033992 | 138162 | 8 | RAIMUNDO NONATO LIMA DE SOUZA | 577.325.402-63 | MLPA7749397-22 | 658177 | 14362 |  | 212201623 | SIGFI80 | 2023-10-28 15:56 | 2023-10-27 20:04 | 2023-11-01 10:56 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.662351666666666,-71.57433999999999 | -8.66234,-71.57455166666666 | MARGARIDA ALVEZ LIMA | RAIMUNDO NONATO LIMA DE SOUZA | JORDAO | SERINGAL SAO LUIZ S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SAO LUIZ | 2023-10-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-27 20:03 | ONEOM002 | 68992145396000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  |  | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 24 | 2023-10-28 15:05 | 2023-10-28 15:22 | 2023-10-27 20:03 | 3 | 2023-10-28 | 202300033992 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300033984 | 136810 | 8 | JOAO PAULO LIMA ROCHA | 969.991.012-72 | MLPA7722191-22 | 661660 | 14300 | 515 | 212202056 | SIGFI80 | 2023-10-30 15:14 | 2023-10-27 20:01 | 2023-10-31 14:51 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.125311666666667,-71.94241333333333 | -9.124853333333334,-71.94219166666667 | MARIA ALDECI DO NASCIMENTO LIMA | JOAO PAULO LIMA ROCHA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLOCACAO TOCANTINS CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2023-10-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-27 20:00 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  |  | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5038 | 24 | 2023-10-30 14:56 | 1899-12-31 | 2023-10-27 20:00 | 3 | 2023-10-30 | 202300033984 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300033976 | 135881 | 8 | JOSE FRANCISCO MENEZES SARAIVA | 466.017.752-15 | 46601775215 | 658180 | 15147 | 762 | 212201718 | SIGFI45 | 2023-10-28 16:25 | 2023-10-27 20:00 | 2023-11-01 11:08 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.65202,-71.581201666667 | -8.652073333333334,-71.581215 | MARIA BARROS MENEZES | JOSE FRANCISCO MENEZES SARAIVA | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE SANTA CECÍLIA RIO TARAUACA COMUNIDADE SANTA CECÍLIA | 2023-10-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-27 19:59 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  |  | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 24 | 2023-10-28 16:03 | 2023-10-28 16:15 | 2023-10-27 19:59 | 3 | 2023-10-28 | 202300033976 | Report2 | 1500
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300033968 |  | 5 | ROSICLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | 082.347.462-35 | 8234746235 | 651956 | 14651 |  | 212200672 | SIGFI80 | 2023-10-27 10:29 | 2023-10-27 16:47 | 2023-11-08 08:22 | 5042 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.4085350000000005,-73.19841666666666 | -7.40856,-73.19823166666667 | ROSILENE DA SILVA OLIVEIRA | ROSICLEIDE OLIVEIRA SILVA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO RIO MÔA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO | 2023-10-27 | INDETERMINADA | FALHA DE BATERIAS | 2023-10-27 09:48 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | SISTEMA INOPERANTE BATERIAS EM DESCARGA PROFUNDA. RAIMUNDO CASTRO, JOSÉ FRANCISCO CRUZ | SISTEMA FOI ENCONTRADO INOPERANTE FOI REALIZADO OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS, FOI CONSTATADO QUE AS BATERIAS ESTAVAM SEM CARGA FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DAS MESMAS FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, JOSÉ FRANCISCO CRUZ. | 3 | 38 | 9 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-10-27 09:54 | 2023-10-27 09:54 | 2023-10-27 09:48 | 3 | 2023-10-27 | 6.0422e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300033950 | 137983 | 5 | ANA LUCRECIA DOS SANTOS NASCIMENTO | 701.543.552-75 | 70154355275 | 646368 | 14675 | 275 | 212200834 | SIGFI80 | 2023-10-27 08:57 | 2023-10-27 10:07 | 2023-10-31 17:05 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.418629999999999,-73.225675 | -7.418433,-73.224763 | ROSA MARIA XAVIER DOS SANTOS | ANA LUCRECIA DOS SANTOS NASCIMENTO | MANCIO LIMA | DPS SÃO SALVADOR DPS SÃO SALVADOR | 2023-10-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-27 10:06 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO INOPERANTE. FOI REALIZADO OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS. FOI CONSTATADO QUE A BATERIA 01 ESTA EM STAND-BY FECHANDO CONTATO DA CONEXÃO D02, FAZENDO COM QUE O SISTEMA DESLIGASSE O INVERSOR. FOI REALIZADO A REINICIALIZAÇÃO DA BATERIA 01 REFEITO OS TESTES, SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. TEC. RAIMUNDO CASTRO, JOSE FRANCISCO CRUZ | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5042 | 24 | 2023-10-27 08:33 | 2023-10-27 08:33 | 2023-10-27 10:06 | 3 | 2023-10-27 | 202300033950 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033943 |  | 3 | NILSON NEVES DA SILVA | 703.279.332-08 | MLPA7514806-22 | 656817 | 13999 | 1144 | 212201900 | SIGFI80 | 2023-11-16 09:31 | 2023-10-26 10:44 | 2023-11-17 11:49 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.26786,-72.68656 | -9.283009999999999,-72.67590166666668 | IEDA FERREIRA DAS NEVES | NILSON NEVES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:44 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA LINPEZA DOS MÓDULOS E REAPETO DAS CONEXOES QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS. SISTEMA DEIXADO NORMAL. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-11-16 08:50 | 2023-11-16 08:50 | 2023-10-26 10:44 | 3 | 2023-11-16 | 202300033943 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033935 |  | 3 | AGAILSON NEVES DA SILVA | 703.216.932-56 | MLPA7532524-22 | 656804 | 14060 | 1211 | 212201894 | SIGFI80 | 2023-10-30 16:17 | 2023-10-26 10:44 | 2023-10-31 10:26 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.281704999999999,-72.67578166666667 | -9.266431666666668,-72.68625166666668 | IEDA FERREIRA DAS NEVES | AGAILSON NEVES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:43 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM A SUBSTITUIÇÃO DE 1 DPS DE 40KA 2,7KV,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, JUCIGLEISON ALMEIDA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-10-30 15:17 | 2023-10-30 15:17 | 2023-10-26 10:43 | 3 | 2023-10-30 | 202300033935 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033927 |  | 3 | TAINA PINHEIRO RIBEIRO | 086.765.712-01 | MLPA7604326-22 | 654568 | 14130 | 836 | 212201469 | SIGFI80 | 2023-11-04 08:54 | 2023-10-26 10:43 | 2023-11-14 16:23 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.276345,-72.67832 | -9.276385,-72.678195 | LUCIETE DE SOUZA PINHEIRO | TAINA PINHEIRO RIBEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:43 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LACRE ROMPIDO PELO O CLIENTE. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E FRANCISCO | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-11-04 08:35 | 2023-11-04 08:35 | 2023-10-26 10:43 | 3 | 2023-11-04 | 202300033927 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033919 |  | 3 | MARIA CLEMILDA FERREIRA OLIVEIRA | 703.803.842-72 | MLPA7461266-22 | 656812 | 13967 | 1234 | 212201898 | SIGFI80 | 2023-10-31 09:16 | 2023-10-26 10:42 | 2023-11-01 08:34 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.263515,-72.70470999999999 | -9.263141666666666,-72.70303333333332 | MARIA HOZANA MARTINS FERREIRA | MARIA CLEMILDA FERREIRA OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:42 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, JUCIGLEISON ALMEIDA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-31 08:32 | 2023-10-31 08:32 | 2023-10-26 10:42 | 3 | 2023-10-31 | 202300033919 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033901 |  | 3 | LUCIETE DE SOUZA PINHEIRO | 65126173200 | MLPA7514800-22 | 654487 | 13996 | 862 | 212201422 | SIGFI80 | 2023-11-04 08:13 | 2023-10-26 10:42 | 2023-11-14 16:10 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.27614,-72.67829833333333 | -9.276293333333333,-72.67831666666666 | ANTONIA ALDENIR DE SOUZA | LUCIETE DE SOUZA PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:41 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-11-04 07:26 | 2023-11-04 07:26 | 2023-10-26 10:41 | 3 | 2023-11-04 | 202300033901 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033893 |  | 3 | MARIA SARLETE OLIVEIRA FERNANDES | 004.338.552-40 | MLPA7532522-22 | 654834 | 14059 | 824 | 212201450 | SIGFI80 | 2023-10-30 08:49 | 2023-10-26 10:40 | 2023-10-31 10:28 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.263910000000001,-72.702 | -9.263813333333333,-72.701855 | MARLENE ALVES DE OLIVEIRA | MARIA SARLETE OLIVEIRA FERNANDES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:39 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, JUCIGLEISON ALMEIDA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-30 07:54 | 2023-10-30 07:54 | 2023-10-26 10:39 | 3 | 2023-10-30 | 202300033893 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033885 |  | 3 | MARIA ZENAIDE SANTOS DA CONCEICAO | 019.099.042-28 | MLPA7461265-22 | 654544 | 13966 | 820 | 212201392 | SIGFI80 | 2023-11-13 13:36 | 2023-10-26 10:39 | 2023-11-17 11:00 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.275898333333334,-72.68189333333333 | -9.276105,-72.68198666666667 | RAIMUNDA RODRIGUES DOS SANTOS | MARIA ZENAIDE SANTOS DA CONCEICAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:39 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA LIMPEZA DOS MÓDULOS E REAPETO DAS CONEXOES QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-11-13 12:54 | 2023-11-13 12:54 | 2023-10-26 10:39 | 3 | 2023-11-13 | 202300033885 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033877 |  | 3 | PEDRO FERNANDES VIEIRA | 702.943.052-20 | 70294305220 | 657840 | 15219 | 981 | 212201724 | SIGFI80 | 2023-11-12 17:00 | 2023-10-26 10:38 | 2023-11-13 12:02 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.2645116666667,-72.70172 | -9.264571666666665,-72.70169 | EDINIR FERNANDES VIEIRA | PEDRO FERNANDES VIEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:38 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA LINPEZA DOS MÓDULOS E REAPETO DAS CONEXÕES QUADRO E BANCO DE BATERIAS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-11-12 15:57 | 2023-11-12 15:57 | 2023-10-26 10:38 | 3 | 2023-11-12 | 202300033877 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033869 |  | 3 | MARIA DA GLORIA OLIVEIRA FERNANDES | 78413052220 | MLPA7459257-22 | 654541 | 14102 |  | 212201390 | SIGFI80 | 2023-10-28 15:04 | 2023-10-26 10:37 | 2023-10-30 10:36 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.264460000000001,-72.70130333333333 | -9.264735,-72.70127333333333 | MARLENE ALVES DE OLIVEIRA | MARIA DA GLORIA OLIVEIRA FERNANDES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:37 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, JUCIGLEISON ALMEIDA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-28 13:52 | 2023-10-28 13:52 | 2023-10-26 10:37 | 3 | 2023-10-28 | 202300033869 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033851 |  | 3 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | 963.557.862-87 | MLPA7582404-22 | 658203 | 14146 | 1064 | 212201593 | SIGFI80 | 2023-11-03 14:28 | 2023-10-26 10:37 | 2023-11-14 17:37 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.275728333333332,-72.68314333333333 | -9.275788333333333,-72.683205 | JOSELIA MONTEIRO | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:37 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-11-03 14:03 | 2023-11-03 14:03 | 2023-10-26 10:37 | 3 | 2023-11-03 | 202300033851 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033844 |  | 3 | ALTENIZIO OLIVEIRA FERNANDES | 994.119.892-68 | MLPA7461267-22 | 654570 | 13968 | 818 | 212201471 | SIGFI80 | 2023-10-28 13:41 | 2023-10-26 10:36 | 2023-10-30 10:42 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.264528333333335,-72.70098666666667 | -9.264575,-72.70088666666668 | MARLENE ALVES DE OLIVEIRA | ALTENIZIO OLIVEIRA FERNANDES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:36 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM A SUBSTITUIÇÃO DE 1 DPS DE 40KA 2,7KV. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, JUCIGLEISON ALMEIDA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-10-28 12:40 | 2023-10-28 12:40 | 2023-10-26 10:36 | 3 | 2023-10-28 | 202300033844 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033836 |  | 3 | ANTONIO DEUSDETE BARBOSA DO NASCIMENTO | 435.445.252-91 | MLPA7504762-22 | 654572 | 13838 |  | 212201472 | SIGFI80 | 2023-10-28 12:29 | 2023-10-26 10:36 | 2023-10-30 10:59 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.263589999999999,-72.70014333333333 | -9.263578333333333,-72.70005333333333 | MARIA JOANA BARBOSA DO NASCIMENTO | ANTONIO DEUSDETE BARBOSA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:36 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE ESTAVA AUSENTE. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, JUCIGLEISON ALMEIDA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-28 11:07 | 2023-10-28 11:07 | 2023-10-26 10:36 | 3 | 2023-10-28 | 202300033836 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033828 |  | 3 | DEANGELA MOURA DA SILVA | 067.712.282-90 | MLPA7532517-22 | 657922 | 14057 | 973 | 212201800 | SIGFI80 | 2023-11-03 15:10 | 2023-10-26 10:35 | 2023-11-14 17:41 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.276621666666667,-72.68321833333333 | -9.276485000000001,-72.68324833333332 | MARIA ANTONIA MOURA DA SILVA | DEANGELA MOURA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:35 | ONEOM012 | 6899219930000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E FRANCISCO | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-11-03 14:33 | 2023-11-03 14:33 | 2023-10-26 10:35 | 3 | 2023-11-03 | 202300033828 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033810 |  | 3 | DAMIANA BANDEIRA RIBEIRA | 956.465.902-72 | MLPA7478381-22 | 653015 | 13931 | 146 | 212200913 | SIGFI80 | 2023-11-03 09:43 | 2023-10-26 10:35 | 2023-11-14 16:05 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.276313333333333,-72.68382166666667 | -9.276338333333333,-72.68378666666668 | ALBIA GOMES BANDEIRA | DAMIANA BANDEIRA RIBEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:34 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-11-03 09:11 | 2023-11-03 09:11 | 2023-10-26 10:34 | 3 | 2023-11-03 | 202300033810 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033802 |  | 3 | DILMA SILVA DO ROSARIO | 519.317.372-15 | 519.317.372-15 | 679823 | 15225 | 421 | 212201386 | SIGFI45 | 2023-11-12 15:44 | 2023-10-26 10:34 | 2023-11-13 12:09 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.2638166666667,-72.699646666667 | -9.263843333333334,-72.69945666666668 | RAIMUNDA NOBRE DA SILVA | ALEX SILVA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:34 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA LIMPEZA DOS MÓDULOS E REAPERTO DAS CONEXÕES QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-11-12 14:57 | 2023-11-12 14:57 | 2023-10-26 10:34 | 3 | 2023-11-12 | 202300033802 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033794 |  | 3 | RANIELE SANTOS DA SILVA | 070.275.862-07 | MLPA7582405-22 | 657750 | 14147 | 449 | 212201396 | SIGFI45 | 2023-10-28 10:19 | 2023-10-26 10:33 | 2023-10-30 11:10 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.264581666666666,-72.69989666666667 | -9.264663333333335,-72.69992333333333 | MARIA DO SOCORRO CABRAL DOS SANTOS | RANIELE SANTOS DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:33 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. /ELETRICISTA: ARISSON SILVA, JUCIGLEISON ALMEIDA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-28 09:07 | 2023-10-28 09:07 | 2023-10-26 10:33 | 3 | 2023-10-28 | 202300033794 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033786 |  | 3 | MILER FERREIRA RIBEIRO | 703.218.212-70 | MLPA7458103-22 | 657798 | 13896 | 999 | 212201497 | SIGFI80 | 2023-11-03 10:28 | 2023-10-26 10:33 | 2023-11-14 17:08 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.276253333333333,-72.68444333333333 | -9.276196666666667,-72.68433333333334 | MARIA JOSE FERREIRA | MILER FERREIRA RIBEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:32 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-11-03 10:03 | 2023-11-03 10:03 | 2023-10-26 10:32 | 3 | 2023-11-03 | 202300033786 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033778 |  | 3 | RAIMUNDO CAVALCANTE DA SILVA FILHO | 702.959.802-49 | MLPA7461268-22 | 649749 | 13969 | 324 | 212200910 | SIGFI80 | 2023-10-31 14:29 | 2023-10-26 10:32 | 2023-11-01 08:39 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.259551666666665,-72.67949333333333 | -9.259645,-72.67948166666666 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | RAIMUNDO CAVALCANTE DA SILVA FILHO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:32 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ELETRICISTA: ARISSON SILVA, JUCIGLEISON ALMEIDA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-31 13:29 | 2023-10-31 13:29 | 2023-10-26 10:32 | 3 | 2023-10-31 | 202300033778 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033760 |  | 3 | JOSE BANDEIRA RIBEIRO | 510.496.602-00 | MLPA7504755-22 | 654434 | 13831 | 829 | 212201351 | SIGFI80 | 2023-11-03 11:05 | 2023-10-26 10:31 | 2023-11-14 16:08 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.276423333333334,-72.68536333333333 | -9.276158333333333,-72.68513 | DAMIANA BANDEIRA RIBEIRA | JOSE BANDEIRA RIBEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:31 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E FRANCISCO | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-11-03 10:48 | 2023-11-03 10:48 | 2023-10-26 10:31 | 3 | 2023-11-03 | 202300033760 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033752 |  | 3 | DELCIMAR OLIVEIRA DA SILVA | 956.455.942-15 | MLPA7458101-22 | 654259 | 13894 | 834 | 212201316 | SIGFI80 | 2023-10-31 10:35 | 2023-10-26 10:31 | 2023-11-01 08:42 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.265275,-72.69347833333333 | -9.26542,-72.69322666666667 | MARIA DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA | DELCIMAR OLIVEIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:31 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, JUCIGLEISON ALMEIDA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-31 09:42 | 2023-10-31 09:42 | 2023-10-26 10:31 | 3 | 2023-10-31 | 202300033752 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033745 |  | 3 | UILAS FERREIRA RIBEIRO | 703.217.962-25 | MLPA7504754-22 | 654569 | 13830 | 995 | 212201470 | SIGFI80 | 2023-11-03 08:38 | 2023-10-26 10:30 | 2023-11-14 16:26 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.276623333333333,-72.68519666666666 | -9.276558333333332,-72.68528333333333 | MARIA JOSE FERREIRA | UILAS FERREIRA RIBEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:30 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E FRANCISCO | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-11-03 08:13 | 2023-11-03 08:13 | 2023-10-26 10:30 | 3 | 2023-11-03 | 202300033745 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033737 |  | 3 | XAIANE SOUZA DA SILVA | 014.272.332-09 | MLPA7582403-22 | 654549 | 14145 |  | 212201399 | SIGFI80 | 2023-11-03 07:52 | 2023-10-26 10:26 | 2023-11-14 16:12 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.276399999999999,-72.68541499999999 | -9.276463333333334,-72.68549166666666 | ANGELA MARIA SOUZA DA SILVA | XAIANE SOUZA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:26 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E FRANCISCO | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-11-03 07:15 | 2023-11-03 07:15 | 2023-10-26 10:26 | 3 | 2023-11-03 | 202300033737 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033729 |  | 3 | ENISSON MOREIRA MONTEIRO | 093.185.102-50 | MLPA7532525-22 | 654904 | 14061 |  | 212201460 | SIGFI45 | 2023-11-14 14:03 | 2023-10-26 10:25 | 2023-11-16 10:37 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.268333,-72.685778 | -9.268026666666666,-72.68711833333333 | MARIA ANTONIA EUGENIO MOREIRA | ENISSON MOREIRA MONTEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:25 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA LIMPEZA DOS MÓDULOS E REAPERTO DAS CONEXÕES QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS CLIENTE NÃO ESTAVA NA RESIDÊNCIA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-11-14 13:02 | 2023-11-14 13:02 | 2023-10-26 10:25 | 3 | 2023-11-14 | 202300033729 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033711 |  | 3 | AGAILTON DAS NEVES DA SILVA | 1430437227 | 1430437227 | 652764 | 15197 | 846 | 212201236 | SIGFI80 | 2023-11-14 15:12 | 2023-10-26 10:25 | 2023-11-16 10:42 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.2664816666667,-72.686538333333 | -9.26641,-72.68651666666666 | IEDA FERREIRA DAS NEVES | AGAILTON DAS NEVES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:25 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA LIMPEZA DOS MÓDULOS E REAPERTO DAS CONEXÕES, QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS CLIENTE NÃO ESTAVA NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-11-14 14:30 | 2023-11-14 14:30 | 2023-10-26 10:25 | 3 | 2023-11-14 | 202300033711 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033703 |  | 3 | CLEONILDE SOUZA DA SILVA | 52236897200 | MLPA7459259-22 | 657935 | 14104 | 532 | 212201820 | SIGFI80 | 2023-10-30 14:51 | 2023-10-26 10:24 | 2023-10-31 10:47 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.267546666666668,-72.68365 | -9.267963333333334,-72.68430666666667 | SEBASTIANA MARTINS DE ARAUJO | CLEONILDE SOUZA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:24 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM A SUBSTITUIÇÃO DE 1 DPS DE 20KA 1,2KV, FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS POIS O CLIENTE ESTAVA AUSENTE,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, JUCIGLEISON ALMEIDA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-10-30 13:49 | 2023-10-30 13:49 | 2023-10-26 10:24 | 3 | 2023-10-30 | 202300033703 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033695 |  | 3 | FLANECI SOUZA DA SILVA | 703.394.872-75 | MLPA7582407-22 | 654432 | 14149 | 807 | 212201341 | SIGFI80 | 2023-10-30 13:33 | 2023-10-26 10:23 | 2023-10-31 10:49 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.267783333333334,-72.68414666666666 | -9.267951666666667,-72.68425833333335 | CLEONILDE SOUZA DA SILVA | FLANECI SOUZA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:23 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM A SUBSTITUIÇÃO DE 1 DPS DE 20KA 1,2KV, FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS POIS O CLIENTE ESTAVA AUSENTE,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, JUCIGLEISON ALMEIDA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-10-30 12:40 | 2023-10-30 12:40 | 2023-10-26 10:23 | 3 | 2023-10-30 | 202300033695 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033687 |  | 3 | MARIA TAISA DE MENEZES BRITO | 095.578.032-23 | 9557803223 | 658222 | 15251 | 567 | 212201850 | SIGFI45 | 2023-10-30 10:47 | 2023-10-26 10:23 | 2023-10-31 10:51 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.316983333333333,-72.693525 | -9.31709,-72.69352166666665 | MARIA MARIZETE SILVA DE MENEZES | MARIA TAISA DE MENEZES BRITO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:23 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-10-30 10:25 | 2023-10-30 10:25 | 2023-10-26 10:23 | 3 | 2023-10-30 | 202300033687 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033679 |  | 3 | JOSE EDMAR SILVA DA CONCEICAO | 702.691.142-20 | MLPA7459258-22 | 658187 | 14103 |  | 212201293 | SIGFI80 | 2023-10-30 10:29 | 2023-10-26 10:20 | 2023-10-31 10:54 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.267171666666666,-72.68157 | -9.267140000000001,-72.68178166666667 | RAIMUNDA BARBOSA DA SILVA | JOSE EDMAR SILVA DA CONCEICAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:20 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, JUCIGLEISON ALMEIDA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-30 09:24 | 2023-10-30 09:24 | 2023-10-26 10:20 | 3 | 2023-10-30 | 202300033679 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033661 |  | 3 | MARIA ISA DO NASCIMENTO FREITAS | 666.709.692-87 | MLPA7461264-22 | 658008 | 13965 | 975 | 212201983 | SIGFI80 | 2023-11-02 15:55 | 2023-10-26 10:20 | 2023-11-03 08:22 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.285718333333334,-72.68593833333333 | -9.2904,-72.68704666666666 | FRANCISCA VITORINO DO NASCIMENTO | MARIA ISA DO NASCIMENTO FREITAS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:19 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-11-02 15:16 | 2023-11-02 15:16 | 2023-10-26 10:19 | 3 | 2023-11-02 | 202300033661 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033653 |  | 3 | ORLEILTON SILVA DA CONCEIÇÃO | 703.199.732-12 | 70319973212 | 654814 | 15195 | 447 | 212201259 | SIGFI45 | 2023-11-14 12:31 | 2023-10-26 10:19 | 2023-11-16 10:46 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.26714,-72.681585 | -9.267178333333334,-72.68109 | RAIMUNDA BARBOSA DA SAILVA | ORLEILTON SILVA DA CONCEIÇÃO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:19 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA LIMPEZA DOS MÓDULOS E REAPERTO DAS CONEXÕES QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS CLIENTE NÃO ESTAVA NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-11-14 11:45 | 2023-11-14 11:45 | 2023-10-26 10:19 | 3 | 2023-11-14 | 202300033653 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033646 |  | 3 | LIDINALVA DE OLIVEIRA PINHEIRO | 036.036.892-16 | MLPA7504752-22 | 661623 | 13828 | 976 | 212201805 | SIGFI80 | 2023-11-02 14:54 | 2023-10-26 10:19 | 2023-11-03 08:28 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.292095,-72.682225 | -9.291945,-72.68224166666667 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA | LIDINALVA DE OLIVEIRA PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-11-02 14:20 | 2023-11-02 14:20 | 2023-10-26 10:18 | 3 | 2023-11-02 | 202300033646 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033638 |  | 3 | ALCINETE SILVA OLIVEIRA | 2938712219 | MLPA7582406-22 | 656793 | 14148 | 424 | 212201826 | SIGFI45 | 2023-10-30 11:44 | 2023-10-26 10:18 | 2023-10-31 11:28 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.267528,-72.681472 | -9.267805000000001,-72.68154333333334 | LUZIA GOMES DA SILVA | ALCINETE SILVA OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS POIS O CLIENTE ESTAVA AUSENTE,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, JUCIGLEISON ALMEIDA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-30 10:42 | 2023-10-30 10:42 | 2023-10-26 10:18 | 3 | 2023-10-30 | 202300033638 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033620 |  | 3 | DAIANE DO CARMO SILVA | 014.272.392-40 | MLPA7504751-22 | 660893 | 13827 | 972 | 212201836 | SIGFI80 | 2023-11-02 14:11 | 2023-10-26 10:18 | 2023-11-03 08:46 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.290336666666667,-72.68137833333334 | -9.290271666666666,-72.68127 | DOMINGAS FERREIRA DO CARMO | DAIANE DO CARMO SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:17 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-11-02 13:54 | 2023-11-02 13:54 | 2023-10-26 10:17 | 3 | 2023-11-02 | 202300033620 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033612 |  | 3 | MARICEUDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 890.614.972-72 | MLPA7504749-22 | 658215 | 13825 | 992 | 212201842 | SIGFI80 | 2023-11-02 13:28 | 2023-10-26 10:17 | 2023-11-03 09:03 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.288948333333334,-72.68053833333333 | -9.288965,-72.68066 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA | MARICEUDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:16 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-11-02 13:01 | 2023-11-02 13:01 | 2023-10-26 10:16 | 3 | 2023-11-02 | 202300033612 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033604 |  | 3 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DE OLIVEIRA | 611.881.662-04 | MLPA7504761-22 | 654912 | 13837 | 920 | 212201495 | SIGFI80 | 2023-10-31 12:34 | 2023-10-26 10:16 | 2023-11-01 08:47 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.265139,-72.678333 | -9.265163333333334,-72.6785 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | MARIA DE FÁTIMA ALVES DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:16 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FEITO LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES,TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. JUCIGLEISON, ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-31 11:25 | 2023-10-31 11:25 | 2023-10-26 10:16 | 3 | 2023-10-31 | 202300033604 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033596 |  | 3 | PEDRO EURIS NASCIMENTO MARTINS | 033.996.962-80 | MLPA7504750-22 | 657917 | 13826 | 1229 | 212201777 | SIGFI80 | 2023-11-02 12:45 | 2023-10-26 10:16 | 2023-11-03 09:12 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.288653333333334,-72.68084999999999 | -9.288671666666666,-72.68092666666666 | MARIA DE FATIMA GOMES DO NASCIMENTO | PEDRO EURIS NASCIMENTO MARTINS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:16 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LACRE ROMPIDO PELO O CLIENTE. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-11-02 12:23 | 2023-11-02 12:23 | 2023-10-26 10:16 | 3 | 2023-11-02 | 202300033596 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033588 |  | 3 | PEDRO DA SILVA MARTINS | 644.180.302-04 | MLPA7478379-22 | 657832 | 13929 | 1051 | 212201685 | SIGFI80 | 2023-11-02 12:00 | 2023-10-26 10:15 | 2023-11-03 09:17 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.288133333333333,-72.68069 | -9.288181666666667,-72.68075833333334 | GENI DE BARROS DA SILVA | PEDRO DA SILVA MARTINS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:15 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-11-02 11:38 | 2023-11-02 11:38 | 2023-10-26 10:15 | 3 | 2023-11-02 | 202300033588 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033570 |  | 3 | IRISMAR BARBOSA | 956.473.502-59 | MLPA7478386-22 | 669546 | 13936 | 433 | 212202476 | SIGFI45 | 2023-11-15 11:13 | 2023-10-26 10:14 | 2023-11-16 10:52 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.234388333333333,-72.69798833333333 | -9.234333333333332,-72.69813666666667 | LISSOMÉ BARBOSA | IRISMAR BARBOSA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:14 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA LIMPEZA DOS MÓDULOS E REAPERTO DAS CONEXÕES, QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-11-15 10:34 | 2023-11-15 10:34 | 2023-10-26 10:14 | 3 | 2023-11-15 | 202300033570 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033562 |  | 3 | FRANCISCO SOUZA DA SILVA | 028.660.162-11 | 2866016211 | 656780 | 15243 | 1164 | 212201785 | SIGFI80 | 2023-11-01 11:00 | 2023-10-26 10:14 | 2023-11-03 09:21 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.31246,-72.68934666666668 | -9.312461666666668,-72.68934666666668 | TEREZINHA PATRÍCIO DE SOUZA | FRANCISCO SOUZA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:14 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-11-01 10:40 | 2023-11-01 10:40 | 2023-10-26 10:14 | 3 | 2023-11-01 | 202300033562 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033554 |  | 3 | MARIA ARTEMIZIA BANDEIRA RIBEIRO | 994.120.632-53 | MLPA7478388-22 | 657792 | 13938 | 429 | 212201466 | SIGFI45 | 2023-11-15 10:01 | 2023-10-26 10:13 | 2023-11-16 11:00 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.233419999999999,-72.69917333333333 | -9.233463333333333,-72.69919499999999 | NOEME BANDEIRA RIBEIRO | MARIA ARTEMIZIA BANDEIRA RIBEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:13 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA LIMPEZA DOS MÓDULOS E REAPERTO DAS CONEXÕES QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-11-15 08:58 | 2023-11-15 08:58 | 2023-10-26 10:13 | 3 | 2023-11-15 | 202300033554 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033547 |  | 3 | EDMAR OLIVEIRA DAS NEVES | 702.515.842-91 | MLPA7505723-22 | 656065 | 14009 | 1038 | 212201765 | SIGFI45 | 2023-11-01 10:16 | 2023-10-26 10:13 | 2023-11-03 09:26 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.312033333333334,-72.69054166666666 | -9.312066666666668,-72.69057500000001 | FRANCISCA LIDIA SILVA DE OLIVEIRA | EDMAR OLIVEIRA DAS NEVES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:13 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-11-01 09:53 | 2023-11-01 09:53 | 2023-10-26 10:13 | 3 | 2023-11-01 | 202300033547 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300033539 | 135951 | 9 | NARCISIO LIMA DE SOUSA | 008.987.572-90 | MLPA7037179-21 | 660995 | 13612 | 1300 | 212202313 | SIGFI45 | 2023-11-01 13:39 | 2023-10-26 09:38 | 2023-11-14 16:24 | MATEUS | AMAURI | VALIDADO | -7.972706666666666,-70.192335 | -7.9727533333333325,-70.19230666666667 | MARIA DORALICE DE LIMA | NARCISIO LIMA DE SOUSA | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL CAICA | 2023-10-26 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-26 09:37 | ONEOM011 | 68999632229000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA E ADEGILSON. /SUBISTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (BATERIA). | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-11-01 13:06 | 2023-11-01 13:06 | 2023-10-26 09:37 | 3 | 2023-11-01 | 202300033539 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300033521 | 136744 | 3 | ACLINES FERNANDES DA SILVA | 70179726277 | MLPA7582423-22 | 652390 | 14165 | 138 | 212201080 | SIGFI80 | 2023-10-27 14:14 | 2023-10-26 03:44 | 2023-10-31 14:37 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.154615,-72.69926666666667 | -9.154526,-72.699305 | MARIA AIDE GUIMARAES | ACLINES FERNANDES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-10-26 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-26 03:43 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, COM AS DUAS BATERIAS RECEBENDO CARGA E DESCARGA NORMALMENTE, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS./ELETRICISTA: ARISSON SILVA, JUCIGLEISSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-27 13:36 | 2023-10-27 13:36 | 2023-10-26 03:43 | 3 | 2023-10-27 | 202300033521 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300033513 | 2023-135372 | 3 | MARIA SARLETE OLIVEIRA FERNANDES | 004.338.552-40 | MLPA7532522-22 | 654834 | 14059 | 824 | 212201450 | SIGFI80 | 2023-10-26 10:01 | 2023-10-26 03:42 | 2023-10-27 08:58 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.263910000000001,-72.702 | -9.26394,-72.70192833333334 | MARLENE ALVES DE OLIVEIRA | MARIA SARLETE OLIVEIRA FERNANDES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-10-26 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-26 03:41 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ESTAVA COM UMAS DAS BATERIAS COM TODOS OS LEDS APAGADOS INDICANDO QUE A MESMA NÃO ESTAVA FUNCIONANDO, FOI FEITO A TROCA DA BATERIA E O SISTEMA FICOU FUNCIONO NORMALMENTE, NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E FRANCISCO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-10-26 09:22 | 2023-10-26 09:22 | 2023-10-26 03:41 | 3 | 2023-10-26 | 202300033513 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300033505 | 2023-135317 | 3 | AURIANE DE SOUZA FLORES | 033.963.192-90 | MLPA7505761-22 | 654952 | 14040 | 1078 | 212201625 | SIGFI80 | 2023-10-26 10:08 | 2023-10-26 03:32 | 2023-10-27 09:06 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.127255,-72.70409500000001 | -9.127306666666668,-72.70402166666666 | MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA | AURIANE DE SOUZA FLORES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-10-26 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-26 03:31 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, SISTEMA FECHOU O CONTATO SECO D02 AOS 11% SOC. RETORNANDO AOS 40% SOC. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. /ELETRICISTA: ARISSON SILVA, UELERSON SOUZA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-26 09:44 | 2023-10-26 09:44 | 2023-10-26 03:31 | 3 | 2023-10-26 | 202300033505 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300033497 | 132030 | 3 | LUCIETE DE SOUZA PINHEIRO | 65126173200 | MLPA7514800-22 | 654487 | 13996 | 862 | 212201422 | SIGFI80 | 2023-11-04 07:19 | 2023-10-26 03:30 | 2023-11-14 14:58 | MATEUS | AMAURI | VALIDADO | -9.27614,-72.67829833333333 | -9.276256666666665,-72.67831 | ANTONIA ALDENIR DE SOUZA | LUCIETE DE SOUZA PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-10-26 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-26 03:29 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | O SISTEMA ESTAVA COM AS BATERIAS UM E DOIS TOTALMENTE SOBRECARREGADAS, FOI FEITO UM SLEEP NAS DUAS BATERIAS, E AS MESMAS VOLTARAM A FUNCIONAR NORMALMENTE. DE JESUS E FRANCISCO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5050 | 24 | 2023-11-04 06:57 | 2023-11-04 06:57 | 2023-10-26 03:29 | 3 | 2023-11-04 | 202300033497 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300033489 |  | 3 | ELIAS SILVA SOUZA | 956.456.592-87 | MLPA7504746-22 | 652513 | 13822 | 134 | 212201076 | SIGFI80 | 2023-10-25 12:32 | 2023-10-25 18:21 | 2023-11-06 17:57 | 5046 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.374673333333334,-72.72781833333333 | -9.374643333333333,-72.72786500000001 | MARIA DE LOURDES | ELIAS SILVA SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2023-10-25 | INDETERMINADA | FALHA DE BATERIAS | 2023-10-25 11:52 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA ENCONTRADO COM APENAS UMA BATERIA EM FUNCIONAMENTO, A OUTRA ESTAVA EM DESCARGA PROFUNDA, NÃO LIGA NO BOTÃO DE RESET, FOI FEITO A TROCA DE 1DPS DE 20KA 1,2KV, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 3 | 38 | 9 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-10-25 11:56 | 2023-10-25 11:56 | 2023-10-25 11:52 | 3 | 2023-10-25 | 6.0462e+17 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300033471 |  | 3 | ANDERSSON NASCIMENTO DE SOUZA | 701.798.742-09 | MLPA7505731-22 | 669890 | 14015 | 685 | 212202506 | SIGFI80 | 2023-10-25 08:51 | 2023-10-25 18:21 | 2023-11-06 17:53 | 5046 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.403783333333333,-72.71050333333332 | -9.403825000000001,-72.71049333333333 | MARIA ETELVINA BARBOSA DO NASCIMEMTO | ANDERSON NASCIMENTO DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-10-25 | INDETERMINADA | FALHA DE BATERIAS | 2023-10-25 08:15 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, FOI FEITO A TROCA DE UMA BATERIA QUE ESTAVA EM DESCARGA PROFUNDA, NÃO LIGA NO BOTÃO DE RESET, FOI FEITO A TROCA DE 1 DPS DE 40KA 5,0KV, FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS POIS O CLIENTE ESTAVA AUSENTE, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 3 | 38 | 9 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-10-25 08:20 | 2023-10-25 08:20 | 2023-10-25 08:15 | 3 | 2023-10-25 | 6.0462e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300033463 | 136690 | 9 | MARIA RAILDA XAVIER DO NASCIMENTO | 857.217.002-20 | 85721700220 | 661716 | 15535 | 1167 | 212202188 | SIGFI80 | 2023-10-26 15:16 | 2023-10-25 13:57 | 2023-10-27 09:44 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.939235,-70.17620000000001 | -7.939143333333334,-70.17629000000001 | MARIA MADALENA XAVIER GOMES | MARIA RAILDA XAVIER DO NASCIMENTO | FEIJO | SERINGAL SÃO DOMINGOS SERINGAL SÃO DOMINGOS | 2023-10-25 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-25 13:57 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA E ADEGILSON. SUBISTITUIÇÃO DAS BATERIAS, NÃO FOI POSSIVEL FAZER AS MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O MORADOR ESTAVA AUSENTE. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-10-26 14:37 | 2023-10-26 14:37 | 2023-10-25 13:57 | 3 | 2023-10-26 | 202300033463 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300033448 | 131693 | 9 | JOSE JUVANI LIMA MARTINS | 004.243.302-96 | 424330296 | 659179 | 15581 |  | 212202176 | SIGFI45 | 2023-10-27 08:33 | 2023-10-25 13:54 | 2023-10-31 14:37 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.886571666666667,-70.11623333333334 | -7.886651,-70.116176 | MARIA OSANIR LIMA | JOSE JUVANI LIMA MARTINS | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANÇA SERINGAL BOA ESPERANÇA | 2023-10-25 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-25 13:54 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA E ADEGILSON. /SUBISTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (BATERIA). | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-10-27 07:54 | 2023-10-27 07:54 | 2023-10-25 13:54 | 3 | 2023-10-27 | 202300033448 | Report2 | 1500
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300033430 |  | 54 | RAIMUNDO PAULINO FERREIRA | 61721808272 | L2.2023-0949 |  | 18419 | 8000149 |  | SIGFI80 | 2023-10-24 14:18 | 2023-10-25 09:04 | 2023-11-06 17:51 | 5082 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.465051,-68.924677 | -9.46500162,-68.9245848 | RAIMUNDA PAULINO FERREIRA | RAIMUNDO PAULINO FERREIRA | SENA MADUREIRA | RIO MACAUÃ; PAF. PROVIDÊNCIA CAPITAL S/N RIO MACAUÃ PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL RIO MACAUÃ; PAF. PROVIDÊNCIA CAPITAL | 2023-10-25 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-23 17:28 | ONEL020 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC | SISTEMA NÃO MANDANDO TENÇÃO AC | BATERIA COM BAIXA TENÇÃO INVERSOR SEM TENCAO AC APRESENTANDO ILV FOI FEITO O RESET COM 3 SEGUNDOS MAIS A BATERIA NÃO LIBEROU FOI FEITO A TROCA DA MESMA. EQUIPE COMEÇOU A ORDEM DE SERVIÇO DIA 23 E FINALIZANDO DIA 24 POR NÃO TER BATERIA. TEC. ISAQUE GASPAR | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5082 | 23 | 2023-10-23 17:31 | 2023-10-23 17:31 | 2023-10-23 17:28 | 3 | 2023-10-24 | 6.0822e+17 | Report2HOPPECKE | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300033422 | 130407 | 5 | FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA | 644.379.812-00 | MLPA6691852-21 | 642685 | 13260 | 24 | 212200432 | SIGFI80 | 2023-10-26 16:13 | 2023-10-24 18:22 | 2023-10-27 14:21 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.419171666666667,-73.22071333333334 | -7.419251666666666,-73.22070000000001 | MARIA DE NAZARÉ DA SILVA OLIVEIRA | FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE PROSPERIDADE S/N CENTRO COMUNIDADE PROSPERIDADE | 2023-10-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-24 18:22 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO INOPERANTE FOI REALIZADO OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS, FOI CONSTATADO QUE A BATERIA 01 ESTAVA COM MAL FUNCIONAMENTO FOI REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DA MESMA FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, JOSE FRANCISCO CRUZ. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-10-26 14:21 | 2023-10-26 14:21 | 2023-10-24 18:22 | 3 | 2023-10-26 | 202300033422 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300033414 | 2023-134694 | 11 | DARIO ALEXANDRE DA ROCHA | 181.393.372.34 | MLPA7130922-22 | 661001 | 14585 | 1505 | 112203395 | SIGFI80 | 2023-10-25 10:48 | 2023-10-24 18:19 | 2023-10-26 09:27 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.148423333333334,-69.02200500000001 | -9.148463333333332,-69.02198333333334 | MARIA DO CARMO DA ROCHA | DARIO ALEXANDRE DA ROCHA | SENA MADUREIRA | SERINGAL CUIDADO S/N COMUNIDADE CUIDADO CENTRO SERINGAL CUIDADO | 2023-10-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-24 18:18 | ONEOM011 | 6844007704000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA E ADEGILSON./ SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (BATERIAS) | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-10-25 10:03 | 2023-10-25 10:03 | 2023-10-24 18:18 | 3 | 2023-10-25 | 202300033414 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300033406 |  | 54 | MARLOM DA COSTA LIMA | 3262983209 | L2.2023-0804 |  | 18274 | 8000116 |  | SIGFI80 | 2023-10-23 15:55 | 2023-10-24 00:04 | 2023-11-06 17:48 | 5082 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.40649,-68.9066 | -9.40479514,-68.91465546 | MARIA FRANCISCA RICARDO DA COSTA |  | SENA MADUREIRA | RAMAL DO DIQUINHO; PAF VALÊNCIA S/N RIO MACAUÃ PAF VALENCIA RAMAL DO DIQUINHO; PAF VALÊNCIA | 2023-10-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-23 15:32 | ONEL020 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC | SISTEMA NÃO ESTAVA PASSANDO TENÇÃO AC | SISTEMA SEM TENÇÃO AC APRESENTANDO STATUS ILV COM BAIXA TENÇÃO NA BATERIA. FOI FEITO O RESET NA BATERIA. ISAQUE GASPAR | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5082 | 23 | 2023-10-23 15:35 | 2023-10-23 15:35 | 2023-10-23 15:32 | 3 | 2023-10-23 | 6.0822e+17 | Report2HOPPECKE | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300033398 |  | 54 | RAINÊR DA SILVA REGO | 79445705220 | L2.2023-0973 |  | 18443 | 800062 |  | SIGFI80 | 2023-10-23 11:02 | 2023-10-24 00:04 | 2023-11-06 17:46 | 5082 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.45832,-68.9198 | -9.45834349,-68.91975608 | ZOE DA SILVA REGO | RAINÊR DA SILVA REGOS | SENA MADUREIRA | RAMAL DO DIQUINHO; PAF VALÊNCIA S/N RIO MACAUÃ PAF VALENCIA RAMAL DO DIQUINHO; PAF VALÊNCIA | 2023-10-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-20 14:13 | ONEL020 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SEGUNDO O MORADOR, SISTEMA DUROU DUAS SEMANAS SEM ENERGIA, E NO MOMENTO O SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE. TIAGO | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5082 | 34 | 2023-10-23 10:39 | 2023-10-23 10:39 | 2023-10-20 14:13 | 3 | 2023-10-23 | 6.0822e+17 | Report2HOPPECKE | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300033380 | 133798 | 7 | ELISANIR DO CARMO DE SOUZA | 866.044.652-68 | MLPA7681058-22 | 646358 | 14351 | 199 | 212200797 | SIGFI80 | 2023-10-28 16:14 | 2023-10-23 22:58 | 2023-10-31 14:38 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.285121666666667,-71.08798 | -8.285133,-71.088082 | SEBASTIANA PEREIRA DO CARMO | ELISANIR DO CARMO DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2023-10-23 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-23 22:57 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA NAO FOI REALIZADO NEM UMA TROCA DE MATERIAL POS O SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-28 15:51 | 2023-10-28 15:51 | 2023-10-23 22:57 | 3 | 2023-10-28 | 202300033380 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300033372 | 132750 | 7 | JOSÉ FRANCISCO SILVA PIMENTEL | 046.122.842-40 | 046.122.842.40 | 652224 | 14881 | 750 | 212201045 | SIGFI80 | 2023-11-01 13:31 | 2023-10-23 22:56 | 2023-11-03 14:12 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.250966666666667,-71.031145 | -8.25100045,-71.03114528 | MARIA MARINETHE DE SOUZA SILVA | JOSÉ FRANCISCO SILVA PIMENTEL | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-10-23 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-23 22:55 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA NÃO FOI REALIZADA NEMHUMA TROCA DE MATERIAL, POIS O SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE, FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-01 13:16 | 2023-11-01 13:16 | 2023-10-23 22:55 | 3 | 2023-11-01 | 202300033372 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300033364 | 2023-128419 | 7 | MARIA RAIANE MATOS OLIVEIRA | 038.141.462-04 | MLPA7674952-22 | 654680 | 14439 | 730 | 212201309 | SIGFI80 | 2023-10-24 10:57 | 2023-10-23 22:55 | 2023-10-25 10:56 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.297446666666668,-71.13705833333333 | -8.29744205,-71.13694348 | MARIA DAS GRACAS P8YEREIRA DE MATOS | MARIA RAIANE MATOS OLIVEIRA | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2023-10-23 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-23 22:54 | ONEOM007 | 992299332000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA NAO FOI REALIZADO NEM UMA SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL, POIS O SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES EO SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. //LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-24 09:59 | 2023-10-24 09:59 | 2023-10-23 22:54 | 3 | 2023-10-24 | 202300033364 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300033356 | 131760 | 8 | JOSE COELHO DA SILVA | 001.006.012-00 | MLPA7793089-22 | 654670 | 14403 | 711 | 212201292 | SIGFI80 | 2023-10-24 15:41 | 2023-10-23 22:46 | 2023-10-26 16:47 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.786311666666668,-71.76667666666667 | -8.78624,-71.76677166666667 | MARIA COELHO DA SILVA | JOSE COELHO DA SILVA | TARAUACA | SERINGAL ALAGOAS S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2023-10-23 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-23 22:45 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  |  | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 24 | 2023-10-24 14:38 | 2023-10-24 15:41 | 2023-10-23 22:45 | 3 | 2023-10-24 | 202300033356 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300033349 |  | 54 | ANTONIO CARLOS DE LIMA | 62688928287 | 1 |  | 19021 | 8000108 |  | SIGFI80 | 2023-10-22 16:00 | 2023-10-23 22:35 | 2023-11-06 17:42 | 5088 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.448146,-68.918800 | -9.44806514,-68.91884301 | RAIMUNDA NONATA DE LIMA | ANTONIO CARLOS DE LIMA | SENA MADUREIRA | RIO MACAUÃ; PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL RIO MACAUÃ; PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL | 2023-10-23 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-10-18 17:12 | ONEL022 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | SISTEMA FOI ENCONTRADO SEM ENERGIA. | ENCONTRAMOS O SISTEMA SEM ENERGIA FOI FEITO RESET DA BATERIA NA PARTE DA MANHA, VOLTAMOS A TARDE E A BATERIA NÃO RECEBEU CARGA. FOI FEITO A SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA, NO MESMO FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. ALAN ELETRICISTA,/FELIPE ELETRICISTA. | 3 | 38 | 5 | 12 | 27 | 5088 | 24 | 2023-10-22 15:07 | 2023-10-22 15:07 | 2023-10-18 17:12 | 3 | 2023-10-22 | 6.0882e+17 | Report2HOPPECKE | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300033331 | 129395 | 13 | MARIANA FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | 790.307.342-72 | 39030734272 | 688755 | 15793 |  |  | SIGFI45 | 2023-10-25 10:44 | 2023-10-23 18:52 | 2023-10-27 09:43 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.935515,-71.62049166666667 | -7.935434999999999,-71.62042 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | MARIANA FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | TARAUACA | BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SÃO PEDRO BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SÃO PEDRO | 2023-10-23 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-23 18:52 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO SEM FUNCIONAMENTO, A BATERIA ESTAVA SEM CARGA, NÃO LIGANDO NO BOTÃO DE RESET. SISTEMA FOI NORMALIZADO COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. //ROBERTO ELETRICISTA /DONISETE, AJUDANTE DE ELETRICISTA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 24 | 2023-10-25 09:56 | 2023-10-25 09:56 | 2023-10-23 18:52 | 3 | 2023-10-25 | 202300033331 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300033323 | 123930 | 6 | ANTONIO LIMA DOS SANTOS | 768.444.392-53 | MLPA6972269-21 | 642316 | 13506 | 153 | 212200413 | SIGFI80 | 2023-10-24 10:33 | 2023-10-23 18:49 | 2023-11-01 10:49 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.712456666666666,-72.00529499999999 | -7.712558333333334,-72.005235 | AMAZONINA VICENTE DE LIMA | ANTONIO LIMA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-10-23 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-23 18:49 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA SEM GERACAO FV |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO SEM FUNCIONAMENTO, AS BATERIAS ESTAVAM TRAVADA, NÃO DESLIGANDO NO BOTÃO DE RESET. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. /NÃO FOI POSSIVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA. //ROBERTO ELETRICISTA /DONISETE, AJUDANTE DE ELETRICISTA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 21 | 2023-10-24 09:50 | 2023-10-24 09:50 | 2023-10-23 18:49 | 3 | 2023-10-24 | 202300033323 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033315 |  | 3 | OTAVIO NONATO DE OLIVEIRA | 032.518.022-91 | 3251802291 | 657920 | 15235 |  | 212201787 | SIGFI80 | 2023-11-01 09:36 | 2023-10-23 17:52 | 2023-11-03 09:31 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.311183333333334,-72.690025 | -9.311088333333334,-72.69005333333332 | ANALIA CANDIDATO DE OLIVEIRA | OTAVIO NONATO DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-10-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-23 17:52 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-11-01 09:10 | 2023-11-01 09:10 | 2023-10-23 17:52 | 3 | 2023-11-01 | 202300033315 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033307 |  | 3 | JOSE MARCOS SOARES DA COSTA | 071.800.962-29 | MLPA7504730-22 | 656769 | 13807 | 676 | 212201739 | SIGFI80 | 2023-10-31 16:13 | 2023-10-23 17:52 | 2023-11-01 09:05 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.310238333333333,-72.68988166666666 | -9.310121666666667,-72.689865 | LUCIMAR SILVA SOARES | JOSE MARCOS SOARES DA COSTA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-10-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-23 17:51 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-31 15:54 | 2023-10-31 15:54 | 2023-10-23 17:51 | 3 | 2023-10-31 | 202300033307 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033299 |  | 3 | LUCIMAR SILVA SOARES | 685.293.252-49 | MLPA7478367-22 | 656771 | 13917 | 625 | 212201741 | SIGFI80 | 2023-10-31 15:28 | 2023-10-23 17:51 | 2023-11-01 09:13 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.309858333333333,-72.68982833333332 | -9.309743333333333,-72.68989333333334 | MARIA ISABEL EMILIO DA SILVA | LUCIMAR SILVA SOARES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-10-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-23 17:51 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-31 15:08 | 2023-10-31 15:08 | 2023-10-23 17:51 | 3 | 2023-10-31 | 202300033299 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033281 |  | 3 | RAIMUNDO FERREIRA DAS NEVES | 028.691.302-01 | MLPA7532516-22 | 657852 | 14056 |  | 212201748 | SIGFI45 | 2023-10-31 14:46 | 2023-10-23 17:51 | 2023-11-01 09:17 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.30834,-72.690455 | -9.308361666666666,-72.69053666666667 | FRANSCISCA PEREIRA DAS NEVES | RAIMUNDO FERREIRA DAS NEVES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-10-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-23 17:50 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-31 14:23 | 2023-10-31 14:23 | 2023-10-23 17:50 | 3 | 2023-10-31 | 202300033281 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033273 |  | 3 | MARIA SANTIANA OLIVEIRA DAS NEVES | 956.458.372-15 | MLPA7532499-22 | 660264 | 14044 | 485 | 212201744 | SIGFI45 | 2023-10-31 14:12 | 2023-10-23 17:50 | 2023-11-01 09:22 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.307955,-72.69059833333334 | -9.307908333333334,-72.69058166666667 | FRANCISCA LIDIA SILVA DE OLIVEIRA | MARIA SANTIANA OLIVEIRA DAS NEVES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-10-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-23 17:50 | ONEOM012 | 68984031377000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-31 13:15 | 2023-10-31 13:15 | 2023-10-23 17:50 | 3 | 2023-10-31 | 202300033273 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033265 |  | 3 | NAGILA DA SILVA E SILVA KAXINAWA | 023.132.162-76 | MLPA7459235-22 | 660266 | 14084 | 602 | 212201747 | SIGFI80 | 2023-10-31 12:51 | 2023-10-23 17:49 | 2023-11-01 09:34 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.307073333333333,-72.68978999999999 | -9.307105,-72.68983499999999 | MARIA DE NAZARE BRANDAO DA SILVA KAXINAWA | NAGILA DA SILVA E SILVA KAXINAWA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-10-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-23 17:49 | ONEOM012 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-31 12:33 | 2023-10-31 12:33 | 2023-10-23 17:49 | 3 | 2023-10-31 | 202300033265 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033257 |  | 3 | ELIMAR SILVA SOARES | 014.272.082-80 | MLPA7514786-22 | 656067 | 13984 | 634 | 212201733 | SIGFI80 | 2023-10-31 12:01 | 2023-10-23 17:49 | 2023-11-01 09:39 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.308411666666666,-72.689915 | -9.308443333333335,-72.68990000000001 | MARIA ISABEL EMILIO DA SILVA | ELIMAR SILVA SOARES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-10-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-23 17:49 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-31 11:41 | 2023-10-31 11:41 | 2023-10-23 17:49 | 3 | 2023-10-31 | 202300033257 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033240 |  | 3 | ANTONIETA DA COSTA SOUZA | 014.304.422-20 | MLPA7505724-22 | 656062 | 14010 | 615 | 212201738 | SIGFI80 | 2023-10-31 11:02 | 2023-10-23 17:48 | 2023-11-01 09:46 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.30935,-72.68938833333333 | -9.309243333333335,-72.68932666666666 | ADELIA DA COSTA | ANTONIETA DA COSTA SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-10-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-23 17:48 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-31 10:41 | 2023-10-31 10:41 | 2023-10-23 17:48 | 3 | 2023-10-31 | 202300033240 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033232 |  | 3 | MIRLA FERREIRA RIBEIRO | 703.205.082-42 | MLPA7478385-22 | 654269 | 13935 | 544 | 212201327 | SIGFI80 | 2023-10-31 15:38 | 2023-10-23 17:48 | 2023-11-01 09:50 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.259181666666667,-72.67997833333334 | -9.259241666666666,-72.67998666666668 | MARIA JOSE FERREIRA | MIRLA FERREIRA RIBEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2023-10-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-23 17:48 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, JUCIGLEISON ALMEIDA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-31 14:40 | 2023-10-31 14:40 | 2023-10-23 17:48 | 3 | 2023-10-31 | 202300033232 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033224 |  | 3 | MARIA IZABEL EMILIO DA SILVA | 521.210.202-25 | 52121020225 | 657918 | 15233 | 620 | 212201786 | SIGFI80 | 2023-10-31 10:22 | 2023-10-23 17:47 | 2023-11-01 09:53 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.30987,-72.689238333333 | -9.309786666666668,-72.68915666666666 | MARIA EMILIO DA SILVA | MARIA IZABEL EMILIO DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-10-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-23 17:47 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-31 09:57 | 2023-10-31 09:57 | 2023-10-23 17:47 | 3 | 2023-10-31 | 202300033224 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033216 |  | 3 | ANTONIO CLEILSON SILVA DA CONCEICAO | 914.223702-59 | MLPA7458102-22 | 654257 | 13895 | 336 | 212201282 | SIGFI80 | 2023-10-31 17:19 | 2023-10-23 17:47 | 2023-11-01 09:57 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.257183333333334,-72.68561500000001 | -9.257261666666666,-72.68559 | RAIMUNDA BARVOSA DA SILVA | ANTONIO CLEILSON SILVA DA CONCEICAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2023-10-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-23 17:46 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, JUCIGLEISON ALMEIDA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-31 16:49 | 2023-10-31 16:49 | 2023-10-23 17:46 | 3 | 2023-10-31 | 202300033216 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033208 |  | 3 | CLEONISIO JOSÉ PEREIRA DO VALE | 618.544.842-49 | MLPA7505742-22 | 683705 | 14025 | 1027 | 212202198 | SIGFI45 | 2023-11-15 07:22 | 2023-10-23 17:46 | 2023-11-16 11:06 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.255265000000001,-72.69323166666666 | -9.255126666666666,-72.69328833333334 | MARIA RISAMAR DAS CHAGAS PEREIRA | CLEONISIO JOSÉ PEREIRA DO VALE | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE ARENAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE ARENAL | 2023-10-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-23 17:46 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA LIMPEZA DOS MÓDULOS E REAPERTO DAS CONEXÕES, QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-11-15 06:47 | 2023-11-15 06:47 | 2023-10-23 17:46 | 3 | 2023-11-15 | 202300033208 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033190 |  | 3 | MARIA CLAUDIA SILVA DO NASCIMENTO | 029.677.052-33 | MLPA7504728-22 | 656809 | 13805 | 607 | 212201897 | SIGFI80 | 2023-10-30 14:36 | 2023-10-23 17:45 | 2023-10-31 12:25 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.316245,-72.69319 | -9.316265,-72.69318666666666 | MARIA ALCIENE DA SILVA | MARIA CLAUDIA SILVA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-10-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-23 17:45 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-30 14:13 | 2023-10-30 14:13 | 2023-10-23 17:45 | 3 | 2023-10-30 | 202300033190 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033182 |  | 3 | ANTONIA LUCIA SILVA DA CONCEICAO | 619.462.812-04 | MLPA7458104-22 | 654255 | 13897 | 453 | 212201279 | SIGFI80 | 2023-10-24 10:56 | 2023-10-23 17:44 | 2023-10-25 08:56 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.252656666666667,-72.69026000000001 | -9.252598333333333,-72.69036333333334 | RAIMUNDA BARBOSA DA SILVA | ANTONIA LUCIA SILVA DA CONCEICAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE ARENAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE ARENAL | 2023-10-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-23 17:44 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-24 10:20 | 2023-10-24 10:20 | 2023-10-23 17:44 | 3 | 2023-10-24 | 202300033182 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033174 |  | 3 | ISANETE SANTOS MONTEIRO | 064.964.052-71 | MLPA7504729-22 | 656807 | 13806 | 965 | 212201896 | SIGFI80 | 2023-10-30 13:54 | 2023-10-23 17:44 | 2023-10-31 12:29 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.316328333333333,-72.69397833333333 | -9.316313333333333,-72.69405833333333 | MARIA IVONETE DE OLIVEIRA SANTOS | ISANETE SANTOS MONTEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-10-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-23 17:43 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-30 13:12 | 2023-10-30 13:12 | 2023-10-23 17:43 | 3 | 2023-10-30 | 202300033174 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033166 |  | 3 | FRANCISCA FERREIRA DANTAS | 953.300.032-53 | MLPA7458086-22 | 656782 | 13883 | 639 | 212201802 | SIGFI80 | 2023-10-30 10:00 | 2023-10-23 17:43 | 2023-10-31 12:33 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.31767,-72.69383833333333 | -9.31767,-72.69376666666668 | MARIA DELMIRO DANTAS | FRANCISCA FERREIRA DANTAS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-10-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-23 17:43 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-10-30 09:36 | 2023-10-30 09:36 | 2023-10-23 17:43 | 3 | 2023-10-30 | 202300033166 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033158 |  | 3 | AILSON CONCEICAO DO NASCIMENTO | 70321688252 | MLPA7582408-22 | 658196 | 14150 |  | 212201559 | SIGFI80 | 2023-10-24 11:33 | 2023-10-23 17:42 | 2023-10-25 09:19 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.25233,-72.69060166666667 | -9.252203333333334,-72.69082333333334 | ANTONIA LUCIA SILVA DA CONCEICAO | AILSON CONCEICAO DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE ARENAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE ARENAL | 2023-10-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-23 17:42 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-24 11:01 | 2023-10-24 11:01 | 2023-10-23 17:42 | 3 | 2023-10-24 | 202300033158 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033141 |  | 3 | ADELIANE CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | 703.216.622-96 | 70321662296 | 654462 | 15179 | 866 | 210201384 | SIGFI80 | 2023-10-24 14:25 | 2023-10-23 17:42 | 2023-10-25 09:22 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.252225,-72.69022 | -9.25225,-72.69028166666666 | ANTÔNIA LUCIA SILVA DA CONCEIÇÃO | ADELIANE CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE ARENAL RIO JURUA COMUNIDADE ARENAL | 2023-10-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-23 17:42 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-24 13:49 | 2023-10-24 13:49 | 2023-10-23 17:42 | 3 | 2023-10-24 | 202300033141 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033133 |  | 3 | JOELITO DANTAS DA SILVA | 994.118.142-04 | 99411814204 | 657950 | 15249 | 618 | 212201922 | SIGFI80 | 2023-10-30 11:29 | 2023-10-23 17:41 | 2023-10-31 12:35 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.317105,-72.693105 | -9.317038333333333,-72.69315333333334 | FRANCISCA FERREIRA DANTAS | JOELITO DANTAS DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-10-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-23 17:41 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-30 10:51 | 2023-10-30 10:51 | 2023-10-23 17:41 | 3 | 2023-10-30 | 202300033133 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033125 |  | 3 | ANTÔNIO NEILSON CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | 703.300.622-55 | 70330062255 | 654466 | 15183 |  | 212201389 | SIGFI80 | 2023-10-24 15:02 | 2023-10-23 17:41 | 2023-10-25 09:28 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.252665,-72.689658333333 | -9.252465,-72.68975999999999 | ANTÔNIA LUCIA SILVA DA CONCEIÇÃO | ANTÔNIO NEILSON CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE ARENAL RIO JURUA COMUNIDADE ARENAL | 2023-10-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-23 17:40 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-10-24 14:32 | 2023-10-24 14:32 | 2023-10-23 17:40 | 3 | 2023-10-24 | 202300033125 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033117 |  | 3 | ERICA MOURA DA SILVA | 872.859.752-49 | 87285975249 | 660277 | 15247 | 635 | 212201921 | SIGFI80 | 2023-10-30 13:03 | 2023-10-23 17:40 | 2023-10-31 14:14 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.31752,-72.69319666666667 | -9.317316666666667,-72.69306499999999 | MERCEDES MOURA DA SILVA | ERICA MOURA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-10-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-23 17:40 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE .NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA.DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-10-30 12:26 | 2023-10-30 12:26 | 2023-10-23 17:40 | 3 | 2023-10-30 | 202300033117 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033109 |  | 3 | MARIA LUZINETE SILVA OLIVEIRA | 4803762201 | 4803762201 | 657752 | 15187 |  | 212201423 | SIGFI80 | 2023-10-24 15:36 | 2023-10-23 17:39 | 2023-10-25 09:40 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.25323,-72.690035 | -9.253228333333334,-72.68994500000001 | LUZIA GOMES DA SILVA | MARIA LUZINETE SILVA OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE ARENAL RIO JURUA COMUNIDADE ARENAL | 2023-10-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-23 17:39 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-10-24 15:09 | 2023-10-24 15:09 | 2023-10-23 17:39 | 3 | 2023-10-24 | 202300033109 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033091 |  | 3 | VALDEMIR NASCIMENTO FO CARMO | 558.047.722-87 | MLPA7532515-22 | 658218 | 14055 | 597 | 212201845 | SIGFI80 | 2023-10-30 09:17 | 2023-10-23 17:39 | 2023-10-31 14:25 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.317958333333333,-72.69347666666665 | -9.317923333333333,-72.69319666666667 | CLEONICE CARMO DO NASCIMENTO | VALDEMIR NASCIMENTO FO CARMO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-10-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-23 17:38 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-30 08:54 | 2023-10-30 08:54 | 2023-10-23 17:38 | 3 | 2023-10-30 | 202300033091 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033083 |  | 3 | GERLINHO DA SILVA DO CARMO | 701.745.772-22 | 70174577222 | 658221 | 15253 | 631 | 212201846 | SIGFI80 | 2023-10-30 08:44 | 2023-10-23 17:38 | 2023-10-31 14:27 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.318128333333334,-72.69322666666667 | -9.318085,-72.69325166666665 | MARIA DANTAS DA SILVA | GERLINHO DA SILVA DO CARMO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-10-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-23 17:38 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-30 08:24 | 2023-10-30 08:24 | 2023-10-23 17:38 | 3 | 2023-10-30 | 202300033083 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033075 |  | 3 | ANTONIO GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA | 071.809.862-59 | 7180986259 | 654897 | 15301 | 856 | 212201456 | SIGFI45 | 2023-10-24 16:19 | 2023-10-23 17:38 | 2023-10-25 09:49 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.2436533333333,-72.698076666667 | -9.243508333333333,-72.69803333333333 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA OLIVEIRA | ANTONIO GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:ARENAL RIO JURUA COMUNIDADE:ARENAL | 2023-10-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-23 17:38 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-24 15:57 | 2023-10-24 15:57 | 2023-10-23 17:38 | 3 | 2023-10-24 | 202300033075 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300033067 | 134642 | 3 | RONISON SOARES DE AZEVEDO | 084.526.512-10 | 8452651210 | 654905 | 15091 |  | 212201489 | SIGFI80 | 2023-10-23 15:14 | 2023-10-23 15:51 | 2023-10-27 15:01 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.177303333333333,-72.70027 | -9.177333333333333,-72.69684833333334 | FRANCISCA FERREIRA SOARES | RONISON SOARES DE AZEVEDO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA | 2023-10-23 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-23 15:51 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMAS ESTAVA COM AS DUAS BATERIAS CM SEUS LEDS TODOS APAGADOS, FOI TENTADO FAZER O RESET E AS BATERIAS NÃO LIGARAM, INDICANDO QUE SEUS BMS ESTAM QUEMADOS. FOI FEITO A TROCA DAS DUAS BATERIAS E O SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR NORMAL. DEJESUS E UELERSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-10-23 14:49 | 2023-10-23 14:49 | 2023-10-23 15:51 | 3 | 2023-10-23 | 202300033067 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300033059 | 133226 | 3 | VANDERLANIA ASSIS DA SILVA | 956.459.932-68 | 95645993268 | 654817 | 15065 | 871 | 212201265 | SIGFI80 | 2023-10-26 09:02 | 2023-10-23 15:50 | 2023-10-27 09:52 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.1555900,-72.6777000 | -9.155486666666667,-72.67759 | DAMINIANA FIRMINO DE ASSIS | VANDERLANIA ASSIS DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO | 2023-10-23 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-23 15:49 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA ENCONTRADO COM APENAS UMA BATERIA EM FUNCIONAMENTO, A OUTRA ESTAVA SEM CARGA, NÃO LIGA NO BOTÃO DE RESET, FOI FEITO A TROCA DA MESMA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, UELERSON SOUZA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-10-26 08:41 | 2023-10-26 08:41 | 2023-10-23 15:49 | 3 | 2023-10-26 | 202300033059 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300033042 |  | 54 | RAIMUNDA NONATA DE LIMA | 36021431200 | L2.2023-0931 |  | 18401 | 800058 |  | SIGFI80 | 2023-10-22 16:42 | 2023-10-23 10:42 | 2023-11-06 17:44 | 5082 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.4511,-68.9185 | -9.45099648,-68.91854224 | MARIA JULIA DE LIMA | RAIMUNDA NONATA DE LIMA | SENA MADUREIRA | RIO MACAUÃ; PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL S/N RIO MACAUÃ PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL RIO MACAUÃ; PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL | 2023-10-23 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-22 16:10 | ONEL020 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. FEITO APENAS MEDIÇÕES E REABERTO TEC. RESPONSÁVEL: ISAQUE GASPAR | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5082 | 34 | 2023-10-22 16:33 | 2023-10-22 16:33 | 2023-10-22 16:10 | 3 | 2023-10-22 | 6.0822e+17 | Report2HOPPECKE | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300033034 |  | 54 | ZAQUEU PAIVA DE LIMA | 7899252282 | 1 |  | 19019 | 800057 |  | SIGFI80 | 2023-10-22 15:50 | 2023-10-23 10:42 | 2023-11-06 17:39 | 5082 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.450331,-68.919157 | -9.4502075,-68.91923381 | ANTONIA SOUZA DE PAIVA | ZAQUEU PAIVA DE LIMA | SENA MADUREIRA | RIO MACAUÃ; PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL RIO MACAUÃ; PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL | 2023-10-23 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-21 15:17 | ONEL020 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC | SISTEMA NÃO FUNCIONANDO | SISTEMA NÃO ESTAVA PASSANDO TENÇÃO AC PARA CASA DO CLIENTE. FOI FEITO O RESET DA BATERIA POR 3 SEGUNDOS EM SEGUIDA O SISTEMA VOLTOU AO NORMAL. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5082 | 23 | 2023-10-22 15:14 | 2023-10-22 15:14 | 2023-10-21 15:17 | 3 | 2023-10-22 | 6.0822e+17 | Report2HOPPECKE | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300033026 |  | 54 | SIMONE PORFIRIO DOS SANTOS | 653243235 | 1 |  | 19031 | 800064 |  | SIGFI80 | 2023-10-21 15:46 | 2023-10-23 10:42 | 2023-11-06 17:34 | 5082 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.445224,-68.919603 | -9.44517621,-68.91957148 | DEROTILDE PORFIRIO DOS SANTOS | SIMONE PORFÍRIO DOS SANTOS | SENA MADUREIRA | RAMAL DO DIQUINHO; PAF VALÊNCIA RAMAL DO DIQUINHO; PAF VALÊNCIA | 2023-10-23 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-10-20 13:56 | ONEL020 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC | CLIENTE SE ENCONTRA SEM ENERGIA | BATERIA EM STATUS DE PROTEÇÃO COM BAIXA TENÇÃO, ( 44V) INVERSOR SEM TENÇÃO AC APRESENTANDO STATUS ILV. FOI FEITO O RESET NA BATERIA POR 3 SEGUNDOS E O SISTEMA VOLTOU AO NORMAL BATERIA LIBERANDO CARGA COM 51V. ISAQUE GASPAR | 3 | 38 | 5 | 12 | 28 | 5082 | 23 | 2023-10-21 14:45 | 2023-10-21 14:45 | 2023-10-20 13:56 | 3 | 2023-10-21 | 6.0822e+17 | Report2HOPPECKE | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300033018 |  | 3 | CRISTIANA DA SILVA NASCIMENTO | 994.096.902-34 | MLPA7458091-22 | 652183 | 13888 | 608 | 212200996 | SIGFI80 | 2023-10-21 13:34 | 2023-10-21 19:48 | 2023-11-06 17:24 | 5046 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.376650000000001,-72.715105 | -9.376676666666667,-72.71515666666666 | VALDIVIA CANDIDA DA SILVA | CRISTIANA DA SILVA NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2023-10-21 | INDETERMINADA | FALHA DE BATERIAS | 2023-10-21 12:46 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA ENCONTRADO COM APENAS UMA BATERIA EM FUNCIONAMENTO, A OUTRA ESTAVA SEM CARGA, NÃO LIGA NO BOTÃO DE RESET, FOI FEITO A TROCA DA MESMA, FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE ESTAVA AUSENTE, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 3 | 38 | 9 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-10-21 12:50 | 2023-10-21 12:50 | 2023-10-21 12:46 | 3 | 2023-10-21 | 6.0462e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300033000 | 131956 | 7 | FRANCISCA DIENIFE MARINHO JESUS | 953.440.802-63 | 953.440.802-63 | 652204 | 14913 |  | 212201031 | SIGFI80 | 2023-10-20 16:29 | 2023-10-20 12:05 | 2023-10-27 14:38 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.252898333333333,-70.989485 | -8.25284751,-70.98939672 | MARINÊS FERREIRA MARINHO | FRANCISCA DIENIFE MARINHO JESUS | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA SERINGAL JOACIR | 2023-10-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-20 12:05 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA FOI REALIZADO A TROCA DAS DUAS BATERIAS, POIS AS MESMAS ESTAVAM SEM CARGA, FOI REALIZADO O SERVIÇO E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON MACIEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-10-20 15:28 | 2023-10-20 15:28 | 2023-10-20 12:05 | 3 | 2023-10-20 | 202300033000 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300032994 | 131240 | 7 | ELIANE VIERA DA SILVA | 857.601.882-92 | MLPA7654619-22 | 646243 | 14219 | 278 | 212200783 | SIGFI80 | 2023-10-20 15:01 | 2023-10-20 12:04 | 2023-10-27 14:23 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.29057,-71.09215666666667 | -8.29068335,-71.09218182 | RAIMUNDA VIEIRA DA SILVA | ELIANE VIERA DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR S/N MORADA NOVA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR | 2023-10-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-20 12:03 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA NÃO FOI REALIZADO NEM UMA SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL, POIS O SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM ALTERAÇÕES./ /LUCAS EDUARDO / ANDERSON MACIEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-20 14:41 | 2023-10-20 14:41 | 2023-10-20 12:03 | 3 | 2023-10-20 | 202300032994 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300032986 | 130202 | 7 | JOAQUIM NEVES DE OLIVEIRA | 216.941.842-34 | MLPA7659102-22 | 656914 | 14306 | 1215 | 212201647 | SIGFI80 | 2023-10-24 09:52 | 2023-10-20 12:03 | 2023-10-27 15:14 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.296455,-71.14283166666668 | -8.29644997,-71.14282096 | ONDINA NEVES DE OLIVEIRA | JOAQUIM NEVES DE OLIVEIRA | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N COLONIA JARDIM DA BAHIA CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2023-10-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-20 12:02 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA. FOI REALIZADO A TROCA DE UM DPS, POIS O MESMO ESTAVA QUEIMADO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2023-10-24 09:10 | 2023-10-24 09:10 | 2023-10-20 12:02 | 3 | 2023-10-24 | 202300032986 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300032978 | 2023-130196 | 7 | DUCIMAR DE FRANCA OLIVEIRA | 643.529.192-68 | MLPA7659101-22 | 655983 | 14305 | 932 | 212201640 | SIGFI80 | 2023-10-24 09:05 | 2023-10-20 12:01 | 2023-10-25 11:26 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.297203333333332,-71.14180166666667 | -8.29720187,-71.14182822 | HILDA EVARISTO DE FRANCA | DUCIMAR DE FRANCA OLIVEIRA | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2023-10-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-20 12:01 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA NAO FOI REALIZADO NEM UMA SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL, POIS O SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.// LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-24 08:49 | 2023-10-24 08:49 | 2023-10-20 12:01 | 3 | 2023-10-24 | 202300032978 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032960 |  | 3 | ANTONIO BARROS MONTEIRO | 008.812.022-02 | MLPA7532514-22 | 654947 | 14054 | 998 | 212201591 | SIGFI80 | 2023-10-29 10:01 | 2023-10-20 10:34 | 2023-10-30 14:26 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.337935,-72.70144 | -9.337909999999999,-72.70151000000001 | MARIA ZENI BARROS | ANTONIO BARROS MONTEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA CUBIU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA CUBIU | 2023-10-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-20 10:34 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-29 09:36 | 2023-10-29 09:36 | 2023-10-20 10:34 | 3 | 2023-10-29 | 202300032960 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032952 |  | 3 | MARIA VANDERLI MONTEIRO FREIRE | 870.011.102-30 | MLPA7459260-22 | 654265 | 14105 | 124 | 212201310 | SIGFI80 | 2023-10-23 09:42 | 2023-10-20 10:34 | 2023-10-24 08:46 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.249095,-72.69385166666666 | -9.24686,-72.69563666666666 | LUZIA MONTEIRO BARBOZA | MARIA VANDERLI MONTEIRO FREIRE | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE ARENAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE ARENAL | 2023-10-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-20 10:34 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-10-23 08:52 | 2023-10-23 08:52 | 2023-10-20 10:34 | 3 | 2023-10-23 | 202300032952 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032945 |  | 3 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO MARTINS | 835.849.782-20 | MLPA7459263-22 | 654254 | 14108 |  | 212201278 | SIGFI45 | 2023-11-15 08:37 | 2023-10-20 10:32 | 2023-11-16 11:20 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | CANCELADO | -9.246260000000001,-72.69526166666667 | -9.246301666666666,-72.69584166666667 | EDITH CARMO DO NASCIMENTO | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO MARTINS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE ARENAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE ARENAL | 2023-10-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-20 10:32 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ##CADASTRO DUPLICADO, ESTA VALIDA O DE OS: 202300032937## | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA LINPEZA DOS MÓDULOS E REAPETO DAS CONEXOES, QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-11-15 07:37 | 2023-11-15 07:37 | 2023-10-20 10:32 | 5 | 2023-11-15 | 202300032945 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032937 |  | 3 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO MARTINS | 835.849.782-20 | MLPA7459263-22 | 654254 | 14108 |  | 212201278 | SIGFI45 | 2023-10-23 08:47 | 2023-10-20 10:32 | 2023-10-24 08:51 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.246260000000001,-72.69526166666667 | -9.246291666666668,-72.69599 | EDITH CARMO DO NASCIMENTO | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO MARTINS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE ARENAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE ARENAL | 2023-10-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-20 10:31 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE.DEJESUS, UELERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-23 08:08 | 2023-10-23 08:08 | 2023-10-20 10:31 | 3 | 2023-10-23 | 202300032937 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032929 |  | 3 | MARIA SILVA DE SOUZA | 956.449.972-00 | 95644997200 | 658225 | 15255 |  | 212201872 | SIGFI45 | 2023-11-06 11:06 | 2023-10-20 10:30 | 2023-11-13 11:51 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.32931,-72.68336 | -9.329241666666666,-72.683495 | MARIA FRANCISCA SOUZA DA SILVA | MARIA SILVA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE MIRA NA LATA RIO JURUA COMUNIDADE MIRA NA LATA | 2023-10-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-20 10:30 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-11-06 10:40 | 2023-11-06 10:40 | 2023-10-20 10:30 | 3 | 2023-11-06 | 202300032929 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032911 |  | 3 | JOSE SILVA ALEMAO | 643.670.612-72 | MLPA7532527-22 | 657804 | 14062 | 833 | 212201546 | SIGFI80 | 2023-10-22 14:22 | 2023-10-20 10:29 | 2023-11-14 11:22 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.242228333333333,-72.70023666666665 | -9.242118333333334,-72.70023166666667 | MADELENA DOS SANTOS SILVA | MARIA MONICA SILVA ALEMÃO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2023-10-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-20 10:29 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-22 13:48 | 2023-10-22 13:48 | 2023-10-20 10:29 | 3 | 2023-10-22 | 202300032911 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032903 |  | 3 | MARIA JOSE DE SOUZA NASCIMENTO | 938.367.242-00 | MLPA7514798-22 | 656815 | 13995 | 1056 | 212201899 | SIGFI80 | 2023-11-06 11:59 | 2023-10-20 10:28 | 2023-11-13 12:12 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.327836666666666,-72.68238666666666 | -9.327625000000001,-72.68244833333333 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE SOUZA | MARIA JOSE DE SOUZA NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE MIRA NA LATA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MIRA NA LATA | 2023-10-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-20 10:27 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-11-06 11:34 | 2023-11-06 11:34 | 2023-10-20 10:27 | 3 | 2023-11-06 | 202300032903 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032895 |  | 3 | JOSE UELINTON FREIRE MARTINS | 071.739.052-73 | MLPA7459261-22 | 658204 | 14106 | 849 | 212201597 | SIGFI80 | 2023-10-23 10:42 | 2023-10-20 10:26 | 2023-10-24 08:56 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.246080000000001,-72.69504833333333 | -9.237993333333332,-72.699005 | MARIA VANDERLI MONTEIRO FREIRE | JOSE UELINTON FREIRE MARTINS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE ARENAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE ARENAL | 2023-10-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-20 10:26 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-23 10:12 | 2023-10-23 10:12 | 2023-10-20 10:26 | 3 | 2023-10-23 | 202300032895 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032887 |  | 3 | GRACIMAR SILVA DE SOUZA | 890.614.202-10 | MLPA7459236-22 | 657848 | 14085 |  | 212201737 | SIGFI45 | 2023-10-31 09:24 | 2023-10-20 10:26 | 2023-11-01 10:04 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.310601666666667,-72.68918000000001 | -9.310535,-72.688975 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | GRACIMAR SILVA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-10-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-20 10:25 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-10-31 08:58 | 2023-10-31 08:58 | 2023-10-20 10:25 | 3 | 2023-10-31 | 202300032887 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032879 |  | 3 | EDINALVA SOUZA DO NASCIMENTO | 703.216.482-00 | MLPA7461252-22 | 656064 | 13955 | 651 | 212201742 | SIGFI80 | 2023-10-31 08:40 | 2023-10-20 10:25 | 2023-11-01 10:07 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.311166666666667,-72.68900833333333 | -9.311176666666666,-72.68911833333333 | GRACIMAR SILVA DE SOUZA | EDINALVA SOUZA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-10-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-20 10:25 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-31 08:19 | 2023-10-31 08:19 | 2023-10-20 10:25 | 3 | 2023-10-31 | 202300032879 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032861 |  | 3 | MARIA ELIETE MONTEIRO | 791.853.392-53 | MLPA7461269-22 | 654564 | 13970 | 853 | 212201467 | SIGFI80 | 2023-10-22 13:31 | 2023-10-20 10:25 | 2023-10-23 15:36 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.237516666666666,-72.69916166666667 | -9.23744,-72.69938333333333 | JOSELIA MONTEIRO | MARIA ELIETE MONTEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2023-10-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-20 10:24 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-10-22 12:47 | 2023-10-22 12:47 | 2023-10-20 10:24 | 3 | 2023-10-22 | 202300032861 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032853 |  | 3 | ESCOLA SAO RAIMUNDO | 577.840.002-00 | MLPA7478368-22 | 658256 | 13918 | 1367 | 212202076 | SIGFI160 | 2023-11-16 11:22 | 2023-10-20 10:24 | 2023-11-17 11:55 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.311036666666666,-72.68887166666667 | -9.311168333333335,-72.68901166666666 | JOSE EDSON SOUZA RODRIGUES | ESCOLA SAO RAIMUNDO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA NATAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA NATAL | 2023-10-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-20 10:24 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA LIMPEZA DOS MÓDULOS E REAPERTO DAS CONEXOES QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS .SISTEMA DEIXADO NORMAL. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-11-16 10:38 | 2023-11-16 10:38 | 2023-10-20 10:24 | 3 | 2023-11-16 | 202300032853 | Report2 | 5333
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032846 |  | 3 | MAURO DO NASCIMENTO MARTINS | 316305294 | MLPA7582409-22 | 654728 | 14151 | 855 | 212201468 | SIGFI80 | 2023-10-22 11:58 | 2023-10-20 10:23 | 2023-10-23 15:48 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.230593333333333,-72.69539166666667 | -9.230645,-72.69550666666667 | EDITHCARMO DO NASCIMENTO | MAURO DO NASCIMENTO MARTINS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2023-10-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-20 10:23 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-22 11:19 | 2023-10-22 11:19 | 2023-10-20 10:23 | 3 | 2023-10-22 | 202300032846 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032838 |  | 3 | JANDSON NASCIMENTO DE SOUZA | 014.304.332-30 | MLPA7504739-22 | 652398 | 13816 | 524 | 212201086 | SIGFI80 | 2023-10-25 08:11 | 2023-10-20 10:22 | 2023-10-26 08:53 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.403758333333334,-72.71047666666666 | -9.403780000000001,-72.71013333333333 | MARIA ETELVINA BARBOSA DO NASCIMENTO | JANDSON NASCIMENTO DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-10-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-20 10:22 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE ESTAVA AUSENTE. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, /AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-25 07:17 | 2023-10-25 07:17 | 2023-10-20 10:22 | 3 | 2023-10-25 | 202300032838 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032820 |  | 3 | ANDERSSON NASCIMENTO DE SOUZA | 701.798.742-09 | MLPA7505731-22 | 669890 | 14015 | 685 | 212202506 | SIGFI80 | 2023-10-25 09:32 | 2023-10-20 10:22 | 2023-10-26 09:05 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.403783333333333,-72.71050333333332 | -9.403621666666668,-72.71048833333333 | MARIA ETELVINA BARBOSA DO NASCIMEMTO | ANDERSSON NASCIMENTO DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-10-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-20 10:21 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE ESTAVA AUSENTE. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-25 08:19 | 2023-10-25 08:56 | 2023-10-20 10:21 | 3 | 2023-10-25 | 202300032820 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032812 |  | 3 | ESCOLA ENERTINA RODRIGUES | 619.766.602-20 | MLPA7582394-22 | 658255 | 14136 |  | 212202075 | SIGFI160 | 2023-11-16 14:56 | 2023-10-20 10:20 | 2023-11-17 11:59 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.411146666666667,-72.71582 | -9.411303333333333,-72.71613833333335 | PEDRO FERREIRA DAS NEVES | ESCOLA ENERTINA RODRIGUES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-10-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-20 10:20 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA LIMPEZA DOS MÓDULOS E REAPERTO DAS CONEXOES QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS. SISTEMA DEIXADO NORMAL. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-11-16 14:12 | 2023-11-16 14:12 | 2023-10-20 10:20 | 3 | 2023-11-16 | 202300032812 | Report2 | 5333
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032804 |  | 3 | JOSE EDSON SOUZA RODRIGUES | 005.415.802-80 | MLPA7459252-22 | 656766 | 14097 | 652 | 212201678 | SIGFI80 | 2023-10-29 09:02 | 2023-10-20 10:19 | 2023-10-30 14:30 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.340858333333333,-72.68640333333333 | -9.341033333333334,-72.68650833333332 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS DE SOUZA | JOSE EDSON SOUZA RODRIGUES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA CUBIU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA CUBIU | 2023-10-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-20 10:18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E FRANCISCO | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-29 08:39 | 2023-10-29 08:39 | 2023-10-20 10:18 | 3 | 2023-10-29 | 202300032804 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032796 |  | 3 | EVANDRO DO NASCIMENTO ALEMAO | 040.273.502-19 | MLPA7504763-22 | 654561 | 13839 | 832 | 212201464 | SIGFI80 | 2023-10-22 10:30 | 2023-10-20 10:18 | 2023-10-23 15:59 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.234720000000001,-72.70266166666667 | -9.234675000000001,-72.70264666666667 | MARIA LUISA GOMES DO NASCIMENTO | EVANDRO DO NASCIMENTO ALEMAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2023-10-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-20 10:18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-22 10:00 | 2023-10-22 10:00 | 2023-10-20 10:18 | 3 | 2023-10-22 | 202300032796 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032788 |  | 8 | MARIA RAIMUNDA PEREIRA DE SOUSA | 710.009.762-20 | MLPA7748194-22 | 660316 | 14269 | 839 | 212201797 | SIGFI80 | 2023-11-18 09:52 | 2023-10-20 10:16 | 2023-11-20 12:10 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.058086666666666,-71.94988166666667 | -9.058328333333332,-71.94976666666666 | MARIA SELETE PEREIRA DA SILVA | MARIA RAIMUNDA PEREIRA DE SOUSA | JORDAO | ,SERINGAL MACAPE, COLONIA SAO FRANCISCO S/N COLOCACAO CAJUEIRO CENTRO ,SERINGAL MACAPE, COLONIA SAO FRANCISCO | 2023-10-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-20 10:16 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-18 09:26 | 2023-11-18 09:52 | 2023-10-20 10:16 | 3 | 2023-11-18 | 202300032788 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032770 |  | 3 | SEBASTIANA COSTA INACIO | 014.272.132-83 | MLPA7582401-22 | 657911 | 14143 |  | 212201757 | SIGFI45 | 2023-11-01 13:37 | 2023-10-20 10:16 | 2023-11-03 09:36 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.342081666666667,-72.68713 | -9.342135,-72.68704833333332 | RAIMUNDA ALVES DA COSTA | SEBASTIANA COSTA INACIO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA CUBIU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA CUBIU | 2023-10-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-20 10:15 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-11-01 13:18 | 2023-11-01 13:18 | 2023-10-20 10:15 | 3 | 2023-11-01 | 202300032770 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032762 |  | 3 | FRANCISCO SILVA ALEMAO | 653.312.302-53 | MLPA7504764-22 | 660258 | 13840 | 905 | 212201543 | SIGFI80 | 2023-10-22 09:56 | 2023-10-20 10:15 | 2023-11-14 10:18 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.234101666666668,-72.702185 | -9.233925,-72.70229666666667 | MADALENA DOS SANTOS SILVA | FRANCISCO SILVA ALEMAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2023-10-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-20 10:15 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | TROCA DE TITULARIDADE: SAI REGINA HELENA DA SILVA, ENTRA FRANCISCO SILVA ALEMAO | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-22 09:23 | 2023-10-22 09:23 | 2023-10-20 10:15 | 3 | 2023-10-22 | 202300032762 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032754 |  | 8 | ALTEVIR DE LIMA | 007.014.992-57 | MLPA7766851-22 | 669528 | 14478 | 876 | 212202457 | SIGFI80 | 2023-11-18 10:57 | 2023-10-20 10:14 | 2023-11-20 12:18 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.053068333333332,-71.92876666666666 | -9.053221666666667,-71.92850833333334 | FRANCISCA CORDOLINA DE LIMA | ALTEVIR DE LIMA | JORDAO | SERINGAL SANTA ROSA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA ROSA | 2023-10-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-20 10:14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-18 10:35 | 2023-11-18 10:41 | 2023-10-20 10:14 | 3 | 2023-11-18 | 202300032754 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032747 |  | 3 | RAIMUNDA ALVES DA COSTA | 702.947.982-34 | MLPA7459251-22 | 657913 | 14096 | 647 | 212201763 | SIGFI80 | 2023-11-01 12:56 | 2023-10-20 10:13 | 2023-11-03 09:40 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.341479999999999,-72.68680666666667 | -9.341496666666666,-72.68680833333333 | FRANCISCA ALVES DA COSTA | RAIMUNDA ALVES DA COSTA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA CUBIU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA CUBIU | 2023-10-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-20 10:13 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-11-01 12:28 | 2023-11-01 12:28 | 2023-10-20 10:13 | 3 | 2023-11-01 | 202300032747 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300032739 |  | 3 | ROSIMAR COSTA DA SILVA | 785.424.302-63 | MLPA7504734-22 | 654547 | 13811 | 648 | 212201398 | SIGFI80 | 2023-10-19 14:32 | 2023-10-19 20:07 | 2023-11-06 17:19 | 5046 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.410776666666667,-72.71467833333332 | -9.40397,-72.71271499999999 | FRANCISCA DE NAZARE DA SILVA | ROSIMAR COSTA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-10-19 | INDETERMINADA | FALHA DE BATERIAS | 2023-10-19 13:49 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM APENAS UMA BATERIA EM FUNCIONAMENTO A OUTRA ESTAVA SEM CARGA, NÃO LIGA NO BOTÃO DE RESET, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 3 | 38 | 9 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-10-19 13:53 | 2023-10-19 13:53 | 2023-10-19 13:49 | 3 | 2023-10-19 | 6.0462e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300032721 | 125020 | 1 | ASSEMBLEIA DE DEUS | 002.959.962-85 | MLPA7208063-22 | 661954 | 14611 |  | 212202423 | SIGFI160 | 2023-10-23 16:43 | 2023-10-19 14:04 | 2023-10-24 10:50 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.075972,-72.763444 | -8.0756,-72.76355666666667 | MARIA NAZARE FERREIRA | ASSEMBLEIA DE DEUS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-10-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-19 14:03 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | A ALIMENTAÇÃO NÃO SUPORTOU A CARGA INTERNA ATRAVÉS DE UMA FONTE FOI NECESSÁRIO LEVAR AS BATERIAS PARA O CENTRO DE OPERAÇÕES PARA EEALIZAR TESTES E FAZER UMA RECARGA INTERNA , BATERIAS FORAM REINSTALADAS FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, RAIMUNDO SABINO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5042 | 24 | 2023-10-23 15:15 | 2023-10-23 15:15 | 2023-10-19 14:03 | 3 | 2023-10-23 | 202300032721 | Report2 | 5333
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032713 |  | 7 | JOSE RIBAMAR NOGUEIRA FERREIRA | 021.551.452-17 | MLPA7654627-22 | 646225 | 14225 | 198 | 212200722 | SIGFI80 | 2023-11-06 14:24 | 2023-10-19 11:11 | 2023-11-13 13:24 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.28695,-71.08588333333334 | -8.28689148,-71.08590326 | MARIA DA CONCEICAO NOGUEIRA FERREIRA | JOSE RIBAMAR NOGUEIRA FERREIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR S/N COLOCACAO MORADA NOVA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR | 2023-10-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-19 11:11 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-06 14:02 | 2023-11-06 14:02 | 2023-10-19 11:11 | 3 | 2023-11-06 | 202300032713 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032705 |  | 7 | MARIA CLICE SOUZA FERREIRA | 706.667.732-38 | MLPA7661406-22 | 646248 | 14346 | 201 | 212200772 | SIGFI45 | 2023-11-06 15:23 | 2023-10-19 11:11 | 2023-11-13 14:01 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.300033333333333,-71.09842499999999 | -8.28690458,-71.08629566 | MARIA DAS NEVES DA SILVA SOUZA | MARIA CLICE SOUZA FERREIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR S/N CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR | 2023-10-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-19 11:10 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-06 14:56 | 2023-11-06 14:56 | 2023-10-19 11:10 | 3 | 2023-11-06 | 202300032705 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032697 |  | 7 | MARIA DAS NEVES DA SILVA SOUZA | 845.522.632-34 | MLPA7665729-22 | 646258 | 14437 | 486 | 212200776 | SIGFI45 | 2023-11-06 14:55 | 2023-10-19 11:10 | 2023-11-08 10:57 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.28689,-71.08636333333334 | -8.28693904,-71.08618371 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | MARIA DAS NEVES DA SILVA SOUZA | TARAUACA | SERINGAL APODIR S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL APODIR | 2023-10-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-19 11:10 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-06 14:29 | 2023-11-06 14:29 | 2023-10-19 11:10 | 3 | 2023-11-06 | 202300032697 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032689 |  | 7 | MARIA SEBASTIANA DA SILVA NASCIMENTO | 026.890.882-66 | 026.890.882-66 | 652862 | 14845 | 738 | 212201256 | SIGFI80 | 2023-11-06 13:56 | 2023-10-19 11:09 | 2023-11-13 14:12 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.28652333,-71.0872400 | -8.28654571,-71.08723859 | MARIA ALDENORA FERREIRA SILVA | MARIA SEBASTIANA DA SILVA NASCIMENTO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR | 2023-10-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-19 11:08 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA. FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-06 13:29 | 2023-11-06 13:29 | 2023-10-19 11:08 | 3 | 2023-11-06 | 202300032689 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032671 |  | 7 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | 699.755.152-15 | 69975515215 | 652423 | 14841 |  | 212201062 | SIGFI80 | 2023-11-06 13:25 | 2023-10-19 11:08 | 2023-11-13 14:11 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.286618333333333,-71.08748666666666 | -8.28668018,-71.08754453 | EDTHE DANTAS DA SILVA | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL APUDIR RIO TARAUACA, SERINGAL APUDIR | 2023-10-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-19 11:08 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA. FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. //LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-06 12:56 | 2023-11-06 12:56 | 2023-10-19 11:08 | 3 | 2023-11-06 | 202300032671 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032663 |  | 7 | ESCOLA MUNICIPAL ALMERO DE MELO | 922.818.422-15 | MLPA7834794-22 | 652463 | 14532 |  | 212201055 | SIGFI45 | 2023-11-04 15:31 | 2023-10-19 11:08 | 2023-11-13 14:14 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.285056666666666,-71.08740666666667 | -8.28494528,-71.08752092 | JESUS DE MELO OLIVEIRA | ESCOLA MUNICIPAL ALMERO DE MELO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJA S/N COMUNIDADE CACHOEIRA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJA | 2023-10-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-19 11:08 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBS : NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA DA ESCOLA POIS NAO TINHA NINGUÉM NO LOCAL. //LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-04 14:06 | 2023-11-04 14:06 | 2023-10-19 11:08 | 3 | 2023-11-04 | 202300032663 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032655 |  | 7 | ELISANIR DO CARMO DE SOUZA | 866.044.652-68 | MLPA7681058-22 | 646358 | 14351 | 199 | 212200797 | SIGFI80 | 2023-11-10 15:49 | 2023-10-19 11:07 | 2023-11-13 13:56 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.285121666666667,-71.08798 | -8.28512958,-71.0879548 | SEBASTIANA PEREIRA DO CARMO | ELISANIR DO CARMO DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2023-10-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-19 11:07 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-10 15:16 | 2023-11-10 15:16 | 2023-10-19 11:07 | 3 | 2023-11-10 | 202300032655 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032648 |  | 7 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | 026.886.902-21 | MLPA7676039-22 | 646389 | 14443 |  | 212200850 | SIGFI80 | 2023-10-21 08:13 | 2023-10-19 11:07 | 2023-10-23 09:32 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.283508333333334,-71.08247833333333 | -8.28215485,-71.08233758 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | TARAUACA | SERINGAL JOACIR S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL JOACIR | 2023-10-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-19 11:07 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//. NÃO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA. //LUCAS EDUARDO / ANDERSON MACIEL | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-21 07:24 | 2023-10-21 07:24 | 2023-10-19 11:07 | 3 | 2023-10-21 | 202300032648 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032630 |  | 7 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | 699.756.202-72 | 69975620272 | 652110 | 14831 |  | 212200898 | SIGFI80 | 2023-10-21 09:16 | 2023-10-19 11:06 | 2023-10-23 09:39 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.283105,-71.08258333333333 | -8.28313057,-71.08245882 | FRANCISCA DE OLIVEIRA DA SILVA | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2023-10-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-19 11:06 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. //LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-21 08:20 | 2023-10-21 08:20 | 2023-10-19 11:06 | 3 | 2023-10-21 | 202300032630 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032622 |  | 7 | VALMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | 663.234.792-49 | MLPA7665724-22 | 646240 | 14435 | 197 | 212200770 | SIGFI80 | 2023-10-30 17:29 | 2023-10-19 11:06 | 2023-10-31 11:37 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.283268333333332,-71.08252333333333 | -8.28311579,-71.08258334 | EDITE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO S/N RIO TARAUACA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO | 2023-10-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-19 11:06 | ONEOM007 | 68992423267000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO , E MEDIÇÕES. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//ANDERSON / LUCAS EDUARDO | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-30 16:37 | 2023-10-30 16:37 | 2023-10-19 11:06 | 3 | 2023-10-30 | 202300032622 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032614 |  | 7 | MARIA CIRLANDIA SILVA DO NASCIMENTO | 075.498.272-65 | 7549827265 | 649743 | 14829 | 409 | 212200901 | SIGFI80 | 2023-10-21 09:57 | 2023-10-19 11:05 | 2023-10-23 09:50 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.283598333333334,-71.08243666666667 | -8.28339963,-71.08240828 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | MARIA CIRLANDIA SILVA DO NASCIMENTO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2023-10-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-19 11:05 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//. FOI REALIZADO A TROCA DE UM DPS POS O MESMO ESTAVA QUEIMADO//LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2023-10-21 09:20 | 2023-10-21 09:20 | 2023-10-19 11:05 | 3 | 2023-10-21 | 202300032614 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032606 |  | 7 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA DO NASCIMENTO | 022.829.182-82 | 2282918282 | 649739 | 14833 |  | 212200899 | SIGFI80 | 2023-10-21 10:35 | 2023-10-19 11:05 | 2023-10-23 11:07 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.283961666666666,-71.082425 | -8.28393387,-71.08242293 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | FRANCISCO DE ASSIS SILVA DO NASCIMENTO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2023-10-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-19 11:05 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL,REAPERTO, E MEDIÇÕES. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. //LUCAS EDUARDO/ ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-21 10:00 | 2023-10-21 10:00 | 2023-10-19 11:05 | 3 | 2023-10-21 | 202300032606 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032598 |  | 7 | MARIA VERONICA SILVA DO NASCIMENTO | 042.619.372-55 | 4261937255 | 649742 | 14827 |  | 212200903 | SIGFI80 | 2023-10-21 11:09 | 2023-10-19 11:05 | 2023-10-23 11:11 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.284315,-71.08227666666667 | -8.28419402,-71.08220552 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | MARIA VERONICA SILVA DO NASCIMENTO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2023-10-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-19 11:04 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.// LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-21 10:37 | 2023-10-21 10:37 | 2023-10-19 11:04 | 3 | 2023-10-21 | 202300032598 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032580 |  | 7 | ANTONIO JOSE GOMES SILVA | 052.990.232-00 | MLPA7654623-22 | 646400 | 14221 | 194 | 212200854 | SIGFI80 | 2023-11-04 11:27 | 2023-10-19 11:04 | 2023-11-14 15:37 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.277678333333334,-71.08939666666667 | -8.27752383,-71.08949432 | MARIA AUXILIADORA GOMES | ANTONIO JOSE GOMES SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR S/N COLOCACAO CEARA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR | 2023-10-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-19 11:04 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. FOI REALIZADO A TROCA DE UM DPS, POIS O MESMO ESTAVA QUEIMADO. LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2023-11-04 10:52 | 2023-11-04 10:52 | 2023-10-19 11:04 | 3 | 2023-11-04 | 202300032580 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032572 |  | 7 | MANOEL SILVA MENEZES | 076.124.812-94 | MLPA7654624-22 | 646408 | 14222 | 193 | 212200857 | SIGFI80 | 2023-11-04 10:14 | 2023-10-19 11:03 | 2023-11-14 15:40 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.274941666666667,-71.08927666666666 | -8.27486269,-71.08928998 | MARIA IZENETE DE SOUZA SILVA | MANOEL SILVA MENEZES | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR S/N COLOCACAO CEARA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR | 2023-10-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-19 11:03 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL. LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-04 09:47 | 2023-11-04 09:47 | 2023-10-19 11:03 | 3 | 2023-11-04 | 202300032572 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032564 |  | 7 | RAIMUNDO MENEZES | 196.723.902-97 | MLPA7659107-22 | 653007 | 14309 | 195 | 212200907 | SIGFI80 | 2023-11-04 10:45 | 2023-10-19 11:03 | 2023-11-14 16:05 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.275695,-71.08884666666667 | -8.27556405,-71.08896705 | ODETE MENEZES | RAIMUNDO MENEZES | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR S/N COLONIA CEARA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR | 2023-10-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-19 11:02 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-04 10:21 | 2023-11-04 10:21 | 2023-10-19 11:02 | 3 | 2023-11-04 | 202300032564 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032556 |  | 7 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO FERREIRA | 013.555.762-37 | MLPA7654625-22 | 646397 | 14223 | 191 | 212200853 | SIGFI80 | 2023-11-04 08:56 | 2023-10-19 11:02 | 2023-11-14 15:34 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.274816666666668,-71.076785 | -8.27472599,-71.07675314 | MARIA EDUVIGE PEREIRA DO NASCIMENTO | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO FERREIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR S/N COLOCACAO MORADA NOVA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR | 2023-10-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-19 11:02 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL. LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-04 08:32 | 2023-11-04 08:32 | 2023-10-19 11:02 | 3 | 2023-11-04 | 202300032556 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032549 |  | 7 | MARIA OTACIANA XIMENES | 662.730.722-72 | MLPA7671695-22 | 652303 | 14350 | 574 | 212201047 | SIGFI80 | 2023-11-04 09:32 | 2023-10-19 11:02 | 2023-11-06 14:05 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.272616666666666,-71.08574166666668 | -8.27257485,-71.08565184 | ANA XIMENES AGUIAR | MARIA OTACIANA XIMENES | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2023-10-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-19 11:01 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-04 09:07 | 2023-11-04 09:07 | 2023-10-19 11:01 | 3 | 2023-11-04 | 202300032549 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032531 |  | 7 | ANTÔNIO DA CRUZ DA SILVA BRAGA | 672.106.352-20 | 672.106.352-20 | 652413 | 14825 | 741 | 212201056 | SIGFI80 | 2023-10-21 16:34 | 2023-10-19 11:01 | 2023-10-23 11:27 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.274845,-71.08192666666667 | -8.27484594,-71.08188676 | ANTONIA REINALDO DA SILVA | ANTÔNIO DA CRUZ DA SILVA BRAGA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2023-10-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-19 11:01 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.// LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-21 15:39 | 2023-10-21 15:39 | 2023-10-19 11:01 | 3 | 2023-10-21 | 202300032531 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032523 |  | 7 | ANTÔNIO RICARDO CORREIA DE SOUZA | 082.360.152-89 | 082.360.152-89 | 652343 | 14791 |  | 212201020 | SIGFI80 | 2023-11-02 14:17 | 2023-10-19 10:33 | 2023-11-03 09:45 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.249683333333333,-70.97482166666667 | -8.24972383,-70.97475381 | FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA DE SOUZA | ANTÔNIO RICARDO CORREIA DE SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-10-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-19 10:33 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL. //LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-02 13:51 | 2023-11-02 13:51 | 2023-10-19 10:33 | 3 | 2023-11-02 | 202300032523 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300032515 |  | 3 | RAIMUNDO SILVA DE SOUZA | 702.972.232-91 | MLPA7478370-22 | 654451 | 13920 | 646 | 212201350 | SIGFI80 | 2023-10-18 17:28 | 2023-10-18 19:58 | 2023-11-06 17:14 | 5046 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.409503333333333,-72.71666666666667 | -9.409476666666666,-72.71663833333334 | LEONICE RODRIGUES DA SILVA | RAIMUNDO SILVA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-10-18 | INDETERMINADA | FALHA DE BATERIAS | 2023-10-18 16:46 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA ENCONTRADO COM APENAS UMA BATERIA EM FUNCIONAMENTO, A OUTRA ESTAVA EM DESCARGA PROFUNDA, FOI FEITA A TROCA DA MESMA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 3 | 38 | 9 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-10-18 16:51 | 2023-10-18 16:51 | 2023-10-18 16:46 | 3 | 2023-10-18 | 6.0462e+17 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300032507 |  | 3 | JOSE COSTA DA SILVA | 582.694.012-34 | 58269401234 | 652788 | 15291 | 632 | 212201248 | SIGFI80 | 2023-10-18 08:02 | 2023-10-18 19:58 | 2023-11-06 17:05 | 5046 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.4101266666667,-72.715206666667 | -9.410008333333334,-72.71518666666665 | FRANCISCA DE NAZARÉ DA SILVA | JOSÉ COSTA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU | 2023-10-18 | INDETERMINADA | FALHA DE BATERIAS | 2023-10-18 07:41 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA ENCONTRADO COM APENAS UMA BATERIA EM FUNCIONAMENTO A OUTRA ESTAVA SEM CARGA, NÃO LIGA NO BOTÃO DE RESET, FOI FEITO A TROCA DA MESMA,/SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 3 | 38 | 9 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-10-18 07:47 | 2023-10-18 07:47 | 2023-10-18 07:41 | 3 | 2023-10-18 | 6.0462e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300032499 | 125730 | 6 | MARIA GIRLANDIA FEITOSA DE LIMA | 003.597.892-93 | MLPA6963165-21 | 652047 | 13493 | 314 | 212200686 | SIGFI80 | 2023-10-19 10:23 | 2023-10-18 17:50 | 2023-10-19 17:11 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.679831666666667,-71.98166333333333 | -7.679856666666666,-71.98179166666667 | SEBASTIANA ANJO FEITOSA | MARIA GIRLANDIA FEITOSA DE LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-10-18 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-18 17:49 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO ,SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. //ROBERTO ELETRICISTA /DONOSETE AUXILIAR DE ELETRICISTA | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2023-10-19 10:00 | 2023-10-19 10:00 | 2023-10-18 17:49 | 3 | 2023-10-19 | 202300032499 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032481 |  | 7 | JOSE FREIRE DA SILVA | 046.767.802-22 | MLPA7654610-22 | 656915 | 14214 | 1126 | 212201648 | SIGFI80 | 2023-11-15 11:44 | 2023-10-18 11:12 | 2023-11-16 11:26 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.310868333333334,-71.16086833333334 | -8.31087788,-71.16097248 | MARIA DA CONCEICAO FREIRE DA SILVA | JOSE FREIRE DA SILVA | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N COLOCACAO SANTA MARIA CENTRO SERINGAL PENEDO | 2023-10-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-18 11:12 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS, ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA, SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-15 11:03 | 2023-11-15 11:03 | 2023-10-18 11:12 | 3 | 2023-11-15 | 202300032481 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032473 |  | 3 | MARIA GRACILENE NASCIMENTO MARTINS | 956.447.092-72 | MLPA7458108-22 | 657745 | 13898 | 851 | 212201305 | SIGFI80 | 2023-10-21 13:55 | 2023-10-18 11:12 | 2023-10-23 11:39 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.230593333333333,-72.70330166666666 | -9.230448333333333,-72.70318666666667 | EDITH CARMO DO NASCIMENTO | MARIA GRACILENE NASCIMENTO MARTINS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2023-10-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-18 11:12 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-21 13:17 | 2023-10-21 13:17 | 2023-10-18 11:12 | 3 | 2023-10-21 | 202300032473 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032465 |  | 3 | FRANCISCO GUIMARAES PINHEIRO | 062.933.442-00 | MLPA7504766-22 | 654562 | 13842 | 813 | 212201465 | SIGFI80 | 2023-10-21 13:13 | 2023-10-18 11:11 | 2023-10-23 11:59 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.22987,-72.70321333333332 | -9.22995,-72.70316333333334 | MARIA IGLE GUIMARAES | FRANCISCO GUIMARAES PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2023-10-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-18 11:11 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-21 12:37 | 2023-10-21 12:37 | 2023-10-18 11:11 | 3 | 2023-10-21 | 202300032465 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032457 |  | 7 | MARIA DA LIBERDADE MORAIS DE SOUZA | 866.627.912-53 | MLPA7659100-22 | 660310 | 14304 | 1160 | 212201770 | SIGFI80 | 2023-11-15 12:27 | 2023-10-18 11:11 | 2023-11-16 11:32 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.310771666666666,-71.16401333333333 | -8.3109821,-71.16420484 | REGINA ALVES DE MORAIS | MARIA DA LIBERDADE MORAIS DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N COLONIA BOM FUTURO CENTRO SERINGAL PENEDO | 2023-10-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-18 11:11 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS, ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA, NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA. RAIMUNDO CASTRO, JONALDO, ANDERSON MACIEL. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-15 11:53 | 2023-11-15 11:53 | 2023-10-18 11:11 | 3 | 2023-11-15 | 202300032457 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032440 |  | 3 | REGINALDO COSTA INACIO | 014.180.142-57 | MLPA7681064-22 | 658103 | 14355 | 619 | 212201688 | SIGFI80 | 2023-10-30 15:50 | 2023-10-18 11:10 | 2023-10-31 14:29 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.34018,-72.68615833333334 | -9.340276666666666,-72.68608666666667 | RAIMUNDA ALVES DA COSTA | REGINALDO COSTA INACIO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA CUBIU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA CUBIU | 2023-10-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-18 11:10 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-10-30 15:19 | 2023-10-30 15:19 | 2023-10-18 11:10 | 3 | 2023-10-30 | 202300032440 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032432 |  | 3 | MARCOS VINICIUS NASCIMENTO PINHEIRO | 004.545.722-04 | 454572204 | 654899 | 15303 | 874 | 212201458 | SIGFI80 | 2023-10-22 09:08 | 2023-10-18 11:10 | 2023-10-23 16:14 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.2299983333333,-72.70306 | -9.229695,-72.703255 | MARIA GRACIELA PINHEIRO DO NASCIMENTO | MARCOS VINICIUS NASCIMENTO PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:FAZENDA CACHOEIRA RIO JURUA COMUNIDADE:FAZENDA CACHOEIRA | 2023-10-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-18 11:10 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-22 08:38 | 2023-10-22 08:38 | 2023-10-18 11:10 | 3 | 2023-10-22 | 202300032432 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032424 |  | 8 | MARIA JOSE DA ROCHA ANDRADE | 709.995.972-72 | MLPA7775894-22 | 654675 | 14323 | 724 | 212201306 | SIGFI80 | 2023-11-20 09:51 | 2023-10-18 11:09 | 2023-11-22 08:35 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.76081,-71.74821333333333 | -8.760621666666667,-71.74820666666666 | FRANCISCA MADALENA DA ROCHA | MARIA JOSE DA ROCHA ANDRADE | TARAUACA | SERINGAL TABOCAL S/N FAZENDA MORRO ALTO CENTRO SERINGAL TABOCAL | 2023-10-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-18 11:08 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-20 09:22 | 2023-11-20 09:31 | 2023-10-18 11:08 | 3 | 2023-11-20 | 202300032424 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032416 |  | 3 | JEOVANE LEBRE BEZERRA | 994.383.642-34 | MLPA7681065-22 | 656941 | 14356 | 960 | 212201774 | SIGFI80 | 2023-11-01 14:27 | 2023-10-18 11:08 | 2023-11-03 09:49 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.34242,-72.68844666666668 | -9.341515,-72.68881333333334 | ROSALENI PEREIRA LEBRE | JEOVANE LEBRE BEZERRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA CUBIU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA CUBIU | 2023-10-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-18 11:08 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-11-01 14:03 | 2023-11-01 14:03 | 2023-10-18 11:08 | 3 | 2023-11-01 | 202300032416 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032408 |  | 8 | ALCIDES DE ANDRADE SILVA | 709.510.802-10 | MLPA7749414-22 | 654683 | 14370 | 697 | 212201340 | SIGFI80 | 2023-11-20 09:11 | 2023-10-18 11:08 | 2023-11-22 08:40 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.764501666666666,-71.74178333333333 | -8.764403333333332,-71.74182666666667 | GENI RIBEIRO DE ANDRADE | ALCIDES DE ANDRADE SILVA | JORDAO | SERINGAL TABOCAL S/N COLONIA MARANGUAPE CENTRO SERINGAL TABOCAL | 2023-10-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-18 11:08 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2023-11-20 08:50 | 2023-11-20 09:11 | 2023-10-18 11:08 | 3 | 2023-11-20 | 202300032408 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032390 |  | 3 | MARIO GLEIDON PEREIRA DA SILVA | 643.780.392-49 | MLPA7532528-22 | 654913 | 14063 | 830 | 212201496 | SIGFI80 | 2023-10-21 11:21 | 2023-10-18 11:07 | 2023-10-23 12:13 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.227533333333334,-72.70192 | -9.227523333333332,-72.70196166666666 | MARIA DA GLORIA PEREIRA DA SILVA | MARIO GLEIDON PEREIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2023-10-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-18 11:06 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-21 10:47 | 2023-10-21 10:47 | 2023-10-18 11:06 | 3 | 2023-10-21 | 202300032390 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032382 |  | 8 | MARIA SABINA DA SILVA FERREIRA | 069.788.112-11 | MLPA7722157-22 | 660374 | 14276 | 914 | 212201831 | SIGFI80 | 2023-11-24 13:17 | 2023-10-18 11:06 | 2023-11-27 09:47 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.688333,-71.625667 | -8.753870000000001,-71.74115833333333 | MARIA ALDENISA BENEVIDES DA SILVA | MARIA SABINA DA SILVA FERREIRA | TARAUACA | SERINGAL TABOCAL S/N ALTO TARAUACA CENTRO SERINGAL TABOCAL | 2023-10-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-18 11:06 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-24 12:56 | 2023-11-24 13:10 | 2023-10-18 11:06 | 3 | 2023-11-24 | 202300032382 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032374 |  | 3 | DAMIAO MONTEIRO RAFAEL | 049.939.452-64 | MLPA7478376-22 | 654940 | 13926 | 588 | 212201542 | SIGFI45 | 2023-10-28 08:47 | 2023-10-18 11:04 | 2023-10-30 11:53 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.353441666666667,-72.72774333333334 | -9.353681666666667,-72.72784833333334 | MARENILDA MONTEIRO | DAMIAO MONTEIRO RAFAEL | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2023-10-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-18 11:04 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | O LACRE FOI ROMPIDO PELO O CLIENTE. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-28 08:08 | 2023-10-28 08:08 | 2023-10-18 11:04 | 3 | 2023-10-28 | 202300032374 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032366 |  | 3 | SAMARA SILVA DO NASCIMENTO | 049.415.392-06 | MLPA7532529-22 | 654915 | 14064 | 859 | 212201500 | SIGFI80 | 2023-10-21 09:40 | 2023-10-18 11:03 | 2023-10-23 13:29 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.218613333333334,-72.69911666666667 | -9.218058333333333,-72.699165 | GILDA SANTOS DA SILVA | SAMARA SILVA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2023-10-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-18 11:03 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-10-21 08:55 | 2023-10-21 08:55 | 2023-10-18 11:03 | 3 | 2023-10-21 | 202300032366 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300032341 |  | 21 | TEREZINHA DE JESUS DE CARVALHO OLIVEIRA | 69988790244 | 1 | 716927 | 20041 | 800256 |  | SIGFI80 | 2023-10-15 17:34 | 2023-10-17 21:24 | 2023-11-06 17:00 | 5049 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.575435,-70.919811 | -8.575443333333334,-70.91980833333334 | MARIA IGNES DE CARVALHO | TEREZINHA DE JESUS DE CARVALHO OLIVEIRA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL VITÓRIA NOVA RIO MURU; SERINGAL VITÓRIA NOVA | 2023-10-17 | CONSTRUCAO/ALTERACAO TERRENO | INTERMITENCIA | 2023-10-15 17:02 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | PACAIA E ROMÁRIO. /SUBISTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 3 | 38 | 7 | 20 | 27 | 5049 | 23 | 2023-10-15 17:06 | 2023-10-15 17:06 | 2023-10-15 17:02 | 3 | 2023-10-15 | 6.0492e+17 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300032333 |  | 21 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | 004660445-62 | 004660445-62 |  | 19645 | 800285 |  | SIGFI80 | 2023-10-15 16:47 | 2023-10-17 21:24 | 2023-11-06 16:58 | 5049 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.575437,-70.921517 | -8.575396666666668,-70.92153166666667 | LUCIA ALVES DA SILVA | FRANCISCA ALVES DA SILVA | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL OURO PRETO RIO MURÚ SERINGAL OURO PRETO | 2023-10-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-15 16:04 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | PACAIA E ROMÁRIO. /SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 23 | 2023-10-15 16:06 | 2023-10-15 16:06 | 2023-10-15 16:04 | 3 | 2023-10-15 | 6.0492e+17 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300032325 |  | 21 | ODILIA DO ESPÍRITO SANTO SILVA | 036926752-40 | 036926752-40 |  | 19641 | 800310 |  | SIGFI80 | 2023-10-15 15:58 | 2023-10-17 21:24 | 2023-11-06 16:56 | 5049 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.575781,-70.921373 | -8.575806666666667,-70.92149666666666 | MARIZETE DO ESPÍRITO SANTO | ODILIA DO ESPÍRITO SANTO SILVA | TARAUACA | SERINGAL OURO PRETO SERINGAL OURO PRETO | 2023-10-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-15 14:57 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | CONTROLADOR DESLIGADO |  | PACAIA E ROMÁRIO. /SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 22 | 2023-10-15 14:59 | 2023-10-15 14:59 | 2023-10-15 14:57 | 3 | 2023-10-15 | 6.0492e+17 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300032317 |  | 21 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA DE SOUZA | 033279482-24 | 033279482-24 |  | 19541 | 800389 |  | SIGFI80 | 2023-10-15 09:42 | 2023-10-17 21:24 | 2023-11-06 16:53 | 5049 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.506073,-70.876631 | -8.505754999999999,-70.87631833333333 | MARIA JOSÉ DE MENEZES LIMA | FRANCISCO DE ASSIS LIMA DE SOUZA | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE SEMEADA SERINGAL VITÓRIA VELHA RIO MURÚ COMUNIDADE SEMEADA SERINGAL VITÓRIA VELHA | 2023-10-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-15 08:58 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA E ROMÁRIO. /O SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, NO ENTANTO FOI REPASSADO ALGUMAS ORIENTAÇÕES AO CLIENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-10-15 09:03 | 2023-10-15 09:03 | 2023-10-15 08:58 | 3 | 2023-10-15 | 6.0492e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032309 |  | 8 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | 954.893.632-15 | MLPA7749409-22 | 658175 | 14367 | 418 | 212201562 | SIGFI80 | 2023-11-23 09:17 | 2023-10-17 15:36 | 2023-11-24 09:04 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.70927,-71.65971666666665 | -8.709203333333333,-71.65968 | MARIA SALETE FERREIRA DOS SANTOS | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | JORDAO | SERINGAL REDENCAO S/N COLONIA ESCONDIDO CENTRO SERINGAL REDENCAO | 2023-10-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-17 15:36 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2023-11-23 08:54 | 2023-11-23 08:59 | 2023-10-17 15:36 | 3 | 2023-11-23 | 202300032309 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032291 |  | 3 | MARIA ZENI BARROS | 702.883.647-87 | MLPA7478378-22 | 657907 | 13928 | 966 | 212201751 | SIGFI80 | 2023-11-04 10:39 | 2023-10-17 15:36 | 2023-11-14 17:10 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.338988333333333,-72.70383666666666 | -9.339176666666667,-72.70383 | MARIA DJANIRA DE BARROS | MARIA ZENI BARROS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA CUBIU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA CUBIU | 2023-10-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-17 15:36 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E FRANCISCO | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-11-04 10:16 | 2023-11-04 10:16 | 2023-10-17 15:36 | 3 | 2023-11-04 | 202300032291 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032283 |  | 3 | GLEISSON NASCIMENTO DA SILVA | 701.769.742-10 | MLPA7505745-22 | 654909 | 14028 | 811 | 212201493 | SIGFI80 | 2023-10-21 10:27 | 2023-10-17 15:36 | 2023-10-23 13:35 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.220808333333334,-72.70034166666666 | -9.220891666666667,-72.700345 | LUZIA BARBOSA DO NASCIMENTO | GLEISSON NASCIMENTO DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2023-10-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-17 15:35 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-10-21 09:42 | 2023-10-21 09:42 | 2023-10-17 15:35 | 3 | 2023-10-21 | 202300032283 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032275 |  | 8 | HIDELBERTO RICARDO DO NASCIMENTO | 562.157.462-15 | MLPA7722159-22 | 656926 | 14277 | 900 | 212201729 | SIGFI80 | 2023-11-23 08:23 | 2023-10-17 15:35 | 2023-11-24 08:47 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.719306,-71.677806 | -8.719246666666667,-71.67768333333333 | ELITA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | HIDELBERTO RICARDO DO NASCIMENTO | JORDAO | SERINGAL MATO GROSSO S/N COLONIA NOVA VIDA CENTRO SERINGAL MATO GROSSO | 2023-10-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-17 15:35 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-23 08:05 | 2023-11-23 08:18 | 2023-10-17 15:35 | 3 | 2023-11-23 | 202300032275 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032267 |  | 3 | JOSE FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO | 044.840.092-85 | MLPA7459264-22 | 654910 | 14109 | 857 | 212201494 | SIGFI80 | 2023-10-21 08:48 | 2023-10-17 15:35 | 2023-10-23 13:40 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.219773333333334,-72.70002666666666 | -9.220171666666666,-72.70012166666667 | GILDA SANTOS DA SILVA | JOSE FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2023-10-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-17 15:34 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-21 08:16 | 2023-10-21 08:16 | 2023-10-17 15:34 | 3 | 2023-10-21 | 202300032267 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032259 |  | 7 | FRANCISCA JACINEIDE CORREIA DE SOUZA | 006.619.392-35 | 661939235 | 669532 | 14793 |  | 212202472 | SIGFI80 | 2023-10-31 09:26 | 2023-10-17 15:34 | 2023-11-01 10:14 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.252,-70.97521333333334 | -8.25183438,-70.97527202 | MARIA JACIRA DE ANDRADE CORREIA | FRANCISCA JACINEIDE CORREIA DE SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-10-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-17 15:34 | ONEOM007 | 68999899617000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-31 08:54 | 2023-10-31 08:54 | 2023-10-17 15:34 | 3 | 2023-10-31 | 202300032259 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032242 |  | 8 | JOAO RENE DE SOUZA DO NASCIMENTO | 065.566.812-88 | MLPA7749411-22 | 658181 | 14368 | 1134 | 212201793 | SIGFI80 | 2023-11-23 08:04 | 2023-10-17 15:34 | 2023-11-24 08:37 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.719389,-71.677944 | -8.719248333333333,-71.67796166666668 | MARIA RODRIGUES DE SOUZA | JOAO RENE DE SOUZA DO NASCIMENTO | JORDAO | SERINGAL NOVA VIDA S/N COLONIA MATO GROSSO CENTRO SERINGAL NOVA VIDA | 2023-10-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-17 15:33 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-23 07:46 | 2023-11-23 07:57 | 2023-10-17 15:33 | 3 | 2023-11-23 | 202300032242 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032234 |  | 8 | ANTONIO PEREIRA MACHADO | 699.550.772-04 | MLPA7793086-22 | 659050 | 14401 | 513 | 212201828 | SIGFI80 | 2023-11-24 08:53 | 2023-10-17 15:33 | 2023-11-27 08:58 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.714833,-71.682722 | -8.714978333333333,-71.68263499999999 | MARIA APRECIDA MACHADO | ANTONIO PEREIRA MACHADO | TARAUACA | SANTA CRUZ S/N RIO TARAUACA CENTRO SANTA CRUZ | 2023-10-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-17 15:33 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-24 08:29 | 2023-11-24 08:33 | 2023-10-17 15:33 | 3 | 2023-11-24 | 202300032234 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032226 |  | 3 | LUANA SILVA OLIVEIRA | 703.200.462-81 | MLPA7514797-22 | 656690 | 13994 | 1050 | 212201601 | SIGFI80 | 2023-11-04 13:02 | 2023-10-17 15:32 | 2023-11-13 14:16 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.337271666666668,-72.706565 | -9.33716,-72.70662666666666 | FRANCISCA SOUZA DA SILVA | LUANA SILVA OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA CUBIU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA CUBIU | 2023-10-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-17 15:32 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E FRANCISCO | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-11-04 12:40 | 2023-11-04 12:40 | 2023-10-17 15:32 | 3 | 2023-11-04 | 202300032226 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032218 |  | 8 | BARTOLOMEU MACHADO DA CONCEIÇÃO | 709.957.702-63 | MLPA7766818-22 | 656059 | 14455 | 943 | 212201791 | SIGFI80 | 2023-11-24 09:20 | 2023-10-17 15:32 | 2023-11-27 09:12 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.708833,-71.65975 | -8.718539999999999,-71.68797666666666 | MARIA APARECIDA FEREIRA MACHADO | BARTOLOMEU MACHADO DA CONCEIÇÃO | JORDAO | SERINGAL BOA VISTA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL BOA VISTA | 2023-10-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-17 15:32 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-24 09:03 | 2023-11-24 09:18 | 2023-10-17 15:32 | 3 | 2023-11-24 | 202300032218 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032200 |  | 8 | MARALENE LIMA DA SILVA | 709.933.192-20 | MLPA7749412-22 | 655060 | 14369 | 599 | 212201502 | SIGFI80 | 2023-11-24 09:47 | 2023-10-17 15:32 | 2023-11-27 09:19 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.718263333333335,-71.69508666666667 | -8.718431666666667,-71.69470833333334 | MARIA AMELIA FERREIRA LIMA | MARALENE LIMA DA SILVA | TARAUACA | SERINGAL TABOCAL S/N COLONIA PELOTA CENTRO SERINGAL TABOCAL | 2023-10-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-17 15:31 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-24 09:24 | 2023-11-24 09:29 | 2023-10-17 15:31 | 3 | 2023-11-24 | 202300032200 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032192 |  | 3 | JOAO SILVA ALEMAO | 573.719.202-44 | MLPA7504767-22 | 654529 | 13843 | 814 | 212201385 | SIGFI80 | 2023-10-20 10:00 | 2023-10-17 15:31 | 2023-10-23 08:15 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.21616,-72.70534500000001 | -9.216146666666667,-72.70533666666667 | MADALENA DOS SANTOS SILVA | JOAO SILVA ALEMAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2023-10-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-17 15:31 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-20 08:53 | 2023-10-20 08:53 | 2023-10-17 15:31 | 3 | 2023-10-20 | 202300032192 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032184 |  | 3 | ROMARIO DA SILVA ALEMAO | 032.579.812-52 | MLPA7504768-22 | 654930 | 13844 | 662 | 212201499 | SIGFI80 | 2023-10-20 10:40 | 2023-10-17 15:31 | 2023-10-23 08:24 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.216154999999999,-72.70538166666667 | -9.214595000000001,-72.70781333333333 | MARIA DELVAI BORGES DA SILVA | ROMARIO DA SILVA ALEMAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2023-10-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-17 15:30 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-20 10:04 | 2023-10-20 10:04 | 2023-10-17 15:30 | 3 | 2023-10-20 | 202300032184 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032176 |  | 8 | MARIA DIONEIDE PEREIRA DE ANDRADE | 035.611.452-05 | MLPA7722160-22 | 684557 | 14278 | 936 | 212201799 | SIGFI80 | 2023-11-24 10:12 | 2023-10-17 15:30 | 2023-11-27 09:24 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.723222,-71.692639 | -8.723424999999999,-71.69267833333333 | CREUNICIA JUSTINO PEREIRA | MARIA DIONEIDE PEREIRA DE ANDRADE | JORDAO | SERINGAL MATO GROSSO S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL MATO GROSSO | 2023-10-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-17 15:30 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-24 09:52 | 2023-11-24 10:12 | 2023-10-17 15:30 | 3 | 2023-11-24 | 202300032176 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032168 |  | 3 | MARIA IVANETE ALVES DE OLIVEIRA | 009.868.722-02 | 986872202 | 654933 | 15299 |  | 212201531 | SIGFI45 | 2023-10-23 09:46 | 2023-10-17 15:30 | 2023-10-24 09:13 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.3577033333333,-72.720068333333 | -9.357736666666666,-72.72013166666667 | MARIA DE NAZARE ALVES DE OLIVEIRA | MARIA IVANETE ALVES DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:SANTO ANTÔNIO RIO JURUA COMUNIDADE:SANTO ANTÔNIO | 2023-10-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-17 15:30 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. /ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/ AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-23 08:57 | 2023-10-23 08:57 | 2023-10-17 15:30 | 3 | 2023-10-23 | 202300032168 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032150 |  | 8 | MANOEL GILMAR TEIXEIRA DE LIMA | 006.989.802-20 | MLPA7766821-22 | 656909 | 14457 |  | 212201621 | SIGFI80 | 2023-11-24 10:43 | 2023-10-17 15:29 | 2023-11-27 09:32 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.727086666666667,-71.69711666666667 | -8.727325,-71.69704666666667 | ELITA TEIXEIRA DE LIMA | MANOEL GILMAR TEIXEIRA DE LIMA | JORDAO | SERINGAL TABOCAL S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL TABOCAL | 2023-10-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-17 15:29 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-24 10:20 | 2023-11-24 10:36 | 2023-10-17 15:29 | 3 | 2023-11-24 | 202300032150 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032143 |  | 8 | MARIA TEREZINHA DE ALMEIDA | 602.757.312-00 | MLPA7766823-22 | 655053 | 14458 | 594 | 212201483 | SIGFI80 | 2023-11-24 11:19 | 2023-10-17 15:29 | 2023-11-27 09:37 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.720061666666668,-71.71387333333334 | -8.720115,-71.713935 | AURELINA DE ALMEIDA | MARIA TEREZINHA DE ALMEIDA | JORDAO | SERINGAL EXTREMA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL EXTREMA | 2023-10-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-17 15:29 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-24 10:57 | 2023-11-24 11:05 | 2023-10-17 15:29 | 3 | 2023-11-24 | 202300032143 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032135 |  | 3 | MARIA JOSE DA SILVA NOGUEIRA | 048.486.462-94 | MLPA7504770-22 | 659041 | 13846 | 422 | 212202060 | SIGFI45 | 2023-10-20 15:38 | 2023-10-17 15:29 | 2023-10-23 08:32 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.204816666666666,-72.70974333333334 | -9.214775,-72.72219833333334 | MARIA ZIETE RODRIGUES DA SILVA | MARIA JOSE DA SILVA NOGUEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2023-10-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-17 15:28 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-20 15:00 | 2023-10-20 15:00 | 2023-10-17 15:28 | 3 | 2023-10-20 | 202300032135 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032127 |  | 3 | ANTONIO SILVA DE SOUZA | 014.272.302-93 | MLPA7514796-22 | 659032 | 13993 | 633 | 212201346 | SIGFI80 | 2023-10-23 08:53 | 2023-10-17 15:28 | 2023-10-24 09:19 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.358245,-72.72103166666668 | -9.358133333333335,-72.72118999999999 | MARIA FERREIRA DA SILVA | ANTONIO SILVA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2023-10-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-17 15:28 | ONEOM009 | 68992300422000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, /AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-23 08:05 | 2023-10-23 08:05 | 2023-10-17 15:28 | 3 | 2023-10-23 | 202300032127 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032119 |  | 8 | EDIVALDO FERREIRA GOMES | 824.080.092-00 | MLPA7722161-22 | 655046 | 14279 | 456 | 212201479 | SIGFI45 | 2023-11-24 12:32 | 2023-10-17 15:28 | 2023-11-27 09:41 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.731638333333333,-71.71449666666668 | -8.731458333333334,-71.71459333333334 | LUZIA FERREIRA GOMES | EDIVALDO FERREIRA GOMES | JORDAO | SERINGAL MATO GROSSO S/N COLONIA ESPERANCA CENTRO SERINGAL MATO GROSSO | 2023-10-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-17 15:27 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-24 12:16 | 2023-11-24 12:32 | 2023-10-17 15:27 | 3 | 2023-11-24 | 202300032119 | Report2 | 1500
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300032101 |  | 54 | RAIMUNDO NONATO LIMA MORAIS | 79445446291 | 1 |  | 18885 | 800060 |  | SIGFI80 | 2023-10-17 09:02 | 2023-10-17 13:38 | 2023-12-14 11:58 | 5088 | LUCIER | VALIDADO | -9.580574,-68.980181 | -9.58064044,-68.98020567 | LUZENIR PEREIRA LIMA | RAIMUNDO NONATO LIMA MORAIS | SENA MADUREIRA | SERINGAL SANTA JOANA SERINGAL SANTA JOANA | 2023-10-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-17 09:00 | ONEL022 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA SEM GERACAO FV |  | FOI FEITO O PROCEDIMENTO DE RESET NA BATERIA E NO MESMO FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE./ALAN-ELETRICISTA/FELIPE-ELETRICISTA | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5088 | 21 | 2023-10-17 09:02 | 2023-10-17 09:02 | 2023-10-17 09:00 | 3 | 2023-10-17 | 6.0882e+17 | Report2HOPPECKE | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300032093 | 128486 | 4 | MARIA ERMINE DA SILVA MOURA | 047.439.192-23 | MLPA6709953-21 | 657925 | 13268 | 1353 | 212201811 | SIGFI80 | 2023-10-17 12:18 | 2023-10-17 09:33 | 2023-10-18 14:33 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.862909999999999,-72.993565 | -7.862915,-72.99358333333333 | ROSELIA ERMINE DA SILVA MOURA | MARIA ERMINE DA SILVA MOURA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N SAO PEDRO II CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-10-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-17 09:32 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO INOPERANTE FOI REALIZADO OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS, FOI CONSTATADO QUE A BATERIA 01 ESTAVA EM STAND-BY E A BATERIA 02 ESTAVA SEM CARGA, FOI REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA 02 E A REINICIALIZAÇÃO DA BATERIA 01 FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, RAIMUNDO SABINO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-10-17 11:43 | 2023-10-17 11:43 | 2023-10-17 09:32 | 3 | 2023-10-17 | 202300032093 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300032085 | 124416 | 4 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DA SILVA | 685.083.012-00 | MLPA6717372-21 | 656776 | 13281 |  | 212201760 | SIGFI80 | 2023-10-17 11:37 | 2023-10-17 09:32 | 2023-10-18 09:40 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.863230000000001,-72.99357333333334 | -7.863171666666666,-72.99374833333333 | SEBASTIANA VIEIRA DA SILVA | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N SAO PEDRO II CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-10-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-17 09:31 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO INOPERANTE FOI REALIZADO OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS, FOI CONSTATADO QUE AS BATERIAS ESTAVAM SEM CARGA, FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DAS MESMAS FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, RAIMUNDO SABINO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-10-17 11:07 | 2023-10-17 11:07 | 2023-10-17 09:31 | 3 | 2023-10-17 | 202300032085 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032077 |  | 3 | EMÍDIO GUIMARÃES FERNANDES | 956.458.022-68 | 95645802268 | 654469 | 15167 | 872 | 212201411 | SIGFI80 | 2023-10-20 16:26 | 2023-10-17 08:15 | 2023-10-23 08:36 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.190908333333335,-72.71191666666667 | -9.20753,-72.72281 | MARIA AIDA DA COSTA FERNANDES | EMÍDIO GUIMARÃES FERNANDES | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CEARÁ RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CEARÁ | 2023-10-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-17 08:15 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER FAZER MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-20 15:57 | 2023-10-20 15:57 | 2023-10-17 08:15 | 3 | 2023-10-20 | 202300032077 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032069 |  | 8 | JOÃO ROCHA PAULINO | 704.438.432-36 | 70443843236 | 658179 | 15153 | 925 | 212201662 | SIGFI80 | 2023-11-21 14:36 | 2023-10-17 08:15 | 2023-11-22 08:45 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.679008333333334,-71.61084333333334 | -8.678786666666667,-71.610785 | VICENCA DE SOUZA ROCHA | JOÃO ROCHA PAULINO | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE SÃO LUÍS RIO TARAUACA COMUNIDADE SÃO LUÍS | 2023-10-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-17 08:14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE AUSENTE | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-21 13:49 | 2023-11-21 14:15 | 2023-10-17 08:14 | 3 | 2023-11-21 | 202300032069 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032051 |  | 8 | JOSE DA CRUZ FERREIRA DE OLIVEIRA | 709.837.802-00 | MLPA7775887-22 | 658082 | 14317 | 803 | 212201412 | SIGFI80 | 2023-11-23 17:06 | 2023-10-17 08:14 | 2023-11-24 10:14 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.667203333333333,-71.609225 | -8.667038333333332,-71.60928833333334 | MARIA DA FATIMA CAPAZ FERREIRA | JOSE DA CRUZ FERREIRA DE OLIVEIRA | TARAUACA | SERINGAL PALESTINA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL PALESTINA | 2023-10-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-17 08:14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE AUSENTE | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-23 16:37 | 2023-11-23 16:37 | 2023-10-17 08:14 | 3 | 2023-11-23 | 202300032051 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032044 |  | 8 | MARNILDO CERQUEIRA | 704.438.472-23 | MLPA7766811-22 | 658097 | 14451 |  | 212201655 | SIGFI45 | 2023-11-24 07:33 | 2023-10-17 08:14 | 2023-11-27 08:47 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.673348333333333,-71.62039666666666 | -8.673348333333333,-71.62050166666667 | DULCIMAR CERQUEIRA | MARNILDO CERQUEIRA | TARAUACA | SERINGAL REDENCAO S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL REDENCAO | 2023-10-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-17 08:14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-24 07:13 | 2023-11-24 07:31 | 2023-10-17 08:14 | 3 | 2023-11-24 | 202300032044 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032036 |  | 8 | ANTONIO RONALDO FERREIRA VITORIO | 708.445.482-94 | MLPA7749405-22 | 654685 | 14365 | 828 | 212201344 | SIGFI80 | 2023-11-23 14:35 | 2023-10-17 08:13 | 2023-11-24 09:53 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.670888333333332,-71.620265 | -8.671321666666667,-71.62017666666667 | MARIA VIRGOLINA FERREIRA DE OLIVEIRA | ANTONIO RONALDO FERREIRA VITORIO | TARAUACA | SERINGAL PALESTINA S/N COLONIA BOA VISTA CENTRO SERINGAL PALESTINA | 2023-10-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-17 08:13 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-23 14:14 | 2023-11-23 14:21 | 2023-10-17 08:13 | 3 | 2023-11-23 | 202300032036 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032028 |  | 8 | MARIA LIDIANE PERES | 026.870.532-10 | MLPA7722153-22 | 654693 | 14274 | 710 | 212201361 | SIGFI80 | 2023-11-23 14:08 | 2023-10-17 08:13 | 2023-11-24 09:50 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.66912,-71.62200166666666 | -8.669118333333333,-71.62201166666667 | MARIA ADALGISA PERES | MARIA LIDIANE PERES | TARAUACA | SERINGAL PALESTINA S/N COLONIA VISTA ALEGRE CENTRO SERINGAL PALESTINA | 2023-10-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-17 08:12 | ONEOM002 | 68992266750000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-23 13:48 | 2023-11-23 13:50 | 2023-10-17 08:12 | 3 | 2023-11-23 | 202300032028 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032010 |  | 8 | CARLOS SILVA CALVACANTE | 411.721.322-91 | MLPA7793083-22 | 658174 | 14399 | 476 | 212201539 | SIGFI80 | 2023-11-23 12:52 | 2023-10-17 08:12 | 2023-11-24 09:38 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.685516666666667,-71.62030833333333 | -8.68541,-71.620275 | MARIA SILVA CAVALCANTE | CARLOS SILVA CALVACANTE | JORDAO | BELA VISTA S/N RIO TARAUACA CENTRO BELA VISTA | 2023-10-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-17 08:12 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-23 12:31 | 2023-11-23 12:50 | 2023-10-17 08:12 | 3 | 2023-11-23 | 202300032010 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032002 |  | 8 | ROSA DA SILVA MESQUITA | 013.028.692-30 | MLPA7766814-22 | 658102 | 14453 |  | 212201665 | SIGFI45 | 2023-11-23 12:25 | 2023-10-17 08:12 | 2023-11-24 09:33 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.685455,-71.620255 | -8.686833333333334,-71.61901666666667 | MARIA CREMILDA SATURNINO DA SILVA | ROSA DA SILVA MESQUITA | TARAUACA | SERINGAL REDENCAO S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL REDENCAO | 2023-10-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-17 08:12 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-23 12:05 | 2023-11-23 12:11 | 2023-10-17 08:12 | 3 | 2023-11-23 | 202300032002 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031996 |  | 8 | JOSE SARNEY MENEZES SARAIVA | 984.390.812-00 | MLPA7749406-22 | 656901 | 14366 |  | 212201620 | SIGFI80 | 2023-11-23 11:54 | 2023-10-17 08:11 | 2023-11-24 09:24 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.6909,-71.62468666666668 | -8.690706666666667,-71.62453666666667 | MARIA BARROS MENEZES | JOSE SARNEY MENEZES SARAIVA | JORDAO | SERINGAL RENDENCAO S/N COLONIA DEUS POR NOS CENTRO SERINGAL RENDENCAO | 2023-10-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-17 08:11 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE AUSENTE | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-23 11:32 | 2023-11-23 11:37 | 2023-10-17 08:11 | 3 | 2023-11-23 | 202300031996 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031988 |  | 8 | MARIA DA LIBERDADE DA SILVA VIEIRA | 840.312.802-97 | MLPA7722156-22 | 656896 | 14275 |  | 212201583 | SIGFI80 | 2023-11-23 10:44 | 2023-10-17 08:11 | 2023-11-24 09:17 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.687818333333333,-71.62652166666666 | -8.687528333333335,-71.62653333333333 | MARIA DA SILVA E SILVA | MARIA DA LIBERDADE DA SILVA VIEIRA | TARAUACA | SERINGAL PALESTINA S/N COLONIA NOVA FAZENDA CENTRO SERINGAL PALESTINA | 2023-10-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-17 08:11 | ONEOM002 | 68992444207000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-23 10:03 | 2023-11-23 10:17 | 2023-10-17 08:11 | 3 | 2023-11-23 | 202300031988 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031970 |  | 8 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS | 709.739.462-53 | MLPA7748160-22 | 656894 | 14245 | 514 | 212201565 | SIGFI80 | 2023-11-23 09:57 | 2023-10-17 08:11 | 2023-11-24 09:11 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.692253333333333,-71.63594333333334 | -8.69232,-71.63613166666667 | MARIA SALETE FERREIRA DOS SANTOS | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS | JORDAO | SERINGAL REDENCAO S/N DESCENDO RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL REDENCAO | 2023-10-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-17 08:10 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE AUSENTE | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-23 09:37 | 2023-11-23 09:57 | 2023-10-17 08:10 | 3 | 2023-11-23 | 202300031970 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300031962 | 129390 | 8 | ANTONIA MACENIRA TEIXEIRA DE SOUZA | 709.552.392-49 | MLPA7766845-22 | 655061 | 14475 | 459 | 212201503 | SIGFI45 | 2023-10-16 11:28 | 2023-10-16 19:06 | 2023-10-18 15:00 | 5038 | HELY | CADASTRO | -9.029646666666668,-71.93482833333334 | -9.029936666666666,-71.93473833333334 | FRANCISCA TEIXEIRA | ANTONIA MACENIRA TEIXEIRA DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL XAPURI S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL XAPURI | 2023-10-16 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-16 10:45 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  |  | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 23 | 2023-10-16 10:47 | 2023-10-16 11:03 | 2023-10-16 10:45 | 1 | 2023-10-16 | 6.0382e+17 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300031954 | 130347 | 3 | LARISSE NASCIMENTO DE SOUZA | 704.360.942-90 | MLPA7505762-22 | 656689 | 14041 | 1087 | 212201598 | SIGFI80 | 2023-10-17 09:19 | 2023-10-16 09:40 | 2023-10-18 12:25 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9,13028,-72,7107 | -9.130308333333334,-72.71068833333334 | EDINALVA DA SILVA NASCIMENTO | LARISSE NASCIMENTO DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-10-16 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-16 09:40 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTEMA ESTAVA COM O INVERSOR QUEIMADO. DEJESUS E UELERSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 23 | 2023-10-17 09:00 | 2023-10-17 09:00 | 2023-10-16 09:40 | 3 | 2023-10-17 | 202300031954 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300031947 | 128614 | 3 | ACLINES FERNANDES DA SILVA | 70179726277 | MLPA7582423-22 | 652390 | 14165 | 138 | 212201080 | SIGFI80 | 2023-10-16 14:58 | 2023-10-16 09:38 | 2023-10-18 11:53 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.154615,-72.69926666666667 | -9.154506666666666,-72.69924166666667 | MARIA AIDE GUIMARAES | ACLINES FERNANDES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-10-16 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-16 09:38 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, TODAS AS BATERIAS, CONTROLADOR E INVERSOR FUNCIONANDO PERFEITAMENTE, SISTEMA NORMALIZADO SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-16 14:34 | 2023-10-16 14:34 | 2023-10-16 09:38 | 3 | 2023-10-16 | 202300031947 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300031939 | 128428 | 3 | MARIA AUXILIADORA CORDEIRODE OLIVEIRA | 662.669.712-91 | MLPA7459265-22 | 658192 | 14110 | 869 | 212201388 | SIGFI80 | 2023-10-17 11:36 | 2023-10-16 09:37 | 2023-10-18 15:00 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.22762,-72.721755 | -9.227405000000001,-72.72192833333334 | MARIA CORDEIRO DE OLIVEIRA | MARIA AUXILIADORA CORDEIRODE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2023-10-16 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-16 09:37 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE,/ ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/ AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-17 11:20 | 2023-10-17 11:20 | 2023-10-16 09:37 | 3 | 2023-10-17 | 202300031939 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300031921 | 128499 | 3 | LIA RAQUEL DE SOUZA NASCIMENTO | 014.193.782-36 | 1419378236 | 656781 | 15099 | 688 | 212201788 | SIGFI80 | 2023-10-17 08:59 | 2023-10-16 09:36 | 2023-10-18 13:50 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.190721666666667,-72.71343833333334 | -9.190753333333333,-72.713315 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DE SOUZA | LIA RAQUEL DE SOUZA NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE BELFORT RIO JURUA COMUNIDADE BELFORT | 2023-10-16 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-16 09:35 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA ENCONTRADO COM UMA BATERIA EM DESCARGA PROFUNDA, NÃO LIGA NO BOTÃO DE RESET, E A OUTRA NÃO ESTÁ LIBERANDO TENSÃO, FEITO A TROCA DAS MESMA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-10-17 08:12 | 2023-10-17 08:12 | 2023-10-16 09:35 | 3 | 2023-10-17 | 202300031921 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300031913 | 127530 | 3 | MARIA AIDA DA COSTA GUIMARAES | 322.671.692-15 | MLPA7532530-22 | 657728 | 14065 | 540 | 212200968 | SIGFI80 | 2023-10-17 10:39 | 2023-10-16 09:30 | 2023-10-18 15:00 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.207188333333333,-72.72254166666667 | -9.207176666666667,-72.72252499999999 | TEREZINHA XAVIER DA COSTA | MARIA AIDA DA COSTA GUIMARAES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2023-10-16 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-16 09:30 | ONEOM009 | 68335694000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA ENCONTRADO COM APENAS UMA BATERIA EM FUNCIONAMENTO, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-10-17 10:10 | 2023-10-17 10:10 | 2023-10-16 09:30 | 3 | 2023-10-17 | 202300031913 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300031905 | 129319 | 1 | JOICILENE FERREIRA DE SOUZA | 644.171.072-20 | MLPA7188684-22 | 645896 | 13742 | 204 | 212200598 | SIGFI80 | 2023-10-15 13:39 | 2023-10-15 21:48 | 2023-10-26 09:40 | 5042 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.038398333333333,-72.74855 | -8.038671666666666,-72.74842 | DEZUMIRA FERREIRA DE SOUZA | JOICILENE FERREIRA DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2023-10-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-15 12:59 | ONEOM005 | 68999486721000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | SISTEMA SÓ FUNCIONA DURANTE O DIA | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE FOI REALIZADO OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS, FOI CONSTATADO QUE AS BATERIAS ESTAVAM SEM CARGA, FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DAS MESMAS FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. FOI REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DE DOIS DPS AVARIADO. RAIMUNDO CASTRO, RAIMUNDO, RAIMUNDO SABINO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-10-15 13:05 | 2023-10-15 13:05 | 2023-10-15 12:59 | 3 | 2023-10-15 | 6.0422e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300031897 | 129319 | 7 | FRANCISCA DIENIFE MARINHO JESUS | 953.440.802-63 | 953.440.802-63 | 652204 | 14913 |  | 212201031 | SIGFI80 | 2023-10-14 15:49 | 2023-10-15 12:38 | 2023-10-19 18:11 | 5044 | HELY | VALIDADO | -8.252898333333333,-70.989485 | -8.25284001,-70.98939113 | MARINÊS FERREIRA MARINHO | FRANCISCA DIENIFE MARINHO JESUS | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA SERINGAL JOACIR | 2023-10-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-14 15:08 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | TROCA DE BATERIA, POIS ESTAVAM EM DESCARGA PROFUNDA | MANUTENÇÃO CORRETIVA. NA MESMA FOI REALIZADO A TROCA DAS DUAS BATERIAS, POIS AS MESMAS ESTAVAM SEM CARGA, FOI REALIZADO O SERVIÇO E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON MACIEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-10-14 15:10 | 2023-10-14 15:10 | 2023-10-14 15:08 | 3 | 2023-10-14 | 6.0442e+17 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202300031889 |  | 7 | FRANCISCA DIENIFE MARINHO JESUS | 953.440.802-63 | 953.440.802-63 | 652204 | 14913 |  | 212201031 | SIGFI80 | 2023-10-14 15:48 | 2023-10-15 12:38 | 2024-01-02 14:17 | 5044 | LUCIER | VALIDADO | -8.252898333333333,-70.989485 | -8.25287039,-70.98938858 | MARINÊS FERREIRA MARINHO | FRANCISACA DIENIFE MARINHO JESUS | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA SERINGAL JOACIR | 2023-10-15 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-10-14 14:38 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | FOI REALIZADO A TROCA DE UM INVERSOR POS O MESMO ESTAVA SEM O CABO DA COMUNICAÇÃO COM AS BATERIAS /LUCAS EDUARDO/ ANDERSON MACIEL | MANUTENÇÃO ONE ENGENHARIA NA MESMA FOI REALIZADO A TROCA DE UM INVERSOR POS O MESMO ESTAVA SEM O CABO DE COMUNICAÇÃO COM AS BATERIAS//LUCAS EDUARDO / ANDERSON MACIEL | 3 | 1 | 5 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-10-14 14:42 | 2023-10-14 14:42 | 2023-10-14 14:38 | 3 | 2023-10-14 | 6.0442e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300031871 | 2023-128764 | 1 | MARIA SUELI DE SOUZA ABREU | 632.978.922-34 | MLPA6942872-21 | 654573 | 13445 | 1041 | 212201476 | SIGFI80 | 2023-10-14 12:59 | 2023-10-13 17:41 | 2023-10-17 09:17 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.87325,-72.725333 | -7.8734,-72.72529833333333 | ALDENORA DE SOUZA ABREU | MARIA SUELI DE SOUZA ABREU | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-10-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-13 17:41 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO INOPERANTE FOI REALIZADO OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS FOI CONSTATADO QUE AS BATERIAS ESTAVAM EM STAND-BY FOI REALIZADA A REINICIALIZAÇÃO DAS MESMAS FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, RAIMUNDO SABINO | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5042 | 24 | 2023-10-14 12:17 | 2023-10-14 12:17 | 2023-10-13 17:41 | 3 | 2023-10-14 | 202300031871 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300031863 | 128417 | 1 | ROSANGELA DA SILVA ARAUJO | 619.071.702-00 | MLPA7197542-22 | 642560 | 13707 | 116 | 212200477 | SIGFI45 | 2023-10-15 09:36 | 2023-10-13 17:40 | 2023-10-18 11:55 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.08775,-72.77760833333333 | -8.087641666666666,-72.77740166666668 | OZANIRA DA SILVA ARAUJO | ROSANGELA DA SILVA ARAUJO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-13 17:40 | ONEOM005 | 3322099000000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE FOI REALIZADO OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS SENDO CONSTATADO QUE O INVERSOR ESTÁ AVARIADO FOI REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DO MESMO FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE, RAIMUNDO CASTRO, RAIMUNDO SABINO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 23 | 2023-10-15 08:32 | 2023-10-15 08:32 | 2023-10-13 17:40 | 3 | 2023-10-15 | 202300031863 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300031855 | 128167 | 1 | ORLENILSO SOUZA DA SILVA | 010.100.472-99 | MLPA7217458-22 | 651861 | 13761 | 491 | 212200651 | SIGFI45 | 2023-10-15 12:53 | 2023-10-13 17:39 | 2023-10-18 11:53 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.037961666666666,-72.748645 | -8.037836666666667,-72.74858166666667 | JOICILENE FERREIRA DE SOUZA | ORLENILSO SOUZA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2023-10-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-13 17:39 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA SÓ FUNCIONAVA DURANTE O DIA FOI REALIZADO OS TESTES E MEDIÇÕES, BATERIA ESTAVA SEM CARGA, FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DA MESMA FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, RAIMUNDO SABINO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-10-15 12:22 | 2023-10-15 12:22 | 2023-10-13 17:39 | 3 | 2023-10-15 | 202300031855 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300031848 | 128271 | 1 | CLEICIANO SILVA DO NASCIMENTO | 018.819.292-13 | MLPA7188675-22 | 643067 | 13734 | 218 | 212200569 | SIGFI80 | 2023-10-15 10:23 | 2023-10-13 17:38 | 2023-10-18 11:55 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.075140000000001,-72.76345166666667 | -8.075031666666666,-72.76360500000001 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | CLEICIANO SILVA DO NASCIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-10-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-13 17:38 | ONEOM005 | 68999235935000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL FOI REALIZADO OS TESTES E MEDIÇÕES, NENHUMA ANOMALIA FOI ENCONTRADO, SISTEMA FUNCIONANDO PERFEITAMENTE, RAIMUNDO SABINO, RAIMUNDO CASTRO | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-10-15 09:58 | 2023-10-15 09:58 | 2023-10-13 17:38 | 3 | 2023-10-15 | 202300031848 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300031830 | 128086 | 1 | FRANCISCA DAS CHAGAS NASCIMENTO MATIAS | 925.756.252.20 | MLPA6921398-21 | 652883 | 13447 | 496 | 212201123 | SIGFI45 | 2023-10-15 14:53 | 2023-10-13 17:37 | 2023-10-18 12:09 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.988688333333332,-72.75311166666667 | -7.988619999999999,-72.75301833333333 | MARIA DE FATIMA LOPES DO NASCIMENTO | FRANCISCA DAS CHAGAS NASCIMENTO MATIAS | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-10-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-13 17:37 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE FOI REALIZADO OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS, FOI CONSTATADO QUE O INVERSOR ESTÁ AVARIADO FOI REALIZADA A TROCA DO MESMO FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, RAIMUNDO SABINO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 23 | 2023-10-15 14:24 | 2023-10-15 14:24 | 2023-10-13 17:37 | 3 | 2023-10-15 | 202300031830 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300031822 | 128085 | 1 | JAMILE LIMA SILVA | 3106417218 | MLPA6915585-21 | 646375 | 13393 | 257 | 212200840 | SIGFI80 | 2023-10-14 16:00 | 2023-10-13 17:36 | 2023-10-18 11:54 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.9304966666666665,-72.76204 | -7.9304266666666665,-72.76212166666666 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA LIMA | JAMILE LIMA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-13 17:35 | ONEOM005 | 68999595622000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE, BATERIAS ESTAVAM EM STAND-BY FOI REALIZADA A REINICIALIZAÇÃO DAS MESMAS FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, RAIMUNDO SABINO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5042 | 24 | 2023-10-14 15:40 | 2023-10-14 15:40 | 2023-10-13 17:35 | 3 | 2023-10-14 | 202300031822 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300031814 | 126880 | 1 | JOSE MAURO OLIVEIRA DA SILVA | 004.246.492-76 | MLPA6733092-21 | 652666 | 13380 | 605 | 212201109 | SIGFI80 | 2023-10-16 12:04 | 2023-10-13 17:35 | 2023-10-18 12:03 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.902361,-72.766972 | -7.9022233333333345,-72.767115 | OLINDINA OLIVEIRA DA SILVA | JOSE MAURO OLIVEIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-13 17:34 | ONEOM005 | 68999203716000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE, BATERIAS ESTAVAM SEM CARGA, FOI REALIZADA A TROCA DAS MESMAS E TAMBÉM A SUBSTITUIÇÃO DO CONTROLADOR, SISTEMA FOI DEIXADO EM OBSERVAÇÃO NO PRAZO DE 48 HORAS DO DIA 14/10/ 2023 AO DIA 16/10/2023 PARA TER A CONFIRMAÇÃO QUE O PROBLEMA NÃO IA PERSISTIR. SISTEMA ESTÁ FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, RAIMUNDO SABINO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-10-14 13:58 | 2023-10-14 13:58 | 2023-10-13 17:34 | 3 | 2023-10-16 | 202300031814 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300031806 | 125168 | 1 | FRANCISCA DANUBIA ROCHA DA COSTA | 045.821.082-02 | MLPA7217457-22 | 643063 | 13760 | 210 | 212200564 | SIGFI80 | 2023-10-15 12:01 | 2023-10-13 17:33 | 2023-10-17 09:55 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.045710000000001,-72.75959833333333 | -8.04568,-72.75938 | FRANCISCA VANUZA MARCAL DA ROCHA | FRANCISCA DANUBIA ROCHA DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE CANDAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CANDAL | 2023-10-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-13 17:33 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE, BATERIAS ESTAVAM EM STAND-BY FOI REALIZADA A REINICIALIZAÇÃO DAS MESMAS FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE, RAIMUNDO CASTRO, RAIMUNDO SABINO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5042 | 24 | 2023-10-15 11:37 | 2023-10-15 11:37 | 2023-10-13 17:33 | 3 | 2023-10-15 | 202300031806 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300031798 |  | 5 | ROSICLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | 082.347.462-35 | 8234746235 | 651956 | 14651 |  | 212200672 | SIGFI80 | 2023-10-13 09:43 | 2023-10-13 16:23 | 2023-11-06 16:49 | 5040 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.4085350000000005,-73.19841666666666 | -7.408419999999999,-73.198435 | ROSILENE DA SILVA OLIVEIRA | ROSICLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO RIO MÔA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO | 2023-10-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-20 09:22 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC | INVERSOR QUEIMADO REALIZAR SUBSTITUIÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, DONIZETE MARTINS | SISTEMA FOI ENCONTRADO INOPERANTE FOI REALIZADO OS TESTES NECESSÁRIOS SENDO CONSTATADO QUE O INVERSOR ESTAVA AVARIADO FOI REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DO MESMO FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, DONIZETE MARTINS. | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 23 | 2023-10-13 08:55 | 2023-10-13 08:55 | 2023-08-20 09:22 | 3 | 2023-10-13 | 6.0402e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031780 |  | 8 | MARIA JOSE CORDEIRO DA SILVA | 695.030.282-72 | MLPA7775889-22 | 658085 | 14319 |  | 212201547 | SIGFI80 | 2023-11-23 16:30 | 2023-10-13 12:22 | 2023-11-24 10:11 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.660743333333333,-71.61463833333333 | -8.660753333333334,-71.614885 | NAIR CORDEIRO DA SILVA | MARIA JOSE CORDEIRO DA SILVA | TARAUACA | SERINGAL PALESTINA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL PALESTINA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:21 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-23 15:54 | 2023-11-23 16:23 | 2023-10-13 12:21 | 3 | 2023-11-23 | 202300031780 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031772 |  | 3 | MARIA MARLENICE DA SILVA ALVES | 005.823.942-10 | MLPA7459249-22 | 652505 | 14094 | 339 | 212201092 | SIGFI80 | 2023-10-22 13:30 | 2023-10-13 12:21 | 2023-10-23 16:22 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.374645,-72.733105 | -9.374423333333334,-72.73304666666667 | MARIA HELENA CORREIA DA SILVA | MARIA MARLENICE DA SILVA ALVES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:21 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/ AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-22 12:29 | 2023-10-22 12:29 | 2023-10-13 12:21 | 3 | 2023-10-22 | 202300031772 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031764 |  | 3 | ANA MARIA XAVIER DE SOUZA | 648.877.152-34 | MLPA7514816-22 | 656796 | 14007 |  | 212201832 | SIGFI80 | 2023-10-19 09:32 | 2023-10-13 12:21 | 2023-10-20 08:21 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.122146666666668,-72.67720833333333 | -9.12022,-72.68089833333333 | LEONORA FERREIRA SOARES | ANA MARIA XAVIER DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE VOLTA GRANDE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE VOLTA GRANDE | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:20 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-19 08:48 | 2023-10-19 08:48 | 2023-10-13 12:20 | 3 | 2023-10-19 | 202300031764 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031756 |  | 8 | MANOEL HIPOLITO DE OLIVEIRA DA SILVA | 764.966.782-00 | MLPA7775890-22 | 654722 | 14320 |  | 212201420 | SIGFI80 | 2023-11-23 15:52 | 2023-10-13 12:20 | 2023-11-24 10:04 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.661953333333335,-71.61707333333334 | -8.661091666666667,-71.617235 | NILDA ROSA DA SILVA DE OLIVEIRA | MANOEL HIPOLITO DE OLIVEIRA DA SILVA | TARAUACA | SERINGAL PALESTINA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL PALESTINA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:20 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-23 15:26 | 2023-11-23 15:39 | 2023-10-13 12:20 | 3 | 2023-11-23 | 202300031756 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031749 |  | 3 | CARLOS DA SILVA NASCIMENTO | 702.449.952-49 | MLPA7478406-22 | 656063 | 13953 | 1080 | 212201740 | SIGFI80 | 2023-10-19 10:51 | 2023-10-13 12:20 | 2023-10-20 08:30 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.121128333333333,-72.67570333333333 | -9.121118333333333,-72.67566333333333 | MARIA AURI PEREIRA DA SILVA | CARLOS DA SILVA NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE VOLTA GRANDE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE VOLTA GRANDE | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:19 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-10-19 10:07 | 2023-10-19 10:07 | 2023-10-13 12:19 | 3 | 2023-10-19 | 202300031749 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031731 |  | 8 | FRANCISCO DA SILVA CONCEICAO | 650.896.422-49 | MLPA7775888-22 | 659049 | 14318 | 1045 | 212201644 | SIGFI80 | 2023-11-23 15:12 | 2023-10-13 12:19 | 2023-11-24 09:59 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.660667,-71.618444 | -8.660595,-71.61869666666666 | CLEONICE PACHECO DA SILVA | FRANCISCO DA SILVA CONCEICAO | TARAUACA | SERINGAL PALESTINA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL PALESTINA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:19 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2023-11-23 14:39 | 2023-11-23 14:56 | 2023-10-13 12:19 | 3 | 2023-11-23 | 202300031731 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031723 |  | 7 | WELLISSON DA SILVA MARTINS | 048.091.972-04 | 4809197204 | 659084 | 14871 |  | 212202039 | SIGFI80 | 2023-10-23 11:00 | 2023-10-13 12:19 | 2023-10-24 09:29 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.250895000000002,-71.00780666666667 | -8.25083899,-71.0067717 | DELCIVANIA ABREU DA SILVA | WELLISSON DA SILVA MARTINS | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:19 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//. NÃO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL.// LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-23 10:31 | 2023-10-23 10:31 | 2023-10-13 12:19 | 3 | 2023-10-23 | 202300031723 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031715 |  | 3 | TEREZINHA GOMES BRAGA | 012.679.802-81 | MLPA7478375-22 | 657800 | 13925 | 636 | 212201511 | SIGFI80 | 2023-10-27 17:01 | 2023-10-13 12:19 | 2023-10-30 11:22 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.354718333333333,-72.72884666666667 | -9.354666666666667,-72.72889 | FRANCISCA VARIANA DE LEMOS GOMES | TEREZINHA GOMES BRAGA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-27 16:27 | 2023-10-27 16:27 | 2023-10-13 12:18 | 3 | 2023-10-27 | 202300031715 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031707 |  | 3 | FRANCISCO LIMA ALBUQUERQUE | 956.451.442-87 | MLPA7582430-22 | 658211 | 14171 | 1232 | 212201804 | SIGFI80 | 2023-10-19 11:37 | 2023-10-13 12:18 | 2023-10-20 08:36 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.112516666666666,-72.6725 | -9.112463333333332,-72.67241833333333 | MARIA JOSE OLIVEIRA LIMA | FRANCISCO LIMA ALBUQUERQUE | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE VOLTA GRANDE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE VOLTA GRANDE | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-19 11:10 | 2023-10-19 11:10 | 2023-10-13 12:18 | 3 | 2023-10-19 | 202300031707 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031699 |  | 3 | MARIA JOSE CANDIDA COSTA | 014.304.312-96 | MLPA7478377-22 | 661620 | 13927 | 996 | 212201628 | SIGFI80 | 2023-10-28 12:02 | 2023-10-13 12:18 | 2023-10-30 12:00 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.350981666666666,-72.72536833333334 | -9.351128333333332,-72.72529666666667 | MARIA DA GLORIA DE CANDIDA | MARIA JOSE CANDIDA COSTA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:17 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-28 11:37 | 2023-10-28 11:37 | 2023-10-13 12:17 | 3 | 2023-10-28 | 202300031699 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031681 |  | 3 | ELISANGELA DE OLIVEIRA CARMO | 956.479.292-49 | MLPA7458134-22 | 656799 | 13915 | 752 | 212201863 | SIGFI80 | 2023-10-19 13:41 | 2023-10-13 12:17 | 2023-10-20 08:46 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.112425,-72.674425 | -9.112449999999999,-72.67431166666667 | SEBASTIANA MARIA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | ELISANGELA DE OLIVEIRA CARMO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE VOLTA GRANDE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE VOLTA GRANDE | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:17 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-19 13:11 | 2023-10-19 13:11 | 2023-10-13 12:17 | 3 | 2023-10-19 | 202300031681 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031673 |  | 8 | EDUARDO QUEIROZ FEITOZA | 017.775.372.32 | MLPA7766810-22 | 654686 | 14450 | 805 | 212201332 | SIGFI80 | 2023-11-22 15:47 | 2023-10-13 12:17 | 2023-11-23 09:05 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.667631666666667,-71.60252166666668 | -8.667496666666667,-71.60262166666666 | NOMATA MARTINS QUEIROZ | EDUARDO QUEIROZ FEITOZA | TARAUACA | SERINGAL SAO LUIZ S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SAO LUIZ | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:17 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-22 15:29 | 2023-11-22 15:47 | 2023-10-13 12:17 | 3 | 2023-11-22 | 202300031673 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031665 |  | 3 | MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 894.592.882-00 | MLPA7461261-22 | 656698 | 13962 |  | 212201627 | SIGFI45 | 2023-10-24 08:53 | 2023-10-13 12:17 | 2023-10-25 09:56 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.349001666666668,-72.723935 | -9.349116666666667,-72.72379500000001 | MARIA DE NAZARE ALVES DE OLIVEIRA | MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:16 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE ESTAVA AUSENTE, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM A SUBSTITUIÇÃO DE 1 DPS DE 20KA 1,2KV. ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/ AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-10-24 08:08 | 2023-10-24 08:08 | 2023-10-13 12:16 | 3 | 2023-10-24 | 202300031665 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031657 |  | 8 | PEDRO DE ARAUJO | 007.014.442.72 | MLPA7766808-22 | 654694 | 14448 | 706 | 212201363 | SIGFI80 | 2023-11-22 15:20 | 2023-10-13 12:16 | 2023-11-23 09:11 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.66342,-71.60607333333334 | -8.663413333333333,-71.60621166666667 | BENTA NAZARE DE ARAUJO | PEDRO DE ARAUJO | TARAUACA | SERINGAL SANTA CECILIA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA CECILIA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:16 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2023-11-22 14:59 | 2023-11-22 15:16 | 2023-10-13 12:16 | 3 | 2023-11-22 | 202300031657 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031640 |  | 3 | ANTONIO SOPRIANO DANTAS DE SOUZA | 085.111.432-62 | 8511143262 | 656802 | 15051 | 1114 | 212201871 | SIGFI80 | 2023-10-19 14:30 | 2023-10-13 12:16 | 2023-10-20 08:54 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.108028333333333,-72.67451833333332 | -9.108030000000001,-72.67452 | SEBASTIANA DELMIRO DANTAS | ANTONIO SOPRIANO DANTAS DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE VOLTA GRANDE RIO JURUA COMUNIDADE VOLTA GRANDE | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:15 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-10-19 13:54 | 2023-10-19 13:54 | 2023-10-13 12:15 | 3 | 2023-10-19 | 202300031640 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031632 |  | 8 | ANTONIO DA CONCEICAO | 709.557.862-15 | MLPA7793079-22 | 658089 | 14397 | 277 | 212201560 | SIGFI80 | 2023-11-22 14:56 | 2023-10-13 12:15 | 2023-11-23 09:30 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.66092,-71.60154833333333 | -8.660818333333333,-71.60122 | FRANCISCA DA CONCEICAO | ANTONIO DA CONCEICAO | JORDAO | SERINGAL SAO LUIZ S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SAO LUIZ | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:15 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-22 14:35 | 2023-11-22 14:40 | 2023-10-13 12:15 | 3 | 2023-11-22 | 202300031632 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031624 |  | 3 | ANTONIO MAURO BARBOSA DO NASCIMENTO | 994.100.102-25 | 99410010225 | 656768 | 15261 | 643 | 212201721 | SIGFI80 | 2023-10-24 13:47 | 2023-10-13 12:15 | 2023-10-25 10:17 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.3546366666667,-72.713846666667 | -9.354800000000001,-72.71396666666666 | ARLETE MARIA BARBOSA NASCIMENTO | ANTONIO MAURO BARBOSA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO RIO JURUA COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:15 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE ESTAVA AUSENTE, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO COM A SUBSTITUIÇÃO DE 1 DPS DE 20KA 1,2KV. /ELETRICISTA: ARISSON SILVA, /AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-10-24 13:02 | 2023-10-24 13:02 | 2023-10-13 12:15 | 3 | 2023-10-24 | 202300031624 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031616 |  | 3 | RAIMUNDA PINTO PEREIRA | 465.341.482-34 | 46534148234 | 656803 | 15049 | 1105 | 212201873 | SIGFI80 | 2023-10-19 15:23 | 2023-10-13 12:14 | 2023-10-20 09:06 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.113918333333334,-72.68395666666667 | -9.113771666666667,-72.683935 | MARIA PINTO PEREIRA | RAIMUNDA PINTO PEREIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE VOLTA GRANDE RIO JURUA COMUNIDADE VOLTA GRANDE | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:14 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-19 14:50 | 2023-10-19 14:50 | 2023-10-13 12:14 | 3 | 2023-10-19 | 202300031616 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031608 |  | 8 | MARIA DA LIBERDADE GOMES DA SILVA | 846.017.952-49 | 84601795249 | 656924 | 15145 |  | 212201719 | SIGFI80 | 2023-11-22 14:29 | 2023-10-13 12:14 | 2023-11-23 09:36 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.6584133333333,-71.596596666667 | -8.658281666666666,-71.59660833333334 | ALDELINA GOMES DA SILVA E SILVA | MARIA DA LIBERDADE GOMES DA SILVA | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE SÃO LUÍS RIO TARAUACA COMUNIDADE SÃO LUÍS | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2023-11-22 14:07 | 2023-11-22 14:28 | 2023-10-13 12:14 | 3 | 2023-11-22 | 202300031608 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031590 |  | 8 | MARIA DE JESUS DA SILVA LIMA | 006.669.362-42 | MLPA7748155-22 | 654692 | 14240 | 886 | 212201367 | SIGFI80 | 2023-11-22 14:02 | 2023-10-13 12:13 | 2023-11-23 09:39 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.65462,-71.59415333333332 | -8.654941666666668,-71.59466833333333 | NAIR CORDEIRO DA SILVA | MARIA DE JESUS DA SILVA LIMA | TARAUACA | SERINGAL SANTA CECILIA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA CECILIA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:13 | ONEOM002 | 0.000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2023-11-22 13:36 | 2023-11-22 13:49 | 2023-10-13 12:13 | 3 | 2023-11-22 | 202300031590 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031582 |  | 8 | ADAILDO DAS NEVES DA SILVA | 084.279.692-44 | 8427969244 | 656053 | 15149 | 888 | 212201715 | SIGFI80 | 2023-11-22 13:24 | 2023-10-13 12:13 | 2023-11-23 09:44 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.652385,-71.582426666667 | -8.651638333333333,-71.58537333333334 | JUCINEIDE SOUZA DAS NEVES | ADAILDO DAS NEVES DA SILVA | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE SANTA SECILIA RIO TARAUACA COMUNIDADE SANTA SECILIA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:12 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-22 13:06 | 2023-11-22 13:09 | 2023-10-13 12:12 | 3 | 2023-11-22 | 202300031582 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031574 |  | 8 | JOSE FRANCISCO MENEZES SARAIVA | 466.017.752-15 | 46601775215 | 658180 | 15147 | 762 | 212201718 | SIGFI45 | 2023-11-22 12:59 | 2023-10-13 12:12 | 2023-11-23 09:49 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.65202,-71.581201666667 | -8.652168333333332,-71.58142166666667 | MARIA BARROS MENEZES | JOSE FRANCISCO MENEZES SARAIVA | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE SANTA CECÍLIA RIO TARAUACA COMUNIDADE SANTA CECÍLIA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:12 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE AUSENTE | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-22 12:35 | 2023-11-22 12:44 | 2023-10-13 12:12 | 3 | 2023-11-22 | 202300031574 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031566 |  | 8 | ESCOLA JOSE PEREIRA PERES | 986.872.802-97 | MLPA7748159-22 | 659051 | 14244 | 508 | 212201829 | SIGFI80 | 2023-11-21 17:28 | 2023-10-13 12:12 | 2023-11-22 09:14 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | NAO CONFORME | -8.667194,-71.609306 | -8.676866666666665,-71.601515 | HERIKE FERREIRA DE OLIVEIRA | ESCOLA JOSE PEREIRA PERES | JORDAO | SERINGAL PALESTINA S/N DESCENDO RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL PALESTINA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:11 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ###AUSENTE PRINT BATERIA### |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-21 17:14 | 2023-11-21 17:15 | 2023-10-13 12:11 | 6 | 2023-11-21 | 202300031566 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031558 |  | 8 | RAIMUNDO NONATO MESQUITA DE MENEZES | 829.055.502-44 | MLPA7749403-22 | 654695 | 14364 | 877 | 212201364 | SIGFI80 | 2023-11-22 12:30 | 2023-10-13 12:11 | 2023-11-23 09:54 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.658143333333333,-71.57927166666667 | -8.658141666666667,-71.57916833333334 | MARIA MENDES MESQUITA | RAIMUNDO NONATO MESQUITA DE MENEZES | JORDAO | SERINGAL SAO LUIZ S/N COLONIA BAMBUZAL CENTRO SERINGAL SAO LUIZ | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:11 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-22 12:06 | 2023-11-22 12:14 | 2023-10-13 12:11 | 3 | 2023-11-22 | 202300031558 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031541 |  | 3 | MARIZIA SANTOS DA SILVA | 890.440.452-53 | MLPA7461280-22 | 679393 | 13981 | 916 | 212202105 | SIGFI80 | 2023-10-19 08:28 | 2023-10-13 12:11 | 2023-10-20 09:15 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.124441666666666,-72.69654166666666 | -9.124498333333333,-72.69658333333334 | MARIA DO CARMO MAIA SANTOS | MARIZIA SANTOS DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:10 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-19 07:55 | 2023-10-19 07:55 | 2023-10-13 12:10 | 3 | 2023-10-19 | 202300031541 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031533 |  | 3 | FRANCISCO FABIO SILVA DO CARMO | 700.192.602-70 | MLPA7504748-22 | 656772 | 13824 | 1165 | 212201745 | SIGFI80 | 2023-10-24 12:07 | 2023-10-13 12:10 | 2023-10-25 10:22 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.359488333333333,-72.73096666666667 | -9.352938333333332,-72.71291833333333 | MARIA MARQUES DA SILVA | FRANCISCO FABIO SILVA DO CARMO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:10 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE ESTAVA AUSENTE. /ELETRICISTA: ARISSON SILVA, /AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-24 11:16 | 2023-10-24 11:16 | 2023-10-13 12:10 | 3 | 2023-10-24 | 202300031533 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031525 |  | 3 | JUNINHA PINHEIRO DOS SANTOS | 060.683.842-25 | MLPA7514814-22 | 656767 | 14006 |  | 212201679 | SIGFI80 | 2023-10-17 15:37 | 2023-10-13 12:10 | 2023-10-18 08:32 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.123394999999999,-72.69560499999999 | -9.123551666666666,-72.69569333333334 | MARIA ROSA GOMES PINHEIRO | JUNINHA PINHEIRO DOS SANTOS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:10 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-17 15:01 | 2023-10-17 15:01 | 2023-10-13 12:10 | 3 | 2023-10-17 | 202300031525 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031517 |  | 3 | VALDEIR MONTEIRO DO CARMO | 666.887.362-68 | MLPA7459250-22 | 657908 | 14095 |  | 212201753 | SIGFI45 | 2023-10-24 10:58 | 2023-10-13 12:10 | 2023-10-25 10:29 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.35065,-72.70684 | -9.350615,-72.70684666666666 | ADA DO CARMO MONTEIRO | VALDEIR MONTEIRO DO CARMO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:09 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. /ELETRICISTA: ARISSON SILVA, AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-24 10:16 | 2023-10-24 10:16 | 2023-10-13 12:09 | 3 | 2023-10-24 | 202300031517 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031509 |  | 3 | ADAILDO ALVES DOS SANTOS | 461.712.402-06 | MLPA7458133-22 | 658208 | 13914 | 1030 | 212201673 | SIGFI45 | 2023-10-17 14:56 | 2023-10-13 12:09 | 2023-10-18 08:47 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.122928333333334,-72.6971 | -9.122908333333333,-72.69697166666667 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA | ADAILDO ALVES DOS SANTOS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-17 14:19 | 2023-10-17 14:19 | 2023-10-13 12:09 | 3 | 2023-10-17 | 202300031509 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031491 |  | 8 | LUZIVALDO ALVES DE LIMA | 000.950.712-45 | MLPA7748154-22 | 656949 | 14239 | 761 | 212201830 | SIGFI45 | 2023-11-22 09:59 | 2023-10-13 12:09 | 2023-11-23 09:59 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.668278,-71.556889 | -8.668181666666667,-71.556441666666 | MARGARIDA ALVES DE LIMA | LUZIVALDO ALVES DE LIMA | TARAUACA | SERINGAL SAO LUIZ S/N DESCENDO O RIO TARAUACA IGARAPE SAO LUIZ CENTRO SERINGAL SAO LUIZ | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:08 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-22 09:39 | 2023-11-22 09:45 | 2023-10-13 12:08 | 3 | 2023-11-22 | 202300031491 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031483 |  | 3 | JOSE MONTEIRO DO CARMO | 890.338.172-68 | MLPA7582396-22 | 656688 | 14138 | 637 | 212201596 | SIGFI80 | 2023-10-24 09:59 | 2023-10-13 12:08 | 2023-10-25 10:33 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.375768333333333,-72.71418666666666 | -9.351861666666668,-72.70772166666667 | ADA DO CARMO MONTEIRO | JOSE MONTEIRO DO CARMO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:08 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, /AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-24 09:14 | 2023-10-24 09:14 | 2023-10-13 12:08 | 3 | 2023-10-24 | 202300031483 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031475 |  | 3 | ANTONIO GONCALVES DO CARMO | 682.240.792-87 | MLPA7458097-22 | 656006 | 13892 |  | 212201674 | SIGFI80 | 2023-10-29 10:59 | 2023-10-13 12:08 | 2023-10-30 14:35 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.346695,-72.71317166666667 | -9.34661,-72.71319666666666 | LUIZA GONCALVES DO CARMO | ANTONIO GONCALVES DO CARMO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:07 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-29 10:34 | 2023-10-29 10:34 | 2023-10-13 12:07 | 3 | 2023-10-29 | 202300031475 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031467 |  | 3 | ENILSON SILVA DOS SANTOS | 994.118.222-15 | MLPA7478405-22 | 656068 | 13952 |  | 212201768 | SIGFI80 | 2023-10-17 14:16 | 2023-10-13 12:07 | 2023-10-18 08:54 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.12296,-72.69790833333333 | -9.122851666666666,-72.69775333333334 | MARIA FERREIRA DA SILVA | ENILSON SILVA DOS SANTOS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:07 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-17 13:42 | 2023-10-17 13:42 | 2023-10-13 12:07 | 3 | 2023-10-17 | 202300031467 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031459 |  | 8 | RAIMUNDO NONATO LIMA DE SOUZA | 577.325.402-63 | MLPA7749397-22 | 658177 | 14362 |  | 212201623 | SIGFI80 | 2023-11-22 11:04 | 2023-10-13 12:06 | 2023-11-23 10:04 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.662351666666666,-71.57433999999999 | -8.662305,-71.57433999999999 | MARGARIDA ALVEZ LIMA | RAIMUNDO NONATO LIMA DE SOUZA | JORDAO | SERINGAL SAO LUIZ S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SAO LUIZ | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:06 | ONEOM002 | 68992145396000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-22 10:42 | 2023-11-22 10:55 | 2023-10-13 12:06 | 3 | 2023-11-22 | 202300031459 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031442 |  | 3 | CAMILA NASCIMENTO | 052.610.012-50 | 5261001250 | 654959 | 15259 | 978 | 212201663 | SIGFI80 | 2023-10-29 13:20 | 2023-10-13 12:06 | 2023-10-30 14:43 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.34713,-72.713245 | -9.347191666666667,-72.71311 | CLEICIANE PEREIRA DO NASCIMENTO | CAMILA NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO RIO JURUA COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:05 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-29 12:53 | 2023-10-29 12:53 | 2023-10-13 12:05 | 3 | 2023-10-29 | 202300031442 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031434 |  | 8 | ANTONIO JOSE MENDONCA DA CUNHA | 014.122.832.64 | MLPA7748153-22 | 654704 | 14238 | 734 | 212201401 | SIGFI80 | 2023-11-22 09:01 | 2023-10-13 12:05 | 2023-11-23 10:17 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.662006666666667,-71.57355166666666 | -8.661881666666666,-71.57356499999999 | ROSENIR DO NACIMENTO MENDONCA | ANTONIO JOSE MENDONCA DA CUNHA | JORDAO | SERINGAL SAO LUIZ S/N DESCENDO O RIO TARAUACA GARAPE SAO LUIZ CENTRO SERINGAL SAO LUIZ | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:05 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-22 08:38 | 2023-11-22 08:57 | 2023-10-13 12:05 | 3 | 2023-11-22 | 202300031434 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031426 |  | 3 | MARIA JOSÉ DE SOUZA SILVA | 552.696.722-00 | 55269672200 | 657834 | 15161 | 971 | 212201722 | SIGFI80 | 2023-10-17 10:56 | 2023-10-13 12:04 | 2023-10-18 09:01 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.121055,-72.698915 | -9.121285,-72.69924833333333 | MARIA EUGENIA DE SOUZA | MARIA JOSÉ DE SOUZA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE TAPAUNA RIO JURUA COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:04 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-17 10:30 | 2023-10-17 10:30 | 2023-10-13 12:04 | 3 | 2023-10-17 | 202300031426 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031418 |  | 8 | MARIA DA LIBERDADE PEREIRA SOARES | 900.648.522-53 | MLPA7775884-22 | 658094 | 14315 | 337 | 212201652 | SIGFI80 | 2023-11-22 08:32 | 2023-10-13 12:04 | 2023-11-23 10:21 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.654176666666666,-71.57223833333335 | -8.654213333333333,-71.57236166666667 | CREUNICIA JUSTINO PEREIRA | MARIA DA LIBERDADE PEREIRA SOARES | TARAUACA | SERINGAL SANTA CECILIA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA CECILIA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:04 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-22 08:11 | 2023-11-22 08:13 | 2023-10-13 12:04 | 3 | 2023-11-22 | 202300031418 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031400 |  | 3 | MARIA DA GLORIA NASCIMENTO DO CARMO | 010.335.012-80 | MLPA7582400-22 | 656692 | 14142 | 979 | 212201605 | SIGFI80 | 2023-10-29 13:59 | 2023-10-13 12:03 | 2023-10-30 14:46 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.346773333333335,-72.71472833333334 | -9.346836666666666,-72.7147 | CLEONICE CARMO DO NASCIMENTO | MARIA DA GLORIA NASCIMENTO DO CARMO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:03 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E FRANCISCO | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-29 13:37 | 2023-10-29 13:37 | 2023-10-13 12:03 | 3 | 2023-10-29 | 202300031400 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031392 |  | 3 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | 461.714.012-34 | MLPA7458131-22 | 658210 | 13913 |  | 212201776 | SIGFI45 | 2023-10-17 11:29 | 2023-10-13 12:03 | 2023-10-18 09:07 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.121628333333332,-72.69842666666666 | -9.121756666666666,-72.69852166666666 | FRANCISCA FERREIRA SOARES | MANOEL FERREIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:03 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-17 11:05 | 2023-10-17 11:05 | 2023-10-13 12:03 | 3 | 2023-10-17 | 202300031392 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031384 |  | 8 | ANTONIO JOSE PEREIRA DE ANDRADE | 007.015.472.43 | MLPA7766805-22 | 655076 | 14446 | 285 | 212201639 | SIGFI80 | 2023-11-22 08:00 | 2023-10-13 12:02 | 2023-11-23 10:29 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.649398333333332,-71.57112666666667 | -8.649426666666667,-71.57121666666667 | CREUNICIA JUSTINA PEREIRA | ANTONIO JOSE PEREIRA DE ANDRADE | TARAUACA | SERINGAL SANTA CECILIA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA CECILIA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:02 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-22 07:35 | 2023-11-22 07:42 | 2023-10-13 12:02 | 3 | 2023-11-22 | 202300031384 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031376 |  | 8 | MISSILENE BARBOSA DA SILVA | 704.443.692.79 | MLPA7766806-22 | 658099 | 14447 | 510 | 212201656 | SIGFI80 | 2023-11-22 07:04 | 2023-10-13 12:02 | 2023-11-23 08:44 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.646236666666665,-71.56960000000001 | -8.646108333333332,-71.56955333333333 | MARALENE LIMA DA SILVA | MISSILENE BARBOSA DA SILVA | TARAUACA | SERINGAL SANTA CECILIA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA CECILIA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:01 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2023-11-22 06:37 | 2023-11-22 06:53 | 2023-10-13 12:01 | 3 | 2023-11-22 | 202300031376 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031368 |  | 8 | ANTONIO ALVES DE ANDRADADE | 007.764.992-38 | MLPA7793077-22 | 654714 | 14395 |  | 212201395 | SIGFI80 | 2023-11-22 07:29 | 2023-10-13 12:01 | 2023-11-23 10:32 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.64732,-71.56880166666666 | -8.647141666666666,-71.56879 | FRANCISCA ALVES DE ANDRADE | ANTONIO ALVES DE ANDRADADE | TARAUACA | SERINGAL SANTA CECILIA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA CECILIA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:01 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-22 07:09 | 2023-11-22 07:28 | 2023-10-13 12:01 | 3 | 2023-11-22 | 202300031368 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031350 |  | 8 | FRANCISCO ERIVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | 709.743.062-15 | MLPA7748156-22 | 654689 | 14241 | 721 | 212201349 | SIGFI80 | 2023-11-21 15:35 | 2023-10-13 11:58 | 2023-11-22 09:01 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.673678333333333,-71.60246666666667 | -8.673788333333333,-71.60238833333332 | MARIA DE FATIMA CAPEZ FERREIRA | FRANCISCO ERIVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | TARAUACA | SERINGAL PALESTINA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL PALESTINA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 11:58 | ONEOM002 | 689921204000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2023-11-21 15:11 | 2023-11-21 15:19 | 2023-10-13 11:58 | 3 | 2023-11-21 | 202300031350 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031343 |  | 3 | ANAILTON NASCIMENTO VIANA | 702.383.402-87 | MLPA7532512-22 | 669885 | 14052 |  | 212202501 | SIGFI80 | 2023-10-22 10:15 | 2023-10-13 11:58 | 2023-10-23 16:29 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.364513333333333,-72.71480166666667 | -9.364846666666667,-72.71470500000001 | RAIMUNDA BARBOSA DO NASCIMENTO | ANAILTON NASCIMENTO VIANA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 11:57 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE ESTAVA AUSENTE, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, /AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-22 08:03 | 2023-10-22 08:03 | 2023-10-13 11:57 | 3 | 2023-10-22 | 202300031343 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031335 |  | 3 | CLEBISON PINHEIRO PEREIRA | 014.272.142-55 | MLPA7532513-22 | 669887 | 14053 | 135 | 212202503 | SIGFI80 | 2023-10-22 10:02 | 2023-10-13 11:52 | 2023-10-23 16:36 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.365216666666667,-72.71568166666665 | -9.365283333333334,-72.71550333333333 | MARIA ANITA GOMES PINHEIRO | CLEBISON PINHEIRO PEREIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 11:51 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS POIS O CLIENTE ESTAVA AUSENTE, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM A SUBSTITUIÇÃO DE 2 DPS DE 20KA 1,2KV. /ELETRICISTA: ARISSON SILVA, /AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-10-22 09:13 | 2023-10-22 09:13 | 2023-10-13 11:51 | 3 | 2023-10-22 | 202300031335 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031327 |  | 8 | ELITA NASCIMENTO SILVA | 935.451.002-78 | 93545100278 | 655991 | 15151 | 931 | 212201661 | SIGFI80 | 2023-11-21 15:08 | 2023-10-13 11:51 | 2023-11-22 09:17 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.680163333333333,-71.60545666666667 | -8.680368333333332,-71.60551833333334 | MARIA ZILDA DO NASCIMENTO | ELITA NASCIMENTO SILVA | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE SÃO LUÍS RIO TARAUACA COMUNIDADE SÃO LUÍS | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 11:51 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-21 14:45 | 2023-11-21 14:57 | 2023-10-13 11:51 | 3 | 2023-11-21 | 202300031327 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031319 |  | 3 | MANOEL JOSE FERREIRA SOARES | 411.961.802-10 | MLPA7459283-22 | 656775 | 14125 | 963 | 212201756 | SIGFI80 | 2023-10-17 13:36 | 2023-10-13 11:51 | 2023-10-18 09:10 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.121808333333332,-72.69885 | -9.122266666666667,-72.69873 | MARIA FERREIRA SOARES | MANOEL JOSE FERREIRA SOARES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 11:50 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-17 13:10 | 2023-10-17 13:10 | 2023-10-13 11:50 | 3 | 2023-10-17 | 202300031319 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031301 |  | 8 | ELIEUDO FERREIRA DE OLIVEIRA | 987.195.052-72 | MLPA7793080-22 | 655986 | 14398 | 442 | 212201641 | SIGFI80 | 2023-11-21 16:42 | 2023-10-13 11:50 | 2023-11-22 09:26 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.673335,-71.62039833333333 | -8.674156666666667,-71.60089666666666 | MARIA DE FATIMA CAPEZ FERREIEA | ELIEUDO FERREIRA DE OLIVEIRA | TARAUACA | SERINGAL SAO LUIZ S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SAO LUIZ | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 11:49 | ONEOM002 | 68992201216000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-21 16:23 | 2023-11-21 16:23 | 2023-10-13 11:49 | 3 | 2023-11-21 | 202300031301 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031293 |  | 3 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | 036.095.02-58 | MLPA7514812-22 | 669548 | 14004 |  | 212202478 | SIGFI80 | 2023-10-17 13:06 | 2023-10-13 11:49 | 2023-10-18 09:15 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.122236666666668,-72.698725 | -9.121866666666667,-72.69888833333333 | MARIA EUGENIA SILVA DE SOUZA | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 11:49 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-17 12:39 | 2023-10-17 12:39 | 2023-10-13 11:49 | 3 | 2023-10-17 | 202300031293 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031285 |  | 3 | VILSON FRANCISCO NASCIMENTO PEREIRA | 890.347.592-53 | MLPA7532511-22 | 652508 | 14051 | 542 | 212201073 | SIGFI80 | 2023-10-22 15:32 | 2023-10-13 11:49 | 2023-10-23 16:41 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.368891666666666,-72.72337833333333 | -9.369098333333334,-72.72323666666666 | FATIMA NASCIMENTO PEREIRA | VILSON FRANCISCO NASCIMENTO PEREIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 11:48 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE ESTAVA AUSENTE, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, /AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-22 14:53 | 2023-10-22 14:53 | 2023-10-13 11:48 | 3 | 2023-10-22 | 202300031285 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031277 |  | 8 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE OLIVEIRA | 434.967.092.00 | MLPA7748158-22 | 654691 | 14243 | 720 | 212201366 | SIGFI80 | 2023-11-21 16:05 | 2023-10-13 11:48 | 2023-11-22 09:34 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.677003333333333,-71.60174 | -8.676923333333333,-71.60186166666668 | MARIA GENI CAPEZ FERREIRA | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE OLIVEIRA | JORDAO | SERINGAL SAO LUIZ S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SAO LUIZ | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 11:48 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2023-11-21 15:44 | 2023-11-21 15:49 | 2023-10-13 11:48 | 3 | 2023-11-21 | 202300031277 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031269 |  | 3 | AURIANE DE SOUZA FLORES | 033.963.192-90 | MLPA7505761-22 | 654952 | 14040 | 1078 | 212201625 | SIGFI80 | 2023-10-16 15:46 | 2023-10-13 11:48 | 2023-10-19 15:59 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.127255,-72.70409500000001 | -9.127391666666666,-72.70415 | MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA | AURIANE DE SOUZA FLORES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 11:47 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-16 15:13 | 2023-10-16 15:13 | 2023-10-13 11:47 | 3 | 2023-10-16 | 202300031269 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031251 |  | 8 | MARIA GERCIANE DA CONCEICAO DANTAS | 027.025.492-76 | MLPA7748157-22 | 655070 | 14242 | 801 | 212201540 | SIGFI80 | 2023-11-21 17:10 | 2023-10-13 11:47 | 2023-11-22 09:40 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.676163333333333,-71.60087 | -8.676078333333333,-71.60092666666667 | FRANCISCA DA CONCEICAO | MARIA GERCIANE DA CONCEICAO DANTAS | JORDAO | SERINGAL SAO LUIZ S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SAO LUIZ | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 11:47 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2023-11-21 16:48 | 2023-11-21 16:51 | 2023-10-13 11:47 | 3 | 2023-11-21 | 202300031251 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031244 |  | 3 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | 666.330.522-00 | MLPA7514795-22 | 652499 | 13992 | 522 | 212201065 | SIGFI80 | 2023-10-22 14:37 | 2023-10-13 11:43 | 2023-10-23 16:48 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.37711,-72.72303333333333 | -9.377003333333333,-72.72316833333333 | NARIA HELENA BARBOSA DO NASCIMENTO | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 11:43 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, FOI FEITO A TROCA DE 1 DPS DE 20KA 1,2KV, FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE ESTAVA AUSENTE, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. /ELETRICISTA: ARISSON SILVA, /AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-10-22 13:56 | 2023-10-22 13:56 | 2023-10-13 11:43 | 3 | 2023-10-22 | 202300031244 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031236 |  | 3 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | 666.491.702-59 | MLPA7504791-22 | 652397 | 13865 | 121 | 212201085 | SIGFI80 | 2023-10-16 14:47 | 2023-10-13 11:41 | 2023-10-17 11:23 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.131079999999999,-72.71087666666668 | -9.13115,-72.710895 | ZILA FERREIRA DA SILVA | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 11:41 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-10-16 14:22 | 2023-10-16 14:22 | 2023-10-13 11:41 | 3 | 2023-10-16 | 202300031236 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031228 |  | 3 | FRANCISCO JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | 956.461.402-34 | MLPA7504745-22 | 652500 | 13821 | 538 | 212201066 | SIGFI80 | 2023-10-22 11:25 | 2023-10-13 11:41 | 2023-10-23 16:51 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.37624,-72.72866666666667 | -9.376371666666667,-72.728775 | MARIA HELENA BARBOSA DO NASCIMENTO | FRANCISCO JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 11:40 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/ AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-22 10:36 | 2023-10-22 10:36 | 2023-10-13 11:40 | 3 | 2023-10-22 | 202300031228 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031210 |  | 3 | LARISSE NASCIMENTO DE SOUZA | 704.360.942-90 | MLPA7505762-22 | 656689 | 14041 | 1087 | 212201598 | SIGFI80 | 2023-10-17 09:55 | 2023-10-13 11:40 | 2023-10-18 09:20 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9,13028,-72,7107 | -9.130215,-72.710695 | EDINALVA DA SILVA NASCIMENTO | LARISSE NASCIMENTO DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 11:40 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-17 09:26 | 2023-10-17 09:26 | 2023-10-13 11:40 | 3 | 2023-10-17 | 202300031210 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031202 |  | 7 | JOSÉ DE LIMA FRANÇA | 019.507.922-18 | 019.507.922-18 | 656925 | 14903 |  | 212201728 | SIGFI80 | 2023-11-03 09:53 | 2023-10-13 11:40 | 2023-11-14 17:05 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.237583333333333,-71.00441833333333 | -8.2376576,-71.00442634 | JANDIRA NERI DE LIMA | JOSÉ DE LIMA FRANÇA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 11:39 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NO LOCAL. LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-03 09:18 | 2023-11-03 09:18 | 2023-10-13 11:39 | 3 | 2023-11-03 | 202300031202 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031194 |  | 3 | ANTONIO EUDES SANTOS DA SILVA | 994.390.002-44 | 99439000244 | 658244 | 15055 | 997 | 212202047 | SIGFI80 | 2023-10-16 10:51 | 2023-10-13 11:39 | 2023-10-17 11:18 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.129883333333334,-72.70867166666667 | -9.12989,-72.70860166666667 | MARIA DO CARMO MAIA SANTOS | ANTONIO EUDES SANTOS DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE TAPAUNA RIO JURUA COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 11:39 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-16 10:25 | 2023-10-16 10:25 | 2023-10-13 11:39 | 3 | 2023-10-16 | 202300031194 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031186 |  | 3 | ELIAS SILVA SOUZA | 956.456.592-87 | MLPA7504746-22 | 652513 | 13822 | 134 | 212201076 | SIGFI80 | 2023-10-25 13:07 | 2023-10-13 11:39 | 2023-10-26 09:14 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.374673333333334,-72.72781833333333 | -9.374591666666667,-72.727835 | MARIA DE LOURDES | ELIAS SILVA SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 11:38 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-25 12:36 | 2023-10-25 12:36 | 2023-10-13 11:38 | 3 | 2023-10-25 | 202300031186 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031178 |  | 3 | MARIA VIVIANE LIMA OLIVEIRA | 019.419.002-16 | 1941900216 | 654936 | 15053 | 961 | 212201535 | SIGFI80 | 2023-10-16 10:20 | 2023-10-13 11:38 | 2023-10-17 11:13 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.130498333333332,-72.70786 | -9.130135,-72.70780166666667 | MARIA SUELI LIMA | MARIA VIVIANE LIMA OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE TAPAUNA RIO JURUA COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 11:38 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-16 09:53 | 2023-10-16 09:53 | 2023-10-13 11:38 | 3 | 2023-10-16 | 202300031178 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031160 |  | 7 | RAIMUNDO NONATO SOARES DANASCENO JUNIOR | 763.778.222-00 | 76377822200 | 659082 | 14883 | 1253 | 212202036 | SIGFI80 | 2023-11-01 12:23 | 2023-10-13 11:37 | 2023-11-03 09:54 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.248116666666666,-71.006225 | -8.24824663,-71.00620602 | MARIA IVETE DE M DANASCENO | RAIMUNDO NONATO SOARES DANASCENO JUNIOR | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 11:37 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//. NÃO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL. //LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-01 11:58 | 2023-11-01 11:58 | 2023-10-13 11:37 | 3 | 2023-11-01 | 202300031160 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031152 |  | 3 | MARIA ALCILENE CORDEIROS DE OLIVEIRA | 632.704.802-10 | MLPA7504769-22 | 654710 | 13845 | 854 | 212201387 | SIGFI80 | 2023-10-15 10:57 | 2023-10-13 11:37 | 2023-10-16 17:53 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.228016666666667,-72.71810333333333 | -9.227903333333334,-72.71801166666667 | MARIA CORDEIRO DE OLIVEIRA | MARIA ALCILENE CORDEIROS DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 11:37 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-15 10:27 | 2023-10-15 10:27 | 2023-10-13 11:37 | 3 | 2023-10-15 | 202300031152 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031145 |  | 7 | MARCONDES AMORIM DE LIMA | 795.504.282-49 | MLPA7661397-22 | 656920 | 14345 | 1139 | 212201651 | SIGFI80 | 2023-11-14 15:05 | 2023-10-13 11:36 | 2023-11-16 11:40 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.309676666666666,-71.13844666666667 | -8.30963208,-71.13854939 | MARILENE DE AMORIM | MARCONDES AMORIM DE LIMA | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N CENTRO SERINGAL PENEDO | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 11:36 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS, ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-14 14:25 | 2023-11-14 14:25 | 2023-10-13 11:36 | 3 | 2023-11-14 | 202300031145 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031137 |  | 3 | MARIA SILVA DE SOUZA | 757.550.842-20 | MLPA7459246-22 | 652507 | 14091 | 624 | 212201095 | SIGFI80 | 2023-10-20 11:22 | 2023-10-13 11:36 | 2023-10-23 08:44 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.399166666666668,-72.713655 | -9.399201666666666,-72.71370499999999 | LEONICE RODRIGUES DA SILVA | MARIA SILVA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 11:36 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS CLIENTE ESTAVA AUSENTE. /ELETRICISTA: ARISSON SILVA, /AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-20 10:42 | 2023-10-20 10:42 | 2023-10-13 11:36 | 3 | 2023-10-20 | 202300031137 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031129 |  | 3 | ROSEILDO OLIVEIRA DE LIMA | 956.446.442-00 | MLPA7458109-22 | 654545 | 13899 |  | 212201397 | SIGFI45 | 2023-10-15 15:15 | 2023-10-13 11:35 | 2023-10-16 18:00 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.221786666666667,-72.71346666666666 | -9.221734999999999,-72.71347666666666 | MARIA GOMES DE OLIVEIRA | ROSEILDO OLIVEIRA DE LIMA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 11:35 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-15 14:17 | 2023-10-15 14:17 | 2023-10-13 11:35 | 3 | 2023-10-15 | 202300031129 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031111 |  | 3 | ALDECIRA PEREIRA DO NASCIMENTO | 890.342.102-78 | MLPA7478373-22 | 658191 | 13923 | 596 | 212201382 | SIGFI80 | 2023-10-20 15:42 | 2023-10-13 11:35 | 2023-10-23 08:52 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.3864200,-72.7212000 | -9.386298333333334,-72.72108666666666 | RAIMUNDA FERNANDES PEREIRA | ALDECIRA PEREIRA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 11:34 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, /AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-20 14:31 | 2023-10-20 14:31 | 2023-10-13 11:34 | 3 | 2023-10-20 | 202300031111 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031103 |  | 3 | RONIEDSON SOUZA DA SILVA | 034.777.912-31 | MLPA7582412-22 | 654835 | 14154 | 809 | 212201440 | SIGFI80 | 2023-10-20 14:32 | 2023-10-13 11:34 | 2023-10-23 09:01 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.214943333333334,-72.69993500000001 | -9.214948333333332,-72.699965 | MARIA DE SOUZA | RONIEDSON SOUZA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 11:34 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-20 13:54 | 2023-10-20 13:54 | 2023-10-13 11:34 | 3 | 2023-10-20 | 202300031103 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031095 |  | 3 | ANTÔNIA MONTEIRO DO CARMO | 002.656.682-63 | MLPA7461259-22 | 654256 | 13960 | 546 | 212201281 | SIGFI80 | 2023-10-21 12:37 | 2023-10-13 11:34 | 2023-10-23 13:48 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.3761100,-72.7147000 | -9.375755,-72.71517666666666 | ADA DO CARMO MONTEIRO | ANTÔNIA MONTEIRO DO CARMO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 11:33 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, /AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-21 11:47 | 2023-10-21 11:47 | 2023-10-13 11:33 | 3 | 2023-10-21 | 202300031095 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031087 |  | 3 | MARIA DE SOUZA | 841.034.422-04 | MLPA7582411-22 | 654828 | 14153 | 293 | 212201439 | SIGFI80 | 2023-10-20 11:58 | 2023-10-13 11:33 | 2023-10-23 09:07 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.215441666666667,-72.69929833333335 | -9.215486666666667,-72.69928833333333 | FRANCISCA FERREIRA DO CARMO | MARIA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 11:33 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-20 11:21 | 2023-10-20 11:21 | 2023-10-13 11:33 | 3 | 2023-10-20 | 202300031087 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031079 |  | 3 | FRANCISCO DA SILVA NASCIMENTO | 667.451.012-20 | MLPA7505735-22 | 652187 | 14019 | 668 | 212201001 | SIGFI80 | 2023-10-21 10:42 | 2023-10-13 11:30 | 2023-10-23 13:56 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.376376666666665,-72.71535666666666 | -9.376356666666668,-72.71513499999999 | MARIA IOLANDA DA SILVA | FRANCISCO DA SILVA NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 11:30 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/ AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-21 09:53 | 2023-10-21 09:53 | 2023-10-13 11:30 | 3 | 2023-10-21 | 202300031079 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031061 |  | 3 | CRISTIANA DA SILVA NASCIMENTO | 994.096.902-34 | MLPA7458091-22 | 652183 | 13888 | 608 | 212200996 | SIGFI80 | 2023-10-21 14:27 | 2023-10-13 11:30 | 2023-10-23 14:08 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.376650000000001,-72.715105 | -9.376676666666667,-72.71515666666666 | VALDIVIA CANDIDA DA SILVA | CRISTIANA DA SILVA NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 11:30 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS CLIENTE ESTAVA AUSENTE. /ELETRICISTA: ARISSON SILVA, /AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-21 13:38 | 2023-10-21 13:38 | 2023-10-13 11:30 | 3 | 2023-10-21 | 202300031061 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031053 |  | 3 | MANOEL GOMES | 005.307.362-25 | MLPA7514794-22 | 652182 | 13991 | 123 | 212200994 | SIGFI80 | 2023-10-21 08:20 | 2023-10-13 11:30 | 2023-10-23 14:11 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.373625,-72.71244499999999 | -9.373438333333333,-72.71241333333334 | MARIA JOANA GOMES | MANOEL GOMES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 11:29 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/ AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-21 07:40 | 2023-10-21 07:40 | 2023-10-13 11:29 | 3 | 2023-10-21 | 202300031053 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300031046 | 2023-128259 | 8 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CORREIA | 035.609.562-26 | 3560956226 | 656942 | 15425 |  | 212201783 | SIGFI45 | 2023-10-16 08:38 | 2023-10-12 18:31 | 2023-10-17 10:21 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.067020000000001,-71.94472833333333 | -9.06677,-71.94467333333334 | RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA | FRANCISCO DE OLIVEIRA CORREIA | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE MASSAPE RIO TARAUACA COMUNIDADE MASSAPE | 2023-10-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-12 18:30 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  |  | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 24 | 2023-10-16 08:10 | 2023-10-16 08:23 | 2023-10-12 18:30 | 3 | 2023-10-16 | 202300031046 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300031038 | 128254 | 8 | MARIA DA LIBERDADE OLIVEIRA SANTOS | 857.831.962-15 | MLPA7766847-22 | 655051 | 14476 | 702 | 212201482 | SIGFI80 | 2023-10-16 10:22 | 2023-10-12 18:30 | 2023-10-18 14:59 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.033541666666668,-71.926265 | -9.033816666666667,-71.92630666666668 | MARIA DAGMAR BENIGNO DE OLIVEIRA | MARIA DA LIBERDADE OLIVEIRA SANTOS | JORDAO | SERINGAL XAPURI S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL XAPURI | 2023-10-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-12 18:30 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  |  | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 24 | 2023-10-16 09:49 | 2023-10-16 10:20 | 2023-10-12 18:30 | 3 | 2023-10-16 | 202300031038 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300031020 | 127741 | 8 | JOÃO DA SIVA E SILVA | 695.349.002-06 | 69534900206 | 660384 | 15327 | 470 | 212201918 | SIGFI80 | 2023-10-19 12:21 | 2023-10-12 18:29 | 2023-10-27 15:18 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.828771666666666,-71.81144666666667 | -8.828996666666665,-71.811515 | IZABEL REINALDO DA SILVA | JOÃO DA SIVA E SILVA | JORDAO | COMUNIDADE SÃO JOSÉ COMUNIDADE SÃO JOSÉ | 2023-10-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-12 18:28 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  |  | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 23 | 2023-10-19 10:31 | 2023-10-19 11:31 | 2023-10-12 18:28 | 3 | 2023-10-19 | 202300031020 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300031012 | 127640 | 8 | ANTÔNIA LUCILEIDE DA SILVA SANTOS | 709.552.202-20 | 70955220220 | 656056 | 15415 |  | 212201784 | SIGFI45 | 2023-10-19 09:18 | 2023-10-12 18:28 | 2023-10-27 15:06 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.986245,-71.89933333333333 | -8.986176666666667,-71.89929166666667 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA | ANTÔNIA LUCILEIDE DA SILVA SANTOS | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE MASSAPE RIO TARAUACA COMUNIDADE MASSAPE | 2023-10-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-12 18:28 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  |  | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 24 | 2023-10-19 08:53 | 2023-10-19 09:03 | 2023-10-12 18:28 | 3 | 2023-10-19 | 202300031012 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300031004 | 125055 | 8 | MARIA LIDIANE CUNHA FERREIRA | 022.687.622-54 | MLPA7766842-22 | 654724 | 14473 | 719 | 212201421 | SIGFI80 | 2023-10-20 12:10 | 2023-10-12 18:27 | 2023-10-23 17:30 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.705056,-71.659306 | -8.83249,-71.81672499999999 | MARIA DE FATIMA DA CUNHA | MARIA LIDIANE CUNHA FERREIRA | TARAUACA | SERINGAL REMANSO S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL REMANSO | 2023-10-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-12 18:26 | ONEOM002 | NAO POSSUI | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  |  | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 24 | 2023-10-20 10:48 | 2023-10-20 11:42 | 2023-10-12 18:26 | 3 | 2023-10-20 | 202300031004 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300030998 | 125040 | 8 | JOAO PAULO LIMA ROCHA | 969.991.012-72 | MLPA7722191-22 | 661660 | 14300 | 515 | 212202056 | SIGFI80 | 2023-10-16 15:05 | 2023-10-12 18:24 | 2023-10-17 10:35 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.125311666666667,-71.94241333333333 | -9.124419999999999,-71.94321833333333 | MARIA ALDECI DO NASCIMENTO LIMA | JOAO PAULO LIMA ROCHA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLOCACAO TOCANTINS CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2023-10-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-12 18:23 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  |  | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 24 | 2023-10-16 13:49 | 2023-10-16 13:55 | 2023-10-12 18:23 | 3 | 2023-10-16 | 202300030998 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300030980 | 128413 | 7 | MARCONDES AMORIM DE LIMA | 795.504.282-49 | MLPA7661397-22 | 656920 | 14345 | 1139 | 212201651 | SIGFI80 | 2023-10-14 09:20 | 2023-10-12 15:00 | 2023-10-18 14:57 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.309676666666666,-71.13844666666667 | -8.30963258,-71.13861141 | MARILENE DE AMORIM | MARCONDES AMORIM DE LIMA | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N CENTRO SERINGAL PENEDO | 2023-10-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-12 15:00 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA NÃO FOI REALIZADO NEM UMA TROCA DE MATERIAL, POIS O SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO FOI NORMALMENTE REALIZADO AS MEDIÇÕES E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. //LUCAS EDUARDO / ANDERSON MARCIEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-14 08:22 | 2023-10-14 08:22 | 2023-10-12 15:00 | 3 | 2023-10-14 | 202300030980 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300030972 | 127679 | 7 | ELIANE VIERA DA SILVA | 857.601.882-92 | MLPA7654619-22 | 646243 | 14219 | 278 | 212200783 | SIGFI80 | 2023-10-14 11:52 | 2023-10-12 14:59 | 2023-10-18 14:58 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.29057,-71.09215666666667 | -8.29068666,-71.09223426 | RAIMUNDA VIEIRA DA SILVA | ELIANE VIERA DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR S/N MORADA NOVA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR | 2023-10-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-12 14:59 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA NÃO FOI REALIZADA NEM UMA SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL POS O SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE FOI, REALIZADO AS MEDIÇÕES E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON MACIEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-14 10:56 | 2023-10-14 10:56 | 2023-10-12 14:59 | 3 | 2023-10-14 | 202300030972 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300030964 | 127507 | 7 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA DO NASCIMENTO | 022.829.182-82 | 2282918282 | 649739 | 14833 |  | 212200899 | SIGFI80 | 2023-10-14 12:34 | 2023-10-12 14:58 | 2023-10-18 14:58 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.283961666666666,-71.082425 | -8.28382887,-71.0823256 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | FRANCISCO DE ASSIS SILVA DO NASCIMENTO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2023-10-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-12 14:58 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA NAO FOI REALIZADA NEM UMA TROCA DE MATERIAL, POIS O SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE FOI REALIZADO O SERVIÇO E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. //LUCAS EDUARDO / ANDERSON MACIEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-14 12:04 | 2023-10-14 12:04 | 2023-10-12 14:58 | 3 | 2023-10-14 | 202300030964 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300030956 | 126762 | 7 | MARIA DAS GRACAS SOUZA ALVES | 699.768.132-87 | MLPA7654609-22 | 660298 | 14213 | 991 | 212201653 | SIGFI80 | 2023-10-14 08:21 | 2023-10-12 14:57 | 2023-10-18 14:58 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.299393333333335,-71.15552 | -8.29936095,-71.15558577 | ALZENIRA DA SILVA SOUZA | MARIA DAS GRACAS SOUZA ALVES | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N COLOCACAO DEUS E POR NOIS CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2023-10-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-12 14:56 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA FOI REALIZADO A TROCA DE DUAS BATERIAS, POIS AS MESMAS ESTAVAM SEM CARGA. FOI REALIZADO AS TROCAS E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.// LUCAS EDUARDO / ANDERSON MARCIEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-10-14 07:21 | 2023-10-14 07:21 | 2023-10-12 14:56 | 3 | 2023-10-14 | 202300030956 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300030949 | 123501 | 7 | RILDOMAR ANDRADE DE SOUZA | 729.235.552-87 | 729.235.552-87 | 652308 | 14835 |  | 212201048 | SIGFI80 | 2023-10-14 10:46 | 2023-10-12 14:55 | 2023-10-18 14:57 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.283913333333334,-71.12594666666668 | -8.2837401,-71.12608818 | SEBASTIANA ANDRADE DE SOUSA | RILDOMAR ANDRADE DE SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR | 2023-10-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-12 14:54 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA FOI REALIZADO A TROCA DE DUAS BATERIAS, POIS AS MESMAS ESTAVAM SEM CARGA. FOI REALIZADO O SERVIÇO E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON MACIEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-10-14 09:27 | 2023-10-14 09:27 | 2023-10-12 14:54 | 3 | 2023-10-14 | 202300030949 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300030931 | 127684 | 5 | GERUSA MARIA MATOS DA CRUZ | 697.611.162-04 | 69761116204 | 652093 | 14729 | 466 | 212200691 | SIGFI80 | 2023-10-12 15:39 | 2023-10-11 16:53 | 2023-10-16 20:02 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.41936,-73.256595 | -7.419576666666668,-73.25641666666667 | JOANA ALVES DE MATTOS | GERUSA MARIA MATOS DA CRUZ | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO | 2023-10-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-11 16:53 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE FOI REALIZADO OS TESTES NECESSÁRIOS E FOI CONSTATADO QUE AS BATERIAS ESTAVAM SEM CARGA, FOI REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DAS MESMAS FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, DONIZETE MARTINS | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-10-12 14:27 | 2023-10-12 14:27 | 2023-10-11 16:53 | 3 | 2023-10-12 | 202300030931 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300030923 | 122174 | 5 | FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA | 644.379.812-00 | MLPA6691852-21 | 642685 | 13260 | 24 | 212200432 | SIGFI80 | 2023-10-12 13:53 | 2023-10-11 16:52 | 2023-10-16 20:03 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.419171666666667,-73.22071333333334 | -7.419226666666666,-73.22073333333333 | MARIA DE NAZARÉ DA SILVA OLIVEIRA | FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE PROSPERIDADE S/N CENTRO COMUNIDADE PROSPERIDADE | 2023-10-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-11 16:52 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO INOPERANTE FOI REALIZADO OS TESTES NECESSÁRIOS, FOI CONSTATADO QUE A BATERIA 01 ESTAVA SEM CARGA, FOI REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DA MESMA FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, DONIZETE MARTINS. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-10-12 13:20 | 2023-10-12 13:20 | 2023-10-11 16:52 | 3 | 2023-10-12 | 202300030923 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300030915 | 122175 | 5 | PAULO ROBERTO SOUZA DINIZ | 216.440.122-00 | 21644012200 | 651954 | 14673 | 347 | 212200662 | SIGFI80 | 2023-10-12 13:16 | 2023-10-11 16:51 | 2023-10-16 20:03 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.420023333333334,-73.21987333333333 | -7.419958333333333,-73.22019666666667 | IZAURA DE SOUZA DINIZ | PAULO ROBERTO SOUZA DINIZ | MANCIO LIMA | RIO MÔA PDS SÃO SALVADOR COMUNIDADE PROSPERIDADE RIO MÔA PDS SÃO SALVADOR COMUNIDADE PROSPERIDADE | 2023-10-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-11 16:51 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO INOPERANTE FOI REALIZADO OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS FOI CONSTATADO QUE A BATERIA 03 ESTA SEM CARGA, FOI REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DA MESMA FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, DONIZETE MARTINS | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-10-12 12:30 | 2023-10-12 12:30 | 2023-10-11 16:51 | 3 | 2023-10-12 | 202300030915 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030907 |  | 3 | NADISON DA SILVA SOUZA | 839.145.952-72 | 83914595272 | 654494 | 15175 | 821 | 212201407 | SIGFI80 | 2023-10-15 16:27 | 2023-10-11 12:02 | 2023-10-16 18:06 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.220004999999999,-72.71427166666668 | -9.220028333333333,-72.714225 | TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA | NADISON DA SILVA SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CEARÁ RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CEARÁ | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 12:02 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-15 15:57 | 2023-10-15 15:57 | 2023-10-11 12:02 | 3 | 2023-10-15 | 202300030907 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030899 |  | 3 | ELI MARIA MARQUES DE PAULA | 651.111.922-04 | MLPA7461270-22 | 654908 | 13971 | 464 | 212201492 | SIGFI45 | 2023-10-15 15:51 | 2023-10-11 12:02 | 2023-10-16 18:02 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.219585,-72.713215 | -9.219779999999998,-72.71311833333333 | TEREZINHA MARQUES DE OLIVEIRA | ELI MARIA MARQUES DE PAULA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 12:01 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-15 15:17 | 2023-10-15 15:17 | 2023-10-11 12:01 | 3 | 2023-10-15 | 202300030899 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030881 |  | 3 | MARIA OLINDA DO NASCIMENTO GOMES | 014.304.482-61 | MLPA7532510-22 | 652497 | 14050 | 551 | 212201074 | SIGFI80 | 2023-10-21 15:45 | 2023-10-11 12:01 | 2023-10-23 14:16 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.374346666666666,-72.71355666666666 | -9.374468333333335,-72.71357333333334 | MARIA CLEINICE PEREIRA DO NASCIMENTO | MARIA OLINDA DO NASCIMENTO GOMES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 12:01 | ONEOM009 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, /AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-21 14:46 | 2023-10-21 14:46 | 2023-10-11 12:01 | 3 | 2023-10-21 | 202300030881 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030873 |  | 3 | CRISTIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | 033.449.382-47 | 3344938247 | 652777 | 15267 | 603 | 212201239 | SIGFI80 | 2023-10-28 14:09 | 2023-10-11 12:01 | 2023-10-30 13:33 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.3751666666667,-72.713753333333 | -9.375158333333333,-72.71373166666667 | RAIMUNDA FERNANDES PEREIRA | CRISTIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE PEDRA PINTADA RIO JURUA COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 12:00 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-28 13:35 | 2023-10-28 13:35 | 2023-10-11 12:00 | 3 | 2023-10-28 | 202300030873 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030865 |  | 3 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA | 656.479.122-49 | MLPA7505746-22 | 654441 | 14029 | 861 | 212201370 | SIGFI80 | 2023-10-14 16:42 | 2023-10-11 12:00 | 2023-10-16 17:35 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.223828333333334,-72.72309333333332 | -9.2234,-72.72273333333332 | RAIMUNDA BARBOSA DA SILVA | MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 12:00 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-14 16:03 | 2023-10-14 16:03 | 2023-10-11 12:00 | 3 | 2023-10-14 | 202300030865 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030857 |  | 3 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | 70270775234 | MLPA7459248-22 | 661948 | 14093 | 139 | 212202407 | SIGFI80 | 2023-10-21 09:31 | 2023-10-11 11:59 | 2023-10-23 14:22 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.375611666666666,-72.71401 | -9.37561,-72.71403833333333 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:59 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS, CLIENTE ESTAVA AUSENTE. /ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/ AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-21 08:43 | 2023-10-21 08:43 | 2023-10-11 11:59 | 3 | 2023-10-21 | 202300030857 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030840 |  | 3 | MILENE OLIVEIRA ALEMÃO | 072.107.182-14 | 7210718214 | 654492 | 15171 | 843 | 212201408 | SIGFI80 | 2023-10-14 11:36 | 2023-10-11 11:58 | 2023-10-16 17:18 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.208188333333334,-72.71836833333333 | -9.207281666666667,-72.71797666666666 | MARIA JACINTA SILVA OLIVEIRA | MILENE OLIVEIRA ALEMÃO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CEARÁ RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CEARÁ | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:58 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-14 11:02 | 2023-10-14 11:02 | 2023-10-11 11:58 | 3 | 2023-10-14 | 202300030840 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030832 |  | 3 | MARIA CLEINICE PEREIRA DO NASCIMENTO | 005.285.632-11 | 528563211 | 652857 | 15269 | 623 | 212201253 | SIGFI80 | 2023-10-28 14:48 | 2023-10-11 11:58 | 2023-10-30 13:42 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.3761683333333,-72.714605 | -9.376155,-72.71454999999999 | RAIMUNDA FERNANDES PEREIRA | MARIA CLEINICE PEREIRA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE PEDRA PINTADA RIO JURUA COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:58 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA.DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-28 14:27 | 2023-10-28 14:27 | 2023-10-11 11:58 | 3 | 2023-10-28 | 202300030832 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030824 |  | 3 | JOAO DA CONCEICAO | 706.269.232-80 | MLPA7458111-22 | 649768 | 13900 |  | 212200918 | SIGFI80 | 2023-10-14 08:36 | 2023-10-11 11:57 | 2023-10-16 16:53 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.199675000000001,-72.71601000000001 | -9.199488333333333,-72.71585666666667 | URSILINA DA CONCEICAO | JOAO DA CONCEICAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:57 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-14 07:41 | 2023-10-14 07:41 | 2023-10-11 11:57 | 3 | 2023-10-14 | 202300030824 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030816 |  | 3 | VANEIDE DANTAS DA SILVA | 890.327.722-87 | 89032772287 | 658205 | 15257 | 984 | 212201602 | SIGFI80 | 2023-10-29 11:38 | 2023-10-11 11:57 | 2023-10-30 14:51 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.3468783333333,-72.71327 | -9.346898333333334,-72.71326 | FRANCISCA FERREIRA DANTAS | VANEIDE DANTAS DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO RIO JURUA COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:57 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-10-29 11:02 | 2023-10-29 11:02 | 2023-10-11 11:57 | 3 | 2023-10-29 | 202300030816 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030808 |  | 3 | RAIMUNDA DA SILVA E SILVA | 657.477.392-04 | MLPA7532542-22 | 652181 | 14073 | 529 | 212200989 | SIGFI80 | 2023-10-18 15:48 | 2023-10-11 11:56 | 2023-10-19 09:10 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.168626666666666,-72.71085166666667 | -9.168456666666666,-72.711035 | MARIA LAIDE DA SILVA | RAIMUNDA DA SILVA E SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SAO LUIZ S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SAO LUIZ | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:56 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-18 15:14 | 2023-10-18 15:14 | 2023-10-11 11:56 | 3 | 2023-10-18 | 202300030808 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030790 |  | 3 | MARIA ELIZANGELA BARBOSA DO NASCIMENTO | 877.700.832-49 | MLPA7505737-22 | 654925 | 14021 | 655 | 212201510 | SIGFI80 | 2023-10-27 14:38 | 2023-10-11 11:55 | 2023-10-30 11:33 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.360143333333333,-72.73124666666666 | -9.360151666666667,-72.731235 | MARIA ELIZAGELA BARBOSA DO NASCIMENTO | MARIA ELIZANGELA BARBOSA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:55 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-27 14:13 | 2023-10-27 14:13 | 2023-10-11 11:55 | 3 | 2023-10-27 | 202300030790 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030782 |  | 3 | MARIA IRISANE SILVA DE SOUZA | 956.464.422-49 | MLPA7505733-22 | 657903 | 14017 | 1084 | 212201749 | SIGFI80 | 2023-10-20 10:31 | 2023-10-11 11:55 | 2023-10-23 09:11 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.398694,-72.713472 | -9.398719999999999,-72.71332666666667 | LEONICE RODRIGUES DA SILVA | MARIA IRISANE SILVA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:55 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. /ELETRICISTA: ARISSON SILVA, /AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-20 09:44 | 2023-10-20 09:44 | 2023-10-11 11:55 | 3 | 2023-10-20 | 202300030782 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030774 |  | 3 | MARIA RAILMA SILVA DE SOUZA | 89277414200 | MLPA7459247-22 | 652474 | 14092 | 629 | 212201094 | SIGFI80 | 2023-10-19 17:18 | 2023-10-11 11:54 | 2023-10-20 09:27 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.397996666666668,-72.71259333333334 | -9.398008333333333,-72.71251333333333 | LEONICE RODRIGUES DA SILVA | MARIA RAILMA SILVA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:54 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. /ELETRICISTA: ARISSON SILVA, /AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-19 16:34 | 2023-10-19 16:34 | 2023-10-11 11:54 | 3 | 2023-10-19 | 202300030774 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030766 |  | 3 | MANOEL ANTONIO FERREIRA SOARES | 005.742.142-08 | MLPA7514811-22 | 654921 | 14003 | 917 | 212201508 | SIGFI80 | 2023-10-16 09:06 | 2023-10-11 11:54 | 2023-10-17 11:08 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.13031,-72.69598500000001 | -9.130415,-72.69597666666667 | FRANCISCA FERREIRA SOARES | MANOEL ANTONIO FERREIRA SOARES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:54 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-16 08:20 | 2023-10-16 08:20 | 2023-10-11 11:54 | 3 | 2023-10-16 | 202300030766 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030758 |  | 3 | ADAO SILVA DE SOUZA | 035.691.992-74 | 035.691.992-74 | 654459 | 15271 | 700 | 212201380 | SIGFI80 | 2023-10-20 08:10 | 2023-10-11 11:53 | 2023-10-23 09:18 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.39624,-72.71167 | -9.396213333333332,-72.71163666666666 | LEONICE RODRIGUES DA SILVA | ADAO SILVA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:53 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS, CLIENTE ESTAVA AUSENTE. /ELETRICISTA: ARISSON SILVA, /AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-20 07:27 | 2023-10-20 07:27 | 2023-10-11 11:53 | 3 | 2023-10-20 | 202300030758 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030741 |  | 3 | MARIA JAMILSA MACHADO DOS SANTOS | 029.793.192-01 | MLPA7458129-22 | 660260 | 13912 | 1023 | 212201578 | SIGFI45 | 2023-10-13 14:57 | 2023-10-11 11:53 | 2023-10-16 16:47 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.132941666666666,-72.70084 | -9.132853333333333,-72.70065500000001 | MARIA SARLETE MACHADO | MARIA JAMILSA MACHADO DOS SANTOS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:52 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-13 14:31 | 2023-10-13 14:31 | 2023-10-11 11:52 | 3 | 2023-10-13 | 202300030741 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030733 |  | 3 | EILSON OLIVEIRA LIMA | 031.912.612-90 | MLPA7458127-22 | 656066 | 13911 |  | 212201731 | SIGFI80 | 2023-10-13 14:24 | 2023-10-11 11:52 | 2023-10-16 16:45 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.133453333333334,-72.70157333333333 | -9.133385,-72.70161499999999 | MARIA SUELI LIMA | EILSON OLIVEIRA LIMA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:52 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-13 13:50 | 2023-10-13 13:50 | 2023-10-11 11:52 | 3 | 2023-10-13 | 202300030733 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030725 |  | 3 | CLEICIANE DA SILVA DANTAS | 1418024210 | MLPA7505734-22 | 652392 | 14018 | 653 | 212201081 | SIGFI80 | 2023-10-20 09:22 | 2023-10-11 11:52 | 2023-10-23 09:25 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.396848333333333,-72.71184333333333 | -9.396911666666666,-72.71187166666667 | MARIA FERREIRA DA SILVA | CLEICIANE DA SILVA DANTAS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:51 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/ AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-20 08:18 | 2023-10-20 08:18 | 2023-10-11 11:51 | 3 | 2023-10-20 | 202300030725 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030717 |  | 3 | SAMEA MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO | 956.477.912-04 | 95647791204 | 657846 | 15057 | 902 | 212201726 | SIGFI80 | 2023-10-13 15:26 | 2023-10-11 11:51 | 2023-10-17 18:14 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.127261666666667,-72.70095666666666 | -9.127278,-72.700951 | LENI BARBOSA DO NASCIMENTO | SAMEA MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE TAPAUNA RIO JURUA COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:51 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM A SUBSTITUIÇÃO DE 1 DPS DE 40KA 5,0KV,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-10-13 14:38 | 2023-10-13 14:38 | 2023-10-11 11:51 | 3 | 2023-10-13 | 202300030717 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030709 |  | 3 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUES | 014.095.362-03 | MLPA7514793-22 | 652629 | 13990 | 530 | 212201106 | SIGFI80 | 2023-10-29 15:43 | 2023-10-11 11:50 | 2023-10-30 14:57 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.379101666666665,-72.70506166666668 | -9.379053333333333,-72.70491 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE HELENA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE HELENA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:50 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-29 15:15 | 2023-10-29 15:15 | 2023-10-11 11:50 | 3 | 2023-10-29 | 202300030709 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030691 |  | 3 | JOAO FERREIRA DE SOUZA | 659.180.022-00 | MLPA7532509-22 | 652929 | 14049 | 136 | 212201153 | SIGFI80 | 2023-10-28 15:41 | 2023-10-11 11:45 | 2023-10-30 13:53 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.383736666666666,-72.70929 | -9.383711666666667,-72.70915166666667 | ELIZA FERREIRA DE SOUZA | JOAO FERREIRA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE HELENA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE HELENA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:44 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-28 15:22 | 2023-10-28 15:22 | 2023-10-11 11:44 | 3 | 2023-10-28 | 202300030691 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030683 |  | 3 | ROSANA SANTOS DA SILVA | 704.434.662-62 | MLPA7514813-22 | 660268 | 14005 | 964 | 212201764 | SIGFI80 | 2023-10-13 11:37 | 2023-10-11 11:44 | 2023-10-16 16:23 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.124474999999999,-72.70094666666667 | -9.124615,-72.70103999999999 | MARIA DO CARMO MAIA SANTOS | ROSANA SANTOS DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:44 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-13 11:04 | 2023-10-13 11:04 | 2023-10-11 11:44 | 3 | 2023-10-13 | 202300030683 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030675 |  | 3 | FRANCISCA MAIANE NASCIMENTO VIANA | 076.068.872-92 | MLPA7458095-22 | 657799 | 13890 | 446 | 212201507 | SIGFI45 | 2023-10-27 16:10 | 2023-10-11 11:43 | 2023-10-30 11:49 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.353896666666666,-72.72835166666667 | -9.353865,-72.72836000000001 | MARIA LIDIA NANSCIMENTO VIANA | FRANCISCA MAIANE NASCIMENTO VIANA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:43 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-27 15:40 | 2023-10-27 15:40 | 2023-10-11 11:43 | 3 | 2023-10-27 | 202300030675 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030667 |  | 3 | LUDMILA SOUZA FLORES | 701.805.812-01 | MLPA7459282-22 | 656779 | 14124 | 980 | 212201775 | SIGFI80 | 2023-10-13 11:03 | 2023-10-11 11:43 | 2023-10-16 16:08 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.125075,-72.70176 | -9.12464,-72.70100666666667 | MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA | LUDMILA SOUZA FLORES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:43 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-10-13 10:10 | 2023-10-13 10:10 | 2023-10-11 11:43 | 3 | 2023-10-13 | 202300030667 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030659 |  | 3 | GEHERCULES FERREIRA OLIVEIRA | 063.159.802-28 | MLPA7582398-22 | 654942 | 14140 |  | 212201544 | SIGFI45 | 2023-10-24 16:03 | 2023-10-11 11:42 | 2023-10-25 10:43 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.353278333333332,-72.72738833333332 | -9.353208333333333,-72.72736333333334 | MARIA CLEMILDA FERREIRA DE OLIVEIRA | GEHERCULES FERREIRA OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:41 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, /AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-24 15:22 | 2023-10-24 15:22 | 2023-10-11 11:41 | 3 | 2023-10-24 | 202300030659 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030642 |  | 3 | SEBASTIANA DELMIRO DANTAS | 890.344.732-87 | MLPA7504789-22 | 660269 | 13863 | 1085 | 212201766 | SIGFI80 | 2023-10-13 10:01 | 2023-10-11 11:41 | 2023-10-16 16:01 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.125728333333333,-72.702525 | -9.125713333333334,-72.702595 | CREUZA DELMIRO DANTAS | SEBASTIANA DELMIRO DANTAS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:41 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-13 09:30 | 2023-10-13 09:30 | 2023-10-11 11:41 | 3 | 2023-10-13 | 202300030642 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030634 |  | 3 | ANDRE LUIZ ARAUJO DO NASCIMENTO | 014.116.482-42 | MLPA7461262-22 | 654939 | 13963 |  | 212201541 | SIGFI45 | 2023-10-24 15:04 | 2023-10-11 11:40 | 2023-10-25 10:48 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.352881666666667,-72.72686 | -9.352848333333332,-72.726865 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS ARAUJO | ANDRE LUIZ ARAUJO DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:40 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, /AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-24 14:10 | 2023-10-24 14:10 | 2023-10-11 11:40 | 3 | 2023-10-24 | 202300030634 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030626 |  | 3 | MARIA CELIA VIEIRA DA SILVA | 019.857.092-95 | MLPA7504790-22 | 656691 | 13864 | 918 | 212201604 | SIGFI80 | 2023-10-13 14:19 | 2023-10-11 11:40 | 2023-10-16 16:35 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.126676666666667,-72.703625 | -9.126479999999999,-72.70365333333332 | ZULEIDE VIEIRA DA SILVA | MARIA CELIA VIEIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:39 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM A SUBSTITUIÇÃO DE 1 DPS DE 40KA 5,0KV, FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS POIS O CLIENTE ESTAVA AUSENTE,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-10-13 13:36 | 2023-10-13 13:36 | 2023-10-11 11:39 | 3 | 2023-10-13 | 202300030626 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030618 |  | 3 | MARIA CLEMILDA ALVES DE OLIVEIRA | 848.831.702-68 | MLPA7582397-22 | 654922 | 14139 |  | 212201509 | SIGFI45 | 2023-10-23 10:58 | 2023-10-11 11:39 | 2023-10-24 09:33 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.353395,-72.727645 | -9.353453333333333,-72.72764333333333 | MARIA DE NAZARE ALVES DE OLIVEIRA | MARIA CLEMILDA ALVES DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:39 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. /ELETRICISTA: ARISSON SILVA, /AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-23 10:15 | 2023-10-23 10:15 | 2023-10-11 11:39 | 3 | 2023-10-23 | 202300030618 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030600 |  | 3 | ANTONIO DE MELO FLORES | 920.852.022-68 | MLPA7505760-22 | 654948 | 14039 | 990 | 212201592 | SIGFI80 | 2023-10-13 12:29 | 2023-10-11 11:37 | 2023-10-17 18:12 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.127585,-72.70308166666668 | -9.127781,-72.703771 | ALSIRA DE MELO FLORES | ANTONIO DE MELO FLORES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:37 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-13 11:40 | 2023-10-13 11:40 | 2023-10-11 11:37 | 3 | 2023-10-13 | 202300030600 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030592 |  | 3 | ANTONIO VALDEIR OLIVEIRA DANTAS | 703.216.812-40 | MLPA7582399-22 | 654919 | 14141 |  | 212201506 | SIGFI45 | 2023-10-28 09:30 | 2023-10-11 11:37 | 2023-10-30 14:07 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.35361,-72.72783333333334 | -9.353658333333334,-72.72780833333333 | MARIA CLEMILDA ALVES DE OLIVEIRA | ANTONIO VALDEIR OLIVEIRA DANTAS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:36 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-28 08:51 | 2023-10-28 08:51 | 2023-10-11 11:36 | 3 | 2023-10-28 | 202300030592 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030584 |  | 3 | MARIA DE FATIMA MAIA SANTO | 956.477.242-72 | MLPA7461281-22 | 659037 | 13982 | 985 | 212201838 | SIGFI80 | 2023-10-13 10:00 | 2023-10-11 11:36 | 2023-10-16 16:05 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.129505,-72.68946 | -9.12968,-72.68945333333333 | CREUZA MAIA | MARIA DE FATIMA MAIA SANTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:36 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-13 09:21 | 2023-10-13 09:21 | 2023-10-11 11:36 | 3 | 2023-10-13 | 202300030584 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030576 |  | 3 | MARIA DE NAZARE ALVES DE OLIVEIRA | 51044790210 | 51044790210 | 657826 | 15265 |  | 212201668 | SIGFI80 | 2023-10-28 10:41 | 2023-10-11 11:35 | 2023-10-30 14:16 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.348565,-72.72317 | -9.348646666666667,-72.72315666666667 | SUZANA ALVES DE OLIVEIRA | MARIA DE NAZARE ALVES DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO RIO JURUA COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:35 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-10-28 10:09 | 2023-10-28 10:09 | 2023-10-11 11:35 | 3 | 2023-10-28 | 202300030576 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030568 |  | 3 | MARIA QUELITEIA PINHEIRO DOS SANTOS | 070.200.122-80 | 7020012280 | 658223 | 15059 | 974 | 212201856 | SIGFI80 | 2023-10-13 09:00 | 2023-10-11 11:35 | 2023-10-16 16:03 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.131319999999999,-72.693435 | -9.131316666666667,-72.693345 | MARIA ROSA GOMES PINHEIRO | MARIA QUELITEIA PINHEIRO DOS SANTOS | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE TAPAUNA RIO JURUA COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:34 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-13 08:12 | 2023-10-13 08:12 | 2023-10-11 11:34 | 3 | 2023-10-13 | 202300030568 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030550 |  | 3 | MARIA AIDA DA COSTA GUIMARAES | 322.671.692-15 | MLPA7532530-22 | 657728 | 14065 | 540 | 212200968 | SIGFI80 | 2023-10-15 08:28 | 2023-10-11 11:33 | 2023-10-16 17:41 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.207188333333333,-72.72254166666667 | -9.207238333333333,-72.72237833333334 | TEREZINHA XAVIER DA COSTA | MARIA AIDA DA COSTA GUIMARAES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:33 | ONEOM012 | 68335694000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-15 07:56 | 2023-10-15 07:56 | 2023-10-11 11:33 | 3 | 2023-10-15 | 202300030550 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030543 |  | 3 | ADONES SILVA DE SOUZA | 942.902.292-04 | MLPA7582413-22 | 654709 | 14155 | 806 | 212201381 | SIGFI80 | 2023-10-15 12:01 | 2023-10-11 11:33 | 2023-10-16 17:57 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.219835,-72.716015 | -9.220155,-72.71610666666668 | ANTONIA ALZENIRA DA SILVA | ADONES SILVA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:33 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-15 11:19 | 2023-10-15 11:19 | 2023-10-11 11:33 | 3 | 2023-10-15 | 202300030543 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030535 |  | 3 | MARIA AUXILIADORA CORDEIRODE OLIVEIRA | 662.669.712-91 | MLPA7459265-22 | 658192 | 14110 | 869 | 212201388 | SIGFI80 | 2023-10-15 10:01 | 2023-10-11 11:25 | 2023-10-16 17:45 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.22762,-72.721755 | -9.227361666666667,-72.721965 | MARIA CORDEIRO DE OLIVEIRA | MARIA AUXILIADORA CORDEIRODE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:25 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-15 09:23 | 2023-10-15 09:23 | 2023-10-11 11:25 | 3 | 2023-10-15 | 202300030535 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030527 |  | 2 | MARIA ROSELINA SILVA DE SOUZA | 906.059.262-04 | 90605926204 | 660263 | 15345 | 929 | 212201599 | SIGFI80 | 2023-11-17 13:15 | 2023-10-11 11:25 | 2023-11-18 20:56 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.496546666666667,-72.85025333333333 | -8.496646666666667,-72.85032833333334 | MARIA DA SILVA | MARIA ROSELINA SILVA DE SOUZA |  | COMUNIDADE ESTIRÃO DO BUENOS ARES COMUNIDADE ESTIRÃO DO BUENOS ARES | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:24 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, GABRIEL /OBS:NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TORMADAS COM CARGA LIGADAS NELA DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-11-17 12:41 | 2023-11-17 12:41 | 2023-10-11 11:24 | 3 | 2023-11-17 | 202300030527 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030519 |  | 2 | MARIA DE JESUS DOMINGOS DO NASCIMENTO | 041.046.042-75 | MLPA7256911-22 | 657816 | 13795 | 904 | 212201608 | SIGFI80 | 2023-11-17 08:29 | 2023-10-11 11:24 | 2023-11-18 20:59 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.497620000000001,-72.85100333333334 | -8.497645,-72.85104500000001 | ZILDA DOMINGOS | MARIA DE JESUS DOMINGOS DO NASCIMENTO | PORTO WALTER | COMUNIDADE ESTIRAO DO BUENOS ARES S/N ESTIRAO DE BUENOS AIRES CENTRO COMUNIDADE ESTIRAO DO BUENOS ARES | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:24 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, GABRIEL, /SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-11-17 07:37 | 2023-11-17 07:37 | 2023-10-11 11:24 | 3 | 2023-11-17 | 202300030519 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030501 |  | 2 | DAMIANA DOMINGOS DO NASCIMENTO | 041.046.072-90 | MLPA7261515-22 | 655982 | 13776 | 889 | 212201606 | SIGFI80 | 2023-11-17 09:31 | 2023-10-11 11:24 | 2023-11-18 21:02 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.498073333333334,-72.851275 | -8.498073333333334,-72.85131833333334 | ZILDA DOMINGOS | DAMIANA DOMINGOS DO NASCIMENTO | PORTO WALTER | COMUNIDADE ESTIRAO DO BUENOS ARES S/N CENTRO COMUNIDADE ESTIRAO DO BUENOS ARES | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:23 | ONEOM009 | 68992442817000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON ,GABRIEL /OBS:NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR MEDIÇÕES NAS TOMADAS LIGA NELA DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORAS NA RESIDÊNCIA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-11-17 08:48 | 2023-11-17 08:48 | 2023-10-11 11:23 | 3 | 2023-11-17 | 202300030501 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030493 |  | 2 | VALDIR ANTÔNIO FERREIRA DE SOUZA | 020.403.532-59 | 2040353259 | 657830 | 15347 | 1043 | 212201669 | SIGFI80 | 2023-11-17 10:30 | 2023-10-11 11:23 | 2023-11-18 21:05 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.499308333333333,-72.85203 | -8.499226666666667,-72.85220333333334 | ANTONIA FERREIRA DE SOUZA | VALDIR ANTÔNIO FERREIRA DE SOUZA |  | COMUNIDADE ESTIRAO DO BUENOS ARES COMUNIDADE ESTIRAO DO BUENOS ARES | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:23 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, GABRIEL /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-11-17 09:45 | 2023-11-17 09:45 | 2023-10-11 11:23 | 3 | 2023-11-17 | 202300030493 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030485 |  | 2 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | 025.065.192-03 | MLPA7259295-22 | 656700 | 13786 | 893 | 212201631 | SIGFI80 | 2023-11-17 11:21 | 2023-10-11 11:22 | 2023-11-18 21:09 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.499351666666666,-72.852585 | -8.499386666666668,-72.852495 | ANTONIA FERREIRA DR SOUZA | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | PORTO WALTER | COMUNIDADE ESTIRAO DO BUENOS ARES S/N CENTRO COMUNIDADE ESTIRAO DO BUENOS ARES | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:22 | ONEOM009 | 68984227382000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, GABRIEL /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-11-17 10:40 | 2023-11-17 10:40 | 2023-10-11 11:22 | 3 | 2023-11-17 | 202300030485 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030477 |  | 2 | MARIA JULIANA SILVA DE SOUZA | 036.309.752-08 | 3630975208 | 657989 | 13804 | 1033 | 212201934 | SIGFI45 | 2023-11-17 15:42 | 2023-10-11 11:22 | 2023-11-18 21:12 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.514151666666667,-72.84220166666667 | -8.514111666666668,-72.84226666666667 | MARIA ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA | MARIA JULIANA SILVA DE SOUZA | PORTO WALTER | RIO JURUA S/N CENTRO RIO JURUA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:21 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, GABRIEL /OBS:NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS COM CARGA LIGADAS NELAS DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-11-17 15:07 | 2023-11-17 15:07 | 2023-10-11 11:21 | 3 | 2023-11-17 | 202300030477 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030469 |  | 2 | FRANCISCO ADISON COSTA FERREIRA | 881.450.772-49 | MLPA7604324-22 | 656699 | 14128 | 930 | 212201630 | SIGFI80 | 2023-11-17 14:52 | 2023-10-11 11:20 | 2023-11-18 21:14 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.515398333333334,-72.84193833333333 | -8.515223333333333,-72.842125 | TEREZINHA SILVA COSTA | FRANCISCO ADISON COSTA FERREIRA | PORTO WALTER | COMUNIDADE RIO DAS MINAS S/N CENTRO COMUNIDADE RIO DAS MINAS | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:20 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, GABRIEL /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-11-17 14:05 | 2023-11-17 14:05 | 2023-10-11 11:20 | 3 | 2023-11-17 | 202300030469 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030451 |  | 2 | SARAH SILVA DA COSTA | 701.975.092-31 | 70197509231 | 657983 | 15351 | 901 | 212201924 | SIGFI80 | 2023-11-18 09:54 | 2023-10-11 11:20 | 2023-11-20 12:22 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.56794,-72.811135 | -8.567943333333334,-72.81105166666666 | MARIA AUXILIADORA GOMES DA SILVA | SARAH SILVA DA COSTA | PORTO WALTER | COMUNIDADE GRAJAU COMUNIDADE GRAJAU | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:20 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, GABRIEL/. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-11-18 09:02 | 2023-11-18 09:02 | 2023-10-11 11:20 | 3 | 2023-11-18 | 202300030451 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030444 |  | 2 | JOSEFA FREITAS SOMBRA | 006.246.232-62 | MLPA7266967-22 | 660281 | 13782 | 1339 | 212201938 | SIGFI45 | 2023-11-20 15:28 | 2023-10-11 11:17 | 2023-11-22 13:42 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.63809,-72.83460666666666 | -8.638045,-72.83452333333334 | MARIA JOANA BENTO DE FREITAS | JOSEFA FREITAS SOMBRA | PORTO WALTER | COMUNIDADE FLORA S/N CENTRO COMUNIDADE FLORA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:17 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, GABRIEL. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-11-20 14:48 | 2023-11-20 14:48 | 2023-10-11 11:17 | 3 | 2023-11-20 | 202300030444 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030436 |  | 2 | MARIA EDUARDA DE ALMEIDA OLIVEIRA | 080.968.572-82 | MLPA7252639-22 | 657909 | 13768 | 827 | 212201754 | SIGFI80 | 2023-11-19 08:34 | 2023-10-11 11:17 | 2023-11-20 16:13 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.570733333333333,-72.799335 | -8.570693333333333,-72.79902166666668 | LUCINELIA DE ALMEIDA | MARIA EDUARDA DE ALMEIDA OLIVEIRA | PORTO WALTER | COMUNIDADE GRAJAU S/N CENTRO COMUNIDADE GRAJAU | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:16 | ONEOM009 | 68984210597000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, GABRIEL. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-11-19 07:48 | 2023-11-19 07:48 | 2023-10-11 11:16 | 3 | 2023-11-19 | 202300030436 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030428 |  | 2 | MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA | 052.365.052-32 | MLPA7259296-22 | 656774 | 13787 | 938 | 212201752 | SIGFI80 | 2023-11-19 09:21 | 2023-10-11 11:16 | 2023-11-20 16:19 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.569585,-72.79989833333335 | -8.569688333333334,-72.799875 | MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA | MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA | PORTO WALTER | COMUNIDADE GRAJAU S/N CENTRO COMUNIDADE GRAJAU | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:15 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, GABRIEL. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-11-19 08:47 | 2023-11-19 08:47 | 2023-10-11 11:15 | 3 | 2023-11-19 | 202300030428 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030410 |  | 2 | ANTONIO MARCIO PEREIRA DE OLIVEIRA | 052.309.812-02 | 5230981202 | 656003 | 15349 | 1122 | 212201671 | SIGFI80 | 2023-11-18 14:03 | 2023-10-11 11:15 | 2023-11-20 12:27 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.569481666666666,-72.80027333333334 | -8.569478333333333,-72.80028833333334 | ANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA | ANTONIO MARCIO PEREIRA DE OLIVEIRA |  | COMUNIDADE GRAJAU COMUNIDADE GRAJAU | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:15 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, GABRIEL. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-11-18 13:13 | 2023-11-18 13:13 | 2023-10-11 11:15 | 3 | 2023-11-18 | 202300030410 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030402 |  | 2 | ANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA | 625.809.732-49 | MLPA7604325-22 | 654954 | 14129 | 1017 | 212201629 | SIGFI45 | 2023-11-18 14:50 | 2023-10-11 11:15 | 2023-11-20 12:30 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.569476666666667,-72.80057833333333 | -8.569455,-72.80057000000001 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | ANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA | PORTO WALTER | COMUNIDADE GRAJAU S/N CENTRO COMUNIDADE GRAJAU | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:14 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, GABRIEL. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-11-18 14:11 | 2023-11-18 14:11 | 2023-10-11 11:14 | 3 | 2023-11-18 | 202300030402 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030394 |  | 2 | MARCELA PEREIRA DE OLIVEIRA | 020.120.952-75 | MLPA7256912-22 | 657987 | 13796 |  | 212201932 | SIGFI45 | 2023-11-18 15:47 | 2023-10-11 11:14 | 2023-11-20 12:34 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.569383333333333,-72.80094166666666 | -8.569385,-72.80089833333334 | ANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA | MARCELA PEREIRA DE OLIVEIRA | PORTO WALTER | COMUNIDADE GRAJAU S/N CENTRO COMUNIDADE GRAJAU | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:13 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, GABRIEL. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-11-18 15:04 | 2023-11-18 15:04 | 2023-10-11 11:13 | 3 | 2023-11-18 | 202300030394 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030386 |  | 2 | CAMILA COSTA DE MENEZES | 076.423.682-24 | MLPA7252640-22 | 669534 | 13769 | 946 | 212202481 | SIGFI80 | 2023-11-18 10:45 | 2023-10-11 11:13 | 2023-11-20 12:38 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.568866666666667,-72.81148666666667 | -8.568746666666668,-72.81130499999999 | MARIA MARGATETE ALEMAO DA COSTA | CAMILA COSTA DE MENEZES | PORTO WALTER | COMUNIDADE GRAJAU S/N CENTRO COMUNIDADE GRAJAU | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:13 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, GABRIEL. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-11-18 10:04 | 2023-11-18 10:04 | 2023-10-11 11:13 | 3 | 2023-11-18 | 202300030386 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030378 |  | 2 | CAMILA FERREIRA DA SILVA | 073.659.722-03 | MLPA7259297-22 | 656825 | 13788 | 947 | 212201905 | SIGFI80 | 2023-11-18 08:29 | 2023-10-11 11:12 | 2023-11-20 14:25 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.594366666666668,-72.82312333333333 | -8.582956666666666,-72.80869166666666 | SUSIANE COSTA FERREIRA | CAMILA FERREIRA DA SILVA | PORTO WALTER | COMUNIDADE GRAJAU S/N CENTRO COMUNIDADE GRAJAU | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:12 | ONEOM009 | 68984289346000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, GABRIEL. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-11-18 07:38 | 2023-11-18 07:38 | 2023-10-11 11:12 | 3 | 2023-11-18 | 202300030378 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030360 |  | 2 | LUIZ JOSE MORAES DE MENEZES | 739.304.902-34 | MLPA7256913-22 | 657986 | 13797 | 1297 | 212201931 | SIGFI45 | 2023-11-23 16:10 | 2023-10-11 11:12 | 2023-11-24 10:07 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.58306,-72.80855833333334 | -8.582965,-72.80865666666666 | ANGELINA MORAIS DE MENEZES | LUIZ JOSE MORAES DE MENEZES | PORTO WALTER | COMUNIDADE GRAJAU S/N CENTRO COMUNIDADE GRAJAU | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:11 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, GABRIEL. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-11-23 15:39 | 2023-11-23 15:39 | 2023-10-11 11:11 | 3 | 2023-11-23 | 202300030360 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030352 |  | 2 | VANESSA COSTA AZEVEDO | 029.735.602-09 | 2973560209 | 657984 | 15353 | 1001 | 212201925 | SIGFI45 | 2023-11-20 10:04 | 2023-10-11 11:10 | 2023-11-22 13:49 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.608921666666667,-72.84855999999999 | -8.608993333333332,-72.84863833333334 | ELIETE COSTA DE AZEVEDO | VANESSA COSTA AZEVEDO | PORTO WALTER | COMUNIDADE FLORA COMUNIDADE FLORA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:10 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, GABRIEL. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-11-20 09:14 | 2023-11-20 09:14 | 2023-10-11 11:10 | 3 | 2023-11-20 | 202300030352 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030345 |  | 2 | CLENILDE DO VALE BARRETO | 046.183.752-80 | MLPA7256914-22 | 660276 | 13798 |  | 212201907 | SIGFI80 | 2023-11-19 13:04 | 2023-10-11 11:08 | 2023-11-20 16:25 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.604178333333333,-72.84040833333333 | -8.604176666666666,-72.84043833333334 | CLEIDE ELIZABETE COELHO DO VALE | CLENILDE DO VALE BARRETO | PORTO WALTER | COMUNIDADE FLORA S/N CENTRO COMUNIDADE FLORA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:08 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, GABRIEL. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-11-19 12:25 | 2023-11-19 12:25 | 2023-10-11 11:08 | 3 | 2023-11-19 | 202300030345 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030337 |  | 2 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | 014.834.282-57 | MLPA7264731-22 | 656828 | 13803 | 903 | 212201909 | SIGFI80 | 2023-11-19 14:00 | 2023-10-11 11:07 | 2023-11-20 16:29 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.604868333333334,-72.84179999999999 | -8.605063333333334,-72.84164833333332 | EDILIA RODRIGUES ALVES | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | PORTO WALTER | COMUNIDADE FLORA S/N CENTRO COMUNIDADE FLORA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:07 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, GABRIEL. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-11-19 13:19 | 2023-11-19 13:19 | 2023-10-11 11:07 | 3 | 2023-11-19 | 202300030337 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030329 |  | 2 | MARIA CRISTINA SILVA DE SOUZA | 060.777.402-92 | MLPA7265315-22 | 657988 | 13771 | 825 | 212201933 | SIGFI80 | 2023-11-20 08:44 | 2023-10-11 11:05 | 2023-11-22 14:05 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.607338333333333,-72.84406833333334 | -8.607296666666667,-72.84404500000001 | GEORGINA DEMETRIO DA SILVA | MARIA CRISTINA SILVA DE SOUZA | PORTO WALTER | COMUNIDADE FLORA S/N CENTRO COMUNIDADE FLORA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:05 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, GABRIEL. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-11-20 08:00 | 2023-11-20 08:00 | 2023-10-11 11:05 | 3 | 2023-11-20 | 202300030329 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030311 |  | 2 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | 636.838.302-04 | MLPA7259298-22 | 656830 | 13789 | 799 | 212201910 | SIGFI80 | 2023-11-19 12:13 | 2023-10-11 11:05 | 2023-11-20 16:33 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.60448,-72.84097 | -8.60441,-72.84090666666665 | MARIA FERREIRA DA SILVA | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | PORTO WALTER | COMUNIDADE FLORA S/N LADO ESQUERDO DO MUNICIPIO CENTRO COMUNIDADE FLORA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:05 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-11-19 11:19 | 2023-11-19 11:19 | 2023-10-11 11:05 | 3 | 2023-11-19 | 202300030311 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030303 |  | 2 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | 686.812.242-04 | MLPA7259300-22 | 680521 | 13791 |  | 212202611 | SIGFI45 | 2023-11-20 11:28 | 2023-10-11 11:03 | 2023-11-22 14:11 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.629055,-72.83260166666668 | -8.629271666666666,-72.83249500000001 | NADIR FERREIRA DE SOUZA | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | PORTO WALTER | COMINIDADE FLORA S/N CENTRO COMINIDADE FLORA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:03 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, GABRIEL. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-11-20 10:40 | 2023-11-20 10:40 | 2023-10-11 11:03 | 3 | 2023-11-20 | 202300030303 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030295 |  | 2 | JESSICA DE LIMA COSTA | 027.755.892-19 | MLPA7259299-22 | 660279 | 13790 | 1005 | 212201929 | SIGFI45 | 2023-11-20 13:38 | 2023-10-11 11:01 | 2023-11-22 14:16 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.629795,-72.83245666666667 | -8.629703333333334,-72.83228000000001 | JESSICA DE SOUZA DE LIMA COSTA | JESSICA DE LIMA COSTA | PORTO WALTER | COMUNIDADE FLORA S/N CENTRO COMUNIDADE FLORA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:01 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, GABRIEL. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-11-20 12:44 | 2023-11-20 12:44 | 2023-10-11 11:01 | 3 | 2023-11-20 | 202300030295 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030279 |  | 2 | GABRIELA SOMBRA CASTELO BRANCO | 557.746.522-20 | 55774652220 | 657951 | 15355 | 1321 | 212201923 | SIGFI45 | 2023-11-20 14:29 | 2023-10-11 11:00 | 2023-11-22 14:20 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.630316666666666,-72.83203 | -8.630325,-72.83199666666665 | ROSELI DE FREITAS SOMBRA | GABRIELA SOMBRA CASTELO BRANCO | PORTO WALTER | COMUNIDADE FLORA COMUNIDADE FLORA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:00 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, GABRIEL. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-11-20 13:47 | 2023-11-20 13:47 | 2023-10-11 11:00 | 3 | 2023-11-20 | 202300030279 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030261 |  | 2 | ANTONIO ELSON SILVA DA COSTA | 840.702.182-20 | MLPA7265316-22 | 657944 | 13772 | 1013 | 212201904 | SIGFI45 | 2023-11-21 16:22 | 2023-10-11 11:00 | 2023-11-22 14:26 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.661476666666665,-72.82330499999999 | -8.661403333333334,-72.82345666666667 | NAZIRA FERREIRA DE SOUZA | ANTONIO ELSON SILVA DA COSTA | PORTO WALTER | COMUNIDADE PORONGABA S/N CENTRO COMUNIDADE PORONGABA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:59 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, GABRIEL. NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TORMADAS COM CARGA LIGADAS NELAS DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-11-21 15:30 | 2023-11-21 15:30 | 2023-10-11 10:59 | 3 | 2023-11-21 | 202300030261 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030253 |  | 2 | ANTONIA APARECIDA SOUZA DA COSTA | 704.355.142-02 | MLPA7262600-22 | 656819 | 13764 | 1003 | 212201901 | SIGFI45 | 2023-11-21 09:19 | 2023-10-11 10:59 | 2023-11-22 14:31 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.658325,-72.82136 | -8.658581666666667,-72.82133166666668 | MARIA OLINDA FERREIRA DE SOUZA | ANTONIA APARECIDA SOUZA DA COSTA | PORTO WALTER | COMUNIDADE PORONGABA S/N CENTRO COMUNIDADE PORONGABA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:59 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, GABRIEL. NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TORMADAS COM CARGA LIGADAS NELA DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-11-21 08:40 | 2023-11-21 08:40 | 2023-10-11 10:59 | 3 | 2023-11-21 | 202300030253 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030246 |  | 2 | MARIA OLINDA FERREIRA DE SOUZA | 885.401.032-49 | MLPA7262599-22 | 660280 | 13763 | 1004 | 212201935 | SIGFI45 | 2023-11-21 10:14 | 2023-10-11 10:59 | 2023-11-22 14:34 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.658908333333333,-72.821125 | -8.659071666666668,-72.82114833333334 | ERMELINDA FERREIRA DE SOUZA | MARIA OLINDA FERREIRA DE SOUZA | PORTO WALTER | COMUNIDADE PORONGABA S/N CENTRO COMUNIDADE PORONGABA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:58 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, GABRIEL. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-11-21 09:29 | 2023-11-21 09:29 | 2023-10-11 10:58 | 3 | 2023-11-21 | 202300030246 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030238 |  | 2 | ELISSON PINHEIRO DE ARAUJO | 013.507.402-92 | MLPA7252641-22 | 657946 | 13770 | 1306 | 212201908 | SIGFI45 | 2023-11-21 11:13 | 2023-10-11 10:58 | 2023-11-22 14:41 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.661383333333333,-72.82073999999999 | -8.661271666666666,-72.82048666666667 | SEBASTIANA GOMES PINHEIRO DE ARAUJO | ELISSON PINHEIRO DE ARAUJO | PORTO WALTER | COMUNIDADE PORONGABA S/N CENTRO COMUNIDADE PORONGABA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:58 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, GABRIEL. NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TORMADAS COM CARGA LIGADAS NELAS DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-11-21 10:30 | 2023-11-21 10:30 | 2023-10-11 10:58 | 3 | 2023-11-21 | 202300030238 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030220 |  | 2 | JOSE JARISSON SILVA DA COSTA | 016.286.762-05 | MLPA7256917-22 | 657985 | 13799 | 1015 | 212201930 | SIGFI45 | 2023-11-21 11:53 | 2023-10-11 10:58 | 2023-11-22 14:48 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.661383333333333,-72.82073999999999 | -8.662136666666667,-72.82016333333333 | MARLUCE CANUTO DA SILVA | JOSE JARISSON SILVA DA COSTA | PORTO WALTER | COMUNIDADE PORONGABA S/N CENTRO COMUNIDADE PORONGABA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:57 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, GABRIEL. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-11-21 11:23 | 2023-11-21 11:23 | 2023-10-11 10:57 | 3 | 2023-11-21 | 202300030220 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030212 |  | 2 | MARLUCE CANUTO DA SILVA | 798.550.242-49 | MLPA7265871-22 | 657990 | 13773 | 1288 | 212201936 | SIGFI45 | 2023-11-21 14:26 | 2023-10-11 10:57 | 2023-11-22 14:56 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.664446666666667,-72.81783666666666 | -8.664475000000001,-72.81786166666667 | SEBASTIANA CANUTO DA SILVA | MARLUCE CANUTO DA SILVA | PORTO WALTER | COMUNIDADE PORONGABA S/N CENTRO COMUNIDADE PORONGABA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:56 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, GABRIEL. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-11-21 13:48 | 2023-11-21 13:48 | 2023-10-11 10:56 | 3 | 2023-11-21 | 202300030212 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030204 |  | 2 | FRANCISCO SILVETE SILVA DA COSTA | 937.862.472-34 | MLPA7256918-22 | 660278 | 13800 | 1345 | 212201926 | SIGFI45 | 2023-11-21 15:19 | 2023-10-11 10:56 | 2023-11-22 15:02 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.665600000000001,-72.81643833333332 | -8.665851666666667,-72.81653166666666 | MARLUCE CANUTO DA SILVA | FRANCISCO SILVETE SILVA DA COSTA | PORTO WALTER | COMUNIDADE PORONGABA S/N CENTRO COMUNIDADE PORONGABA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:56 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, GABRIEL. NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TORMADAS COM CARGA LIGADAS NELAS DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-11-21 14:37 | 2023-11-21 14:37 | 2023-10-11 10:56 | 3 | 2023-11-21 | 202300030204 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030196 |  | 2 | ANTONIA ZILMAR SOMBRA DE SOUZA | 739.500.092-72 | MLPA7266966-22 | 656821 | 13781 | 1016 | 212201902 | SIGFI80 | 2023-11-19 10:46 | 2023-10-11 10:55 | 2023-11-20 16:36 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.584361666666666,-72.81564666666667 | -8.58428,-72.81561833333333 | RAIMUNDA CONCEICAO SOMBRA | ANTONIA ZILMAR SOMBRA DE SOUZA | PORTO WALTER | COMUNIDADE GRAJAU S/N CENTRO COMUNIDADE GRAJAU | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:55 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, GABRIEL. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-11-19 09:59 | 2023-11-19 09:59 | 2023-10-11 10:55 | 3 | 2023-11-19 | 202300030196 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030188 |  | 8 | CLEITON DOS SANTOS COSTA | 006.988.242-88 | MLPA7793093-22 | 658074 | 14407 | 716 | 212201285 | SIGFI80 | 2023-11-07 11:45 | 2023-10-11 10:54 | 2023-11-14 17:39 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.814885,-71.79551 | -8.814985,-71.79586833333333 | MARIA ANTONIA DOS SANTOS | CLEITON DOS SANTOS COSTA | TARAUACA | SERINGAL ALAGOAS S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:54 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-07 11:05 | 2023-11-07 11:16 | 2023-10-11 10:54 | 3 | 2023-11-07 | 202300030188 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030170 |  | 8 | MARIA SOCORRO DE AQUINO DO NASCIMENTO | 093.584.302-73 | MLPA7749419-22 | 646486 | 14372 |  | 212200876 | SIGFI80 | 2023-11-20 15:04 | 2023-10-11 10:54 | 2023-11-22 09:46 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.815665,-71.79341166666667 | -8.81626,-71.79368333333333 | TEREZA DE AQUINO | MARIA SOCORRO DE AQUINO DO NASCIMENTO | JORDAO | SERINGAL SAO JOSE S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SAO JOSE | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:54 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-20 14:32 | 2023-11-20 14:55 | 2023-10-11 10:54 | 3 | 2023-11-20 | 202300030170 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030162 |  | 8 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS | 707.578.362-91 | MLPA7793102-22 | 646493 | 14413 | 511 | 212200865 | SIGFI80 | 2023-11-07 14:55 | 2023-10-11 10:53 | 2023-11-13 14:26 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.837486666666667,-71.81544833333334 | -8.83753,-71.81537 | MARIA DAGMAR BENIGNO DE OLIVEIRA | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS | JORDAO | SERINGAL ALAGOAS S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:53 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | . | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-07 14:04 | 2023-11-07 14:19 | 2023-10-11 10:53 | 3 | 2023-11-07 | 202300030162 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030154 |  | 8 | JOSE EDIVAN DE OLIVEIRA SANTOS | 665.354.092-87 | MLPA7793101-22 | 646494 | 14412 | 467 | 212200866 | SIGFI80 | 2023-11-08 09:08 | 2023-10-11 10:53 | 2023-11-09 17:14 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.843948333333334,-71.81892166666667 | -8.843891666666668,-71.81879166666666 | MARIA DAGMAR BENIGNO DE OLIVEIRA | JOSE EDIVAN DE OLIVEIRA SANTOS | JORDAO | SERINGAL ALAGOAS VELHA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS VELHA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:53 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2023-11-08 08:18 | 2023-11-08 08:29 | 2023-10-11 10:53 | 3 | 2023-11-08 | 202300030154 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030147 |  | 8 | MARIA JOSE DE SOUZA | 699.787.352.91 | MLPA7748176-22 | 646496 | 14255 | 408 | 212200867 | SIGFI80 | 2023-11-08 10:22 | 2023-10-11 10:52 | 2023-11-09 19:08 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.848316666666667,-71.82654333333333 | -8.848253333333334,-71.82649666666666 | MARIA PETRONILIA DE SOUZA | MARIA JOSE DE SOUZA | JORDAO | SERINGAL ALAGOAS, COLOCACAO DOIS IRMAO S/N BAIXO RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS, COLOCACAO DOIS IRMAO | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:52 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2023-11-08 09:32 | 2023-11-08 09:51 | 2023-10-11 10:52 | 3 | 2023-11-08 | 202300030147 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030139 |  | 8 | JOAO CLEUDON BEZERRA DA SILVA | 699.676.442-49 | MLPA7766825-22 | 654669 | 14460 | 460 | 212201290 | SIGFI45 | 2023-11-20 14:28 | 2023-10-11 10:52 | 2023-11-22 09:50 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.807123333333333,-71.77673833333333 | -8.807025000000001,-71.776765 | MARIA ALDA BEZERRA | JOAO CLEUDON BEZERRA DA SILVA | JORDAO | SERINGAL SAO JOSE S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SAO JOSE | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:51 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-20 14:00 | 2023-11-20 14:12 | 2023-10-11 10:51 | 3 | 2023-11-20 | 202300030139 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030121 |  | 8 | ANTONIO ERISANIO FREIRE DA SILVA | 006.989.302.07 | MLPA7775896-22 | 654663 | 14325 | 694 | 212201284 | SIGFI80 | 2023-11-20 13:48 | 2023-10-11 10:51 | 2023-11-22 09:55 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.791583333333334,-71.76272 | -8.791361666666667,-71.76270833333334 | MARLENE FREIRE DA SILVA | ANTONIO ERISANIO FREIRE DA SILVA | JORDAO | SERINGAL SAO JOSE S/N FAZENDA ALEGRIA CENTRO SERINGAL SAO JOSE | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:51 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-20 13:26 | 2023-11-20 13:34 | 2023-10-11 10:51 | 3 | 2023-11-20 | 202300030121 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030113 |  | 8 | JOSE COELHO DA SILVA | 001.006.012-00 | MLPA7793089-22 | 654670 | 14403 | 711 | 212201292 | SIGFI80 | 2023-11-07 09:36 | 2023-10-11 10:51 | 2023-11-13 14:34 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.786311666666668,-71.76667666666667 | -8.786188333333333,-71.766795 | MARIA COELHO DA SILVA | JOSE COELHO DA SILVA | TARAUACA | SERINGAL ALAGOAS S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:50 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE NÃO ESTA EM CASA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-07 08:58 | 2023-11-07 09:04 | 2023-10-11 10:50 | 3 | 2023-11-07 | 202300030113 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030105 |  | 8 | MARIA LADI DE CASTRO LIMA | 005.093.552-69 | MLPA7766824-22 | 654678 | 14459 | 506 | 212201308 | SIGFI45 | 2023-11-20 11:55 | 2023-10-11 10:50 | 2023-11-22 10:02 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.777915,-71.75004333333332 | -8.777766666666668,-71.74991833333334 | MARIA CREUZA DE CASTRO FILHA | MARIA LADI DE CASTRO LIMA | JORDAO | SERINGAL TABOCAL S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL TABOCAL | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:50 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2023-11-20 11:31 | 2023-11-20 11:46 | 2023-10-11 10:50 | 3 | 2023-11-20 | 202300030105 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030097 |  | 8 | MARIA AUXILIADORA DE ARAUJO | 012.903.252-27 | MLPA7722163-22 | 654674 | 14281 | 714 | 212201302 | SIGFI80 | 2023-11-20 10:27 | 2023-10-11 10:49 | 2023-11-22 10:08 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.766098333333334,-71.75845666666667 | -8.766168333333333,-71.75845166666666 | BENTA NAZARE DE ARAUJO | MARIA AUXILIADORA DE ARAUJO | TARAUACA | SERINGAL TABOCAL S/N COLONIA JARINAL CENTRO SERINGAL TABOCAL | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:49 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-20 10:00 | 2023-11-20 10:09 | 2023-10-11 10:49 | 3 | 2023-11-20 | 202300030097 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030089 |  | 8 | MARIA VIRGOLINA FERREIRA DE OLIVEIRA | 695.051.102-78 | MLPA7722162-22 | 654681 | 14280 | 461 | 212201311 | SIGFI45 | 2023-11-20 10:50 | 2023-10-11 10:49 | 2023-11-22 10:13 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.766744999999998,-71.75835666666667 | -8.766543333333335,-71.75837333333334 | MARIA DE FATIMA CAPEZ FERREIRA | MARIA VIRGOLINA FERREIRA DE OLIVEIRA | TARAUACA | SERINGAL TABOCAL S/N COLONIA JARINAL CENTRO SERINGAL TABOCAL | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:48 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2023-11-20 10:28 | 2023-11-20 10:40 | 2023-10-11 10:48 | 3 | 2023-11-20 | 202300030089 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030071 |  | 8 | ANDRESA DE OLIVEIRA DE SOUZA | 012.964.602-40 | MLPA7766836-22 | 649850 | 14467 |  | 212200938 | SIGFI80 | 2023-11-19 10:29 | 2023-10-11 10:48 | 2023-11-20 16:40 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.866971666666666,-71.82703166666667 | -8.866991666666667,-71.82707666666667 | MARIA LUCILETE FELIPE DE OLIVEIRA | ANDRESA DE OLIVEIRA DE SOUZA | JORDAO | SERINGAL REVISAO S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL REVISAO | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:48 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE AUSENTE | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-19 10:02 | 2023-11-19 10:13 | 2023-10-11 10:48 | 3 | 2023-11-19 | 202300030071 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030063 |  | 8 | EDINES MARCAL DE CASTRO | 709.648.902-91 | MLPA7766834-22 | 649855 | 14465 | 559 | 212200942 | SIGFI80 | 2023-11-19 10:51 | 2023-10-11 10:48 | 2023-11-20 16:45 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.865678333333333,-71.82627000000001 | -8.865633333333333,-71.82626833333333 | LUCI MARCAL | EDINES MARCAL DE CASTRO | JORDAO | SERINGAL REVISAO S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL REVISAO | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:47 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-19 10:35 | 2023-11-19 10:50 | 2023-10-11 10:47 | 3 | 2023-11-19 | 202300030063 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030055 |  | 8 | JOSE MARCOS SANTOS DE CASTRO | 013.360.302-40 | MLPA7766835-22 | 654671 | 14466 | 718 | 212201294 | SIGFI80 | 2023-11-19 11:12 | 2023-10-11 10:47 | 2023-11-20 16:49 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.864706666666667,-71.82557833333334 | -8.864883333333333,-71.82567666666667 | FRANCISCA DE AQUINO | JOSE MARCOS SANTOS DE CASTRO | JORDAO | SERINGAL REVISAO S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL REVISAO | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:47 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE AUSENTE | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-19 10:58 | 2023-11-19 11:03 | 2023-10-11 10:47 | 3 | 2023-11-19 | 202300030055 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030048 |  | 8 | EVANDRO MARCAL DE CASTRO | 983.769.182.49 | MLPA7748178-22 | 649861 | 14256 | 488 | 212200945 | SIGFI45 | 2023-11-19 09:58 | 2023-10-11 10:46 | 2023-11-20 16:53 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.869066666666667,-71.82935833333333 | -8.868945,-71.82932833333332 | LUCIA MARCAL | EVANDRO MARCAL DE CASTRO | JORDAO | SERINGAL SAO JOSE S/N COMUNIDADE REVISAO CENTRO SERINGAL SAO JOSE | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:46 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRA COM ANOMALIA, FOI FEITO UMA LIMPEZA GERAL, COM SUBSTITUIÇÃO DE DPS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2023-11-19 09:28 | 2023-11-19 09:34 | 2023-10-11 10:46 | 3 | 2023-11-19 | 202300030048 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030030 |  | 8 | JAIRO COSTA CASTRO | 704.456.162-45 | MLPA7749430-22 | 652125 | 14379 |  | 212200958 | SIGFI80 | 2023-11-08 11:35 | 2023-10-11 10:46 | 2023-11-09 20:06 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.867348333333332,-71.83470833333334 | -8.867268333333334,-71.83475333333334 | MARIA VANILDE COSTA CASTRO | JAIRO COSTA CASTRO | JORDAO | SERINGAL ALAGOAS S/N CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:46 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-08 10:35 | 2023-11-08 10:56 | 2023-10-11 10:46 | 3 | 2023-11-08 | 202300030030 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030022 |  | 8 | FRANCISCO RAIR NOBRA DA COSTA | 027.211.152-00 | MLPA7775915-22 | 656891 | 14341 | 512 | 212201557 | SIGFI80 | 2023-11-13 09:55 | 2023-10-11 10:45 | 2023-11-17 10:34 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.110909999999999,-71.94277000000001 | -9.110983333333333,-71.94292999999999 | MARIA OSANIR MELEIRO NOBRE | FRANCISCO RAIR NOBRA DA COSTA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLONIA EXTREMA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:45 | ONEOM002 | 6899269918000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2023-11-13 09:17 | 2023-11-13 09:20 | 2023-10-11 10:45 | 3 | 2023-11-13 | 202300030022 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030014 |  | 8 | ROSA MARIA DA SILVA MARTINS | 004.431.262-83 | MLPA7749449-22 | 660286 | 14391 | 407 | 212201558 | SIGFI80 | 2023-11-13 08:55 | 2023-10-11 10:45 | 2023-11-17 10:28 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.111533333333334,-71.943765 | -9.111428333333333,-71.94361333333333 | ANTÔNIA DA SILVA | ROSA MARIA DA SILVA MARTINS | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLONIA EXTREMA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:45 | ONEOM002 | 992195074000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-13 07:58 | 2023-11-13 08:14 | 2023-10-11 10:45 | 3 | 2023-11-13 | 202300030014 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030006 |  | 8 | MARIA FRANCISCA CORREIA DA SILVA | 709.988.842-00 | MLPA7722189-22 | 656957 | 14298 | 1074 | 212201893 | SIGFI80 | 2023-11-13 11:01 | 2023-10-11 10:44 | 2023-11-17 10:39 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.110368333333334,-71.94542166666666 | -9.110228333333334,-71.94544333333333 | MARIA CORREIA | MARIA FRANCISCA CORREIA DA SILVA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLONIA BOA VISTA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:44 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-13 10:12 | 2023-11-13 10:16 | 2023-10-11 10:44 | 3 | 2023-11-13 | 202300030006 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029990 |  | 8 | MARIA CORREIA DA SILVA | 640.129.482-53 | MLPA7722190-22 | 661927 | 14299 | 412 | 212201928 | SIGFI80 | 2023-11-13 17:02 | 2023-10-11 10:44 | 2023-11-17 11:47 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.121839999999999,-71.93650666666667 | -9.12167,-71.93656166666666 | MARIA ZILDA CORREIA | MARIA CORREIA DA SILVA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLOCACAO SAMAUMA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:44 | ONEOM002 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-13 16:22 | 2023-11-13 16:56 | 2023-10-11 10:44 | 3 | 2023-11-13 | 202300029990 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029982 |  | 8 | JOSE MELEIRO NOBRE | 709.849.302-30 | MLPA7748196-22 | 656899 | 14270 | 840 | 212201619 | SIGFI80 | 2023-11-13 12:00 | 2023-10-11 10:41 | 2023-11-17 10:56 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.113745,-71.95073166666666 | -9.11369,-71.95058833333333 | ALBERTINA MELEIRO NOBRE | JOSE MELEIRO NOBRE | JORDAO | .SERINGAL DUAS NACOES, COMUNIDADE DOIS IRMAOS S/N BAIXO RIO TARAUACA CENTRO .SERINGAL DUAS NACOES, COMUNIDADE DOIS IRMAOS | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:40 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-13 11:13 | 2023-11-13 11:18 | 2023-10-11 10:40 | 3 | 2023-11-13 | 202300029982 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029974 |  | 8 | MARINETE RODRIGUES LIMA | 019.848.662-65 | MLPA7749450-22 | 660308 | 14392 | 884 | 212201732 | SIGFI80 | 2023-11-13 16:13 | 2023-10-11 10:40 | 2023-11-17 11:28 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.118501666666667,-71.94252833333333 | -9.118858333333332,-71.94256666666666 | ANTONOA PEREIRA RODRIGUES | MARINETE RODRIGUES LIMA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLONIA SAMAUMA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:40 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2023-11-13 15:26 | 2023-11-13 15:36 | 2023-10-11 10:40 | 3 | 2023-11-13 | 202300029974 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029966 |  | 8 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | 691.016.042-87 | MLPA7722174-22 | 646497 | 14289 | 474 | 212200868 | SIGFI80 | 2023-11-07 15:55 | 2023-10-11 10:39 | 2023-11-13 14:38 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.839583333333334,-71.82546333333333 | -8.839615,-71.82520333333333 | MARIA ALVES DOS SANTOS | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | JORDAO | SERINGAL ALAGOAS S/N COLONIA SAO JUDAS TADEU CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:39 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-07 15:07 | 2023-11-07 15:34 | 2023-10-11 10:39 | 3 | 2023-11-07 | 202300029966 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029958 |  | 8 | MARIA LIDIANE CUNHA FERREIRA | 022.687.622-54 | MLPA7766842-22 | 654724 | 14473 | 719 | 212201421 | SIGFI80 | 2023-11-20 15:46 | 2023-10-11 10:39 | 2023-11-22 10:21 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.705056,-71.659306 | -8.832345,-71.81671666666666 | MARIA DE FATIMA DA CUNHA | MARIA LIDIANE CUNHA FERREIRA | TARAUACA | SERINGAL REMANSO S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL REMANSO | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:38 | ONEOM002 | NAO POSSUI | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-20 15:10 | 2023-11-20 15:32 | 2023-10-11 10:38 | 3 | 2023-11-20 | 202300029958 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029941 |  | 8 | JOÃO DA SIVA E SILVA | 695.349.002-06 | 69534900206 | 660384 | 15327 | 470 | 212201918 | SIGFI80 | 2023-11-19 09:05 | 2023-10-11 10:36 | 2023-11-20 16:56 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.828771666666666,-71.81144666666667 | -8.82907,-71.811705 | IZABEL REINALDO DA SILVA | JOÃO DA SIVA E SILVA | JORDAO | COMUNIDADE SÃO JOSÉ COMUNIDADE SÃO JOSÉ | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:36 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2023-11-19 08:45 | 2023-11-19 09:05 | 2023-10-11 10:36 | 3 | 2023-11-19 | 202300029941 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029933 |  | 8 | SEBASTIAO PEREIRA DANNTAS | 003.147.682-11 | MLPA7748171-22 | 646480 | 14250 | 261 | 212200880 | SIGFI80 | 2023-11-19 08:42 | 2023-10-11 10:36 | 2023-11-20 17:02 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.824616666666666,-71.81276666666666 | -8.824425,-71.812695 | CECILIA OEREIRA DANTAS | SEBASTIAO PEREIRA DANNTAS | JORDAO | SERINGAL SAO JOSE S/N BAIXO RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SAO JOSE | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:36 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA SEM GERACAO FV |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5038 | 21 | 2023-11-19 08:19 | 2023-11-19 08:31 | 2023-10-11 10:36 | 3 | 2023-11-19 | 202300029933 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029925 |  | 8 | FRANCISCA DE ASSIS CARIOLANO DE SOUZA | 024.083.522-07 | MLPA7793092-22 | 646484 | 14406 | 309 | 212200879 | SIGFI80 | 2023-11-07 13:59 | 2023-10-11 10:35 | 2023-11-13 14:40 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.821106666666667,-71.81478 | -8.821195,-71.81455333333334 | LUIZA CARIOLANO DE SOUZA | FRANCISCA DE ASSIS CARIOLANO DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL ALAGOAS S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:35 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-07 13:07 | 2023-11-07 13:43 | 2023-10-11 10:35 | 3 | 2023-11-07 | 202300029925 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029917 |  | 8 | EDMILSON QUADROS DANTAS | 671.298.542-00 | MLPA7775897-22 | 646491 | 14326 | 254 | 212200864 | SIGFI80 | 2023-11-19 08:15 | 2023-10-11 10:34 | 2023-11-20 17:06 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.82175,-71.81201166666666 | -8.821796666666668,-71.81209 | MARIA DO LIVRAMENTO BARBOSA DO QUADROS | EDMILSON QUADROS DANTAS | JORDAO | SERINGAL SAO JOSE S/N COLONIA VISTA ALEGRE CENTRO SERINGAL SAO JOSE | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:34 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2023-11-19 07:17 | 2023-11-19 07:46 | 2023-10-11 10:34 | 3 | 2023-11-19 | 202300029917 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029909 |  | 8 | JOSE ALVES DE ABREU | 030.644.332-53 | MLPA7749421-22 | 646489 | 14373 | 472 | 212200874 | SIGFI80 | 2023-11-07 12:52 | 2023-10-11 10:34 | 2023-11-13 14:44 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.820175,-71.80904166666666 | -8.82002,-71.80815166666666 | MARIA FRANCISCO ALVES DE ABREU | JOSE ALVES DE ABREU | TARAUACA | SERINGAL ALAGOAS S/N COLONIA BOA VISTA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:33 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SUBSTITUICAO DE DPS E FICOU OK. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2023-11-07 12:09 | 2023-11-07 12:18 | 2023-10-11 10:33 | 3 | 2023-11-07 | 202300029909 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029891 |  | 8 | FRANCISCO RODRIGUES CRUZ | 709.749.422-00 | MLPA7748181-22 | 652275 | 14257 | 289 | 212200991 | SIGFI80 | 2023-11-09 07:57 | 2023-10-11 10:32 | 2023-11-13 14:52 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.921506666666666,-71.85019333333334 | -8.921276666666667,-71.85046166666666 | TEREZINHA RODRIGUES CRUZ | FRANCISCO RODRIGUES CRUZ | JORDAO | SERINGAL ALAGOAS, COMUNIDADE RESTAURACAO. S/N BAIXO RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS, COMUNIDADE RESTAURACAO. | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:32 | ONEOM002 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-08 14:54 | 2023-11-09 06:59 | 2023-10-11 10:32 | 3 | 2023-11-09 | 202300029891 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029883 |  | 8 | TEREZINHA RODRIGUES CRUZ | 641.817.232-91 | MLPA7749432-22 | 652277 | 14381 | 406 | 212200992 | SIGFI80 | 2023-11-19 13:11 | 2023-10-11 10:32 | 2023-11-20 17:10 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.918328333333333,-71.84922499999999 | -8.918276666666666,-71.84919166666667 | FRANCISCA CRUZ DO NASCIMENTO | TEREZINHA RODRIGUES CRUZ | JORDAO | SERINGAL REDENCAO S/N COLONIA VISTA ALEGRE CENTRO SERINGAL REDENCAO | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:31 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-19 12:30 | 2023-11-19 12:50 | 2023-10-11 10:31 | 3 | 2023-11-19 | 202300029883 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029875 |  | 8 | FRANCISCA MONTEIRO AQUINO | 444.106.892-15 | MLPA7722176-22 | 652321 | 14291 | 457 | 212200998 | SIGFI45 | 2023-11-19 12:22 | 2023-10-11 10:31 | 2023-11-20 17:16 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.905428333333333,-71.82709666666666 | -8.905301666666666,-71.82692333333333 | ISABEL MONTEIRO AQUINO | FRANCISCA MONTEIRO AQUINO | JORDAO | SERINGAL SAO JOSE S/N COLONIA MAQUINISTA CENTRO SERINGAL SAO JOSE | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:31 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE AUSENTE | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-19 12:04 | 2023-11-19 12:16 | 2023-10-11 10:31 | 3 | 2023-11-19 | 202300029875 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029867 |  | 8 | JOSE AVELINO DE MATOS | 709.834.372-20 | MLPA7766839-22 | 654661 | 14470 |  | 212201087 | SIGFI80 | 2023-11-08 14:47 | 2023-10-11 10:31 | 2023-11-09 19:36 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.889348333333334,-71.83610166666668 | -8.889571666666665,-71.83594666666666 | FRANCISCA AVELINO DE MATOS | JOSE AVELINO DE MATOS | TARAUACA | SERINGAL ALAGOAS S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:30 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-08 14:04 | 2023-11-08 14:47 | 2023-10-11 10:30 | 3 | 2023-11-08 | 202300029867 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029859 |  | 8 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA | 601.642.042-53 | MLPA7775902-22 | 652148 | 14330 | 294 | 212200973 | SIGFI80 | 2023-11-08 13:02 | 2023-10-11 10:29 | 2023-11-09 20:11 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.87419,-71.83557166666667 | -8.87425,-71.83579666666667 | NOEMIA TEIXEIRA DA SILVA | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA | JORDAO | SERINGAL ALAGOAS S/N COLONIA MORADA NOVA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:29 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE NAO ESTAR EM CASA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-08 11:56 | 2023-11-08 12:20 | 2023-10-11 10:29 | 3 | 2023-11-08 | 202300029859 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029842 |  | 8 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | 816.752.672-00 | MLPA7793103-22 | 658080 | 14414 | 413 | 212201303 | SIGFI80 | 2023-11-08 13:50 | 2023-10-11 10:29 | 2023-11-09 19:44 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.882014999999999,-71.83477166666667 | -8.881975,-71.83487166666667 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | JORDAO | SERINGAL ALAGOAS S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:29 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-08 13:14 | 2023-11-08 13:22 | 2023-10-11 10:29 | 3 | 2023-11-08 | 202300029842 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029834 |  | 8 | MARIA ANTONIA DE LIMA NASCIMENTO | 791.279.822-05 | MLPA7775916-22 | 656927 | 14342 | 692 | 212201730 | SIGFI80 | 2023-11-13 14:54 | 2023-10-11 10:29 | 2023-11-17 11:19 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.121526666666666,-71.946425 | -9.121678333333334,-71.94642 | MARIA FELIX DE LIMA | MARIA ANTONIA DE LIMA NASCIMENTO | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLONIA 3 IRMAOS CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:28 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-13 14:27 | 2023-11-13 14:52 | 2023-10-11 10:28 | 3 | 2023-11-13 | 202300029834 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029826 |  | 8 | ALINE DE LIMA FELICIANO | 053.175.592-43 | MLPA7775895-22 | 656055 | 14324 | 883 | 212201771 | SIGFI80 | 2023-11-20 11:20 | 2023-10-11 10:28 | 2023-11-22 10:27 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.77,-71.757333 | -8.769945,-71.75744333333334 | MARIA SULENIR DE MOURA LIMA | ALINE DE LIMA FELICIANO | TARAUACA | SERINGAL TABOCAL S/N COLONIA BOA VISTA CENTRO SERINGAL TABOCAL | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:28 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-20 10:55 | 2023-11-20 11:01 | 2023-10-11 10:28 | 3 | 2023-11-20 | 202300029826 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029818 |  | 8 | LELIA MARIA CAVALCANTE | 995.099.112-91 | 99509911291 | 656923 | 15155 | 1256 | 212201672 | SIGFI80 | 2023-11-23 13:14 | 2023-10-11 10:27 | 2023-11-24 09:45 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.685021666666668,-71.62038666666668 | -8.684793333333333,-71.62040833333334 | MARIA DILURDES VIEIRA CAVALCANTE | LELIA MARIA CAVALCANTE | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE REDENÇÃO RIO TARAUACA COMUNIDADE REDENÇÃO | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:27 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE AUSENTE | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-23 12:54 | 2023-11-23 13:12 | 2023-10-11 10:27 | 3 | 2023-11-23 | 202300029818 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029800 |  | 8 | SANDRA MARIA MENDONÇA MATOS | 922.798.212-49 | 92279821249 | 660385 | 15375 | 771 | 212201919 | SIGFI45 | 2023-11-03 13:33 | 2023-10-11 10:27 | 2023-11-13 14:57 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.95272,-71.85060833333334 | -8.952781666666668,-71.85061999999999 | TEREZINHA PORFIRIO MENDONÇA | SANDRA MARIA MENDONÇA MATOS | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:27 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE AUSENTE | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-03 12:57 | 2023-11-03 13:00 | 2023-10-11 10:27 | 3 | 2023-11-03 | 202300029800 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029792 |  | 8 | MARIA GENILDA DA ROCHA ANDRADE MENDONCA | 001.320.572-20 | MLPA7766841-22 | 652438 | 14472 | 698 | 212201051 | SIGFI80 | 2023-11-18 15:04 | 2023-10-11 10:27 | 2023-11-20 14:31 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.950538333333332,-71.85798666666666 | -8.950593333333334,-71.85779000000001 | FRANCISCA MADALENA DA ROCHA | MARIA GENILDA DA ROCHA ANDRADE MENDONCA | TARAUACA | COLONIA SANTA MARIA S/N RIO TARAUACA CENTRO COLONIA SANTA MARIA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:26 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-18 14:47 | 2023-11-18 14:53 | 2023-10-11 10:26 | 3 | 2023-11-18 | 202300029792 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029784 |  | 8 | MARIA TERESA DA SILVA ANDRADE | 710.015.222-49 | 71001522249 | 669529 | 15385 | 763 | 212202456 | SIGFI45 | 2023-11-03 10:33 | 2023-10-11 10:26 | 2023-11-17 14:14 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.935566666666666,-71.85656 | -8.935518333333333,-71.85662333333333 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA | MARIA TERESA DA SILVA ANDRADE | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:26 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE NAO ESTAR EM CASA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-03 09:47 | 2023-11-03 09:48 | 2023-10-11 10:26 | 3 | 2023-11-03 | 202300029784 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029776 |  | 8 | MARIA ANTÔNIA DA SILVA LUCENA | 011.495.142-05 | 1149514205 | 661681 | 15383 |  | 212202104 | SIGFI45 | 2023-11-03 09:29 | 2023-10-11 10:26 | 2023-11-17 14:24 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.932525,-71.858755 | -8.932468333333333,-71.85889999999999 | MARIA ROSANA DA SILVA | MARIA ANTÔNIA DA SILVA LUCENA | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:25 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-03 08:32 | 2023-11-03 08:50 | 2023-10-11 10:25 | 3 | 2023-11-03 | 202300029776 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029768 |  | 8 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES LUCENA | 709.740.712-34 | MLPA7793108-22 | 652396 | 14415 | 343 | 212201084 | SIGFI80 | 2023-11-03 08:11 | 2023-10-11 10:25 | 2023-11-14 16:00 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.927468333333334,-71.852795 | -8.927458333333334,-71.852945 | JOANA FERNANDES LUCENA | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES LUCENA | JORDAO | SERINGAL JAMINAWA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL JAMINAWA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:25 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | ENCONTRADO NORMAL SEM NENHUMA ANOMALIA, FOI FEITA A MEDIÇÃO, FOTO TERMOGRAFICA, LIMPEZA DOS MÓDULOS, BANCO DE BATERIAS, QUADRO ELETRÔNICO, DEIXADO FUNCIONANDO E LIMPO | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2023-11-03 05:53 | 2023-11-03 07:17 | 2023-10-11 10:25 | 3 | 2023-11-03 | 202300029768 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029750 |  | 8 | LUIZ CRUZ DOS SANTOS | 027.916.012-79 | MLPA7766840-22 | 652279 | 14471 | 439 | 212200993 | SIGFI80 | 2023-11-19 14:00 | 2023-10-11 10:23 | 2023-11-20 17:21 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.930738333333332,-71.84892833333333 | -8.930591666666666,-71.84923166666667 | TEREZINHA RODRIGUES CRUZ | LUIZ CRUZ DOS SANTOS | TARAUACA | SERINGAL JANINAR S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL JANINAR | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:23 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-19 13:26 | 2023-11-19 13:49 | 2023-10-11 10:23 | 3 | 2023-11-19 | 202300029750 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029743 |  | 8 | JOAO PAULO LIMA ROCHA | 969.991.012-72 | MLPA7722191-22 | 661660 | 14300 | 515 | 212202056 | SIGFI80 | 2023-11-14 10:11 | 2023-10-11 10:23 | 2023-11-16 11:44 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.125311666666667,-71.94241333333333 | -9.124908333333334,-71.94212666666667 | MARIA ALDECI DO NASCIMENTO LIMA | JOAO PAULO LIMA ROCHA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLOCACAO TOCANTINS CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:23 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-14 09:39 | 2023-11-14 09:42 | 2023-10-11 10:23 | 3 | 2023-11-14 | 202300029743 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029735 |  | 8 | ALBANIZA RODRIGUES DA SILVA | 814.009.772-72 | MLPA7749451-22 | 655071 | 14393 |  | 212201556 | SIGFI80 | 2023-11-14 09:31 | 2023-10-11 10:22 | 2023-11-16 11:49 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.12694,-71.94308666666667 | -9.126468333333333,-71.9433 | ALBANIZA RODRIGUES DA SILVA | ALBANIZA RODRIGUES DA SILVA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLONIA VITORIA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:22 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-14 09:02 | 2023-11-14 09:29 | 2023-10-11 10:22 | 3 | 2023-11-14 | 202300029735 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029727 |  | 8 | JOSE PEREIRA DA COSTA | 709.851.542-68 | MLPA7793128-22 | 661661 | 14427 |  | 212202057 | SIGFI80 | 2023-11-15 10:16 | 2023-10-11 10:22 | 2023-11-16 11:56 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.133753333333335,-71.94340666666668 | -9.133555,-71.94327833333334 | BEATRIZ PEREIRA DA COSTA | JOSE PEREIRA DA COSTA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:21 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-15 09:42 | 2023-11-15 10:05 | 2023-10-11 10:21 | 3 | 2023-11-15 | 202300029727 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029719 |  | 8 | SIRLANDIA DOS SANTOS OLIVEIRA | 013.007.612-02 | MLPA7722193-22 | 660290 | 14301 |  | 212201561 | SIGFI80 | 2023-11-14 12:28 | 2023-10-11 10:20 | 2023-11-16 12:02 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.133481666666666,-71.94648000000001 | -9.133385,-71.94646166666666 | MARIA GARCIA DOS SANTOS | SIRLANDIA DOS SANTOS OLIVEIRA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:20 | ONEOM002 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-14 11:56 | 2023-11-14 11:59 | 2023-10-11 10:20 | 3 | 2023-11-14 | 202300029719 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029701 |  | 8 | FRANCISCO PAULINO | 007.593.072-29 | MLPA7775917-22 | 661662 | 14343 | 262 | 212202101 | SIGFI80 | 2023-11-14 11:50 | 2023-10-11 10:19 | 2023-11-16 12:06 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.131575,-71.94654666666666 | -9.131505,-71.94648666666667 | ANTONIA PAULINO | FRANCISCO PAULINO | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLONIA MORADA NOVA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:19 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-14 11:31 | 2023-11-14 11:36 | 2023-10-11 10:19 | 3 | 2023-11-14 | 202300029701 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029693 |  | 8 | ELIANE OLIVEIRA BRAGA | 028.189.072-25 | MLPA7749453-22 | 655979 | 14394 | 473 | 212201564 | SIGFI80 | 2023-11-15 14:58 | 2023-10-11 10:18 | 2023-11-16 12:13 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.129311666666666,-71.951985 | -9.129121666666666,-71.95161 | MARIA DA LIBERDADE MARTINS OLIVEIRA | ELIANE OLIVEIRA BRAGA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLONIA MORADA NOVA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:18 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-15 14:05 | 2023-11-15 14:40 | 2023-10-11 10:18 | 3 | 2023-11-15 | 202300029693 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029685 |  | 8 | MARIA FRANCELINA DE ARAUJO BARBOSA | 709.987.872-72 | MLPA7748199-22 | 660393 | 14272 | 772 | 212201982 | SIGFI45 | 2023-11-15 16:43 | 2023-10-11 10:18 | 2023-11-16 12:18 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.149958333333332,-71.94625500000001 | -9.149901666666667,-71.94636166666666 | MARIA FRANCELINA DE ARAUJO BARBOSA | MARIA FRANCELINA DE ARAUJO BARBOSA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLONIA CAFEZAL CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:17 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-15 16:23 | 2023-11-15 16:25 | 2023-10-11 10:17 | 3 | 2023-11-15 | 202300029685 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029677 |  | 8 | IZEMAR DA SILVA | 709.798.552-68 | MLPA7766855-22 | 656956 | 14482 | 1138 | 212201892 | SIGFI80 | 2023-11-15 08:38 | 2023-10-11 10:17 | 2023-11-16 12:24 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.140245,-71.95455166666667 | -9.140183333333333,-71.95461333333333 | TEREZINHA JESUS DA SILVA | IZEMAR DA SILVA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:17 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-15 08:05 | 2023-11-15 08:35 | 2023-10-11 10:17 | 3 | 2023-11-15 | 202300029677 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029669 |  | 8 | FRANCISCO ODACIR CHAVES DE OLINDA | 709.747.642-72 | MLPA7748197-22 | 660386 | 14271 | 1047 | 212201927 | SIGFI80 | 2023-11-15 09:20 | 2023-10-11 10:16 | 2023-11-16 12:29 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.140625,-71.93932166666667 | -9.140796666666667,-71.93944499999999 | FRANCISCO ODACIR CHAVES DE OLINDA | FRANCISCO ODACIR CHAVES DE OLINDA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES, COLOCACAO REMANCO. S/N BAIXO RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES, COLOCACAO REMANCO. | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:16 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-15 08:46 | 2023-11-15 09:00 | 2023-10-11 10:16 | 3 | 2023-11-15 | 202300029669 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029651 |  | 8 | JAMES SILVA ARCENIO | 640.352.802-59 | MLPA7766854-22 | 661664 | 14481 |  | 212202102 | SIGFI80 | 2023-11-15 13:21 | 2023-10-11 10:14 | 2023-11-16 14:39 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.105811666666666,-71.94034333333335 | -9.10575,-71.94025 | DELMA DE MATOS SOUZA | JAMES SILVA ARCENIO | JORDAO | SERINGAL MOEMA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL MOEMA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-15 12:46 | 2023-11-15 12:58 | 2023-10-11 10:14 | 3 | 2023-11-15 | 202300029651 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029644 |  | 8 | MARIA SOCORRO DO QUADROS DANTAS | 966.247.102-25 | MLPA7775913-22 | 660293 | 14339 | 715 | 212201622 | SIGFI80 | 2023-11-18 09:13 | 2023-10-11 10:14 | 2023-11-20 14:36 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.075988333333333,-71.94729833333334 | -9.075923333333332,-71.947435 | MARIA DO LIVRAMENTO BARBOSA DO QUADROS | MARIA SOCORRO DO QUADROS DANTAS | JORDAO | SERINGAL GUARAMIRANGA S/N COLONIA BOA ESPERANCA CENTRO SERINGAL GUARAMIRANGA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-18 08:38 | 2023-11-18 08:49 | 2023-10-11 10:14 | 3 | 2023-11-18 | 202300029644 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029636 |  | 8 | IRANEIDE BARRETO FALCÃO | 630.920.342-87 | MLPA7749446-22 | 658182 | 14389 | 1220 | 212201862 | SIGFI80 | 2023-11-11 09:20 | 2023-10-11 10:13 | 2023-11-13 14:05 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.079321666666667,-71.94973 | -9.079231666666667,-71.94965166666665 | MARIA GARCIA BARRETO | IRANEIDE BARRETO FALCÃO | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N COLONIA SANTA BARBARA CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:13 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-11 08:28 | 2023-11-11 08:37 | 2023-10-11 10:13 | 3 | 2023-11-11 | 202300029636 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029628 |  | 8 | AURICELIO DOS SANTOS ARAUJO | 006.990.922-99 | MLPA7722185-22 | 655073 | 14296 |  | 212201617 | SIGFI80 | 2023-11-11 10:21 | 2023-10-11 10:12 | 2023-11-13 14:13 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.085918333333332,-71.93626833333333 | -9.085888333333333,-71.93634999999999 | CILENE BATISTA DOS SANTOS | AURICELIO DOS SANTOS ARAUJO | JORDAO | SERINGAL XAPURI S/N COLONIA LAGUINHO CENTRO SERINGAL XAPURI | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:12 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2023-11-11 09:30 | 2023-11-11 09:49 | 2023-10-11 10:12 | 3 | 2023-11-11 | 202300029628 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029610 |  | 8 | GELVANIZA DE LIMA SOUZA | 008.103.332-01 | MLPA7749447-22 | 656897 | 14390 |  | 212201618 | SIGFI80 | 2023-11-11 11:22 | 2023-10-11 10:12 | 2023-11-13 14:17 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.090948333333333,-71.93403333333335 | -9.090778333333333,-71.93421166666667 | MARIA MARTINS DE LIMA | GELVANIZA DE LIMA SOUZA | JORDAO | SERINGAL XAPURI S/N COLONIA MOEMIA CENTRO SERINGAL XAPURI | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:11 | ONEOM002 | 984049651000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-11 10:45 | 2023-11-11 11:13 | 2023-10-11 10:11 | 3 | 2023-11-11 | 202300029610 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029602 |  | 8 | YAN MARTINS CORREIA | 704.485.302-10 | MLPA7775914-22 | 660295 | 14340 | 729 | 212201624 | SIGFI80 | 2023-11-15 11:30 | 2023-10-11 10:11 | 2023-11-16 14:56 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.090791666666666,-71.93259333333334 | -9.090578333333333,-71.93217666666666 | MARILENE DE MATOS MARTINS | YAN MARTINS CORREIA | JORDAO | SERINGAL MOEMA S/N SAO FRANCISCO DO CANIBE CENTRO SERINGAL MOEMA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:11 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2023-11-15 10:53 | 2023-11-15 11:04 | 2023-10-11 10:11 | 3 | 2023-11-15 | 202300029602 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029594 |  | 8 | ANTONIO CAVALCANTE MARTINS | 709.557.002-72 | MLPA7722188-22 | 655072 | 14297 |  | 212201616 | SIGFI80 | 2023-11-11 12:08 | 2023-10-11 10:10 | 2023-11-13 14:21 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.092421666666667,-71.93462666666666 | -9.092350000000001,-71.93477666666666 | COSMA CAVALCANTE DE SANTANA | ANTONIO CAVALCANTE MARTINS | JORDAO | SERINGAL XAPURI S/N COLONIA DAMIAO CENTRO SERINGAL XAPURI | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:10 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-11 11:30 | 2023-11-11 11:34 | 2023-10-11 10:10 | 3 | 2023-11-11 | 202300029594 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029586 |  | 7 | ANTÔNIO JOSE DA SILVA OLIVEIRA | 022.429.502-07 | 2242950207 | 649740 | 14823 | 556 | 212200900 | SIGFI80 | 2023-10-21 14:41 | 2023-10-10 09:19 | 2023-10-23 14:36 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.281621666666666,-71.06192833333333 | -8.28147394,-71.06183404 | MARIA MENEZES DA SILVA | ANTÔNIO JOSE DA SILVA OLIVEIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 09:19 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.// LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-21 14:02 | 2023-10-21 14:02 | 2023-10-10 09:19 | 3 | 2023-10-21 | 202300029586 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029578 |  | 7 | RUINETE SOUZA NASCIMENTO | 009.013.522-92 | MLPA7681059-22 | 652251 | 14352 | 190 | 212200980 | SIGFI80 | 2023-10-21 15:37 | 2023-10-10 09:19 | 2023-10-23 14:51 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.28071,-71.06703666666667 | -8.28075865,-71.06696575 | MARIA JOSE SOUZA NASCIMENTO | RUINETE SOUZA NASCIMENTO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR S/N CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 09:19 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//. NÃO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL, E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA.// FOI REALIZADO A TROCA DE UM DPS, POIS O MESMO ESTAVA QUEIMADO. //LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2023-10-21 14:53 | 2023-10-21 14:53 | 2023-10-10 09:19 | 3 | 2023-10-21 | 202300029578 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029560 |  | 7 | HORTENCIA SOUZA MENEZES | 081.705.392-18 | MLPA7659109-22 | 646378 | 14310 | 189 | 212200841 | SIGFI80 | 2023-10-30 14:46 | 2023-10-10 09:18 | 2023-10-31 11:40 | AMAURI | HELY | VALIDADO | -8.27759,-71.06910666666666 | -8.27761473,-71.06914699 | MARIA DA LIBERDADE DE OLIVEIRA SOUZA | HORTENCIA SOUZA MENEZES | TARAUACA | SERINGAL MACEIO S/N COLONIA ALTO BONITO CENTRO SERINGAL MACEIO | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 09:18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE///LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-30 14:18 | 2023-10-30 14:18 | 2023-10-10 09:18 | 3 | 2023-10-30 | 202300029560 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029552 |  | 7 | GENI DE OLIVEIRA | 196.721.522-72 | MLPA7661409-22 | 646403 | 14348 | 188 | 212200855 | SIGFI80 | 2023-10-22 15:01 | 2023-10-10 09:18 | 2023-10-23 16:54 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.275,-71.05664333333334 | -8.27496899,-71.05668649 | MAIA AUGUSTA DE OLIVEIRA | GENI DE OLIVEIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACI S/N CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL JOACI | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 09:17 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//. NÃO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA//. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-22 14:22 | 2023-10-22 14:22 | 2023-10-10 09:17 | 3 | 2023-10-22 | 202300029552 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029545 |  | 7 | DIEGO DE OLIVEIRA SOUZA | 019.087.052-48 | MLPA7654629-22 | 649733 | 14226 | 186 | 212200716 | SIGFI80 | 2023-10-28 11:37 | 2023-10-10 09:17 | 2023-10-30 09:29 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.272686666666667,-71.05641999999999 | -8.2725025,-71.05654553 | MARLENE FREIRE DE OLIVEIRA | DIEGO DE OLIVEIRA SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO S/N COLOCACAO SANTA CLARA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 09:17 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//. LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-28 11:09 | 2023-10-28 11:09 | 2023-10-10 09:17 | 3 | 2023-10-28 | 202300029545 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029537 |  | 7 | IRALDO DE OLIVEIRA SOUZA | 586.660.872-34 | MLPA7661408-22 | 646151 | 14347 | 187 | 212200717 | SIGFI80 | 2023-10-28 12:30 | 2023-10-10 09:12 | 2023-10-30 09:40 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.272318333333335,-71.056515 | -8.27221358,-71.0565265 | GENI DE OLIVEIRA | IRALDO DE OLIVEIRA SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO S/N CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 09:11 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. //LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-28 11:41 | 2023-10-28 11:41 | 2023-10-10 09:11 | 3 | 2023-10-28 | 202300029537 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029529 |  | 7 | ANTONIO CARNEIRO MARQUES DE SOUZA | 010.313.472-75 | MLPA7665732-22 | 646259 | 14438 | 354 | 212200779 | SIGFI80 | 2023-10-30 13:55 | 2023-10-10 09:11 | 2023-10-31 11:41 | AMAURI | HELY | VALIDADO | -8.259888333333333,-71.05370666666666 | -8.25994196,-71.0537441 | OLIMPIA MARQUES DE SOUZA | ANTONIO CARNEIRO MARQUES DE SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO S/N RIO TARAUACA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 09:10 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-30 13:20 | 2023-10-30 13:20 | 2023-10-10 09:10 | 3 | 2023-10-30 | 202300029529 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029511 |  | 7 | ÂNGELO VITOR DE LIMA | 583.422.492-04 | 583.422.492-04 | 652212 | 14863 | 301 | 212201035 | SIGFI80 | 2023-11-03 12:19 | 2023-10-10 09:10 | 2023-11-14 15:53 | AMAURI | WILLOU | VALIDADO | -8.234438333333333,-71.02831666666665 | -8.23443824,-71.02830882 | MARIA VITOR DE LIMA | ÂNGELO VITOR DE LIMA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 09:09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL. LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-03 11:43 | 2023-11-03 11:43 | 2023-10-10 09:09 | 3 | 2023-11-03 | 202300029511 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029503 |  | 7 | MISAEL AMORIM DOS SANTOS | 086.494.082-30 | 086.494.082-30 | 652333 | 14909 |  | 212201015 | SIGFI80 | 2023-10-22 09:45 | 2023-10-10 09:09 | 2023-10-23 16:58 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.287,-71.012545 | -8.28697511,-71.01261597 | DEVANIR MARQUES MACHADO AMORIM | MISAEL AMORIM DOS SANTOS | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 09:09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. //LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-22 08:45 | 2023-10-22 08:45 | 2023-10-10 09:09 | 3 | 2023-10-22 | 202300029503 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029495 |  | 7 | ALTEMIR BATISTA DOS SANTOS | 079.481.152-34 | 079.481.152-34 | 661936 | 14911 | 731 | 212202393 | SIGFI80 | 2023-10-22 10:29 | 2023-10-10 09:07 | 2023-10-23 17:02 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.285978333333333,-71.01276833333333 | -8.28590686,-71.01279746 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | ALTEMIR BATISTA DOS SANTOS | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA SERINGAL JOACIR | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 09:07 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-22 10:02 | 2023-10-22 10:02 | 2023-10-10 09:07 | 3 | 2023-10-22 | 202300029495 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029487 |  | 7 | FRANCISCO RAFAEL MARINHO DE LIMA | 053.140.222-30 | 053.140.222-30 | 652323 | 14865 | 746 | 212201012 | SIGFI80 | 2023-11-03 12:56 | 2023-10-10 09:06 | 2023-11-14 15:58 | AMAURI | WILLOU | VALIDADO | -8.23493,-71.03098333333334 | -8.23499381,-71.03097771 | MARIA MARILEIS MARINHO | FRANCISCO RAFAEL MARINHO DE LIMA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 09:06 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA. POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL. LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-03 12:28 | 2023-11-03 12:28 | 2023-10-10 09:06 | 3 | 2023-11-03 | 202300029487 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029479 |  | 7 | SONIA MARIA DE LIMA | 783.850.402-34 | 783.850.402-34 | 652456 | 14819 | 264 | 212201053 | SIGFI80 | 2023-10-23 12:05 | 2023-10-10 09:06 | 2023-11-03 10:34 | AMAURI | HELY | VALIDADO | -8.261671666666667,-71.04997833333333 | -8.26159309,-71.0500153 | MARIA ANA DE LIMA | SONIA MARIA DE LIMA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACI RIO TARAUACA, SERINGAL JOACI | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 09:05 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//. FOI REALIZADO A TROCA DE UM DPS, POIS O MESMO ESTAVA QUEIMADO.// LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2023-10-23 11:29 | 2023-10-23 11:29 | 2023-10-10 09:05 | 3 | 2023-10-23 | 202300029479 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029461 |  | 7 | OCIMAR MOTA DE SOUZA | 164.834.302-30 | MLPA7675503-22 | 649744 | 14314 | 192 | 212200904 | SIGFI80 | 2023-10-22 14:22 | 2023-10-10 09:05 | 2023-10-23 17:04 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.266953333333333,-71.05227666666666 | -8.26676706,-71.0522777 | ANTONIA MOTA DE SOUZA | OCIMAR MOTA DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL JOACIR S/N CENTRO SERINGAL JOACIR | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 09:04 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE///. LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-22 13:43 | 2023-10-22 13:43 | 2023-10-10 09:04 | 3 | 2023-10-22 | 202300029461 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029453 |  | 7 | FRANCISCO DE LIMA BATISTA | 005.056.672-68 | 505667268 | 713782 | 14853 |  | 212201025 | SIGFI80 | 2023-10-28 10:27 | 2023-10-10 09:04 | 2023-10-30 09:50 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.265856666666668,-71.05636833333332 | -8.26597153,-71.05637643 | FRANCISCA MESQUITA MENDES | FRANCICLÉIA MENDES BEZERRA BATISTA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 09:03 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE///. NÃO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NO LOCAL. //LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-28 10:03 | 2023-10-28 10:03 | 2023-10-10 09:03 | 3 | 2023-10-28 | 202300029453 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029446 |  | 7 | JOÃO DE LIMA BATISTA | 699.677.332-68 | 699.677.332-68 | 652200 | 14855 |  | 212201030 | SIGFI80 | 2023-10-28 10:53 | 2023-10-10 09:03 | 2023-10-30 09:56 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.265856666666668,-71.05636833333332 | -8.26595399,-71.05634765 | FRANCISCA VITOR DE LIMA | JOÃO DE LIMA BATISTA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 09:03 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO, E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL. //LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-28 10:29 | 2023-10-28 10:29 | 2023-10-10 09:03 | 3 | 2023-10-28 | 202300029446 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029438 |  | 7 | JOÃO OLIVEIRA | 690.240.732-00 | 690.240.732-00 | 656922 | 14799 | 307 | 212201659 | SIGFI80 | 2023-10-28 09:36 | 2023-10-10 09:01 | 2023-10-30 10:17 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.2439388888889,-70.988391666667 | -8.25258752,-71.04791981 | GENI DE OLIVEIRA | JOÃO OLIVEIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 09:00 | ONEOM007 | 68992178500000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. FOI REALIZADO A TROCA DE UM DPS, POIS O MESMO ESTAVA QUEIMADO. //LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2023-10-28 09:08 | 2023-10-28 09:08 | 2023-10-10 09:00 | 3 | 2023-10-28 | 202300029438 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029420 |  | 7 | MEIRINETE CALVALCANTE DE SOUZA | 058.637.382-94 | MLPA7807883-22 | 658169 | 14484 | 745 | 212201325 | SIGFI80 | 2023-11-18 09:56 | 2023-10-10 09:00 | 2023-11-20 14:41 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.36337,-71.21048333333333 | -8.36388661,-71.21139224 | MARIZA PEREIRA CAVALCANTE | MEIRINETE CALVALCANTE DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO VISTA ALEGRE CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 09:00 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS, ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLEINTE NÃO ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA. RAIMUNDO CASTRO, JONALDO, ANDERSON MACIEL. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-18 09:15 | 2023-11-18 09:15 | 2023-10-10 09:00 | 3 | 2023-11-18 | 202300029420 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029412 |  | 7 | RAIMUNDO NONATO MARINHO NO NASCIMENTO | 644.646.102-00 | MLPA7812376-22 | 654682 | 14501 | 739 | 212201337 | SIGFI80 | 2023-11-17 17:34 | 2023-10-10 08:59 | 2023-11-20 09:50 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.364501666666666,-71.21238166666667 | -8.36450968,-71.21220293 | ALBIA FERREIRA MARINHO | RAIMUNDO NONATO MARINHO NO NASCIMENTO | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO VISTA ALEGRA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 08:55 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL MEDIÇÕES, REAPERTOS, ATERRAMENTO TERMOGRAFIA, FOI FEITO A TROCA DE UM DPS CLAMPER SOLAR 20 KA QUE ESTAVA AVARIADO, SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2023-11-17 16:39 | 2023-11-17 16:39 | 2023-10-10 08:55 | 3 | 2023-11-17 | 202300029412 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029404 |  | 7 | EVANDRO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | 700.156.302-18 | MLPA7807882-22 | 654666 | 14483 | 695 | 212201321 | SIGFI80 | 2023-11-18 10:42 | 2023-10-10 08:54 | 2023-11-20 14:46 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.36546,-71.21022166666667 | -8.36537052,-71.21019535 | TEREZINHA DO NASCIMENTO DAS CHAGAS | EVANDRO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO POR DO SOL CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 08:54 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS, ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA. SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-18 10:07 | 2023-11-18 10:07 | 2023-10-10 08:54 | 3 | 2023-11-18 | 202300029404 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029396 |  | 7 | FABIO SOUZA DO NASCIMENTO | 018.603.692-27 | MLPA7812378-22 | 658171 | 14503 | 751 | 212201513 | SIGFI80 | 2023-11-18 13:40 | 2023-10-10 08:53 | 2023-11-20 14:53 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.363625,-71.21020166666668 | -8.36368493,-71.2109379 | ANTONIA DE ARAUJO SOUZA | FABIO SOUZA DO NASCIMENTO | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO BOA SORTE CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 08:53 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS, ATERRAMENTO E TERMOGRÁFICA, FOI REALIZADO A TROCA DE UM DPS CLAMPER SOLAR 20 KA QUE ESTAVA AVARIADO. SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2023-11-18 13:02 | 2023-11-18 13:02 | 2023-10-10 08:53 | 3 | 2023-11-18 | 202300029396 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029388 |  | 7 | JOSÉ FRANCISCO SILVA PIMENTEL | 046.122.842-40 | 046.122.842.40 | 652224 | 14881 | 750 | 212201045 | SIGFI80 | 2023-10-30 10:06 | 2023-10-10 08:52 | 2023-10-31 11:44 | AMAURI | HELY | VALIDADO | -8.250966666666667,-71.031145 | -8.25099727,-71.03113345 | MARIA MARINETHE DE SOUZA SILVA | JOSÉ FRANCISCO SILVA PIMENTEL | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 08:51 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAOERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE .//OBS : LACRE FOI ENCONTRADO ROMPIDO///LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-30 09:40 | 2023-10-30 09:40 | 2023-10-10 08:51 | 3 | 2023-10-30 | 202300029388 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029370 |  | 7 | OZELIA NILCA DA SILVA | 819.751.042.34 | MLPA7798484-22 | 646407 | 14517 | 184 | 212200856 | SIGFI80 | 2023-10-30 12:50 | 2023-10-10 08:51 | 2023-10-31 11:47 | AMAURI | HELY | VALIDADO | -8.252203333333334,-71.03654666666667 | -8.25208811,-71.03658934 | FRANCISCA NILCA DA SILVA | OZELIA NILCA DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO S/N RIO TARAUACA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 08:50 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. //OBS: NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NO LOCAL ///LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-30 12:23 | 2023-10-30 12:23 | 2023-10-10 08:50 | 3 | 2023-10-30 | 202300029370 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029362 |  | 7 | FERNANDO DA SILVA MARINHO | 694.835.822-53 | 694.835.822-53 | 652217 | 14815 |  | 212201039 | SIGFI80 | 2023-10-30 12:19 | 2023-10-10 08:49 | 2023-10-31 11:51 | AMAURI | HELY | VALIDADO | -8.25232,-71.03726 | -8.25228139,-71.03722743 | OZELIA NILCA DA SILVA | FERNANDO DA SILVA MARINHO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 08:48 | ONEOM007 | 68999408405000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBS: NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NO LOCAL//LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-30 11:55 | 2023-10-30 11:55 | 2023-10-10 08:48 | 3 | 2023-10-30 | 202300029362 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029354 |  | 7 | MARIA MARILEIS MARINHO | 711.809.072-72 | 711.809.072-72 | 652444 | 14817 | 696 | 212201052 | SIGFI80 | 2023-10-30 11:52 | 2023-10-10 08:48 | 2023-11-01 10:40 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.252143333333333,-71.038195 | -8.25195686,-71.03821863 | OZELIA DA SILVA MARINHO | MARIA MARILEIS MARINHO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 08:48 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//. NÃO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL, FOI REALIZADO A TROCA DE UM DPS QUE ESTAVA QUEIMADO.// LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2023-10-30 11:28 | 2023-10-30 11:28 | 2023-10-10 08:48 | 3 | 2023-10-30 | 202300029354 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029347 |  | 7 | FRANCISCO ALDEMIR DE ANDRADE MARINHO | 308.137.942-34 | 308.137.942-34 | 652218 | 14849 | 743 | 212201040 | SIGFI80 | 2023-10-30 11:27 | 2023-10-10 08:47 | 2023-10-31 12:22 | AMAURI | HELY | VALIDADO | -8.252701666666667,-71.03858333333332 | -8.25262305,-71.03846603 | SANTINA DE ANDRADE MARINHO | FRANCISCO ALDEMIR DE ANDRADE MARINHO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 08:46 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBS: NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NO LOCAL.//LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-30 10:20 | 2023-10-30 10:20 | 2023-10-10 08:46 | 3 | 2023-10-30 | 202300029347 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029339 |  | 7 | SERGIO BANDEIRA DE OLIVEIRA | 023.972.832-71 | MLPA7669969-22 | 649747 | 14227 | 185 | 212200909 | SIGFI80 | 2023-10-28 08:57 | 2023-10-10 08:46 | 2023-10-30 10:23 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.253396666666667,-71.04392666666666 | -8.25319514,-71.0439779 | MARIA MARLENIRA TORRES BANDEIRA | SERGIO BANDEIRA DE OLIVEIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ S/N CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 08:46 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE///. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-28 08:19 | 2023-10-28 08:19 | 2023-10-10 08:46 | 3 | 2023-10-28 | 202300029339 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029321 |  | 7 | MARIA ROSILEIDE DO NASCIMENTO SOUZA | 691.126.222-49 | 691.126.222-49 | 652196 | 14795 | 322 | 212201029 | SIGFI80 | 2023-10-31 10:09 | 2023-10-10 08:45 | 2023-11-01 10:18 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.254688333333332,-70.97625 | -8.25459399,-70.97627325 | MARIA DALVA DO NASCIMENTO SOUZA | MARIA ROSILEIDE DO NASCIMENTO SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 08:45 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//. NÃO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL.// LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-31 09:37 | 2023-10-31 09:37 | 2023-10-10 08:45 | 3 | 2023-10-31 | 202300029321 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029313 |  | 7 | ROSILANDIA FREITAS DA SILVA | 007.979.662-18 | 007.979.662-18 | 652315 | 14885 | 334 | 212201049 | SIGFI80 | 2023-10-31 10:49 | 2023-10-10 08:42 | 2023-11-01 10:25 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.260085,-70.978095 | -8.26031869,-70.97800632 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA FREITAS | ROSILANDIA FREITAS DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 08:42 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-31 10:19 | 2023-10-31 10:19 | 2023-10-10 08:42 | 3 | 2023-10-31 | 202300029313 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029305 |  | 7 | FRANCISCA DIENIFE MARINHO JESUS | 953.440.802-63 | 953.440.802-63 | 652204 | 14913 |  | 212201031 | SIGFI80 | 2023-10-22 11:52 | 2023-10-10 08:41 | 2023-10-23 17:08 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.252898333333333,-70.989485 | -8.2528522,-70.98945922 | MARINÊS FERREIRA MARINHO | FRANCISCA DIENIFE MARINHO JESUS | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA SERINGAL JOACIR | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 08:41 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.// NÃO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA. //LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-22 11:18 | 2023-10-22 11:18 | 2023-10-10 08:41 | 3 | 2023-10-22 | 202300029305 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029297 |  | 7 | FRANCISCO ALBINO DE JESUS | 164.713.772-15 | 164.713.772-15 | 652208 | 14809 | 303 | 212201034 | SIGFI80 | 2023-11-01 10:23 | 2023-10-10 08:40 | 2023-11-03 09:57 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.25666,-70.98932166666667 | -8.2565652,-70.9893809 | CARDULINA MARIA DE JESUS | FRANCISCO ALBINO DE JESUS | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 08:40 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES, SIATEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-01 09:59 | 2023-11-01 09:59 | 2023-10-10 08:40 | 3 | 2023-11-01 | 202300029297 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029289 |  | 7 | FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA JESUS | 618.069.942-91 | 618.069.942-91 | 654660 | 14807 | 300 | 212201032 | SIGFI80 | 2023-11-01 11:00 | 2023-10-10 08:39 | 2023-11-03 10:01 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.256685000000001,-70.98958166666667 | -8.25669114,-70.98958384 | MARIA EUNICE MOREIRA JESUS | FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA JESUS | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 08:37 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-01 10:25 | 2023-11-01 10:25 | 2023-10-10 08:37 | 3 | 2023-11-01 | 202300029289 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029271 |  | 7 | FRANCISCA NASCIMENTO DA SILVA | 694.846.782-20 | 69484678220 | 655026 | 14821 |  | 212201243 | SIGFI80 | 2023-10-28 13:03 | 2023-10-10 08:36 | 2023-10-30 10:29 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.274371666666667,-71.05849666666667 | -8.27432622,-71.05858134 | MARIA SOUZA DO NASCIMENTO | FRANCISCA NASCIMENTO DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 08:36 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//. FOI REALIZADO A TROCA DE UM INVERSOR, POIS O MESMO ESTAVA QUEIMADO. ///LUCAS EDUARDO/ ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2023-10-28 12:32 | 2023-10-28 12:32 | 2023-10-10 08:36 | 3 | 2023-10-28 | 202300029271 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029263 |  | 7 | FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA DE SOUZA | 846.986.592-72 | 846.986.592-72 | 652340 | 14789 | 402 | 212201018 | SIGFI80 | 2023-11-02 13:38 | 2023-10-10 08:34 | 2023-11-03 10:06 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.244290000000001,-70.972015 | -8.24424697,-70.97191707 | MARIA FERREIRA SILVA | FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL MACEIÓ, TARAUACA SERINGAL MACEIÓ, TARAUACA | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 08:34 | ONEOM007 | 68992094633000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//. LACRE FOI ENCONTRADO ROMPIDO. LUCAS EDUARDO/ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-02 13:09 | 2023-11-02 13:09 | 2023-10-10 08:34 | 3 | 2023-11-02 | 202300029263 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029255 |  | 7 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE MATOS | 800.537.692-87 | 80053769287 | 655034 | 14895 |  | 212201252 | SIGFI80 | 2023-11-02 09:42 | 2023-10-10 08:32 | 2023-11-03 10:11 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.291638333333333,-71.08802333333333 | -8.25570127,-70.96555712 | SEBASTIANA PEREIRA | MARIA APARECIDA PEREIRA DE MATOS | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 08:32 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL RESPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-02 09:15 | 2023-11-02 09:15 | 2023-10-10 08:32 | 3 | 2023-11-02 | 202300029255 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029248 |  | 7 | JOSÉ RIBAMAR DO CARMO DA SILVA | 034.427.782-80 | 3442778280 | 655029 | 14887 |  | 212201251 | SIGFI80 | 2023-11-02 12:37 | 2023-10-10 08:32 | 2023-11-03 10:15 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.150731,-72.672839 | -8.25212925,-70.96759036 | MARIA JOSE DO CARMO | JOSÉ RIBAMAR DO CARMO DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA SERINGAL MACEIÓ | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 08:31 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA. POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL. /LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-02 12:11 | 2023-11-02 12:11 | 2023-10-10 08:31 | 3 | 2023-11-02 | 202300029248 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029230 |  | 7 | DONIELSON PEREIRA DE SOUZA | 082.477.772-74 | 082.477.772-74 | 658092 | 14899 |  | 212201603 | SIGFI80 | 2023-11-21 12:41 | 2023-10-10 08:29 | 2023-11-22 13:35 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.2735000,-71.0866800 | -8.25284245,-70.96794423 | MARIA DA LIBERDADE DOS SANTOS PEREIRA | DONIELSON PEREIRA DE SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA RIO TARAUACA | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 08:29 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS, ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA, SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-21 11:57 | 2023-11-21 11:57 | 2023-10-10 08:29 | 3 | 2023-11-21 | 202300029230 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029222 |  | 7 | FABRÍCIO DE MATOS OLIVEIRA | 051.245.012-94 | 5124501294 | 655024 | 14897 |  | 212201241 | SIGFI80 | 2023-11-02 12:05 | 2023-10-10 08:29 | 2023-11-03 10:20 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.253265,-70.96796833333333 | -8..25305953,-70.96795045 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE MATOS | FABRÍCIO DE MATOS OLIVEIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 08:28 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI FEITA AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL. //LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-02 11:34 | 2023-11-02 11:34 | 2023-10-10 08:28 | 3 | 2023-11-02 | 202300029222 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029214 |  | 7 | REGINALDO DO CARMO DA SILVA | 088.356.262-69 | 8835626269 | 652874 | 14893 |  | 212201260 | SIGFI80 | 2023-11-02 11:28 | 2023-10-10 08:22 | 2023-11-03 10:25 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.2525259,-71.0089840 | -8.25325705,-70.96802071 | MARIA JOSE DO CARMO | REGINALDO DO CARMO DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 08:21 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-02 10:56 | 2023-11-02 10:56 | 2023-10-10 08:21 | 3 | 2023-11-02 | 202300029214 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029206 |  | 7 | MARIA IVETE DA SILVA MOURA DAMASCENO | 183.008.832-40 | 18300883240 | 659160 | 14889 | 583 | 212202126 | SIGFI80 | 2023-11-02 10:50 | 2023-10-10 08:19 | 2023-11-03 10:39 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.2566261,-70.9897058 | -8.25475202,-70.96743075 | NAIR BANDEIRA DA SILVA MORA | MARIA IVETE DA SILVA MOURA DAMASCENO | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 08:19 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-02 10:22 | 2023-11-02 10:22 | 2023-10-10 08:19 | 3 | 2023-11-02 | 202300029206 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029198 |  | 7 | CARLOS JOSÉ DE SOUSA OLIVEIRA | 006.668.762-40 | 666876240 | 701717 | 14891 |  | 212201246 | SIGFI80 | 2023-11-02 10:16 | 2023-10-10 08:18 | 2023-11-03 10:46 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.274941,-71.056661 | -8.25460983,-70.96717877 | FRANCISCA ALVES DE PAULO | CARLOS JOSE DE SOUZA OLIVEIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 08:18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-02 09:51 | 2023-11-02 09:51 | 2023-10-10 08:18 | 3 | 2023-11-02 | 202300029198 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029180 |  | 7 | ANTONIA MARIA LIMA DE MESQUITA | 017.779.722-30 | 1777972230 | 655020 | 14901 |  | 212201237 | SIGFI80 | 2023-11-21 11:47 | 2023-10-10 08:16 | 2023-11-22 13:39 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.237832,-71.002642 | -8.25384791,-70.97223759 | MARIA DE NAZARÉ GOMES DE LIMA | ANTONIA MARIA LIMA DE MESQUITA | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 08:14 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS, ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA, SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-21 11:14 | 2023-11-21 11:14 | 2023-10-10 08:14 | 3 | 2023-11-21 | 202300029180 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300029172 | 124738 | 9 | JOSE JUVANI LIMA MARTINS | 004.243.302-96 | 424330296 | 659179 | 15581 |  | 212202176 | SIGFI45 | 2023-10-12 08:27 | 2023-10-09 18:54 | 2023-10-13 10:56 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.886571666666667,-70.11623333333334 | -7.88664,-70.11619999999999 | MARIA OSANIR LIMA | JOSE JUVANI LIMA MARTINS | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANÇA SERINGAL BOA ESPERANÇA | 2023-10-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-09 18:54 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM A BATERIA SEM TENSÃO, FEITO A TROCA DA BATERIA É O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NOMALMENTE, ELETRICISTA RAIMUNDO SABINO E ADEGILSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-10-12 06:01 | 2023-10-12 06:01 | 2023-10-09 18:54 | 3 | 2023-10-12 | 202300029172 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300029164 | 123563 | 9 | MARIA ERONIDES MARANGUAPE DE ARAUJO | 683.012.782-34 | MLPA7018898-21 | 656954 | 13550 | 1162 | 212201878 | SIGFI80 | 2023-10-12 10:40 | 2023-10-09 18:54 | 2023-10-16 18:38 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.930840000000001,-70.19027 | -7.930831666666667,-70.19013 | EUDES MARANGUAPE DE ARAUJO | MARIA ERONIDES MARANGUAPE DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL SAO DOMINGOS S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAO DOMINGOS | 2023-10-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-09 18:53 | ONEOM014 | 68999087606000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM AS DUAS BATERIAS SEM TENSÃO, FEITO A TROCA DAS BATERIAS E SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, ELETRICISTA RAIMUNDO SABINO E ADEGILSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-10-12 09:54 | 2023-10-12 09:54 | 2023-10-09 18:53 | 3 | 2023-10-12 | 202300029164 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300029149 | 123449 | 10 | VANESSA DA SILVA RODRIGUES | 032.891.712-56 | 13558471 | 661685 | 15495 | 1185 | 212202123 | SIGFI80 | 2023-10-11 07:47 | 2023-10-09 16:08 | 2023-10-16 18:52 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.608638333333333,-70.56155833333334 | -8.608858333333334,-70.56194666666667 | ANTÔNIA DA SILVA RODRIGUES | VANESSA DA SILVA RODRIGUES | FEIJO | SERINGAL MONTE VERDE SERINGAL MONTE VERDE | 2023-10-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-09 16:08 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM UMA BARTERIA SEM TENSÃO, FOI FEITO A TROCA DA BATERIA E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NOMALMENTE, ELETRICISTA RAIMUNDO SABINO E ADEGILSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-10-11 05:33 | 2023-10-11 05:33 | 2023-10-09 16:08 | 3 | 2023-10-11 | 202300029149 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300029131 | 121959 | 6 | JOSE FRANCISCO DA COSTA | 435.055.382-72 | MLPA6972272-21 | 642946 | 13524 | 71 | 212200500 | SIGFI80 | 2023-10-07 15:40 | 2023-10-07 18:48 | 2023-10-18 14:56 | 5040 | HELY | CADASTRO | -7.721471666666668,-71.99743666666667 | -7.721536666666666,-71.99736 | MARIA DA GLORIA COSTA | JOSÉ FRANCISCO DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-10-07 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-07 14:38 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | PACAIA E DONIZETE./SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 23 | 2023-10-07 14:40 | 2023-10-07 14:40 | 2023-10-07 14:38 | 1 | 2023-10-07 | 6.0402e+17 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300029123 |  | 6 | MARIA GIRLANDIA FEITOSA DE LIMA | 003.597.892-93 | MLPA6963165-21 | 652047 | 13493 | 314 | 212200686 | SIGFI80 | 2023-10-07 13:58 | 2023-10-07 18:48 | 2023-11-06 16:44 | 5040 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.679831666666667,-71.98166333333333 | -7.679911666666667,-71.98176666666667 | SEBASTIANA ANJO FEITOSA | MARIA GERLANDIA FEITOSA DE LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-10-07 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-07 12:01 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA E DONIZETE./SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-10-07 12:07 | 2023-10-07 12:07 | 2023-10-07 12:01 | 3 | 2023-10-07 | 6.0402e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300029115 | 122988 | 6 | MARIA DE FATIMA SANTANA DE OLIVEIRA | 711.625.024-79 | MLPA6983264-21 | 680614 | 13489 | 441 | 212202599 | SIGFI80 | 2023-10-07 11:00 | 2023-10-07 18:48 | 2023-10-18 14:56 | 5040 | HELY | CADASTRO | -7.756861000000000,-71.99605600000000 | -7.756858333333334,-71.99613166666667 | MARIA ISAIAS SANTANA | MARIA DE FÁTIMA SANTANA DE OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-10-07 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-07 10:15 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA E DONIZETE. /SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-10-07 10:23 | 2023-10-07 10:23 | 2023-10-07 10:15 | 1 | 2023-10-07 | 6.0402e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300029107 | 125072 | 3 | MARCIO FERREIRA DA SILVA | 019.547.592-58 | MLPA7478372-22 | 654263 | 13922 | 606 | 212201299 | SIGFI80 | 2023-10-17 15:47 | 2023-10-05 20:49 | 2023-10-18 10:25 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.409801666666668,-72.72105166666667 | -9.409848333333334,-72.72108166666666 | MARIA ANA RODRIGUES FERREIRA | MARCIO FERREIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-10-05 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-05 20:49 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM APENAS UMA BATERIA EM FUNCIONAMENTO, FOI FEITO A TROCA DE UMA BATERIA QUE ESTAVA EM DESCARGA PROFUNDA, NÃO LIGA NO BOTÃO DE RESET, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-10-17 15:18 | 2023-10-17 15:18 | 2023-10-05 20:49 | 3 | 2023-10-17 | 202300029107 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300029099 | 111456 | 3 | PEDRO DA SILVA MARTINS | 644.180.302-04 | MLPA7478379-22 | 657832 | 13929 | 1051 | 212201685 | SIGFI80 | 2023-10-14 08:47 | 2023-10-05 20:46 | 2023-10-17 08:43 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.288133333333333,-72.68069 | -9.288258333333333,-72.68077166666667 | GENI DE BARROS DA SILVA | PEDRO DA SILVA MARTINS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-10-05 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-05 20:45 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA ENCONTRADO COM DUAS BATERIAS SEM CARGA, NÃO LIGA NO BOTÃO DE RESET, FOI FEITO A TROCA DAS DUAS, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM A SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/ AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-10-14 08:18 | 2023-10-14 08:18 | 2023-10-05 20:45 | 3 | 2023-10-14 | 202300029099 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300029081 | 122173 | 3 | MARIA DA GLORIA NASCIMENTO DO CARMO | 010.335.012-80 | MLPA7582400-22 | 656692 | 14142 | 979 | 212201605 | SIGFI80 | 2023-10-06 10:09 | 2023-10-05 20:41 | 2023-10-10 14:18 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.346773333333335,-72.71472833333334 | -9.346845,-72.71474166666667 | CLEONICE CARMO DO NASCIMENTO | MARIA DA GLORIA NASCIMENTO DO CARMO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2023-10-05 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-05 20:40 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA FECHOU O CONTATO SECO DO2 AOS 11%SOC, RETORNANDO AOS 40% SOC, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-06 09:54 | 2023-10-06 09:54 | 2023-10-05 20:40 | 3 | 2023-10-06 | 202300029081 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300029073 | 123694 | 3 | ENILSON SILVA DOS SANTOS | 994.118.222-15 | MLPA7478405-22 | 656068 | 13952 |  | 212201768 | SIGFI80 | 2023-10-10 12:36 | 2023-10-05 20:36 | 2023-10-16 16:58 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.12296,-72.69790833333333 | -9.122866666666665,-72.697625 | MARIA FERREIRA DA SILVA | ENILSON SILVA DOS SANTOS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-10-05 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-05 20:35 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM DUAS BATERIAS SEM CARGA, QUE NÃO LIGAVAM NO BOTÃO DE RESET. FOI REALIZADA A TROCA DAS DUAS BATERIAS. O SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE APÓS A SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA. AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-10-10 11:50 | 2023-10-10 11:50 | 2023-10-05 20:35 | 3 | 2023-10-10 | 202300029073 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300029065 |  | 16 | EDMILSON BEZERRA DA SILVA | 88928640253 | 17152 |  | 17152 | 800012 |  | SIGFI80 | 2023-10-05 16:46 | 2023-10-05 20:18 | 2023-11-06 16:40 | 5069 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.049301,-72.678541 | -8.049313333333334,-72.67838166666667 | MARGARIDA MARQUES DA SILVA | EDIMILSON BEZERRA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE PATOA COMUNIDADE PATOA | 2023-10-05 | SOBRECARGA | EQUIPAMENTOS DANIFICADOS | 2023-09-28 06:28 | ONEL010 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC | SISTEMA ENCONTRAM-SE INOPERANTE E O INVERSOR ENCONTRAM-SE DESLIGADO | O INVERSOR MOVIMENTADO É DO MODELO: ISQ 2001R | 3 | 38 | 8 | 14 | 27 | 5069 | 23 | 2023-10-05 16:20 | 2023-10-05 16:20 | 2023-09-28 06:28 | 3 | 2023-10-05 | 6.0692e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300029057 | 124321 | 1 | GEILSON SOUZA DA SILVA | 000.528.482-13 | MLPA7208073-22 | 645897 | 14621 | 203 | 212200600 | SIGFI80 | 2023-10-06 14:39 | 2023-10-04 16:43 | 2023-10-10 14:30 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.038478333333334,-72.748245 | -8.038305000000001,-72.74821333333333 | JOICILENE FERREIRA DE SOUZA | GEILSON SOUZA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA CENTRO SERINGAL JABURU | 2023-10-04 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-04 16:42 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO INOPERANTE FOI REALIZADO OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS FOI CONSTATADO QUE A BATERIA 02 ESTAVA EM DESCARGA PROFUNDA,FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DA MESMA FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE.RAIMUNDO CASTRO,ANDERSON MACIEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-10-06 13:48 | 2023-10-06 13:48 | 2023-10-04 16:42 | 3 | 2023-10-06 | 202300029057 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300029040 | 124397 | 1 | JOSE MAURO OLIVEIRA DA SILVA | 004.246.492-76 | MLPA6733092-21 | 652666 | 13380 | 605 | 212201109 | SIGFI80 | 2023-10-07 11:20 | 2023-10-04 16:42 | 2023-10-17 08:28 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.902361,-72.766972 | -7.902398333333334,-72.76727 | OLINDINA OLIVEIRA DA SILVA | JOSE MAURO OLIVEIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-10-04 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-04 16:41 | ONEOM012 | 68999203716000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO INOPERANTE FOI REALIZADO OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIAS, FOI CONSTATADO QUE AS BATERIAS ESTAVAM SEM CARGA E FOI REALIZADO A TROCA DO CONTROLADOR DE CARGA TAMBÉM, SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE, RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-10-07 10:28 | 2023-10-07 10:28 | 2023-10-04 16:41 | 3 | 2023-10-07 | 202300029040 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300029032 |  | 16 | CATIANA MARIA COELHO CHAVES | 67333915204 | 17238 |  | 17238 | 800140 |  | SIGFI80 | 2023-10-04 08:31 | 2023-10-04 14:52 | 2023-11-06 16:37 | 5069 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.222324,-72.513168 | -8.222375,-72.51315666666666 | CRISTIANE COELHO CHAVES | CATIANA MARIA COELHO CHAVES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE JUCAR COMUNIDADE JUCAR | 2023-10-04 | SOBRECARGA | SEM ENERGIA | 2023-10-04 07:48 | ONEL010 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC | SISTEMA ENCONTRAM-SE COM O INVESTIDOR INOPERANTE, NORMALIZADO APÓS A SUBSTITUIÇÃO DO MESMO | A MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAL FOI NO INVERSOR MODELO: ISQ 2001R | 3 | 38 | 5 | 14 | 27 | 5069 | 23 | 2023-10-04 07:53 | 2023-10-04 07:53 | 2023-10-04 07:48 | 3 | 2023-10-04 | 6.0692e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300029024 | 123087 | 8 | ALTEVIR DE LIMA | 007.014.992-57 | MLPA7766851-22 | 669528 | 14478 | 876 | 212202457 | SIGFI80 | 2023-10-16 09:30 | 2023-10-04 11:03 | 2023-10-18 14:56 | MATEUS | HELY | CANCELADO | -9.053068333333332,-71.92876666666666 | -9.053446666666668,-71.92847499999999 | FRANCISCA CORDOLINA DE LIMA | ALTEVIR DE LIMA | JORDAO | SERINGAL SANTA ROSA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA ROSA | 2023-10-04 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-04 11:03 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  |  | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 24 | 2023-10-16 08:45 | 2023-10-16 09:30 | 2023-10-04 11:03 | 5 | 2023-10-16 | 202300029024 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300029016 | 144652 | 8 | ALTEVIR DE LIMA | 007.014.992-57 | MLPA7766851-22 | 669528 | 14478 | 876 | 212202457 | SIGFI80 | 2023-11-17 13:24 | 2023-10-04 11:03 | 2023-11-20 08:44 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.053068333333332,-71.92876666666666 | -9.053338333333333,-71.92862666666666 | FRANCISCA CORDOLINA DE LIMA | ALTEVIR DE LIMA | JORDAO | SERINGAL SANTA ROSA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA ROSA | 2023-10-04 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-04 11:02 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA , FUNCIONANDO NORMAL, SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, CLIENTE RELATOU QUE NÃO FEZ NENHUMA OCORRÊNCIA POR ESSES DIAS. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-17 13:11 | 2023-11-17 13:11 | 2023-10-04 11:02 | 3 | 2023-11-17 | 202300029016 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300029008 | 121435 | 8 | MARIA JOSE CORDEIRO DA SILVA | 695.030.282-72 | MLPA7775889-22 | 658085 | 14319 |  | 212201547 | SIGFI80 | 2023-10-19 16:20 | 2023-10-04 11:02 | 2023-10-27 15:18 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.660743333333333,-71.61463833333333 | -8.660845,-71.61479666666668 | NAIR CORDEIRO DA SILVA | MARIA JOSE CORDEIRO DA SILVA | TARAUACA | SERINGAL PALESTINA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL PALESTINA | 2023-10-04 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-04 11:01 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  |  | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 23 | 2023-10-19 15:39 | 2023-10-19 16:12 | 2023-10-04 11:01 | 3 | 2023-10-19 | 202300029008 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202300028992 |  | 7 | RAIMUNDO PESSOA DE SOUZA | 672.320.432-87 | MLPA7807895-22 | 655041 | 14496 | 757 | 212201433 | SIGFI80 | 2023-10-03 14:14 | 2023-10-04 10:50 | 2023-10-19 10:18 | 5044 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.364723333333334,-71.20974 | -8.36479858,-71.2099131 | REGINA ANDRADE PESSOA | RAIMUNDO PESSOA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-10-04 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-03 13:04 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | FOI REALIZADO A TROCA DO INVERSOR, POIS O MESMO ESTAVA SEM O CABO DE COMUNICAÇÃO COM AS BATERIAS | CORRETIVA ONE ENGENHARIA NA MESMA FOI REALIZADO A TROCA DE UM INVERSOR, POIS O MESMO ESTAVA SEM O CABO DE COMUNICAÇÃO COM AS BATERIAS. //LUCAS EDUARDO / ADEGILSON | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2023-10-03 13:07 | 2023-10-03 13:07 | 2023-10-03 13:04 | 3 | 2023-10-03 | 6.0442e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300028984 | 123814 | 1 | FERNANDA PINHEIRO NEGREIROS | 021.510.232-06 | MLPA7217451-22 | 645804 | 13754 | 104 | 212200540 | SIGFI80 | 2023-10-06 10:17 | 2023-10-04 10:46 | 2023-10-10 14:21 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.07701,-72.76730666666667 | -8.076946666666666,-72.76744166666667 | MARIA SOCORRO DA SILVA PINHEIRO | FERNANDA PINHEIRO NEGREIROS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-10-04 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-04 10:46 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO INOPERANTE FOI REALIZADO OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS FOI CONSTATADO QUE AS BATERIAS ESTAVAM EM PROTEÇÃO DE SOBRECARGA FOI REALIZADA A REINICIALIZAÇÃO DAS MESMAS FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO,ANDERSON MACIEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5050 | 24 | 2023-10-06 09:41 | 2023-10-06 09:41 | 2023-10-04 10:46 | 3 | 2023-10-06 | 202300028984 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300028976 | 121958 | 1 | JAQUELINE PINHEIRO NEGREIROS | 007.212.942-51 | 721294251 | 654557 | 14963 | 681 | 212201428 | SIGFI80 | 2023-10-06 08:50 | 2023-10-04 10:45 | 2023-10-10 14:16 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.017738333333334,-72.75793 | -8.016956666666665,-72.75857333333333 | MARIA SOCORRO DA SILVA PINHEIRO | JAQUELINE PINHEIRO NEGREIROS | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE JABURU RIO JURUA COMUNIDADE JABURU | 2023-10-04 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-04 10:44 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO INOPERANTE FOI REALIZADO OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS FOI CONSTATADO QUE A BATERIA 01 ESTA EM DESCARGA PROFUNDA FOI REALIZADA A TROCA DA MESMA FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-10-06 07:42 | 2023-10-06 07:42 | 2023-10-04 10:44 | 3 | 2023-10-06 | 202300028976 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300028968 | 121561 | 1 | ELTON SILVA DO NASCIMENTO | 009.634.642-64 | MLPA6734346-21 | 652613 | 13374 | 598 | 212201099 | SIGFI80 | 2023-10-05 14:26 | 2023-10-04 10:44 | 2023-10-10 14:15 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.902853,-72.759289 | -7.903224999999999,-72.75936333333334 | MARIA ANTONIETA ALVES DA SILVA | ELTON SILVA DO NASCIMENTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA - MARGEM DIREITA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-10-04 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-04 10:43 | ONEOM012 | 68999411785000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE FOI REALIZADO OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS FOI CONSTATADO QUE A BATERIA 02 ESTA EM DESCARGA PROFUNDA,FOI REALIZADA A TROCA DA MESMA FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE.RAIMUNDO CASTRO,ANDERSON MACIEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-10-05 13:44 | 2023-10-05 13:44 | 2023-10-04 10:43 | 3 | 2023-10-05 | 202300028968 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300028950 | 121432 | 1 | CARLOS COSTA DOS SANTOS | 412.766.392-87 | MLPA7208055-22 | 641703 | 14604 |  | 212200197 | SIGFI80 | 2023-10-06 11:08 | 2023-10-04 10:41 | 2024-01-10 12:31 | MATEUS | MARCO.VASCO | VALIDADO | -8.087528333333333,-72.777445 | -8.087545,-72.77730666666666 | ANALIA DE OLIVEIRA COSTA | CARLOS COSTA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-10-04 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-04 10:41 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO INOPERANTE FOI REALIZADO OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS FOI CONSTATADO QUE AS BATERIAS ESTAVAM EM ALARME, FOI REALIZADA A REINICIALIZAÇÃO DAS MESMAS FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5050 | 24 | 2023-10-06 10:36 | 2023-10-06 10:36 | 2023-10-04 10:41 | 3 | 2023-10-06 | 202300028950 | Report2 | 2666 | http://wseletrotransol.service4.sinapi.com.br/GetFileLink.php?IDFILE=9F37CF2B8D54AFE37E733105C0B11749
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300028943 |  | 21 | MARIA LIMA DE SOUSA | 67424376268 | 1 |  | 20013 | 800276 |  | SIGFI80 | 2023-10-03 15:36 | 2023-10-03 18:48 | 2023-11-06 16:32 | 5061 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.649224,-70.952474 | -8.64915549,-70.95252597 | FRANCISCA HERMÍNIA LIMA | MARIA LIMA DE SOUZA | FEIJO | RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO | 2023-10-03 | INDETERMINADA | EQUIPAMENTOS DANIFICADOS | 2023-10-03 15:07 | ONEL002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  |  | 3 | 38 | 8 | 12 | 27 | 5061 | 23 | 2023-10-03 15:10 | 2023-10-03 15:36 | 2023-10-03 15:07 | 3 | 2023-10-03 | 6.0612e+17 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300028935 |  | 21 | MARIO BEZERRA DO NASCIMENTO | 032915902-01 | 032915902-01 |  | 19633 | 800340 |  | SIGFI80 | 2023-10-03 13:48 | 2023-10-03 18:48 | 2023-11-06 16:31 | 5061 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.566929,-70.911660 | -8.56705879,-70.91170667 | RITA BEZERRA | MARIO BEZERRA | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL VITÓRIA NOVA RIO MURÚ SERINGAL VITÓRIA NOVA | 2023-10-03 | INDETERMINADA | EQUIPAMENTOS DANIFICADOS | 2023-10-03 13:23 | ONEL002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  |  | 3 | 38 | 8 | 12 | 27 | 5061 | 23 | 2023-10-03 13:25 | 2023-10-03 13:26 | 2023-10-03 13:23 | 3 | 2023-10-03 | 6.0612e+17 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300028927 |  | 21 | FRANCEIA MARQUES FERREIRA | 64566242234 | 645662422-34 |  | 19721 | 800184 |  | SIGFI80 | 2023-10-03 11:04 | 2023-10-03 13:34 | 2023-11-06 16:26 | 5061 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.627543,-70.942419 | -8.62758917,-70.94240102 | ANTÔNIA MARQUES FERREIRA | FRANCEIA MARQUES FERREIRA | TARAUACA | RIO MURÚ VITÓRIA NOVA RIO MURÚ VITÓRIA NOVA | 2023-10-03 | INDETERMINADA | EQUIPAMENTOS DANIFICADOS | 2023-10-03 10:28 | ONEL002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC | INVERSOR APRESENTA DEFEITO |  | 3 | 38 | 8 | 12 | 27 | 5061 | 23 | 2023-10-03 10:31 | 2023-10-03 10:38 | 2023-10-03 10:28 | 3 | 2023-10-03 | 6.0612e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300028919 | 123146 | 7 | MARIA CLICE SOUZA FERREIRA | 706.667.732-38 | MLPA7661406-22 | 646248 | 14346 | 201 | 212200772 | SIGFI45 | 2023-10-03 17:06 | 2023-10-02 16:26 | 2023-10-10 11:48 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.300033333333333,-71.09842499999999 | -8.29469649,-71.08694122 | MARIA DAS NEVES DA SILVA SOUZA | MARIA CLICE SOUZA FERREIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR S/N CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR | 2023-10-02 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-02 16:26 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA NAO FOI REALIZADO NEM UMA TROCA DE MATERIAL POS O SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE..//LUCAS EDUARDO / ADEGILSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-03 16:28 | 2023-10-03 16:28 | 2023-10-02 16:26 | 3 | 2023-10-03 | 202300028919 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300028901 | 122326 | 7 | JOSE JEAN DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | 068.071.822-28 | MLPA7807884-22 | 654662 | 14485 | 593 | 212201276 | SIGFI80 | 2023-10-03 14:58 | 2023-10-02 16:25 | 2023-10-10 11:47 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.36511,-71.21303333333334 | -8.36511274,-71.2128904 | TEREZINHA DO NASCIMENTO DAS CHAGAS | JOSE JEAN DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO BELA VISTA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-10-02 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-02 16:25 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA FOI REALIZADO A TROCA DE UMA BATERIA POS A MESMA ESTAVA EM DESCARGA PROFUNDA FOI FEITO A TROCA E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//OBS:NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA.//LUCAS EDUARDO / ADEGILSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-10-03 14:32 | 2023-10-03 14:32 | 2023-10-02 16:25 | 3 | 2023-10-03 | 202300028901 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300028885 | 116649 | 9 | ESC. MUNICIPAL. SÃO FRANCISCO | 752.757.082-20 | 75275708220 | 660976 | 15547 |  | 212202269 | SIGFI160 | 2023-11-02 09:38 | 2023-09-29 17:46 | 2023-11-03 14:20 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.90674,-70.16882666666667 | -7.9067300000000005,-70.16945000000001 | MARIA HELIANA MONTEIRO | ESC. MUNICIPAL. SÃO FRANCISCO | FEIJO | SERINGAL CAIÇA SERINGAL CAIÇA | 2023-09-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-29 17:46 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | A ALIMENTAÇÃO NÃO SUPORTOU A CARGA INTERNA ATRAVÉS DE UMA FONTE FOI NECESSÁRIO LEVAR AS BATERIAS PARA O CENTRO DE OPERAÇÕES PARA REALIZAR TESTES E FAZER UMA RECARGA INTERNA, BATERIAS FORAM REINSTALADAS FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. PACAIA E ADEGILSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-11-02 08:15 | 2023-11-02 08:15 | 2023-09-29 17:46 | 3 | 2023-11-02 | 202300028885 | Report2 | 5333
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300028877 | 116605 | 10 | MARIA SANDRA OLIVEIRA DOS SANTOS | 905.950.252-34 | 90595025234 | 661647 | 15395 | 1193 | 212202041 | SIGFI80 | 2023-10-11 10:27 | 2023-09-29 16:48 | 2023-10-13 11:26 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.486161666666668,-70.525855 | -8.48617,-70.52585666666667 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE OLIVEIRA | MARIA SANDRA OLIVEIRA DOS SANTOS | FEIJO | SERINGAL BOM SUCESSO SERINGAL BOM SUCESSO | 2023-09-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-29 16:48 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM AS DUAS BATERIAS SEM TENSÃO, FEITO A TROCA DAS DUAS BATERIAS E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NOMALMENTE, ELETRICISTA RAIMUNDO SABINO E ADEGILSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-10-11 09:15 | 2023-10-11 09:15 | 2023-09-29 16:48 | 3 | 2023-10-11 | 202300028877 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300028869 | 119239 | 3 | ANA MARIA XAVIER DE SOUZA | 648.877.152-34 | MLPA7514816-22 | 656796 | 14007 |  | 212201832 | SIGFI80 | 2023-10-10 11:01 | 2023-09-29 16:47 | 2023-10-11 09:27 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.122146666666668,-72.67720833333333 | -9.120216666666666,-72.68101 | LEONORA FERREIRA SOARES | ANA MARIA XAVIER DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE VOLTA GRANDE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE VOLTA GRANDE | 2023-09-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-29 16:46 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM APENAS 1 BATERIA EM FUNCIONAMENTO, ENQUANTO A OUTRA ESTAVA SEM CARGA. FOI REALIZADA A TROCA DA BATERIA E DE UM DPS DE 20KA 1,2KV QUE TINHA ATUADO. O SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE APÓS A SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA. AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-10-10 10:30 | 2023-10-10 10:30 | 2023-09-29 16:46 | 3 | 2023-10-10 | 202300028869 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300028851 | 119309 | 7 | FRANCISCA DIENIFE MARINHO JESUS | 953.440.802-63 | 953.440.802-63 | 652204 | 14913 |  | 212201031 | SIGFI80 | 2023-09-30 15:30 | 2023-09-29 11:46 | 2023-10-02 10:39 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.252898333333333,-70.989485 | -8.252838333333333,-70.98944333333334 | MARINÊS FERREIRA MARINHO | FRANCISCA DIENIFE MARINHO JESUS | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA SERINGAL JOACIR | 2023-09-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-29 11:45 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA. FOI REALIZADA A TROCA DE UMA BATERIA, POIS A MESMA ESTAVA SEM CARGA, E TAMBÉM A SUBSTITUIÇÃO DE UM DPS QUE ESTAVA QUEIMADO. O SERVIÇO FOI REALIZADO E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ADEGILSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-09-30 14:10 | 2023-09-30 14:10 | 2023-09-29 11:45 | 3 | 2023-09-30 | 202300028851 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300028844 | 119122 | 7 | ELIANE VIERA DA SILVA | 857.601.882-92 | MLPA7654619-22 | 646243 | 14219 | 278 | 212200783 | SIGFI80 | 2023-09-30 13:51 | 2023-09-29 11:45 | 2023-10-03 14:11 | MATEUS | MATEUS | VALIDADO | -8.29057,-71.09215666666667 | -8.290876666666666,-71.09213 | RAIMUNDA VIEIRA DA SILVA | ELIANE VIERA DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR S/N MORADA NOVA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR | 2023-09-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-29 11:41 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA: O SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. FORAM REALIZADAS AS MEDIÇÕES E O SISTEMA CONTINUOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ADEGILSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-09-30 12:32 | 2023-09-30 12:32 | 2023-09-29 11:41 | 3 | 2023-09-30 | 202300028844 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300028836 |  | 16 | MAURICIO NUNES FERREIRA | 68304692287 | 17254 |  | 17254 | sn |  | SIGFI80 | 2023-09-29 09:14 | 2023-09-29 11:31 | 2023-11-06 16:22 | 5069 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.215536,-72.524621 | -8.215518333333334,-72.524595 | FRANCISCA NUNES FERREIRA | IVANILSON | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE 3 BOCAS COMUNIDADE 3 BOCAS | 2023-09-29 | INDETERMINADA | EQUIPAMENTOS DANIFICADOS | 2023-09-29 08:19 | ONEL010 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | A MANUTENÇÃO FOI FEITA NO INVERSOR MODELO: ISQ 2001R | 3 | 38 | 8 | 12 | 27 | 5069 | 23 | 2023-09-29 08:38 | 2023-09-29 08:38 | 2023-09-29 08:19 | 3 | 2023-09-29 | 6.0692e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300028828 | 118814 | 8 | CLEITON DOS SANTOS COSTA | 006.988.242-88 | MLPA7793093-22 | 658074 | 14407 | 716 | 212201285 | SIGFI80 | 2023-10-06 16:01 | 2023-09-28 23:06 | 2023-10-10 14:34 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.814885,-71.79551 | -8.814926666666667,-71.79603666666667 | MARIA ANTONIA DOS SANTOS | CLEITON DOS SANTOS COSTA | TARAUACA | SERINGAL ALAGOAS S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2023-09-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-28 23:06 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA SEM GERACAO FV |  | SISTEMA ENCONTRADO COM AS DUAS BATERIAS EM DESCARGA PROFUNDA, NAO LIGANDO NO BOTÃO DE RESET. SISTEMA NORMALIZADO COM SUBISTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. //ROBERTO ELETRICISTA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 21 | 2023-10-06 15:28 | 2023-10-06 15:28 | 2023-09-28 23:06 | 3 | 2023-10-06 | 202300028828 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300028810 | 120682 | 1 | ELENILSON LIMA DO NASCIMENTO | 052.305.772-58 | MLPA7217453-22 | 661937 | 13756 | 105 | 212202394 | SIGFI80 | 2023-10-06 12:04 | 2023-09-28 23:02 | 2023-10-10 14:26 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.105096666666666,-72.78722666666665 | -8.105243333333334,-72.78720333333334 | MARIETA MARQUES DE LIMA | ELENILSON LIMA DO NASCIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-09-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-28 23:02 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO INOPERANTE FOI REALIZADO OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS FOI CONSTATADO QUE A BATERIA 01 ESTAVA EM DESCARGA PROFUNDA FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DA MESMA FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE.RAIMUNDO CASTRO,ANDERSON MACIEL. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-10-06 11:11 | 2023-10-06 11:11 | 2023-09-28 23:02 | 3 | 2023-10-06 | 202300028810 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300028802 | 111514 | 1 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | 678.115.402-82 | MLPA6906759-21 | 646384 | 13417 | 663 | 212200844 | SIGFI80 | 2023-09-30 08:05 | 2023-09-28 22:52 | 2023-10-04 19:25 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.929853333333334,-72.76312 | -7.929554999999999,-72.76315333333334 | LAURA GOMES DO NASCIMENTO | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-09-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-28 22:51 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE TINHA SOLICITADO UMA OCORRÊNCIA, A 20 DIAS ATRAS , E O SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR, AS BATERIAS TINHA SER PROTEGIDO COM 11 %, RETORNADO COM 40 % | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-30 07:51 | 2023-09-30 07:55 | 2023-09-28 22:51 | 3 | 2023-09-30 | 202300028802 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028794 |  | 3 | RAIMUNDA NONATA RODRIGUES | 638.996.122-72 | MLPA7532547-22 | 654272 | 14078 |  | 212201333 | SIGFI80 | 2023-10-12 09:04 | 2023-09-27 15:52 | 2023-10-13 08:24 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.131476666666666,-72.67156666666666 | -9.130903333333332,-72.67191833333332 | DEJANIRA RODRIGUES | RAIMUNDA NONATA RODRIGUES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BETANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BETANIA | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 15:52 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-12 08:26 | 2023-10-12 08:26 | 2023-09-27 15:52 | 3 | 2023-10-12 | 202300028794 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028786 |  | 3 | MARCOS DA SILVA GONCALVES | 014.258.742-74 | MLPA7504784-22 | 657744 | 13859 | 543 | 212201301 | SIGFI80 | 2023-10-12 15:35 | 2023-09-27 15:52 | 2023-10-13 08:36 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.132656666666666,-72.67049 | -9.132603333333332,-72.67053333333334 | FRANCISCA BATISTA DA SILVA | MARCOS DA SILVA GONCALVES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BETANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BETANIA | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 15:51 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES NAS TOMADAS POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-12 15:05 | 2023-10-12 15:05 | 2023-09-27 15:51 | 3 | 2023-10-12 | 202300028786 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028778 |  | 3 | RUTE SILVA DE ARAUJO | 704.351.332-41 | MLPA7532549-22 | 654456 | 14080 | 144 | 212201358 | SIGFI80 | 2023-10-12 15:00 | 2023-09-27 15:51 | 2023-10-13 08:40 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.133553333333333,-72.67006166666667 | -9.133338333333334,-72.67011000000001 | MARNIZIA RODRIGUES DA SILVA | RUTE SILVA DE ARAUJO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BETANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BETANIA | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 15:51 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-12 14:33 | 2023-10-12 14:33 | 2023-09-27 15:51 | 3 | 2023-10-12 | 202300028778 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028760 |  | 3 | MARCIO DE OLIVEIRA ARAUJO | 854.219.012-20 | MLPA7504785-22 | 658078 | 13860 | 852 | 212201298 | SIGFI80 | 2023-10-12 14:30 | 2023-09-27 15:50 | 2023-10-13 08:43 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.134081666666667,-72.66976333333334 | -9.134044999999999,-72.66990666666668 | RAIMUNDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | MARCIO DE OLIVEIRA ARAUJO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BETANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BETANIA | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 15:50 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-12 14:01 | 2023-10-12 14:01 | 2023-09-27 15:50 | 3 | 2023-10-12 | 202300028760 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028752 |  | 3 | RONALDO SILVA DE OLIVEIRA | 073.960.992-00 | 7396099200 | 654916 | 15061 | 1048 | 212201505 | SIGFI80 | 2023-10-13 08:37 | 2023-09-27 15:50 | 2023-10-16 16:02 | AMAURI | WILLOU | VALIDADO | -9.132736666666666,-72.67935166666666 | -9.132886666666668,-72.67936333333334 | MARIA IEDA NASCIMENTO DA SILVA | RONALDO SILVA DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE BETÂNIA RIO JURUA COMUNIDADE BETÂNIA | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 15:49 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-13 08:08 | 2023-10-13 08:08 | 2023-09-27 15:49 | 3 | 2023-10-13 | 202300028752 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028745 |  | 3 | FRANCISCO DE SOUZA SIQUEIRA | 702.594.532-34 | 70259453234 | 654481 | 15287 | 968 | 212201419 | SIGFI80 | 2023-10-19 13:44 | 2023-09-27 15:49 | 2023-10-20 09:31 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.407865,-72.714066666667 | -9.404216666666667,-72.71280666666667 | MARIA GUALINGUA DE SOUZA | FRANCISCO DE SOUZA SIQUEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 15:49 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, /AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-19 13:00 | 2023-10-19 13:00 | 2023-09-27 15:49 | 3 | 2023-10-19 | 202300028745 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028737 |  | 3 | JOSE FRANCISCO COSTA SOUSA | 061.911.732-02 | MLPA7461279-22 | 661947 | 13980 | 858 | 212202405 | SIGFI80 | 2023-10-12 15:52 | 2023-09-27 15:48 | 2023-10-13 08:48 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.140646666666667,-72.67588166666665 | -9.141131666666666,-72.6758 | JULIETA DA COSTA | JOSE FRANCISCO COSTA SOUSA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 15:48 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, /ELETRICISTA: ARISSON SILVA. /AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-12 15:01 | 2023-10-12 15:01 | 2023-09-27 15:48 | 3 | 2023-10-12 | 202300028737 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028729 |  | 3 | ROSIMAR COSTA DA SILVA | 785.424.302-63 | MLPA7504734-22 | 654547 | 13811 | 648 | 212201398 | SIGFI80 | 2023-10-19 15:17 | 2023-09-27 15:47 | 2023-10-20 09:39 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.410776666666667,-72.71467833333332 | -9.403966666666667,-72.71267833333333 | FRANCISCA DE NAZARE DA SILVA | ROSIMAR COSTA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 15:46 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/ AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-19 14:36 | 2023-10-19 14:36 | 2023-09-27 15:46 | 3 | 2023-10-19 | 202300028729 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028711 |  | 3 | SADRAQUE GONCALVES DA SILVA | 930.426.552-52 | MLPA7459281-22 | 654457 | 14123 | 537 | 212201359 | SIGFI80 | 2023-10-12 13:54 | 2023-09-27 15:44 | 2023-10-13 08:53 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.131876666666667,-72.67125 | -9.131798333333334,-72.67121333333333 | FRANCINETE LOPES GONCALVES | SADRAQUE GONCALVES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BETANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BETANIA | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 15:44 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-12 13:24 | 2023-10-12 13:24 | 2023-09-27 15:44 | 3 | 2023-10-12 | 202300028711 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028703 |  | 3 | FRANCINETE LOPES GONÇALVES | 682.843.902-30 | MLPA7504783-22 | 654667 | 13858 | 547 | 212201283 | SIGFI80 | 2023-10-12 10:56 | 2023-09-27 15:43 | 2023-10-13 08:57 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.131641666666667,-72.67141 | -9.13155,-72.67144166666667 | FRANCISCA DA SILVA LOPES | FRANCINETE LOPES GONÇALVES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BETANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BETANIA | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 15:38 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-12 10:28 | 2023-10-12 10:28 | 2023-09-27 15:38 | 3 | 2023-10-12 | 202300028703 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028695 |  | 3 | CONGREGACAO MONTE HOREBE | 704.444.612-48 | MLPA7504786-22 | 656071 | 13861 | 426 | 212201801 | SIGFI45 | 2023-10-12 10:22 | 2023-09-27 15:36 | 2023-10-13 09:02 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.131358333333333,-72.67153166666667 | -9.131193333333332,-72.67162833333333 | RAIMUNDA NONATA RODRIGUES | CONGREGACAO MONTE HOREBE | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BETANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BETANIA | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 15:36 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO TINHA NINGUÉM NA IGREJA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-12 09:52 | 2023-10-12 09:52 | 2023-09-27 15:36 | 3 | 2023-10-12 | 202300028695 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028687 |  | 3 | LUZIANA FERREIRA DA SILVA | 019.548.972-19 | MLPA7514788-22 | 654438 | 13985 | 587 | 212201353 | SIGFI80 | 2023-10-19 10:50 | 2023-09-27 15:34 | 2023-10-20 09:43 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.40851,-72.71610000000001 | -9.408555,-72.71608833333333 | MARIA ANA RODRIGUES FERREIRA | LUZIANA FERREIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 15:34 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS, CLIENTE ESTAVA AUSENTE. /ELETRICISTA: ARISSON SILVA, /AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-19 10:04 | 2023-10-19 10:04 | 2023-09-27 15:34 | 3 | 2023-10-19 | 202300028687 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028679 |  | 3 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | 006.877.372-22 | MLPA7459280-22 | 654271 | 14122 | 525 | 212201331 | SIGFI80 | 2023-10-12 09:50 | 2023-09-27 15:33 | 2023-10-13 09:08 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.131203333333334,-72.67164 | -9.131283333333332,-72.67152833333333 | RAIMUNDA NONATA RODRIGUES | PAULO RODRIGUES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BETANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BETANIA | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 15:32 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-10-12 09:10 | 2023-10-12 09:10 | 2023-09-27 15:32 | 3 | 2023-10-12 | 202300028679 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028661 |  | 3 | GRACIANE DA SILVA DANTAS | 039.872.932-84 | 3987293284 | 654474 | 15273 | 614 | 212201415 | SIGFI80 | 2023-10-19 09:56 | 2023-09-27 15:27 | 2023-10-20 09:51 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.40888,-72.716296666667 | -9.409016666666668,-72.716315 | MARIA FERREIRA DA SILVA | GRACIANE DA SILVA DANTAS | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 15:26 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. /ELETRICISTA: ARISSON SILVA, /AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-19 09:15 | 2023-10-19 09:15 | 2023-09-27 15:26 | 3 | 2023-10-19 | 202300028661 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028653 |  | 3 | TALINE NASCIMENTO GOMES | 994.103.22-53 | MLPA7458124-22 | 669550 | 13909 | 541 | 212202480 | SIGFI80 | 2023-11-17 12:05 | 2023-09-27 15:26 | 2023-11-18 22:17 | AMAURI | HELY | VALIDADO | -9.14953,-72.67247 | -9.149403333333334,-72.67224 | RAIMUNDA DA SILCA NASCIMENTO | TALINE NASCIMENTO GOMES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 15:25 | ONEOM013 | 68984271655000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA LINPEZA DOS MÓDULOS E REAPETO DAS CONEXOES,QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS. SISTEMA DEIXADO NORMAL. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-11-17 11:16 | 2023-11-17 11:16 | 2023-09-27 15:25 | 3 | 2023-11-17 | 202300028653 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028646 |  | 3 | MARIA IVANEIDE NASCIMENTO DA SILVA | 702.849.202-82 | MLPA7504782-22 | 661953 | 13857 | 119 | 212202413 | SIGFI80 | 2023-10-11 15:53 | 2023-09-27 15:25 | 2023-10-13 09:14 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.150486666666666,-72.67312666666666 | -9.150438333333334,-72.67287333333334 | LEONICE NASCIMENTO DA SILVA | MARIA IVANEIDE NASCIMENTO DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 15:25 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS, UELERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-11 15:17 | 2023-10-11 15:17 | 2023-09-27 15:25 | 3 | 2023-10-11 | 202300028646 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028638 |  | 3 | MARIA JACIANE DE SOUZA SILVA | 020.866.802-01 | MLPA7532502-22 | 654449 | 14045 | 658 | 212201369 | SIGFI80 | 2023-10-19 09:03 | 2023-09-27 15:24 | 2023-10-20 09:54 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.409088333333333,-72.71643666666667 | -9.409118333333334,-72.71643333333333 | MARIA DE SOUZA | MARIA JACIANE DE SOUZA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 15:23 | ONEOM009 | 68992023045000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. /ELETRICISTA: ARISSON SILVA, /AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-19 08:09 | 2023-10-19 08:09 | 2023-09-27 15:23 | 3 | 2023-10-19 | 202300028638 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028620 |  | 3 | SORLIANE PINHEIRO DA SILVA | 081.198.142-82 | MLPA7504781-22 | 679414 | 13856 | 536 | 212202479 | SIGFI80 | 2023-10-11 15:09 | 2023-09-27 15:23 | 2023-10-13 09:19 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.151453333333334,-72.67316000000001 | -9.15147,-72.67287166666667 | MARIA SORLANGE LIMA PINHEIRO | SORLIANE PINHEIRO DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 15:23 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-11 14:29 | 2023-10-11 14:29 | 2023-09-27 15:23 | 3 | 2023-10-11 | 202300028620 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028612 |  | 3 | FERNANDO SANTOS DE SOUZA | 036.006.892-82 | MLPA7478369-22 | 654431 | 13919 | 666 | 212201338 | SIGFI80 | 2023-10-19 08:01 | 2023-09-27 15:22 | 2023-10-20 10:00 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.40931,-72.71661333333333 | -9.409355,-72.71662500000001 | MARIA ORLEILDA BARBOSA DOS SANTOS | FERNANDO SANTOS DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 15:22 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. /ELETRICISTA: ARISSON SILVA, AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-19 07:15 | 2023-10-19 07:15 | 2023-09-27 15:22 | 3 | 2023-10-19 | 202300028612 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028604 |  | 3 | JOSE OLIVEIRA DE SOUZA | 071.565.692-95 | 7156569295 | 654809 | 15063 | 822 | 212201250 | SIGFI80 | 2023-10-11 14:10 | 2023-09-27 15:21 | 2023-10-13 09:26 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.153048333333334,-72.673545 | -9.153005,-72.67344 | ANTONIA GOMES DE OLIVEIRA | JOSE OLIVEIRA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | RIU JURUA FOZ DO SÃO JOÃO RIU JURUA FOZ DO SÃO JOÃO | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 15:20 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-11 13:37 | 2023-10-11 13:37 | 2023-09-27 15:20 | 3 | 2023-10-11 | 202300028604 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028596 |  | 3 | RAIMUNDO SILVA DE SOUZA | 702.972.232-91 | MLPA7478370-22 | 654451 | 13920 | 646 | 212201350 | SIGFI80 | 2023-10-18 17:31 | 2023-09-27 15:19 | 2023-10-19 09:18 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.409503333333333,-72.71666666666667 | -9.409511666666667,-72.71666166666667 | LEONICE RODRIGUES DA SILVA | RAIMUNDO SILVA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 15:19 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/ AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-18 15:47 | 2023-10-18 15:47 | 2023-09-27 15:19 | 3 | 2023-10-18 | 202300028596 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028588 |  | 3 | FRANCISCA NEDILSA RODRIGUES DA SILVA | 046.040.682-59 | MLPA7478401-22 | 652925 | 13949 |  | 212201151 | SIGFI80 | 2023-10-11 15:05 | 2023-09-27 15:19 | 2023-10-13 09:32 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.155706666666667,-72.67584833333333 | -9.155626666666667,-72.67586166666666 | MARIA DAS DORES DE SOUZA RODRIGUES | FRANCISCA NEDILSA RODRIGUES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 15:18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM A SUBSTITUIÇÃO DE 1 DPS DE 20KA 1,2KV,/ ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-10-11 14:20 | 2023-10-11 14:20 | 2023-09-27 15:18 | 3 | 2023-10-11 | 202300028588 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028570 |  | 3 | IGREJA BATISTA DO FOZ DO SAO JOAO | 703.392.292-25 | MLPA7478402-22 | 652927 | 13950 | 553 | 212201152 | SIGFI80 | 2023-10-11 16:09 | 2023-09-27 15:18 | 2023-10-13 09:44 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.155731666666666,-72.675865 | -9.155605000000001,-72.67579333333333 | MARIA LAIS ANDRADE DE SOUZA | IGREJA BATISTA DO FOZ DO SAO JOAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 15:17 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM A SUBSTITUIÇÃO DE 1 DPS DE 20KA 1,2KV, FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS, CLIENTE ESTAVA AUSENTE, /ELETRICISTA: ARISSON SILVA, /AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-10-11 15:20 | 2023-10-11 15:20 | 2023-09-27 15:17 | 3 | 2023-10-11 | 202300028570 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028562 |  | 3 | ALDENIZE LIMA ROSARIO | 703.212.402-00 | MLPA7514789-22 | 654299 | 13986 | 656 | 212201343 | SIGFI80 | 2023-10-18 15:36 | 2023-09-27 15:17 | 2023-10-19 09:28 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.409688333333333,-72.71676666666667 | -9.409664999999999,-72.716705 | RAIMUNDA DA CONCEICAO LIMA | ALDENIZE LIMA ROSARIO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 15:17 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/ AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-18 14:46 | 2023-10-18 14:46 | 2023-09-27 15:17 | 3 | 2023-10-18 | 202300028562 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028554 |  | 3 | EVANILDO SOUZA DE OLIVEIRA | 073.048.152-21 | MLPA7459277-22 | 652921 | 14120 | 133 | 212201150 | SIGFI80 | 2023-10-12 08:51 | 2023-09-27 15:16 | 2023-10-13 09:48 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.155381666666667,-72.675555 | -9.155341666666667,-72.67561666666667 | MARIA LAIS ANDRADE DE SOUZA | EVANILDO SOUZA DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 15:16 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS POIS O CLIENTE ESTAVA AUSENTE, /ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/ AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-12 08:15 | 2023-10-12 08:15 | 2023-09-27 15:16 | 3 | 2023-10-12 | 202300028554 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028547 |  | 3 | MANUEL JAIZO SILVA DA CUNHA | 956.447.842-15 | MLPA7514790-22 | 690216 | 13987 | 641 | 212201594 | SIGFI80 | 2023-10-05 09:51 | 2023-09-27 15:16 | 2023-10-06 14:49 | AMAURI | WILLOU | VALIDADO | -9.41123,-72.71919833333332 | -9.411309999999999,-72.71910833333332 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | MANUEL JAIZO SILVA DA CUNHA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 15:16 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, /AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-05 09:04 | 2023-10-05 09:04 | 2023-09-27 15:16 | 3 | 2023-10-05 | 202300028547 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028539 |  | 3 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | 702.695.642-68 | MLPA7478400-22 | 652932 | 13948 | 521 | 212201158 | SIGFI80 | 2023-10-11 11:18 | 2023-09-27 15:15 | 2023-10-13 09:54 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.154216666666667,-72.67509833333334 | -9.154146666666666,-72.67508 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 15:15 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-11 10:42 | 2023-10-11 10:42 | 2023-09-27 15:15 | 3 | 2023-10-11 | 202300028539 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028521 |  | 3 | MAIANE FERREIRA DA SILVA | 002.959.172-45 | MLPA7532507-22 | 658188 | 14047 | 609 | 212201354 | SIGFI80 | 2023-10-18 14:21 | 2023-09-27 15:15 | 2023-10-19 09:35 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.410865,-72.71972333333333 | -9.410896666666668,-72.71987166666666 | DOMINGAS FERREIRA DO CARMO | MAIANE FERREIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 15:14 | ONEOM009 | 68984113049000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, /AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-18 13:32 | 2023-10-18 13:32 | 2023-09-27 15:14 | 3 | 2023-10-18 | 202300028521 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028513 |  | 3 | JOSE ANDRADE DE SOUZA | 890.325.002-87 | MLPA7459278-22 | 652914 | 14121 | 550 | 212201147 | SIGFI80 | 2023-10-11 14:07 | 2023-09-27 15:13 | 2023-10-13 10:06 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.15366,-72.67391833333333 | -9.153525,-72.67363833333334 | MARIA PINHEIRO DE ANDRADE | JOSE ANDRADE DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 15:13 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE 1 DPS DE 20KA 1,2KV,/ ELETRICISTA: ARISSON SILVA, /AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-10-11 13:03 | 2023-10-11 13:03 | 2023-09-27 15:13 | 3 | 2023-10-11 | 202300028513 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028505 |  | 3 | SIMONE GOMES DE OLIVEIRA | 017.330.072-37 | 1733007237 | 654816 | 15163 | 810 | 212201263 | SIGFI80 | 2023-10-12 09:53 | 2023-09-27 15:12 | 2023-10-13 10:12 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.153825000000001,-72.67913833333334 | -9.153921666666667,-72.67893333333333 | RAIMUNDA GOMES DE OLIVEIRA | SIMONE GOMES DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 15:12 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/ AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-12 09:11 | 2023-10-12 09:11 | 2023-09-27 15:12 | 3 | 2023-10-12 | 202300028505 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028497 |  | 3 | MARCIO FERREIRA DA SILVA | 019.547.592-58 | MLPA7478372-22 | 654263 | 13922 | 606 | 212201299 | SIGFI80 | 2023-10-18 13:18 | 2023-09-27 15:10 | 2023-10-19 09:40 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.409801666666668,-72.72105166666667 | -9.409733333333332,-72.72097666666667 | MARIA ANA RODRIGUES FERREIRA | MARCIO FERREIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 15:09 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE ESTAVA AUSENTE. /ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/ AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-18 12:40 | 2023-10-18 12:40 | 2023-09-27 15:09 | 3 | 2023-10-18 | 202300028497 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028489 |  | 3 | LOZANIRA NASCIMENTO ROSA | 890.346.682-72 | MLPA7504779-22 | 669547 | 13855 | 531 | 212202477 | SIGFI80 | 2023-10-12 10:52 | 2023-09-27 15:09 | 2023-10-13 10:18 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.157351666666667,-72.67924500000001 | -9.157575000000001,-72.67948666666666 | GIZELIA BARBOSA DO NASCIMENTO | LOZANIRA NASCIMENTO ROSA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 15:08 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/ AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-12 10:09 | 2023-10-12 10:09 | 2023-09-27 15:08 | 3 | 2023-10-12 | 202300028489 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028471 |  | 3 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | 635.224.542-00 | MLPA7514791-22 | 654262 | 13988 | 686 | 212201322 | SIGFI80 | 2023-10-18 10:57 | 2023-09-27 15:07 | 2023-10-19 09:50 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.408825,-72.72209333333333 | -9.408775,-72.72212833333333 | MARIA DE NAZARE DA SILVA | FABIO RODRIGUES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 14:56 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. /ELETRICISTA: ARISSON SILVA, AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-18 10:09 | 2023-10-18 10:09 | 2023-09-27 14:56 | 3 | 2023-10-18 | 202300028471 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028463 |  | 3 | MARIA GRACIETE SOUZA | 88143775291 | MLPA7514810-22 | 654443 | 14002 | 454 | 212201368 | SIGFI45 | 2023-10-09 08:59 | 2023-09-27 14:55 | 2023-10-10 11:20 | AMAURI | HELY | VALIDADO | -9.156830000000001,-72.683555 | -9.156749999999999,-72.68360833333332 | IBERTINA SOUZA | MARIA GRACIETE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA ALTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA ALTA | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 14:55 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-09 08:26 | 2023-10-09 08:26 | 2023-09-27 14:55 | 3 | 2023-10-09 | 202300028463 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028455 |  | 3 | FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | 601.366.852-34 | MLPA7514792-22 | 657747 | 13989 | 600 | 212201323 | SIGFI80 | 2023-10-18 10:04 | 2023-09-27 14:54 | 2023-10-19 09:55 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.408491666666666,-72.72258833333333 | -9.408538333333333,-72.72266333333333 | MARIA DE NAZARE DA SILVA | FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 14:54 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE 1 DPS DE 40KA 5,0KV,/ ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/ AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-10-18 09:19 | 2023-10-18 09:19 | 2023-09-27 14:54 | 3 | 2023-10-18 | 202300028455 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028448 |  | 3 | AMOZILDO MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | 770.340.072-68 | MLPA7532503-22 | 698845 | 14046 | 654 | 212201371 | SIGFI80 | 2023-10-23 14:36 | 2023-09-27 14:51 | 2023-11-24 15:28 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.409893333333335,-72.71691833333333 | -9.409933333333333,-72.71696666666666 | MARIANA RODRIGUES DA SILVA | MANUEL JAIZO SILVA DA CUNHA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 14:51 | ONEOM009 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE ESTAVA AUSENTE. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, /AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-23 13:32 | 2023-10-23 13:32 | 2023-09-27 14:51 | 3 | 2023-10-23 | 202300028448 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028430 |  | 3 | JARDELSON LIMA OLIBEIRA | 5266302216 | MLPA7582425-22 | 652540 | 14167 | 125 | 212201124 | SIGFI80 | 2023-10-07 08:59 | 2023-09-27 14:50 | 2023-10-10 10:00 | AMAURI | HELY | VALIDADO | -9.148781666666668,-72.68652833333334 | -9.148708333333333,-72.68634 | RAIMUNDA FERREIRA LIMA | JARDELSON LIMA OLIBEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA ALTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA ALTA | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 14:49 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, COM A SUBSTITUIÇÃO DE (01 DPS DE 20KA 1,2KV) | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-10-07 08:04 | 2023-10-07 08:04 | 2023-09-27 14:49 | 3 | 2023-10-07 | 202300028430 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028422 |  | 3 | PEDRO FERREIRA DAS NEVES | 619.766.602-20 | MLPA7582393-22 | 680520 | 14135 | 612 | 212201394 | SIGFI80 | 2023-10-05 08:27 | 2023-09-27 14:49 | 2023-11-03 10:40 | AMAURI | HELY | VALIDADO | -9.409111,-72.71425 | -9.410225,-72.71698333333333 | MARINA FERREIRA DAS NEVES | PEDRO FERREIRA DAS NEVES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 14:49 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, FOI FEITO A TROCA DE 02 DPS, (1 DPS DE 40 KA, 5,0KV) E (1DPS DE 20 KA, 1,2KV) SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-10-05 07:24 | 2023-10-05 07:24 | 2023-09-27 14:49 | 3 | 2023-10-05 | 202300028422 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028414 |  | 3 | MARIA DAIENE LIMA OLIVEIRA | 3003813285 | MLPA7505756-22 | 669883 | 14037 | 298 | 212202412 | SIGFI80 | 2023-10-07 10:37 | 2023-09-27 14:48 | 2023-10-10 10:04 | AMAURI | HELY | VALIDADO | -9.151856666666667,-72.685635 | -9.151588333333333,-72.68553166666668 | RAIMUMDA FERREIRA LIMA | MARIA DAIENE LIMA OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA ALTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA ALTA | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 14:48 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, /AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-07 09:45 | 2023-10-07 09:45 | 2023-09-27 14:48 | 3 | 2023-10-07 | 202300028414 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028406 |  | 3 | FLORIANO GOMES DE OLIVEIRA | 905.846.862-34 | MLPA7461278-22 | 652879 | 13979 | 533 | 212201122 | SIGFI80 | 2023-10-11 08:35 | 2023-09-27 14:47 | 2023-10-13 10:22 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.150261666666667,-72.68441166666666 | -9.15005,-72.68419666666667 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA | FLORIANO GOMES DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA ALTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA ALTA | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 14:46 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-11 07:47 | 2023-10-11 07:47 | 2023-09-27 14:46 | 3 | 2023-10-11 | 202300028406 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028398 |  | 3 | MARIA RAIMUNDA DO NASCIMENTO SOARES | 014.095.252-79 | 1409525279 | 657837 | 15285 | 1055 | 212201723 | SIGFI80 | 2023-10-04 10:22 | 2023-09-27 14:46 | 2023-10-10 11:02 | AMAURI | HELY | VALIDADO | -9.4079966666667,-72.714123333333 | -9.408011666666665,-72.71409 | LENI BARBOSA DO NASCIMENTO | MARIA RAIMUNDA DO NASCIMENTO SOARES | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 14:45 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-04 09:31 | 2023-10-04 09:31 | 2023-09-27 14:45 | 3 | 2023-10-04 | 202300028398 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028380 |  | 3 | JOSE RAILTON SOUZA DA CONCEICAO | 014.219.012-85 | MLPA7478390-22 | 646474 | 13940 |  | 212200877 | SIGFI80 | 2023-10-14 10:03 | 2023-09-27 14:45 | 2023-10-16 17:01 | AMAURI | WILLOU | VALIDADO | -9.199421666666666,-72.71735333333332 | -9.19779,-72.71829166666666 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | JOSE RAILTON SOUZA DA CONCEICAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 14:44 | ONEOM012 | 68992210953000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-14 09:27 | 2023-10-14 09:27 | 2023-09-27 14:44 | 3 | 2023-10-14 | 202300028380 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028372 |  | 3 | MANUELA PAULA DE OLIVEIRA | 085.124.282-01 | MLPA7478391-22 | 646475 | 13941 |  | 212200878 | SIGFI80 | 2023-10-14 09:20 | 2023-09-27 14:43 | 2023-10-16 16:57 | AMAURI | WILLOU | VALIDADO | -9.198715,-72.71768833333334 | -9.198730000000001,-72.71777666666667 | ELI MARIA MARQUES DE PAULA | MANUELA PAULA DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 14:43 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-14 08:46 | 2023-10-14 08:46 | 2023-09-27 14:43 | 3 | 2023-10-14 | 202300028372 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028364 |  | 3 | HERBET PEREZ MENDONZA | 550.726.582-87 | MLPA7505727-22 | 656773 | 14011 |  | 212201746 | SIGFI80 | 2023-10-02 14:48 | 2023-09-27 14:42 | 2023-10-03 08:24 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.41,-72.714528 | -9.409966666666666,-72.71458333333334 | VITORIA MENDONZA | HERBET PEREZ MENDONZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 14:41 | ONEOM009 | 992273407000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA: LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA. AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-02 13:56 | 2023-10-02 13:56 | 2023-09-27 14:41 | 3 | 2023-10-02 | 202300028364 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028356 |  | 3 | ANTONIA IVONE FERREIRA RIBEIRO | 014.272.212-00 | MLPA7461271-22 | 669886 | 13972 |  | 212202502 | SIGFI80 | 2023-10-14 15:39 | 2023-09-27 14:40 | 2023-10-16 17:31 | AMAURI | WILLOU | VALIDADO | -9.222863333333333,-72.722085 | -9.22278,-72.722035 | MARIA JOSE FERREIRA | ANTONIA IVONE FERREIRA RIBEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 14:40 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-14 15:05 | 2023-10-14 15:05 | 2023-09-27 14:40 | 3 | 2023-10-14 | 202300028356 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028349 |  | 3 | MARINETE RODRIGUES DA SILVA | 890.321.602-49 | MLPA7582392-22 | 654266 | 14134 | 650 | 212201312 | SIGFI80 | 2023-10-04 09:17 | 2023-09-27 14:40 | 2023-10-10 07:50 | AMAURI | HELY | VALIDADO | -9.410301666666667,-72.71401999999999 | -9.410256666666667,-72.71400833333334 | MARIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | MARINETE RODRIGUES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 14:39 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-04 08:10 | 2023-10-04 08:10 | 2023-09-27 14:39 | 3 | 2023-10-04 | 202300028349 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028331 |  | 3 | JOAO DE MELO SARAH | 196.222.282-91 | MLPA7458122-22 | 657741 | 13907 | 808 | 212201291 | SIGFI80 | 2023-10-12 13:51 | 2023-09-27 14:39 | 2023-10-13 10:27 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.143868333333334,-72.67758333333333 | -9.14364,-72.67777 | IRIA DE MELO SARAH | JOAO DE MELO SARAH | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 14:39 | ONEOM009 | 6884223373000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS POIS O CLIENTE ESTAVA AUSENTE,/ ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/ AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-12 12:29 | 2023-10-12 12:29 | 2023-09-27 14:39 | 3 | 2023-10-12 | 202300028331 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028323 |  | 3 | MARIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | 785.424.212-72 | MLPA7504731-22 | 652933 | 13808 | 626 | 212201160 | SIGFI80 | 2023-10-03 13:39 | 2023-09-27 14:31 | 2023-10-04 14:43 | AMAURI | HELY | VALIDADO | -9.411341666666667,-72.71428833333333 | -9.411381666666667,-72.71423166666666 | MARIANA RODRIGUES DA SILVA | MARIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 14:31 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-03 12:48 | 2023-10-03 12:48 | 2023-09-27 14:31 | 3 | 2023-10-03 | 202300028323 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028315 |  | 3 | ERISSON SANTOS SILVA | 023.360.582-78 | MLPA7458123-22 | 654279 | 13908 | 860 | 212201334 | SIGFI80 | 2023-10-12 14:45 | 2023-09-27 14:26 | 2023-10-13 10:31 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.144285,-72.67849666666666 | -9.144323333333334,-72.67835333333333 | OZELIA MOREIRA DOS SANTOS | ERISSON SANTOS SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 14:25 | ONEOM009 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS POIS O CLIENTE ESTAVA AUSENTE,/ ELETRICISTA: ARISSON SILVA, /AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-12 14:00 | 2023-10-12 14:00 | 2023-09-27 14:25 | 3 | 2023-10-12 | 202300028315 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028307 |  | 3 | FRANCISCO SIQUEIRA | 702.602.572-49 | MLPA7505728-22 | 657739 | 14012 | 527 | 212201287 | SIGFI80 | 2023-10-04 07:59 | 2023-09-27 14:20 | 2023-10-10 07:55 | AMAURI | HELY | VALIDADO | -9.411035,-72.71466833333334 | -9.410713333333332,-72.71463 | MARIA IRACEMA SIQUEIRA | FRANCISCO SIQUEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 14:20 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-04 07:06 | 2023-10-04 07:06 | 2023-09-27 14:20 | 3 | 2023-10-04 | 202300028307 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028299 |  | 3 | SONIA MARIA REIS DE OLIVEIRA | 643.881.152-15 | MLPA7459284-22 | 657906 | 14126 |  | 212201750 | SIGFI80 | 2023-10-13 11:19 | 2023-09-27 14:19 | 2023-10-16 16:13 | AMAURI | WILLOU | VALIDADO | -9.12877,-72.708595 | -9.128861666666667,-72.70841333333333 | MARIA IOLANDA DOS REIS | SONIA MARIA REIS DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 14:19 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS POIS O CLIENTE ESTAVA AUSENTE,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-13 10:39 | 2023-10-13 10:39 | 2023-09-27 14:19 | 3 | 2023-10-13 | 202300028299 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028281 |  | 3 | ALTENIRO NASCIMENTO DA SILVA | 672.408.602-72 | MLPA7532543-22 | 652603 | 14074 | 342 | 212201097 | SIGFI80 | 2023-10-07 16:28 | 2023-09-27 14:18 | 2023-10-17 18:09 | AMAURI | HELY | VALIDADO | -9.152228333333333,-72.69315166666667 | -9.152331,-72.69309 | ELISA SILVA DO NASCIMENTO | ALTENIRO NASCIMENTO DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA ALTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA ALTA | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 14:18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-07 15:38 | 2023-10-07 15:38 | 2023-09-27 14:18 | 3 | 2023-10-07 | 202300028281 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028273 |  | 3 | EMESSON RODRIGUES DA SILVA | 091.081.712-03 | MLPA7582391-22 | 652913 | 14133 | 640 | 212201144 | SIGFI80 | 2023-10-03 07:44 | 2023-09-27 14:17 | 2023-10-04 14:35 | AMAURI | HELY | VALIDADO | -9.410598333333333,-72.71473666666667 | -9.410734999999999,-72.714725 | ROSINETE RODRIGUES DA SILVA | EMESSON RODRIGUES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 14:17 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS POIS O CLIENTE ESTAVA AUSENTE,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-03 07:00 | 2023-10-03 07:00 | 2023-09-27 14:17 | 3 | 2023-10-03 | 202300028273 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028265 |  | 3 | RAFAEL SILVA OLIVEIRA | 033.454.2120-08 | 033.454.212-08 | 654475 | 15277 | 649 | 212201416 | SIGFI80 | 2023-10-04 14:49 | 2023-09-27 14:16 | 2023-10-10 08:24 | AMAURI | HELY | VALIDADO | -9.4118166666667,-72.715685 | -9.410676666666665,-72.71481 | ROSINETE RODRIGUES DA SILVA | RAFAEL SILVA OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 14:15 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-04 13:48 | 2023-10-04 13:48 | 2023-09-27 14:15 | 3 | 2023-10-04 | 202300028265 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028257 |  | 3 | ROSEANE DA SILVA SIQUEIRA | 703.212.742-88 | 70321274288 | 657843 | 15297 | 838 | 212201725 | SIGFI80 | 2023-10-02 16:58 | 2023-09-27 14:14 | 2023-10-03 08:32 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.4101283333333,-72.715363333333 | -9.410565,-72.71492333333335 | ROSINETE RODRIGUES DA SILVA | ROSEANE DA SILVA SIQUEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 14:13 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA: LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA. AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-02 16:02 | 2023-10-02 16:02 | 2023-09-27 14:13 | 3 | 2023-10-02 | 202300028257 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028240 |  | 3 | ROSILENE COSTA DA SILVA | 638.140.132-04 | MLPA7459239-22 | 658189 | 14087 | 628 | 212201356 | SIGFI80 | 2023-10-02 15:53 | 2023-09-27 14:12 | 2023-10-03 08:44 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.410401666666667,-72.71487666666667 | -9.410391666666667,-72.714845 | FRANCISCA DE NAZARE DA SILVA | ROSILENE COSTA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 14:11 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA: LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-02 15:03 | 2023-10-02 15:03 | 2023-09-27 14:11 | 3 | 2023-10-02 | 202300028240 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028232 |  | 3 | JAMES LOPES DA SILVA | 704.345.542-19 | MLPA7532545-22 | 661946 | 14076 | 552 | 212202404 | SIGFI80 | 2023-10-07 12:56 | 2023-09-27 14:10 | 2023-10-10 10:09 | AMAURI | HELY | VALIDADO | -9.15995,-72.69136 | -9.158150000000001,-72.687015 | IEDA DA SILVA LOPES | JAMES LOPES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA ALTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA ALTA | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 14:09 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-07 11:59 | 2023-10-07 11:59 | 2023-09-27 14:09 | 3 | 2023-10-07 | 202300028232 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028224 |  | 3 | MARIA CLEICIANE SILVA SOUZA | 701.795..102-66 | MLPA7532546-22 | 669882 | 14077 | 523 | 212202411 | SIGFI80 | 2023-10-11 09:37 | 2023-09-27 14:09 | 2023-10-13 10:34 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.160045,-72.69134000000001 | -9.159918333333334,-72.69028333333334 | MARIA EDNA EMILIO DA SILVA | MARIA CLEICIANE SILVA SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA ALTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA ALTA | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 14:08 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-11 09:05 | 2023-10-11 09:05 | 2023-09-27 14:08 | 3 | 2023-10-11 | 202300028224 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028216 |  | 3 | FRANCISCO AISSON NASCIMENTO DA SILVA | 911.367.172-34 | MLPA7532544-22 | 661945 | 14075 | 340 | 212202403 | SIGFI80 | 2023-10-07 14:38 | 2023-09-27 14:07 | 2023-10-10 10:11 | AMAURI | HELY | VALIDADO | -9.159945,-72.69132666666665 | -9.159993333333334,-72.69142166666667 | ELISA SILVA DO NASCIMENTO | FRANCISCO AISSON NASCIMENTO DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA ALTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA ALTA | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 14:07 | ONEOM009 | 68992489708000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-07 13:32 | 2023-10-07 13:32 | 2023-09-27 14:07 | 3 | 2023-10-07 | 202300028216 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028208 |  | 3 | MARINISIO ANDRADE DA SILVA | 720.938.462-68 | 72093846268 | 654821 | 15067 | 873 | 212201269 | SIGFI80 | 2023-10-10 09:24 | 2023-09-27 14:05 | 2023-10-11 08:54 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.158318333333334,-72.69859333333333 | -9.157720000000001,-72.69880666666667 | MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO DE ANDRADE | MARINISIO ANDRADE DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE BANDEIRANTE RIO JURUA COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 14:04 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-10 08:50 | 2023-10-10 08:50 | 2023-09-27 14:04 | 3 | 2023-10-10 | 202300028208 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028190 |  | 3 | CATIANE DA SILVA E SOUZA | 95646523249 | MLPA7459240-22 | 652878 | 14088 | 616 | 212201120 | SIGFI80 | 2023-10-03 08:42 | 2023-09-27 14:04 | 2023-10-04 14:39 | AMAURI | HELY | VALIDADO | -9.41091,-72.71474166666667 | -9.410826666666667,-72.71475166666667 | ROCILDA DE NAZARE DA SILVA | CATIANE DA SILVA E SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 14:04 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-03 07:50 | 2023-10-03 07:50 | 2023-09-27 14:04 | 3 | 2023-10-03 | 202300028190 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028182 |  | 3 | MARINILDO ANDRADE DA SILVA | 789.686.232-87 | MLPA7582424-22 | 652920 | 14166 | 137 | 212201090 | SIGFI80 | 2023-10-10 10:04 | 2023-09-27 14:03 | 2023-10-11 09:03 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.158738333333334,-72.70009 | -9.158586666666668,-72.70009 | MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO DE ANDRADE | MARINILDO ANDRADE DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 14:03 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-10 09:30 | 2023-10-10 09:30 | 2023-09-27 14:03 | 3 | 2023-10-10 | 202300028182 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028174 |  | 3 | MANUEL FRANCISCO VIANA | 434.598.702-49 | MLPA7458087-22 | 661952 | 13884 | 638 | 212202410 | SIGFI80 | 2023-10-03 17:07 | 2023-09-27 14:01 | 2023-10-04 14:57 | AMAURI | HELY | VALIDADO | -9.41099,-72.71449666666668 | -9.410988333333334,-72.714455 | DEJANIRA VIANA | MANUEL FRANCISCO VIANA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 14:01 | ONEOM009 | 33261001000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, /ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-03 16:15 | 2023-10-03 16:15 | 2023-09-27 14:01 | 3 | 2023-10-03 | 202300028174 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028166 |  | 3 | ACLINES FERNANDES DA SILVA | 70179726277 | MLPA7582423-22 | 652390 | 14165 | 138 | 212201080 | SIGFI80 | 2023-10-09 11:12 | 2023-09-27 14:00 | 2023-10-10 11:25 | AMAURI | HELY | VALIDADO | -9.154615,-72.69926666666667 | -9.154486666666665,-72.69934666666667 | MARIA AIDE GUIMARAES | ACLINES FERNANDES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 14:00 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-09 10:36 | 2023-10-09 10:36 | 2023-09-27 14:00 | 3 | 2023-10-09 | 202300028166 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028158 |  | 3 | MARIA LUZIMAR DA SILVA | 988.669.582-04 | MLPA7504732-22 | 652934 | 13809 | 613 | 212201162 | SIGFI80 | 2023-10-03 09:40 | 2023-09-27 13:59 | 2023-10-04 14:41 | AMAURI | HELY | VALIDADO | -9.410898333333334,-72.714755 | -9.410956666666667,-72.71461 | FRANCISCA DE NAZARÉ DA SILVA | MARIA LUZIMAR DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 13:59 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-03 08:52 | 2023-10-03 08:52 | 2023-09-27 13:59 | 3 | 2023-10-03 | 202300028158 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028141 |  | 3 | DAIANE NASCIMENTO SILVA | 890.333.292-04 | MLPA7505730-22 | 652919 | 14014 | 665 | 212201149 | SIGFI80 | 2023-10-03 10:47 | 2023-09-27 13:59 | 2023-10-10 10:40 | AMAURI | HELY | VALIDADO | -9.41112,-72.71455666666667 | -9.411061666666665,-72.71456666666667 | DALILA FERREIRA NASCIMENTO | DAIANE NASCIMENTO SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 13:58 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-03 09:51 | 2023-10-03 09:51 | 2023-09-27 13:58 | 3 | 2023-10-03 | 202300028141 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028133 |  | 3 | ANA CLARIANE CONCEIÇÃO DE SOUZA | 704.418.282-80 | MLPA7458089-22 | 661942 | 13886 | 709 | 212202402 | SIGFI80 | 2023-10-03 16:04 | 2023-09-27 13:57 | 2023-10-04 14:54 | AMAURI | HELY | VALIDADO | -9.411059999999999,-72.71425166666667 | -9.411021666666667,-72.714215 | MARIA DE FATIMA SOUZA DA CONCEICAO | ANA CLARIANE CONCEIÇÃO DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N ULTIMA COMUNIDADE DO RIO JURUA FRONTEIRA COM PERU CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 13:55 | ONEOM009 | 333261046000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-03 14:56 | 2023-10-03 14:56 | 2023-09-27 13:55 | 3 | 2023-10-03 | 202300028133 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028125 |  | 3 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | 33973822204 | MLPA7582422-22 | 656895 | 14164 | 977 | 212201574 | SIGFI80 | 2023-10-09 11:51 | 2023-09-27 13:55 | 2023-10-10 11:28 | AMAURI | HELY | VALIDADO | -9.154618333333334,-72.699255 | -9.153975,-72.69792166666666 | LEONILIA FERREIRA DA SILVA | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 13:54 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-09 11:23 | 2023-10-09 11:23 | 2023-09-27 13:54 | 3 | 2023-10-09 | 202300028125 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028117 |  | 3 | ZILDO HERIQUE MENDONÇA BARBOSA | 541.865.012-20 | 54186501220 | 654823 | 15071 | 867 | 212201271 | SIGFI80 | 2023-10-05 11:01 | 2023-09-27 13:49 | 2023-10-11 12:02 | AMAURI | HELY | VALIDADO | -9.157451666666667,-72.71278166666666 | -9.157721666666667,-72.71269666666667 | FRANCISCA TEIXEIRA MENDONÇA | ZILDO HERIQUE MENDONÇA BARBOSA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE BANDEIRANTE RIO JURUA COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 13:49 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-05 10:27 | 2023-10-05 10:27 | 2023-09-27 13:49 | 3 | 2023-10-05 | 202300028117 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028109 |  | 3 | GERSON DE SOUZA | 890.324.542-34 | MLPA7504778-22 | 652495 | 13854 | 535 | 212201071 | SIGFI80 | 2023-10-05 13:51 | 2023-09-27 13:46 | 2023-10-06 15:35 | AMAURI | WILLOU | VALIDADO | -9.157720000000001,-72.712525 | -9.157653333333334,-72.71274 | MARIA DE SOUZA | GERSON DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 13:46 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-05 13:09 | 2023-10-05 13:09 | 2023-09-27 13:46 | 3 | 2023-10-05 | 202300028109 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028091 |  | 3 | EDILSON SOARES PINHEIRO | 048.216.052-79 | MLPA7514809-22 | 654278 | 14001 | 870 | 212201328 | SIGFI80 | 2023-10-05 10:23 | 2023-09-27 13:42 | 2023-10-06 15:40 | AMAURI | WILLOU | VALIDADO | -9.157369999999998,-72.71366333333334 | -9.157383333333334,-72.71375166666667 | TEREZINHA FERREIRA SOARES | EDILSON SOARES PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 13:41 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-05 09:32 | 2023-10-05 09:32 | 2023-09-27 13:41 | 3 | 2023-10-05 | 202300028091 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028083 |  | 3 | FRANCISCA NASCIMENTO DO CARMO | 700.009.072-35 | 700009O7235 | 654471 | 15283 | 967 | 212201413 | SIGFI80 | 2023-10-03 14:45 | 2023-09-27 13:41 | 2023-10-04 14:47 | AMAURI | HELY | VALIDADO | -9.4112466666667,-72.71413 | -9.41124,-72.71412166666667 | CLEONICE CARMO DO NASCIMENTO | FRANCISCA NASCIMENTO DO CARMO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 13:40 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-03 13:48 | 2023-10-03 13:48 | 2023-09-27 13:40 | 3 | 2023-10-03 | 202300028083 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028075 |  | 3 | MAGNO SOARES PINHEIRO | 072.912.952-70 | MLPA7504777-22 | 652294 | 13853 | 554 | 212201004 | SIGFI80 | 2023-10-05 09:27 | 2023-09-27 13:40 | 2023-10-06 16:11 | AMAURI | WILLOU | VALIDADO | -9.156318333333333,-72.71450499999999 | -9.156483333333334,-72.714355 | TEREZINHA FERREIRA SOARES | MAGNO SOARES PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 13:39 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-05 09:01 | 2023-10-05 09:01 | 2023-09-27 13:39 | 3 | 2023-10-05 | 202300028075 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028067 |  | 3 | EZILDO GOMES PINHEIRO | 666.463.402-34 | MLPA7514808-22 | 652186 | 14000 | 323 | 212200997 | SIGFI80 | 2023-10-05 08:56 | 2023-09-27 13:38 | 2023-10-06 16:18 | AMAURI | WILLOU | VALIDADO | -9.156715,-72.71424833333334 | -9.156853333333334,-72.71418166666668 | MARIA ANITA GOMES PINHEIRO | EZILDO GOMES PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 13:38 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-10-05 08:23 | 2023-10-05 08:23 | 2023-09-27 13:38 | 3 | 2023-10-05 | 202300028067 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028059 |  | 3 | MARIA ZILMAR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA | 63166836268 | 63166836268 | 654491 | 15295 | 926 | 212201410 | SIGFI80 | 2023-10-04 13:36 | 2023-09-27 13:35 | 2023-11-24 15:29 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.4103,-72.715075 | -9.410196666666668,-72.71525666666666 | LUCILA RODRIGUES FERREIRA | MARIA ZILMAR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 13:35 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-04 12:22 | 2023-10-04 12:22 | 2023-09-27 13:35 | 3 | 2023-10-04 | 202300028059 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028042 |  | 3 | JOSE COSTA DA SILVA | 582.694.012-34 | 58269401234 | 652788 | 15291 | 632 | 212201248 | SIGFI80 | 2023-10-18 08:58 | 2023-09-27 13:35 | 2023-10-19 10:01 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.4101266666667,-72.715206666667 | -9.409953333333334,-72.71491833333333 | FRANCISCA DE NAZARÉ DA SILVA | JOSE COSTA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 13:33 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. /ELETRICISTA: ARISSON SILVA, /AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-18 08:07 | 2023-10-18 08:07 | 2023-09-27 13:33 | 3 | 2023-10-18 | 202300028042 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300028034 | 119527 | 1 | JOSE MAURO OLIVEIRA DA SILVA | 004.246.492-76 | MLPA6733092-21 | 652666 | 13380 | 605 | 212201109 | SIGFI80 | 2023-09-27 09:02 | 2023-09-26 23:31 | 2023-09-27 15:18 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.902361,-72.766972 | -7.9022466666666675,-72.767145 | OLINDINA OLIVEIRA DA SILVA | JOSE MAURO OLIVEIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-09-26 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-26 23:30 | ONEOM012 | 68999203716000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE, SEM NENHUM PROBLEMA. FORAM REVISADAS TODAS AS CONFIGURAÇÕES DO CONTROLADOR E BATERIA. FOI REALIZADA UMA DESCARGA DE 10% DAS BATERIAS COM O FREEZER E A TV LIGADOS. ACOMPANHAMOS O CARREGAMENTO DAS BATERIAS, E O SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE, SEM NENHUMA SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EMANUEL SOUZA, MANOEL BARROS. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-27 07:58 | 2023-09-27 08:02 | 2023-09-26 23:30 | 3 | 2023-09-27 | 202300028034 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028026 |  | 3 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | 956.456.752-15 | MLPA7532536-22 | 646141 | 14069 |  | 212200692 | SIGFI80 | 2023-11-10 15:55 | 2023-09-26 16:05 | 2023-11-13 14:26 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.191063333333334,-72.71286666666667 | -9.191753333333333,-72.71271333333334 | MARIA DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-09-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-26 16:05 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA LIMPEZA DOS MÓDULOS E REAPERTO DAS CONEXÕES DO BANCO DE BATERIAS E QUADRO ELÉTRICO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-11-10 14:32 | 2023-11-10 14:32 | 2023-09-26 16:05 | 3 | 2023-11-10 | 202300028026 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300028018 | 117560 | 7 | RAIMUNDO PESSOA DE SOUZA | 672.320.432-87 | MLPA7807895-22 | 655041 | 14496 | 757 | 212201433 | SIGFI80 | 2023-10-03 14:16 | 2023-09-26 15:36 | 2023-10-10 11:41 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.364723333333334,-71.20974 | -8.36489562,-71.20991058 | REGINA ANDRADE PESSOA | RAIMUNDO PESSOA DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-09-26 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-26 12:07 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA FOI REALIZADO A TROCA DAS DUAS BATERIAS POS AS MESMAS ESTAVAM EM DESCARGA PROFUNDA FOI REALIZADO O SERVIÇO E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / ADEGILSON . | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-10-03 13:34 | 2023-10-03 13:34 | 2023-09-26 12:07 | 3 | 2023-10-03 | 202300028018 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300028000 | 116681 | 8 | MARIA ANTONIA DE LIMA NASCIMENTO | 791.279.822-05 | MLPA7775916-22 | 656927 | 14342 | 692 | 212201730 | SIGFI80 | 2023-10-02 13:17 | 2023-09-26 15:35 | 2023-10-03 09:50 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.121526666666666,-71.946425 | -9.121758333333334,-71.946355 | MARIA FELIX DE LIMA | MARIA ANTONIA DE LIMA NASCIMENTO | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLONIA 3 IRMAOS CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2023-09-26 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-26 12:07 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, PORÉM UMA DAS BATERIAS NÃO DESLIGAVA NO BOTÃO DE RESET. SISTEMA NORMALIZADO COM A SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. OBSERVAÇÃO: NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA. ROBERTO, ELETRICISTA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-10-02 12:55 | 2023-10-02 12:55 | 2023-09-26 12:07 | 3 | 2023-10-02 | 202300028000 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300027994 | 116727 | 2 | ANTONIA ZILMAR SOMBRA DE SOUZA | 739.500.092-72 | MLPA7266966-22 | 656821 | 13781 | 1016 | 212201902 | SIGFI80 | 2023-09-28 11:23 | 2023-09-26 15:34 | 2023-09-29 09:34 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.584361666666666,-72.81564666666667 | -8.58441,-72.81559666666666 | RAIMUNDA CONCEICAO SOMBRA | ANTONIA ZILMAR SOMBRA DE SOUZA | PORTO WALTER | COMUNIDADE GRAJAU S/N CENTRO COMUNIDADE GRAJAU | 2023-09-26 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-26 12:07 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  |  | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-09-28 10:40 | 2023-09-28 10:43 | 2023-09-26 12:07 | 3 | 2023-09-28 | 202300027994 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027952 |  | 1 | AIRTON FEITOSA DE ANDRADE | 029.561.212-60 | MLPA6915590-21 | 695122 | 13398 | 1100 | 212201449 | SIGFI80 | 2024-01-24 16:08 | 2023-09-26 10:19 | 2024-01-25 08:33 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.861167,-72.718933 | -7.856558333333334,-72.730315 | MARGARIDA FEITOSA | AIRTON FEITOSA DE ANDRADE | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-09-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-19 07:44 | ONEOM002 | 68999425315000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL E MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-24 15:32 | 2024-01-24 15:55 | 2024-01-19 07:44 | 3 | 2024-01-24 | 202300027952 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027945 |  | 3 | ETHILA SIQUEIRA VIANA | 014.284.102-10 | MLPA7504735-22 | 654261 | 13812 | 642 | 212201320 | SIGFI80 | 2023-10-02 10:29 | 2023-09-26 10:13 | 2023-10-03 08:51 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.410404999999999,-72.71530666666666 | -9.410345000000001,-72.715285 | MARIA IVANILDE SOUZA SIQUEIRA | ETHILA SIQUEIRA VIANA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-26 10:13 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-02 09:39 | 2023-10-02 09:39 | 2023-09-26 10:13 | 3 | 2023-10-02 | 202300027945 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027937 |  | 3 | ROSANGELA BARRETO FIRMINO | 797.714.082-91 | MLPA7505752-22 | 660284 | 14034 | 425 | 212200407 | SIGFI45 | 2023-10-04 15:09 | 2023-09-26 10:13 | 2023-10-10 08:30 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.167595,-72.71059666666666 | -9.164306666666667,-72.71065 | MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO BARRETO | ROSANGELA BARRETO FIRMINO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SAO LUIZ S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SAO LUIZ | 2023-09-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-26 10:13 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-10-04 14:36 | 2023-10-04 14:36 | 2023-09-26 10:13 | 3 | 2023-10-04 | 202300027937 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027929 |  | 3 | MARILEIDE LIMA WALTER | 980.328.952-72 | MLPA7532508-22 | 669541 | 14048 | 630 | 212202444 | SIGFI80 | 2023-10-01 16:49 | 2023-09-26 10:13 | 2023-10-04 14:32 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.411565,-72.71607666666667 | -9.411461666666666,-72.71603833333333 | ALDENICE PEREIRA LIMA | MARILEIDE LIMA WALTER | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-26 10:12 | ONEOM009 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-01 15:07 | 2023-10-01 15:07 | 2023-09-26 10:12 | 3 | 2023-10-01 | 202300027929 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027911 |  | 8 | ANTONIO EVANDRO DE LIMA CHAVES | 028.109.162.50 | MLPA7748193-22 | 660392 | 14268 | 766 | 212201981 | SIGFI45 | 2023-11-10 11:33 | 2023-09-26 10:12 | 2023-11-13 14:30 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.05309,-71.94384333333333 | -9.053146666666667,-71.94378 | MARIA BARBOSA DE LIMA | ANTONIO EVANDRO DE LIMA CHAVES | JORDAO | SERINGAL XAPURI S/N BAIXO RIO TARAUACA - COMUNIDADE MARANHAO CENTRO SERINGAL XAPURI | 2023-09-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-26 10:12 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-10 10:18 | 2023-11-10 10:32 | 2023-09-26 10:12 | 3 | 2023-11-10 | 202300027911 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027903 |  | 3 | EDINELSON OLIVEIRA DE AZEVEDO | 034.462.402-17 | MLPA7461277-22 | 654260 | 13978 | 844 | 212201317 | SIGFI80 | 2023-10-10 10:55 | 2023-09-26 10:11 | 2023-10-11 09:08 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.153925,-72.70747333333334 | -9.153916666666667,-72.70742166666668 | MARIA SOUZA DE OLIVEIRA | EDINELSON OLIVEIRA DE AZEVEDO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-09-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-26 10:11 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-10 10:25 | 2023-10-10 10:25 | 2023-09-26 10:11 | 3 | 2023-10-10 | 202300027903 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027895 |  | 8 | JÉSSICA CORREIA DOS SANTOS | 063.473.422-94 | MLPA7793123-22 | 656944 | 14424 | 841 | 212201792 | SIGFI80 | 2023-11-10 09:30 | 2023-09-26 10:11 | 2023-11-13 14:43 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.052508333333332,-71.944905 | -9.052328333333332,-71.94491333333333 | LUZENIR DE OLIVEIRA CORREIA | JÉSSICA CORREIA DOS SANTOS | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2023-09-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-26 10:11 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-10 08:43 | 2023-11-10 09:16 | 2023-09-26 10:11 | 3 | 2023-11-10 | 202300027895 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027887 |  | 8 | MARIO SALDANHA CRUZ | 610.522.992-53 | MLPA7766853-22 | 660372 | 14480 | 800 | 212201798 | SIGFI80 | 2023-11-10 10:17 | 2023-09-26 10:10 | 2023-11-13 14:48 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.053648333333333,-71.94578833333334 | -9.053609999999999,-71.94571333333333 | IZAURA DO NASCIMENTO CRUZ | MARIO SALDANHA CRUZ | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2023-09-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-26 10:10 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-10 09:41 | 2023-11-10 09:58 | 2023-09-26 10:10 | 3 | 2023-11-10 | 202300027887 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027879 |  | 3 | TERESINHA DE JESUS SILVA | 875.397.302-00 | MLPA7478399-22 | 652593 | 13947 | 528 | 212201096 | SIGFI80 | 2023-10-09 10:13 | 2023-09-26 10:08 | 2023-10-10 11:21 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.1526,-72.70293166666667 | -9.152798333333333,-72.702855 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | TERESINHA DE JESUS SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-09-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-26 10:07 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-09 09:43 | 2023-10-09 09:43 | 2023-09-26 10:07 | 3 | 2023-10-09 | 202300027879 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027861 |  | 8 | MANOEL DOMINGOS DA SILVA | 061.044.132-93 | MLPA7775911-22 | 656945 | 14337 | 492 | 212201794 | SIGFI45 | 2023-11-18 10:23 | 2023-09-26 10:07 | 2023-11-20 15:02 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.055685,-71.94548833333333 | -9.055676666666667,-71.94545166666667 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | MANOEL DOMINGOS DA SILVA | JORDAO | SERINGAL GUARAMIRANGA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL GUARAMIRANGA | 2023-09-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-26 10:07 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2023-11-18 09:58 | 2023-11-18 10:06 | 2023-09-26 10:07 | 3 | 2023-11-18 | 202300027861 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027853 |  | 3 | MARIA JOSE SILVA NASCIMENTO | 64376206253 | MLPA7459274-22 | 652382 | 14118 | 122 | 212201077 | SIGFI80 | 2023-10-07 10:55 | 2023-09-26 10:07 | 2023-10-10 09:11 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.149515000000001,-72.711295 | -9.149280000000001,-72.71108166666666 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | MARIA JOSE SILVA NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-09-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-26 10:06 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-07 10:14 | 2023-10-07 10:14 | 2023-09-26 10:06 | 3 | 2023-10-07 | 202300027853 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027846 |  | 8 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA BATISTA | 704.470.882-03 | MLPA7749445-22 | 656057 | 14388 | 713 | 212201789 | SIGFI80 | 2023-11-10 12:32 | 2023-09-26 10:06 | 2023-11-13 14:52 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.064615,-71.94352 | -9.064561666666666,-71.943655 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA BATISTA | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N COLONIA GUARAMIRANGA CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2023-09-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-26 10:06 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-10 11:45 | 2023-11-10 12:32 | 2023-09-26 10:06 | 3 | 2023-11-10 | 202300027846 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027838 |  | 8 | MARIA DE LURDES DA SILVA | 709.976.402-00 | MLPA7775907-22 | 652918 | 14334 | 703 | 212201091 | SIGFI80 | 2023-11-10 13:26 | 2023-09-26 10:06 | 2023-11-13 14:57 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.06824,-71.94148 | -9.068295,-71.941535 | MARIA DA SILVA | MARIA DE LURDES DA SILVA | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N COLONIA VISTA NOVA CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2023-09-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-26 10:05 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2023-11-10 12:35 | 2023-11-10 13:24 | 2023-09-26 10:05 | 3 | 2023-11-10 | 202300027838 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027820 |  | 3 | MARIA ALCIONE SILVA DO NASCIMENTO | 840.741.832-34 | MLPA7505754-22 | 652401 | 14036 | 423 | 212201088 | SIGFI45 | 2023-10-07 10:12 | 2023-09-26 10:05 | 2023-10-10 09:13 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.15031,-72.71417833333334 | -9.149235000000001,-72.711175 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | MARIA ALCIONE SILVA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-09-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-26 10:05 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-10-07 09:37 | 2023-10-07 09:37 | 2023-09-26 10:05 | 3 | 2023-10-07 | 202300027820 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027812 |  | 8 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CORREIA | 035.609.562-26 | 3560956226 | 656942 | 15425 |  | 212201783 | SIGFI45 | 2023-11-10 14:40 | 2023-09-26 10:05 | 2023-11-13 15:01 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.067020000000001,-71.94472833333333 | -9.066804999999999,-71.94475000000001 | RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA | FRANCISCO DE OLIVEIRA CORREIA | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE MASSAPE RIO TARAUACA COMUNIDADE MASSAPE | 2023-09-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-26 10:04 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-10 14:15 | 2023-11-10 14:21 | 2023-09-26 10:04 | 3 | 2023-11-10 | 202300027812 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027804 |  | 3 | MARIA TACIONE SILVA NASCIMENTO | 533.651.272-91 | MLPA7459275-22 | 652876 | 14119 | 419 | 212201114 | SIGFI45 | 2023-10-07 09:19 | 2023-09-26 10:04 | 2023-10-10 09:16 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.1580600,-72.6991000 | -9.149403333333334,-72.71140666666666 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | MARIA TACIONE SILVA NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-09-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-26 10:04 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-07 08:40 | 2023-10-07 08:40 | 2023-09-26 10:04 | 3 | 2023-10-07 | 202300027804 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027796 |  | 8 | PEDRO ALVES CORREIA | 710.079.032-87 | 71007903287 | 660311 | 15427 |  | 212201782 | SIGFI45 | 2023-11-10 14:11 | 2023-09-26 10:04 | 2023-11-13 15:06 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.067074999999999,-71.944485 | -9.06716,-71.94459499999999 | MARIA ZILDA ALVES CORREIA | PEDRO ALVES CORREIA | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE MASSAPE RIO TARAUACA COMUNIDADE MASSAPE | 2023-09-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-26 10:03 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2023-11-10 13:38 | 2023-11-10 13:45 | 2023-09-26 10:03 | 3 | 2023-11-10 | 202300027796 | Report2 | 1500
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300027788 |  | 1 | MARIA HOSANA NASCIMENTO DA SILVA | 514.623.112-53 | 51462311253 | 657802 | 14981 |  | 212201525 | SIGFI80 | 2023-09-26 11:45 | 2023-09-26 09:18 | 2023-09-29 09:40 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.8815633333333,-72.753791666667 | -7.881969999999999,-72.75387666666667 | RAIMUNDA FERREIRA DO NASCIMENTO | MARIA HOSANA NASCIMENTO DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE MUNDURUCUS RIO JURUA COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-09-26 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-26 09:17 | ONEOM012 |  | IMPROCEDENTE | PERDA TOTAL |  |  | 3 | 38 | 7 | 12 | 26 | 5050 | 25 | 2023-09-26 10:18 | 2023-09-26 11:04 | 2023-09-26 09:17 | 3 | 2023-09-26 | 202300027788 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300027770 | 118163 | 1 | JOSE MAURO OLIVEIRA DA SILVA | 004.246.492-76 | MLPA6733092-21 | 652666 | 13380 | 605 | 212201109 | SIGFI80 | 2023-09-26 09:38 | 2023-09-26 08:32 | 2023-09-27 14:41 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.902361,-72.766972 | -7.902240000000001,-72.76710333333334 | OLINDINA OLIVEIRA DA SILVA | JOSE MAURO OLIVEIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-09-26 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-26 08:32 | ONEOM012 | 68999203716000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | 2023-118163 | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE. FORAM REALIZADOS OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS, CONSTANDO QUE AS BATERIAS ESTAVAM SEM CARGA. FOI REALIZADA A TROCA DAS MESMAS, FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-09-26 09:07 | 2023-09-26 09:07 | 2023-09-26 08:32 | 3 | 2023-09-26 | 202300027770 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300027762 | 117057 | 6 | CLAUDIOMAR DE OLIVEIRA SALES | 797.920.902-82 | MLPA6956510-22 | 642947 | 14523 | 148 | 212200529 | SIGFI80 | 2023-09-26 13:16 | 2023-09-25 18:18 | 2023-09-29 14:20 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.7735650000000005,-72.005785 | -7.773388333333332,-72.00544333333333 | MARIA DELSUITE DE OLIVEIRA | CLAUDIOMAR DE OLIVEIRA SALES | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL EXTREMA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL EXTREMA | 2023-09-25 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-25 18:17 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA E ANDERSON. /AS BATERIAS DESLIGADAS FORAM SUBSTITUÍDAS. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-09-26 09:42 | 2023-09-26 09:42 | 2023-09-25 18:17 | 3 | 2023-09-26 | 202300027762 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300027754 | 116658 | 6 | COSMA BARROSO SANTANA | 006.721.332-45 | MLPA6958780-21 | 649854 | 13542 | 260 | 212200948 | SIGFI80 | 2023-09-26 14:17 | 2023-09-25 18:16 | 2023-09-27 15:00 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.760194000000000,-71.99736100000000 | -7.760196666666667,-71.99741 | FRANCISCA ARLETE BARROSO | COSMA BARROSO SANTANA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-09-25 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-25 18:16 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA E ANDERSON. /SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-09-26 13:32 | 2023-09-26 13:32 | 2023-09-25 18:16 | 3 | 2023-09-26 | 202300027754 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300027747 | 116594 | 6 | JOSE FRANCISCO DA COSTA | 435.055.382-72 | MLPA6972272-21 | 642946 | 13524 | 71 | 212200500 | SIGFI80 | 2023-09-26 15:26 | 2023-09-25 18:14 | 2023-09-27 15:11 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.721471666666668,-71.99743666666667 | -7.721538333333332,-71.99738333333333 | MARIA DA GLORIA COSTA | JOSE FRANCISCO DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-09-25 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-25 18:14 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA E ANDERSON. /SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-09-26 14:25 | 2023-09-26 14:25 | 2023-09-25 18:14 | 3 | 2023-09-26 | 202300027747 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300027739 | 116063 | 3 | ROSANGELA BARRETO FIRMINO | 797.714.082-91 | MLPA7505752-22 | 660284 | 14034 | 425 | 212200407 | SIGFI45 | 2023-10-02 14:51 | 2023-09-25 17:39 | 2023-10-03 09:57 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.167595,-72.71059666666666 | -9.164263333333334,-72.71067166666667 | MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO BARRETO | ROSANGELA BARRETO FIRMINO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SAO LUIZ S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SAO LUIZ | 2023-09-25 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-25 17:39 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ESTAVA FUNCIONANDO NORMALMENTE. O CLIENTE INFORMOU QUE TEVE UMA QUEDA DE ENERGIA DURANTE A NOITE POR DOIS DIAS SEGUIDOS. NO ENTANTO, A EQUIPE CONSTATOU QUE FOI APENAS UM DESCARREGO DA BATERIA. NO DIA SEGUINTE, O SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE, COM TODOS OS LEDS DE SOC ACESOS, O RUM PISCANDO E O CHG ACESO, INDICANDO QUE A BATERIA ESTAVA FUNCIONANDO E RECEBENDO CARGA. DEJESUS E UELERSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-10-02 14:32 | 2023-10-02 14:32 | 2023-09-25 17:39 | 3 | 2023-10-02 | 202300027739 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300027721 | 118885 | 9 | MARIA JOAQUINA VIEIRA DE PAIVA DA SILVA | 838.764.052-20 | MLPA7005114-21 | 659059 | 13598 | 1104 | 212202005 | SIGFI80 | 2023-09-26 13:17 | 2023-09-25 16:14 | 2023-09-27 14:18 | MATEUS | MATEUS | CANCELADO | -7.934785,-70.163805 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | FRANCISCA DE NAZARE VIEIRA | MARIA JOAQUINA VIEIRA DE PAIVA DA SILVA | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N COLONIA PORTO SEGURO CENTRO SERINGAL CAICA | 2023-09-25 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-25 16:12 | ONEOM014 | 68999108788000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | CHAMADO DUPLICADO VIA 114533. DESCONSIDERAR. | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MAESMA NAO FOI REALIZADA A TROCA DE MATERIAL POS O SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO /ADEGILSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-09-26 13:04 | 2023-09-26 13:04 | 2023-09-25 16:12 | 5 | 2023-09-26 | 202300027721 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300027713 | 117100 | 9 | FABIANA DA SILVA ARAÚJO | 031.860.452-31 | 11601426 | 659166 | 15561 | 1187 | 212202140 | SIGFI80 | 2023-09-26 15:19 | 2023-09-25 16:11 | 2023-09-29 14:20 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.888315,-70.13585833333333 | -7.888366666666667,-70.13593 | FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA | FABIANA DA SILVA ARAÚJO | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANÇA SERINGAL BOA ESPERANÇA | 2023-09-25 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-25 16:11 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA. FOI REALIZADA A TROCA DAS DUAS BATERIAS, POIS AS MESMAS ESTAVAM SEM CARGA. O SERVIÇO FOI REALIZADO E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO CORRETAMENTE. LUCAS EDUARDO / ADEGILSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-09-26 13:18 | 2023-09-26 13:18 | 2023-09-25 16:11 | 3 | 2023-09-26 | 202300027713 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300027705 | 117984 | 3 | ANAILTON NASCIMENTO VIANA | 702.383.402-87 | MLPA7532512-22 | 669885 | 14052 |  | 212202501 | SIGFI80 | 2023-10-14 10:38 | 2023-09-24 16:54 | 2023-10-17 08:53 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.364513333333333,-72.71480166666667 | -9.364703333333333,-72.71462166666667 | RAIMUNDA BARBOSA DO NASCIMENTO | ANAILTON NASCIMENTO VIANA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2023-09-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-24 16:54 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA ENCONTRADO COM AS DUAS BATERIAS EM DESCARGA PROFUNDA, NÃO LIGA NO BOTÃO DE RESET, FOI FEITO A TROCA DAS DUAS, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-10-14 10:08 | 2023-10-14 10:08 | 2023-09-24 16:54 | 3 | 2023-10-14 | 202300027705 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300027697 | 117904 | 3 | VANDERLANIA ASSIS DA SILVA | 956.459.932-68 | 95645993268 | 654817 | 15065 | 871 | 212201265 | SIGFI80 | 2023-10-10 14:58 | 2023-09-24 16:53 | 2023-10-11 09:50 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.1555900,-72.6777000 | -9.15544,-72.67770999999999 | DAMINIANA FIRMINO DE ASSIS | VANDERLANIA ASSIS DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO | 2023-09-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-24 16:52 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM DUAS BATERIAS SEM CARGA, QUE NÃO LIGAVAM NO BOTÃO DE RESET. FOI REALIZADA A TROCA DAS DUAS BATERIAS E DE UM DPS DE 40KA 5,0KV. O SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE APÓS A SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA. AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-10-10 14:27 | 2023-10-10 14:27 | 2023-09-24 16:52 | 3 | 2023-10-10 | 202300027697 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300027689 | 117906 | 3 | SORLIANE PINHEIRO DA SILVA | 081.198.142-82 | MLPA7504781-22 | 679414 | 13856 | 536 | 212202479 | SIGFI80 | 2023-10-10 14:04 | 2023-09-24 16:52 | 2023-10-11 09:54 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.151453333333334,-72.67316000000001 | -9.15152,-72.67289666666667 | MARIA SORLANGE LIMA PINHEIRO | SORLIANE PINHEIRO DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO | 2023-09-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-24 16:51 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM UMA BATERIA SEM CARGA E QUE NÃO LIGAVA NO BOTÃO DE RESET. FOI REALIZADA A TROCA DE 1 DPS DE 40KA 5,0KV E DESSA BATERIA. O SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE APÓS A SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA E DO DPS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA. AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-10-10 13:27 | 2023-10-10 13:27 | 2023-09-24 16:51 | 3 | 2023-10-10 | 202300027689 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027671 |  | 3 | ANTONIA FEREIRA DA SILVA | 46584641287 | MLPA7459272-22 | 652510 | 14117 | 117 | 212201075 | SIGFI45 | 2023-10-07 08:36 | 2023-09-22 14:30 | 2023-10-10 09:18 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.149338333333333,-72.71163333333334 | -9.149453333333334,-72.71166166666667 | LEONILDA FERREIRA DA SILVA | ANTONIA FEREIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-22 09:18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-10-07 08:00 | 2023-10-07 08:00 | 2023-09-22 09:18 | 3 | 2023-10-07 | 202300027671 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027663 |  | 3 | FREDSON SILVA DO NASCIMENTO | 845.723.532-04 | MLPA7505753-22 | 652502 | 14035 | 140 | 212201067 | SIGFI80 | 2023-10-07 13:19 | 2023-09-22 14:29 | 2023-10-10 09:21 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.150525,-72.71394833333333 | -9.150256666666667,-72.71409999999999 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | FREDSON SILVA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-22 09:18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-10-07 12:42 | 2023-10-07 12:42 | 2023-09-22 09:18 | 3 | 2023-10-07 | 202300027663 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027655 |  | 3 | MARIA IVANIR DO NASCIMENTO AZEVEDO | 667.480.702-87 | MLPA7461276-22 | 657849 | 13977 | 405 | 212201743 | SIGFI80 | 2023-10-05 16:19 | 2023-09-22 14:29 | 2023-10-06 16:22 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.158513333333334,-72.70638833333334 | -9.158513333333334,-72.70668833333335 | MARIA NILDA G DO NASCIMENTO | MARIA IVANIR DO NASCIMENTO AZEVEDO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-22 09:18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-10-05 15:44 | 2023-10-05 15:44 | 2023-09-22 09:18 | 3 | 2023-10-05 | 202300027655 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027648 |  | 8 | ANTÔNIO RODRIGUES DA CRUZ | 709.566.502-87 | 70956650287 | 656951 | 15373 |  | 212201868 | SIGFI45 | 2023-11-03 12:19 | 2023-09-22 14:28 | 2023-11-13 15:43 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.94546,-71.85715833333333 | -8.945486666666666,-71.85690833333334 | TEREZA RODRIGUES DA CRUZ | ANTÔNIO RODRIGUES DA CRUZ | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA | 2023-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-22 09:18 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-03 11:32 | 2023-11-03 12:10 | 2023-09-22 09:18 | 3 | 2023-11-03 | 202300027648 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027630 |  | 8 | FRANCISCO DAS CHAGAS MATTOS FONTENELLE | 74106198215 | 70444281266 | 656950 | 15371 |  | 212201861 | SIGFI45 | 2023-11-03 11:23 | 2023-09-22 14:27 | 2023-11-13 15:49 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.937016666666667,-71.85281499999999 | -8.93697,-71.85298333333334 | ZILMA AVELINO MATTOS | FRANCISCO DAS CHAGAS MATTOS FONTENELLE | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA | 2023-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-22 09:18 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-03 10:44 | 2023-11-03 10:49 | 2023-09-22 09:18 | 3 | 2023-11-03 | 202300027630 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027622 |  | 8 | MARIA ROSANGELA ARAÚJO GABRIEL | 634.489.042-87 | 63448904287 | 660377 | 15379 | 484 | 212201870 | SIGFI45 | 2023-11-04 17:13 | 2023-09-22 14:26 | 2023-11-13 15:53 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.958088333333334,-71.85985833333334 | -8.957836666666667,-71.85960166666668 | MARIA NEIDE ARAÚJO | MARIA ROSANGELA ARAÚJO GABRIEL | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA | 2023-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-22 09:18 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-04 16:05 | 2023-11-04 16:58 | 2023-09-22 09:18 | 3 | 2023-11-04 | 202300027622 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027614 |  | 8 | JOSE JANISVALDO DOS SANTOS | 700.402.652-34 | MLPA7793121-22 | 655050 | 14423 | 882 | 212201481 | SIGFI80 | 2023-11-06 13:02 | 2023-09-22 14:26 | 2023-11-13 16:01 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.048795,-71.93374666666666 | -9.048591666666665,-71.93367333333335 | MARIA DINAMARCA DOS SANTOS | JOSE JANISVALDO DOS SANTOS | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2023-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-22 09:18 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-06 11:59 | 2023-11-06 12:23 | 2023-09-22 09:18 | 3 | 2023-11-06 | 202300027614 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027606 |  | 8 | ANTONIO JAIRO PEREIRA DA SILVA | 001.959.222-12 | MLPA7766852-22 | 656058 | 14479 | 733 | 212201790 | SIGFI80 | 2023-11-10 08:42 | 2023-09-22 14:25 | 2023-11-13 15:12 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.048151666666666,-71.94216 | -9.047983333333333,-71.942305 | MARIA LAIR PEREIRA DA SILVA | ANTONIO JAIRO PEREIRA DA SILVA | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2023-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-22 09:18 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-10 07:01 | 2023-11-10 07:01 | 2023-09-22 09:18 | 3 | 2023-11-10 | 202300027606 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027598 |  | 8 | MARIA DA LIBERDADE OLIVEIRA SANTOS | 857.831.962-15 | MLPA7766847-22 | 655051 | 14476 | 702 | 212201482 | SIGFI80 | 2023-11-06 14:04 | 2023-09-22 14:24 | 2023-11-13 16:04 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.033541666666668,-71.926265 | -9.033676666666667,-71.92643333333334 | MARIA DAGMAR BENIGNO DE OLIVEIRA | MARIA DA LIBERDADE OLIVEIRA SANTOS | JORDAO | SERINGAL XAPURI S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL XAPURI | 2023-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-22 09:18 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-06 13:09 | 2023-11-06 13:27 | 2023-09-22 09:18 | 3 | 2023-11-06 | 202300027598 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027580 |  | 8 | PEDRO SILVA DE CASTRO | 656.513.672-68 | 65651367268 | 660376 | 15423 | 776 | 212201858 | SIGFI45 | 2023-11-18 11:28 | 2023-09-22 14:22 | 2023-11-20 15:07 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.034823333333332,-71.92788833333334 | -9.034685,-71.92790333333333 | CLESIA SILVA DE CASTRO | PEDRO SILVA DE CASTRO | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE MARAJÁ RIO TARAUACA COMUNIDADE MARAJÁ | 2023-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-22 09:18 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2023-11-18 11:12 | 2023-11-18 11:24 | 2023-09-22 09:18 | 3 | 2023-11-18 | 202300027580 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027572 |  | 8 | SALETE PEREIRA CHAVES DE SOUZA | 621.314.942-20 | MLPA7766848-22 | 655056 | 14477 | 835 | 212201485 | SIGFI80 | 2023-11-18 12:07 | 2023-09-22 14:21 | 2023-11-20 15:11 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.033306666666666,-71.93398166666665 | -9.033381666666665,-71.93378833333333 | ANALIA CHAVES DA COSTA | SALETE PEREIRA CHAVES DE SOUZA | JORDAO | SERINGAL BOA VISTA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL BOA VISTA | 2023-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-22 09:18 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-18 11:36 | 2023-11-18 11:54 | 2023-09-22 09:18 | 3 | 2023-11-18 | 202300027572 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027564 |  | 8 | FRANCISCA TEIXEIRA DE SOLZA | 709.734.312-53 | MLPA7748187-22 | 655043 | 14263 | 699 | 212201436 | SIGFI80 | 2023-11-06 10:00 | 2023-09-22 14:19 | 2023-11-13 16:09 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.008951666666666,-71.92146166666666 | -9.008928333333333,-71.92155833333332 | ELITA TEIXEIRA DE SOUZA | FRANCISCA TEIXEIRA DE SOLZA | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N BAIXO RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2023-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-22 09:18 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-06 09:09 | 2023-11-06 09:53 | 2023-09-22 09:18 | 3 | 2023-11-06 | 202300027564 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027556 |  | 7 | SUIANE MARIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 938.853.502-20 | MLPA7674953-22 | 646262 | 14440 | 503 | 212200781 | SIGFI45 | 2023-10-31 11:25 | 2023-09-22 14:18 | 2023-11-01 10:29 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.260169999999999,-70.98004833333333 | -8.26024597,-70.98015258 | FRANCISCA ANDRE TEIXEIRA | SUIANE MARIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO S/N RIO TARAUACA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO | 2023-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-22 09:18 | ONEOM007 | 6899244600000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO /ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-31 11:00 | 2023-10-31 11:00 | 2023-09-22 09:18 | 3 | 2023-10-31 | 202300027556 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027549 |  | 3 | MARIA JOSE DOS SANTOS DO NASCIMENTO | 820.729.062-53 | 82072906253 | 669889 | 15073 | 338 | 212202505 | SIGFI80 | 2023-10-10 11:53 | 2023-09-22 14:17 | 2023-10-11 09:17 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.161354999999999,-72.70591833333333 | -9.161365,-72.70592833333333 | SEBASTIANA MINEVINDO DOS SANTOS | MARIA JOSE DOS SANTOS DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE BANDEIRANTE RIO JURUA COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-22 09:18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-10-10 11:18 | 2023-10-10 11:18 | 2023-09-22 09:18 | 3 | 2023-10-10 | 202300027549 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027531 |  | 3 | EDSON MELO | 571.388.422-87 | MLPA7461257-22 | 654496 | 13958 | 1059 | 212201383 | SIGFI80 | 2023-10-01 10:58 | 2023-09-22 14:17 | 2023-11-03 10:41 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.411556,-72.715667 | -9.411631666666667,-72.71555333333335 | ALZIRA MELO | EDSON MELO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-22 09:18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, FOI FEITO A TROCA DE 01 DPS DE 20 QUE ESTAVA COM PROBLEMA, FALTOU MEDIÇÕES INTERNA POIS O CLIENTE ESTAVA AUSENTE,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-10-01 10:07 | 2023-10-01 10:07 | 2023-09-22 09:18 | 3 | 2023-10-01 | 202300027531 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027523 |  | 7 | RAIMUNDO NONATO MOREIRA JESUS | 164.713.692.04 | MLPA7798216-22 | 646281 | 14516 | 274 | 212200788 | SIGFI80 | 2023-10-31 12:19 | 2023-09-22 14:16 | 2023-11-01 10:34 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.261175,-70.98134833333333 | -8.26123725,-70.98146054 | MARIA EUNICE MOREIRA JESUS | RAIMUNDO NONATO MOREIRA JESUS | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO S/N RIO TARAUACA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO | 2023-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-22 09:18 | ONEOM007 | 68999942173000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-31 11:35 | 2023-10-31 11:35 | 2023-09-22 09:18 | 3 | 2023-10-31 | 202300027523 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027515 |  | 3 | ELIZEU DA SILVA ARAUJO | 572.945.262-49 | 57294526249 | 654468 | 15305 | 816 | 212201409 | SIGFI80 | 2023-10-18 13:45 | 2023-09-22 14:15 | 2023-10-19 10:07 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.162611666666667,-72.70632166666665 | -9.162588333333334,-72.70626333333333 | GUIOMAR PEREIRA DA SILVA | ELIZEU DA SILVA ARAUJO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:BANDEIRANTE RIO JURUA COMUNIDADE:BANDEIRANTE | 2023-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-22 09:18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-18 13:08 | 2023-10-18 13:08 | 2023-09-22 09:18 | 3 | 2023-10-18 | 202300027515 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027507 |  | 3 | JOSE EUGENIO RODRIGUES DA SILVA | 994.388.282-49 | 99438828249 | 652853 | 15275 | 644 | 212201249 | SIGFI80 | 2023-10-01 08:59 | 2023-09-22 14:15 | 2023-10-04 14:11 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.4126333333333,-72.716123333333 | -9.412383333333334,-72.71603666666667 | DELSUITA RODRIGUES DA SILVA | JOSE EUGENIO RODRIGUES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-22 09:18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA/AJUDANDO DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-01 08:18 | 2023-10-01 08:18 | 2023-09-22 09:18 | 3 | 2023-10-01 | 202300027507 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027499 |  | 8 | ANTONIA MACENIRA TEIXEIRA DE SOUZA | 709.552.392-49 | MLPA7766845-22 | 655061 | 14475 | 459 | 212201503 | SIGFI45 | 2023-11-06 14:59 | 2023-09-22 14:15 | 2023-11-13 16:13 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.029646666666668,-71.93482833333334 | -9.029848333333332,-71.9348 | FRANCISCA TEIXEIRA | ANTONIA MACENIRA TEIXEIRA DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL XAPURI S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL XAPURI | 2023-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-22 09:18 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-06 14:25 | 2023-11-06 14:30 | 2023-09-22 09:18 | 3 | 2023-11-06 | 202300027499 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027481 |  | 7 | CLEITON PEREIRA DE SOUSA | 053.423.522-07 | 053.423.522-07 | 652387 | 14813 |  | 212201078 | SIGFI80 | 2023-10-27 09:44 | 2023-09-22 14:14 | 2023-10-30 08:29 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.262951666666668,-70.985395 | -8.26301577,-70.98539429 | MARIA NILSILENE PEREIRA | CLEITON PEREIRA DE SOUSA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-22 09:18 | ONEOM007 | 68992813220000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL.// LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-27 09:09 | 2023-10-27 09:09 | 2023-09-22 09:18 | 3 | 2023-10-27 | 202300027481 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027473 |  | 8 | MARIA GLEICIANE SOUSA DE SOUZA | 006.670.272-03 | 667027203 | 660375 | 15421 | 779 | 212201848 | SIGFI45 | 2023-11-06 11:50 | 2023-09-22 14:13 | 2023-11-13 16:18 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.028228333333335,-71.93625166666668 | -9.02827,-71.93633666666666 | IOMAR DA SILVA SOUZA | MARIA GLEICIANE SOUSA DE SOUZA | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE MASSAPE RIO TARAUACA COMUNIDADE MASSAPE | 2023-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-22 09:18 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE NÃO ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-06 10:59 | 2023-11-06 11:47 | 2023-09-22 09:18 | 3 | 2023-11-06 | 202300027473 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027465 |  | 3 | LIZETE DA SILVA KAXINAWA | 018.345.462-65 | MLPA7504737-22 | 661950 | 13814 | 622 | 212202408 | SIGFI80 | 2023-10-01 09:58 | 2023-09-22 14:11 | 2023-10-04 14:19 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.412025,-72.715925 | -9.41192,-72.71580999999999 | RAIMUNDA MASAU KAXINAWA | LIZETE DA SILVA KAXINAWA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-22 09:18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-01 09:07 | 2023-10-01 09:07 | 2023-09-22 09:18 | 3 | 2023-10-01 | 202300027465 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027457 |  | 7 | EDIVAN ALVES DE SOUZA | 699.592.772-91 | 699.592.772-91 | 652388 | 14811 | 333 | 212201079 | SIGFI80 | 2023-10-27 10:19 | 2023-09-22 14:10 | 2023-10-30 08:33 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.262903333333332,-70.98302 | -8.26305754,-70.98309096 | MARIA MADALENA ALVES DE SOUZA | EDIVAN ALVES DE SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-22 09:18 | ONEOM007 | 68992821076000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL RESPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//. LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-27 09:50 | 2023-10-27 09:50 | 2023-09-22 09:18 | 3 | 2023-10-27 | 202300027457 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027440 |  | 8 | MARCIEL TEXEIRA DE SOUZA | 701.310.192-36 | MLPA7749442-22 | 656947 | 14387 | 689 | 212201795 | SIGFI80 | 2023-11-06 10:54 | 2023-09-22 14:09 | 2023-11-13 16:20 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.015095,-71.92403166666666 | -9.015061666666666,-71.92399 | FRANCISCA TEXEIRA | MARCIEL TEXEIRA DE SOUZA | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2023-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-22 09:18 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-06 10:21 | 2023-11-06 10:49 | 2023-09-22 09:18 | 3 | 2023-11-06 | 202300027440 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027432 |  | 3 | MARIA NAIR DA SILVA | 66672058249 | MLPA7504776-22 | 652266 | 13852 | 129 | 212200990 | SIGFI80 | 2023-10-04 11:04 | 2023-09-22 14:08 | 2023-10-10 08:33 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.167105,-72.71038166666668 | -9.16721,-72.71038333333333 | MARIA EDILEUZA DA SILVA BARBOSA | MARIA NAIR DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SAO LUIZ S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SAO LUIZ | 2023-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-22 09:18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-04 10:25 | 2023-10-04 10:25 | 2023-09-22 09:18 | 3 | 2023-10-04 | 202300027432 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027424 |  | 3 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | 561.936.452-68 | MLPA7459244-22 | 661943 | 14089 | 539 | 212202401 | SIGFI80 | 2023-10-01 13:52 | 2023-09-22 14:08 | 2023-10-04 14:27 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.411403333333334,-72.71544666666667 | -9.411373333333334,-72.71546 | ELIZA FERREIRA DE SOUZA | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-22 09:18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA/AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-01 13:03 | 2023-10-01 13:03 | 2023-09-22 09:18 | 3 | 2023-10-01 | 202300027424 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027416 |  | 3 | EDINALDO JOSE DE CASTRO BARBOSA | 884.697.352-68 | MLPA7504775-22 | 652254 | 13851 | 120 | 212200986 | SIGFI80 | 2023-10-04 10:18 | 2023-09-22 14:06 | 2023-10-10 08:36 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.168373333333333,-72.710785 | -9.16832,-72.71067166666667 | RAIMUNDA CORREIA DE CASTRO | EDINALDO JOSE DE CASTRO BARBOSA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SAO LUIZ S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SAO LUIZ | 2023-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-22 09:18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-04 09:41 | 2023-10-04 09:41 | 2023-09-22 09:18 | 3 | 2023-10-04 | 202300027416 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027408 |  | 8 | ORLEILSON DA SILVA MESQUITA | 006.988.072-78 | MLPA7793118-22 | 669502 | 14421 | 723 | 212202445 | SIGFI80 | 2023-11-05 13:28 | 2023-09-22 14:01 | 2023-11-14 17:15 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.992841666666667,-71.90439333333333 | -8.992753333333333,-71.90446 | MARIA DE FREITAS DA SILVA FILHA | ORLEILSON DA SILVA MESQUITA | JORDAO | SERINGAL XAPURI S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL XAPURI | 2023-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-22 09:18 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-05 12:51 | 2023-11-05 13:28 | 2023-09-22 09:18 | 3 | 2023-11-05 | 202300027408 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027390 |  | 7 | RAIMUNDO NONATO PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 082.597.342-22 | MLPA7671133-22 | 652331 | 14229 |  | 212201014 | SIGFI80 | 2023-11-01 09:38 | 2023-09-22 14:01 | 2023-11-03 10:57 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.243078333333333,-70.98870833333334 | -8.24307486,-70.98872921 | MARIA DE NAZARE DE OLIVEIRA SILVA | RAIMUNDO NONATO PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ S/N CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-22 09:18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LACRE FOI ENCONTRADO ROMPIDO. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-01 09:07 | 2023-11-01 09:07 | 2023-09-22 09:18 | 3 | 2023-11-01 | 202300027390 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027382 |  | 3 | MARIA VANDELUCIA DA SILVA E SILVA | 890.327.052.53 | MLPA7458120-22 | 652178 | 13906 | 548 | 212200987 | SIGFI80 | 2023-10-04 08:44 | 2023-09-22 14:00 | 2023-10-10 08:43 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.169561666666668,-72.71082666666666 | -9.169568333333332,-72.71086666666666 | MARIA LAIDE DA SILVA | MARIA VANDELUCIA DA SILVA E SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SAO LUIZ S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SAO LUIZ | 2023-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-22 09:18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE.DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-04 08:12 | 2023-10-04 08:12 | 2023-09-22 09:18 | 3 | 2023-10-04 | 202300027382 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027374 |  | 3 | CATIA DA SILVA E SILVA | 824.300.712-15 | MLPA7461255-22 | 652877 | 13956 | 683 | 212201119 | SIGFI80 | 2023-10-01 14:51 | 2023-09-22 14:00 | 2023-10-04 14:29 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.41102,-72.71539833333333 | -9.410985,-72.715295 | ROCILDA DE NAZARE DA SILVA | CATIA DA SILVA E SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-22 09:18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-01 14:06 | 2023-10-01 14:06 | 2023-09-22 09:18 | 3 | 2023-10-01 | 202300027374 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027366 |  | 8 | FRANCISCO MOISES MOURA NOBRE | 704.462.502-95 | MLPA7749440-22 | 661938 | 14386 | 584 | 212202396 | SIGFI80 | 2023-11-05 09:45 | 2023-09-22 13:59 | 2023-11-14 17:30 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.980186666666667,-71.91044333333333 | -8.980160000000001,-71.910545 | MARIA ELCIENE PEREIRA DA SILVA | FRANCISCO MOISES MOURA NOBRE | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N COLONIA SERINGUEIRA CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2023-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-22 09:18 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-05 08:34 | 2023-11-05 08:59 | 2023-09-22 09:18 | 3 | 2023-11-05 | 202300027366 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027358 |  | 3 | SUELI DE SOUZA GOMES | 849.611.552-68 | MLPA7478397-22 | 652506 | 13946 | 520 | 212201070 | SIGFI80 | 2023-10-18 14:29 | 2023-09-22 13:56 | 2023-10-19 10:12 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.163136666666666,-72.70652 | -9.163166666666665,-72.70642666666666 | RAIMUNDA DE SOUZA GOMES | SUELI DE SOUZA GOMES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-22 09:18 | ONEOM012 | 68992447028000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-18 13:51 | 2023-10-18 13:51 | 2023-09-22 09:18 | 3 | 2023-10-18 | 202300027358 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300027341 | 116681 | 8 | MARIA ANTONIA DE LIMA NASCIMENTO | 791.279.822-05 | MLPA7775916-22 | 656927 | 14342 | 692 | 212201730 | SIGFI80 | 2023-09-23 07:25 | 2023-09-21 16:21 | 2023-09-25 16:51 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.121526666666666,-71.946425 | -9.121771666666666,-71.9464 | MARIA FELIX DE LIMA | MARIA ANTONIA DE LIMA NASCIMENTO | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLONIA 3 IRMAOS CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2023-09-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-21 16:20 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM UMA DAS BATERIAS SEM CARGA, NÃO LIGANDO NO BOTÃO DE RESET. SISTEMA NORMALIZADO COM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL. SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. ELETRICISTA: ROBERTO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-09-23 07:07 | 2023-09-23 07:07 | 2023-09-21 16:20 | 3 | 2023-09-23 | 202300027341 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027333 |  | 3 | ROSINETE RODRIGUES DA SILVA | 890.604.402-00 | MLPA7582390-22 | 669544 | 14132 | 127 | 212202446 | SIGFI80 | 2023-10-02 11:50 | 2023-09-21 12:13 | 2023-10-03 08:58 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.410446666666667,-72.71559833333335 | -9.410436666666667,-72.71548833333333 | MARIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | ROSINETE RODRIGUES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-21 12:12 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA: LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-02 10:50 | 2023-10-02 10:50 | 2023-09-21 12:12 | 3 | 2023-10-02 | 202300027333 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027325 |  | 7 | RAIMUNDO NONATO PINHEIRO DA SILVA | 495.218.962-72 | 495.218.962-72 | 652349 | 14805 | 410 | 212201024 | SIGFI80 | 2023-10-27 12:46 | 2023-09-21 12:12 | 2023-10-30 09:00 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.246798333333334,-70.988155 | -8.24674238,-70.9880909 | FRANCISCA PINHEIRO DA SILVA | RAIMUNDO NONATO PINHEIRO DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-21 12:12 | ONEOM007 | 68999691937000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. //LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-27 12:12 | 2023-10-27 12:12 | 2023-09-21 12:12 | 3 | 2023-10-27 | 202300027325 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027317 |  | 3 | ADROALDO IRINEU DA SILVA | 890.617.482-91 | MLPA7532541-22 | 652180 | 14072 | 411 | 212200988 | SIGFI80 | 2023-10-04 09:28 | 2023-09-21 12:12 | 2023-10-10 08:46 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.16875,-72.710875 | -9.168743333333333,-72.71080833333333 | MARIA JOSEFA DA SILVA | ADROALDO IRINEU DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SÃO LUIZ S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SÃO LUIZ | 2023-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-21 12:11 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-04 08:51 | 2023-10-04 08:51 | 2023-09-21 12:11 | 3 | 2023-10-04 | 202300027317 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027309 |  | 8 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA MESQUITA | 076.196.752-48 | MLPA7748185-22 | 654726 | 14261 | 481 | 212201437 | SIGFI45 | 2023-11-04 09:20 | 2023-09-21 12:11 | 2023-11-13 16:22 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.975766666666667,-71.90598666666666 | -8.975835,-71.90613166666667 | MARIA DE FREITAS DA SILVA FILHA | MARIA LUCINEIDE DA SILVA MESQUITA | JORDAO | SERINGAL XAPURI S/N BAIXO RIO TARAUACA - COMUNIDADE REMANCO CENTRO SERINGAL XAPURI | 2023-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-21 12:11 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | . | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-04 08:22 | 2023-11-04 08:45 | 2023-09-21 12:11 | 3 | 2023-11-04 | 202300027309 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027291 |  | 3 | TIARITA SOARES DA SILVA | 014.377.042-99 | 1437504299 | 660275 | 15079 |  | 212201857 | SIGFI45 | 2023-10-04 16:01 | 2023-09-21 12:11 | 2023-10-10 08:54 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.169073333333333,-72.70820833333333 | -9.169306666666667,-72.70827666666668 | MARIA INALVA DA SILVA | TIARITA SOARES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA | 2023-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-21 12:10 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-04 15:25 | 2023-10-04 15:25 | 2023-09-21 12:10 | 3 | 2023-10-04 | 202300027291 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027283 |  | 7 | ANACLEIA DA SILVA E SILVA | 037.877.842-09 | 037.877.842-09 | 652211 | 14803 | 287 | 212201036 | SIGFI80 | 2023-10-27 12:07 | 2023-09-21 12:09 | 2023-10-30 09:08 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.24601,-70.98718333333333 | -8.24617774,-70.98731252 | MARIA MADALENA DE ARAÚJO DA SILVA | ANACLEIA DA SILVA E SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-21 12:09 | ONEOM007 | 68992382818000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL, FOI REALIZADO A TROCA DE UM DPS, POIS O MESMO ESTAVA QUEIMADO.// LUCAS EDUARDO/ ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2023-10-27 11:34 | 2023-10-27 11:34 | 2023-09-21 12:09 | 3 | 2023-10-27 | 202300027283 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027275 |  | 8 | MARIA EDINEIDE FREIRE ROQUE | 035.014.122-31 | MLPA7748186-22 | 660314 | 14262 | 1216 | 212201796 | SIGFI80 | 2023-11-05 08:26 | 2023-09-21 12:09 | 2023-11-13 16:29 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.9742,-71.90916999999999 | -8.974171666666667,-71.90933833333334 | ELSA DE ARAUJO FREIRE | MARIA EDINEIDE FREIRE ROQUE | JORDAO | SERINGAL ALAGOAS, COLONIA EXTREMA S/N BAIXO RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS, COLONIA EXTREMA | 2023-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-21 12:08 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-05 07:47 | 2023-11-05 08:24 | 2023-09-21 12:08 | 3 | 2023-11-05 | 202300027275 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027267 |  | 3 | SUIANE RODRIGUES DA SILVA | 896.771.702-44 | 89677170244 | 652875 | 15279 | 586 | 212201264 | SIGFI80 | 2023-10-02 08:57 | 2023-09-21 12:08 | 2023-10-03 09:04 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.410595,-72.715565 | -9.410693333333334,-72.71550833333335 | MARIA DE NAZARÉ DA SILVA | SUIANE RODRIGUES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-21 12:08 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA: LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-02 08:12 | 2023-10-02 08:12 | 2023-09-21 12:08 | 3 | 2023-10-02 | 202300027267 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027259 |  | 3 | EUDES NASCIMENTO ROSA | 014.155.682-00 | MLPA7505751-22 | 652097 | 14033 |  | 212200944 | SIGFI45 | 2023-10-03 11:28 | 2023-09-21 12:08 | 2023-10-04 15:13 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.17468,-72.70594 | -9.174615,-72.70604166666666 | GIZELIA BARBOSA DO NASCIMENTO | EUDES NASCIMENTO ROSA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE ADAO E EVA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE ADAO E EVA | 2023-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-21 12:08 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-03 10:53 | 2023-10-03 10:53 | 2023-09-21 12:08 | 3 | 2023-10-03 | 202300027259 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027242 |  | 8 | ANTONIA ROSILEIDE DA SILVA MESQUITA | 028.440.182-03 | MLPA7775909-22 | 658073 | 14336 | 735 | 212201280 | SIGFI80 | 2023-11-05 14:10 | 2023-09-21 12:07 | 2023-11-14 17:40 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.002848333333333,-71.90262166666666 | -9.002790000000001,-71.90261333333333 | ANTONIA ROSILEIDE DA SILVA MESQUITA | ANTONIA ROSILEIDE DA SILVA MESQUITA | JORDAO | SERINGAL XAPURI S/N COLONIA NOVA ESTRELA CENTRO SERINGAL XAPURI | 2023-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-21 12:07 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2023-11-05 13:31 | 2023-11-05 13:48 | 2023-09-21 12:07 | 3 | 2023-11-05 | 202300027242 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027234 |  | 8 | PEDRO VENÂNCIO DA SILVA | 710.081.012-49 | 71008101249 | 660306 | 15417 | 1076 | 212201720 | SIGFI80 | 2023-11-05 16:05 | 2023-09-21 12:07 | 2023-11-14 17:35 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.007735,-71.90850166666668 | -9.007615,-71.90836666666668 | MARIA VENÂNCIO DA SILVA | PEDRO VENÂNCIO DA SILVA | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE XAPURI RIO TARAUACA COMUNIDADE XAPURI | 2023-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-21 12:07 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-05 14:36 | 2023-11-05 15:22 | 2023-09-21 12:07 | 3 | 2023-11-05 | 202300027234 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027226 |  | 3 | MICAELI AZEVEDO SOARES | 029.209.752-26 | MLPA7458116-22 | 652103 | 13905 | 344 | 212200979 | SIGFI80 | 2023-10-03 10:17 | 2023-09-21 12:07 | 2023-10-04 15:10 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.172239999999999,-72.70898000000001 | -9.172348333333334,-72.708815 | MARIA NACIMENTO AZEVEDO | MICAELI AZEVEDO SOARES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE ADÃO E EVA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE ADÃO E EVA | 2023-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-21 12:06 | ONEOM012 | 0.000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-10-03 09:38 | 2023-10-03 09:38 | 2023-09-21 12:06 | 3 | 2023-10-03 | 202300027226 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027218 |  | 3 | JOSE IDAS RODRIGUES FERREIRA | 465.324.202-04 | 465.324.202-04 | 654824 | 15281 | 627 | 212201435 | SIGFI80 | 2023-10-02 07:58 | 2023-09-21 12:06 | 2023-10-03 09:12 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.4114033333333,-72.715923333333 | -9.411335000000001,-72.71590666666665 | ERNESTINA RODRIGUES FERREIRA | JOSE IDAS RODRIGUES FERREIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU | 2023-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-21 12:06 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA: LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. FALTOU REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE ESTAVA AUSENTE. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-02 07:13 | 2023-10-02 07:13 | 2023-09-21 12:06 | 3 | 2023-10-02 | 202300027218 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027200 |  | 8 | ANA PAULA BAUBINO MACHADO | 023.587.322-57 | 2358732257 | 656054 | 15419 | 892 | 212201717 | SIGFI80 | 2023-11-06 08:13 | 2023-09-21 12:06 | 2023-11-13 17:03 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.012391666666668,-71.91492333333333 | -9.012443333333332,-71.91472999999999 | MARIA OSNETE BAUBINO MACHADO | ANA PAULA BAUBINO MACHADO | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE XAPURI RIO TARAUACA COMUNIDADE XAPURI | 2023-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-21 12:05 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-06 07:33 | 2023-11-06 08:03 | 2023-09-21 12:05 | 3 | 2023-11-06 | 202300027200 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027192 |  | 3 | MARIA DO NASCIMENTO AZEVEDO | 635.549.172-49 | MLPA7532539-22 | 652899 | 14071 | 326 | 212201126 | SIGFI80 | 2023-10-03 09:16 | 2023-09-21 12:05 | 2023-10-04 15:03 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.172406666666665,-72.70876666666666 | -9.17238,-72.70895833333334 | MARIA NILDA GOMES DO NASCIMENTO | MARIA DO NASCIMENTO AZEVEDO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE ADAO E EVA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE ADAO E EVA | 2023-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-21 12:05 | ONEOM012 | 68984179211000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-03 08:41 | 2023-10-03 08:41 | 2023-09-21 12:05 | 3 | 2023-10-03 | 202300027192 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027184 |  | 7 | RAIMUNDO NONATO DO VALE MOREIRA | 339.693.022-34 | 339.693.022-34 | 652347 | 14801 |  | 212201023 | SIGFI80 | 2023-10-27 11:14 | 2023-09-21 12:05 | 2023-10-30 08:43 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.246486666666668,-70.98402666666667 | -8.24646367,-70.9841108 | IOMAR MARTA DO VALE MOREIRA | RAIMUNDO NONATO DO VALE MOREIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-21 12:04 | ONEOM007 | 68996066693000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. FOI REALIZADO A TROCA DE UM DPS, POIS O MESMO ESTAVA QUEIMADO. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2023-10-27 10:43 | 2023-10-27 10:43 | 2023-09-21 12:04 | 3 | 2023-10-27 | 202300027184 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027176 |  | 3 | ALTEVIR AZEVEDO SOARES | 016.461.562-85 | 1646156285 | 657797 | 15083 | 815 | 212201488 | SIGFI80 | 2023-10-03 08:29 | 2023-09-21 12:04 | 2023-10-04 15:01 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.171248333333333,-72.70934000000001 | -9.171145,-72.70961166666666 | MARIA NASCIMENTO AZEVEDO | ALTEVIR AZEVEDO SOARES | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA | 2023-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-21 12:04 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-03 07:55 | 2023-10-03 07:55 | 2023-09-21 12:04 | 3 | 2023-10-03 | 202300027176 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027168 |  | 8 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUZA | 007.014.662-43 | MLPA7722181-22 | 655048 | 14294 | 748 | 212201480 | SIGFI80 | 2023-11-06 09:09 | 2023-09-21 12:04 | 2023-11-14 17:01 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.008135000000001,-71.91553666666667 | -9.008018333333332,-71.91556999999999 | FRANCISCA TEIXEIRA | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUZA | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N COLONIA LUZ DIVINA CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2023-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-21 12:04 | ONEOM002 | 68992823679000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE NÃO SER ENCONTRA EM SUA RESIDÊNCIA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-06 08:30 | 2023-11-06 09:00 | 2023-09-21 12:04 | 3 | 2023-11-06 | 202300027168 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300027150 | 116055 | 3 | JOAO DE MELO SARAH | 196.222.282-91 | MLPA7458122-22 | 657741 | 13907 | 808 | 212201291 | SIGFI80 | 2023-10-06 14:19 | 2023-09-20 18:07 | 2023-10-10 14:28 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.143868333333334,-72.67758333333333 | -9.143726666666668,-72.67778166666668 | IRIA DE MELO SARAH | JOAO DE MELO SARAH | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO | 2023-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-20 18:07 | ONEOM012 | 6884223373000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ESTAVA CM AS BATERIAS SOBRE CARREGADAS, FOI FEITO UM SLEEP, E AS MESMA VOLTARAM FONCIONAR NORMALMENTE, SEM SER PRECISO TROCA DE MATERIAL. DEJESUS E UELERSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5050 | 24 | 2023-10-06 14:07 | 2023-10-06 14:07 | 2023-09-20 18:07 | 3 | 2023-10-06 | 202300027150 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300027143 | 116048 | 8 | MARIA DA LIBERDADE OLIVEIRA SANTOS | 857.831.962-15 | MLPA7766847-22 | 655051 | 14476 | 702 | 212201482 | SIGFI80 | 2023-10-02 11:26 | 2023-09-20 18:06 | 2023-10-03 10:02 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.033541666666668,-71.926265 | -9.033683333333332,-71.92637500000001 | MARIA DAGMAR BENIGNO DE OLIVEIRA | MARIA DA LIBERDADE OLIVEIRA SANTOS | JORDAO | SERINGAL XAPURI S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL XAPURI | 2023-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-20 18:05 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. SISTEMA NORMALIZADO SEM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL. SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. ROBERTO, ELETRICISTA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-10-02 10:53 | 2023-10-02 10:53 | 2023-09-20 18:05 | 3 | 2023-10-02 | 202300027143 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027101 |  | 11 | *PROJETO PILOTO* JHON CARLOS PAIVA DE LIMA | 095.160.752-90 | MLPA7130915-22 |  | 14578 |  |  | SIGFI80 | 2023-09-20 15:15 | 2023-09-20 10:59 | 2023-09-21 09:36 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.433435,-68.91733666666667 | -9.433441666666665,-68.91760333333333 | ANTÔNIA SOUZA DE PAIVA | *PROJETO PILOTO* JHON CARLOS PAIVA DE LIMA | SENA MADUREIRA | SERINGAL HORIENTE S/N "COLOCACAO SAO JOSE SUBINDOO RIO CAETE" CENTRO SERINGAL HORIENTE | 2023-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-09-20 10:58 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA E CRISTIANO. /LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-09-20 09:07 | 2023-09-20 14:15 | 2023-09-20 10:58 | 3 | 2023-09-20 | 202300027101 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027093 |  | 7 | MARIA RAIMUNDA DE FARIAS SILVA | 216.865.642-87 | MLPA7675771-22 | 646265 | 14442 | 252 | 212200786 | SIGFI80 | 2023-11-01 11:50 | 2023-09-20 10:00 | 2023-11-03 11:03 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.25338,-71.003315 | -8.24942825,-71.00063066 | MARIA DE SOUSA FARIAS | MARIA RAIMUNDA DE FARIAS SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO S/N RIO TARAUACA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO | 2023-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-20 10:00 | ONEOM007 | 68999903767000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÃO SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-01 11:21 | 2023-11-01 11:21 | 2023-09-20 10:00 | 3 | 2023-11-01 | 202300027093 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027085 |  | 8 | ANTÔNIA LUCILEIDE DA SILVA SANTOS | 709.552.202-20 | 70955220220 | 656056 | 15415 |  | 212201784 | SIGFI45 | 2023-11-05 12:40 | 2023-09-20 10:00 | 2023-11-13 17:15 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.986245,-71.89933333333333 | -8.986363333333333,-71.89940833333334 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA | ANTÔNIA LUCILEIDE DA SILVA SANTOS | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE MASSAPE RIO TARAUACA COMUNIDADE MASSAPE | 2023-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-20 10:00 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-05 12:15 | 2023-11-05 12:17 | 2023-09-20 10:00 | 3 | 2023-11-05 | 202300027085 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027077 |  | 3 | LARISSA SOARES DE AZEVEDO | 704.360.982-88 | MLPA7478395-22 | 652101 | 13945 |  | 212200967 | SIGFI80 | 2023-10-02 08:24 | 2023-09-20 09:59 | 2023-10-03 09:18 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.177758333333333,-72.69718166666667 | -9.177475,-72.69702333333333 | FRANCISCA FERREIRA SOARES | LARISSA SOARES DE AZEVEDO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA S/N RIO JURUA CENTRO RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA | 2023-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-20 09:59 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO HAVIA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-02 07:55 | 2023-10-02 07:55 | 2023-09-20 09:59 | 3 | 2023-10-02 | 202300027077 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027069 |  | 8 | SEBASTIANA DA ROCHA SILVA | 710.149.422-68 | MLPA7793117-22 | 654705 | 14420 | 885 | 212201402 | SIGFI80 | 2023-11-05 11:55 | 2023-09-20 09:57 | 2023-11-14 16:33 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.987803333333334,-71.89761166666668 | -8.987718333333333,-71.89765333333334 | MARIA IRIA DA ROCHA | SEBASTIANA DA ROCHA SILVA | JORDAO | SERINGAL XAPURI S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL XAPURI | 2023-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-20 09:57 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-05 11:06 | 2023-11-05 11:55 | 2023-09-20 09:57 | 3 | 2023-11-05 | 202300027069 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027051 |  | 3 | MAIZA SOARES DE AZEVEDO | 017.895.652-00 | 1789565200 | 655057 | 15093 |  | 212201487 | SIGFI80 | 2023-10-03 14:25 | 2023-09-20 09:56 | 2023-10-04 15:16 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.176898333333332,-72.69733833333333 | -9.177741666666666,-72.69713 | FRANCISCA FERREIRA SOARES | MAIZA SOARES DE AZEVEDO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA | 2023-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-20 09:56 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE.NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-03 13:52 | 2023-10-03 13:52 | 2023-09-20 09:56 | 3 | 2023-10-03 | 202300027051 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027044 |  | 3 | ADONIS LEBRE DA SILVA | 841.274.222-20 | 84127422220 | 654906 | 15095 |  | 212201490 | SIGFI80 | 2023-10-02 09:03 | 2023-09-20 09:56 | 2023-10-03 09:23 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.177453333333334,-72.69693000000001 | -9.177105000000001,-72.69603000000001 | MARIA DA SILVA LEBRE | ADONIS LEBRE DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA | 2023-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-20 09:56 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-02 08:33 | 2023-10-02 08:33 | 2023-09-20 09:56 | 3 | 2023-10-02 | 202300027044 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027036 |  | 7 | SEBASTIAO MONTEIRO PIMENTEL | 360.582.622-91 | MLPA7671132-22 | 646244 | 14228 | 182 | 212200773 | SIGFI80 | 2023-10-27 14:33 | 2023-09-20 09:55 | 2023-10-30 09:15 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.25064,-71.01586999999999 | -8.25064436,-71.01588695 | RAIMUNDA MONTEIRO PIMENTEL | SEBASTIAO MONTEIRO PIMENTEL | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ S/N CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-20 09:55 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.// LUCAS EDUARDO/ ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-27 13:52 | 2023-10-27 13:52 | 2023-09-20 09:55 | 3 | 2023-10-27 | 202300027036 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027028 |  | 8 | ERNILDO DA CRUZ NOGUEIRA FERREIRA | 709.702.382-15 | MLPA7793115-22 | 654707 | 14419 | 701 | 212201404 | SIGFI80 | 2023-11-05 10:43 | 2023-09-20 09:55 | 2023-11-13 17:23 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.983578333333332,-71.89934333333333 | -8.983265,-71.89936333333334 | RAIMUNDA NONATA NOGUEIRA | ERNILDO DA CRUZ NOGUEIRA FERREIRA | JORDAO | SERINGAL XAPURI S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL XAPURI | 2023-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-20 09:55 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-05 10:05 | 2023-11-05 10:09 | 2023-09-20 09:55 | 3 | 2023-11-05 | 202300027028 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027010 |  | 7 | MARIA SANDRA FREITAS DE SOUZA | 037.246.102-62 | MLPA7671416-22 | 646245 | 14313 | 290 | 212200771 | SIGFI80 | 2023-10-27 13:47 | 2023-09-20 09:54 | 2023-10-30 09:19 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.249331666666667,-71.00859833333334 | -8.24931331,-71.00853753 | MARIA DE NAZARÉ GOIS DE FREITAS | MARIA SANDRA FREITAS DE SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO S/N IGARAPE ZUMBI CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO | 2023-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-20 09:54 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. //LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-27 13:13 | 2023-10-27 13:13 | 2023-09-20 09:54 | 3 | 2023-10-27 | 202300027010 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027002 |  | 8 | FRANCISCO DE LIMA SOUZA | 980.407.712-53 | MLPA7766843-22 | 669539 | 14474 | 704 | 212202483 | SIGFI80 | 2023-11-04 10:18 | 2023-09-20 09:54 | 2023-11-13 17:26 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.957600000000001,-71.90275166666667 | -8.957748333333333,-71.90282 | MARIA MARTINS DE LIMA | FRANCISCO DE LIMA SOUZA | TARAUACA | SERINGAL ALAGOAS S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2023-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-20 09:54 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-04 09:44 | 2023-11-04 09:45 | 2023-09-20 09:54 | 3 | 2023-11-04 | 202300027002 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026996 |  | 3 | RONISON SOARES DE AZEVEDO | 084.526.512-10 | 8452651210 | 654905 | 15091 |  | 212201489 | SIGFI80 | 2023-10-02 10:01 | 2023-09-20 09:53 | 2023-10-03 09:26 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.177303333333333,-72.70027 | -9.177303333333333,-72.69684333333333 | FRANCISCA FERREIRA SOARES | RONISON SOARES DE AZEVEDO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA | 2023-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-20 09:53 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-02 09:24 | 2023-10-02 09:24 | 2023-09-20 09:53 | 3 | 2023-10-02 | 202300026996 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026988 |  | 8 | MARINA MARTINS DE LIMA | 561.694.422-04 | MLPA7748184-22 | 655055 | 14260 |  | 212201484 | SIGFI80 | 2023-11-04 11:14 | 2023-09-20 09:53 | 2023-11-13 17:30 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.963301666666666,-71.89392666666666 | -8.963423333333333,-71.893915 | MODESTINA MARTINS DE LIMA | MARINA MARTINS DE LIMA | JORDAO | SERINGAL XAPURI S/N COMUNIDADE REMANSO, BAIXO RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL XAPURI | 2023-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-20 09:52 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-04 10:19 | 2023-11-04 11:02 | 2023-09-20 09:52 | 3 | 2023-11-04 | 202300026988 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026970 |  | 3 | ERLILSON JOSE SOARES DE ARAUJO | 667.930.092-49 | MLPA7504773-22 | 652538 | 13849 | 130 | 212201121 | SIGFI80 | 2023-10-03 16:19 | 2023-09-20 09:52 | 2023-10-04 15:23 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.172236666666667,-72.70104833333333 | -9.172365000000001,-72.70116833333333 | TERESINHA SOARES | ERLILSON JOSE SOARES DE ARAUJO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE ADAO E EVA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE ADAO E EVA | 2023-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-20 09:52 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-03 15:49 | 2023-10-03 15:49 | 2023-09-20 09:52 | 3 | 2023-10-03 | 202300026970 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026962 |  | 7 | ISAQUIEL SILVA PIMENTEL | 077.999.892-89 | 077.999.892-89 | 652326 | 14875 | 299 | 212201013 | SIGFI80 | 2023-10-22 12:57 | 2023-09-20 09:52 | 2023-10-23 17:34 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.250798333333334,-71.00670833333334 | -8.25051888,-71.00622064 | MARIA MARINETHE DE SOUZA SILVA | ISAQUIEL SILVA PIMENTEL | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2023-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-20 09:51 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE .//OBS: FOI REALIZADO A TROCA DE UM DPS POS O MESMO ESTAVA QUEIMADO..//LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2023-10-22 12:15 | 2023-10-22 12:15 | 2023-09-20 09:51 | 3 | 2023-10-22 | 202300026962 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026954 |  | 3 | MARIA ZILENE ALVES GOMES | 055.342.642-76 | MLPA7504774-22 | 652238 | 13850 | 141 | 212200977 | SIGFI80 | 2023-10-03 15:40 | 2023-09-20 09:50 | 2023-10-04 15:22 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.172056666666666,-72.70028666666667 | -9.172061666666668,-72.70029166666667 | MARIA DE NAZARE ALVES | MARIA ZILENE ALVES GOMES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE ADAO E EVA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE ADAO E EVA | 2023-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-20 09:49 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-03 14:50 | 2023-10-03 14:50 | 2023-09-20 09:49 | 3 | 2023-10-03 | 202300026954 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300026947 | 115610 | 5 | EDIVANDE DA ROCHA QUIRINO | 790.083.212-20 | 79008321220 | 645902 | 14709 | 84 | 212200597 | SIGFI80 | 2023-09-22 15:57 | 2023-09-20 00:31 | 2023-09-25 09:12 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.3863650000000005,-73.14717666666667 | -7.386353333333333,-73.14714833333333 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DA ROCHA | EDIVANDE DA ROCHA QUIRINO | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-20 00:30 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM AS DUAS BATERIAS SOBRECARREGADAS E O INVERSOR NÃO ESTAVA FUNCIONANDO. DEJESUS E ANDERSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-09-22 14:12 | 2023-09-22 14:12 | 2023-09-20 00:30 | 3 | 2023-09-22 | 202300026947 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300026939 | 115631 | 5 | ANGELA MARIA SILVA NASCIMENTO | 024.454.772-63 | MLPA6677459-21 | 642749 | 13360 | 22 | 212200440 | SIGFI80 | 2023-09-23 08:56 | 2023-09-20 00:29 | 2023-09-25 09:19 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.417824999999999,-73.21945166666666 | -7.4184833333333335,-73.21984833333333 | MARIA JUCILENE FERREIRA DA SILVA | ANGELA MARIA SILVA NASCIMENTO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-20 00:29 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ESTAVA FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. A CLIENTE INFORMOU QUE O SISTEMA PAROU UM DIA, MAS NO DIA SEGUINTE VOLTOU A FUNCIONAR. DEJESUS E ANDERSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-23 08:33 | 2023-09-23 08:33 | 2023-09-20 00:29 | 3 | 2023-09-23 | 202300026939 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300026921 | 115634 | 3 | ETHILA SIQUEIRA VIANA | 014.284.102-10 | MLPA7504735-22 | 654261 | 13812 | 642 | 212201320 | SIGFI80 | 2023-09-27 11:30 | 2023-09-20 00:28 | 2023-09-27 15:23 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.410404999999999,-72.71530666666666 | -9.410521666666666,-72.715415 | MARIA IVANILDE SOUZA SIQUEIRA | ETHILA SIQUEIRA VIANA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-20 00:28 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | OBSERVAÇÃO: A BATERIA 1 ESTAVA SEM CARGA E A BATERIA 2 TAMBÉM ESTAVA NA MESMA CONDIÇÃO, POR ISSO NÃO ESTAVA PASSANDO CARGA PARA A CASA DO CLIENTE. NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS LIGADAS COM CARGA DEVIDO À AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. UELERSON, FRANCISCO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-09-27 11:01 | 2023-09-27 11:01 | 2023-09-20 00:28 | 3 | 2023-09-27 | 202300026921 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300026913 | 115171 | 1 | FERNANDA PINHEIRO NEGREIROS | 021.510.232-06 | MLPA7217451-22 | 645804 | 13754 | 104 | 212200540 | SIGFI80 | 2023-09-24 12:29 | 2023-09-20 00:27 | 2023-09-26 16:26 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.07701,-72.76730666666667 | -8.076878333333333,-72.76730500000001 | MARIA SOCORRO DA SILVA PINHEIRO | FERNANDA PINHEIRO NEGREIROS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-20 00:27 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE. FORAM REALIZADOS OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS, CONSTATANDO QUE AS BATERIAS ESTAVAM SEM CARGA. FOI REALIZADA A TROCA DAS MESMAS, FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-09-24 12:06 | 2023-09-24 12:06 | 2023-09-20 00:27 | 3 | 2023-09-24 | 202300026913 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300026905 | 115135 | 3 | RONIEDSON SOUZA DA SILVA | 034.777.912-31 | MLPA7582412-22 | 654835 | 14154 | 809 | 212201440 | SIGFI80 | 2023-09-27 17:11 | 2023-09-20 00:26 | 2023-09-28 09:46 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.214943333333334,-72.69993500000001 | -9.214985,-72.69994333333334 | MARIA DE SOUZA | RONIEDSON SOUZA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2023-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-20 00:25 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | OBSERVAÇÃO: A BATERIA 1 ESTAVA COM O STATE OF CHARGE (SOC) TOTALMENTE ACESO E ENTROU SEM CARGA, ENQUANTO A BATERIA 2 ESTAVA COM O SOC TOTALMENTE APAGADO. POR ESSA RAZÃO, NÃO ESTAVA PASSANDO CARGA PARA A CASA DO CLIENTE. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. UELERSON, FRANCISCO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-09-27 16:30 | 2023-09-27 16:30 | 2023-09-20 00:25 | 3 | 2023-09-27 | 202300026905 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300026897 | 115032 | 8 | SEBASTIAO PEREIRA DANNTAS | 003.147.682-11 | MLPA7748171-22 | 646480 | 14250 | 261 | 212200880 | SIGFI80 | 2023-10-06 15:05 | 2023-09-20 00:24 | 2023-10-10 14:32 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.824616666666666,-71.81276666666666 | -8.824616666666666,-71.81271333333333 | CECILIA OEREIRA DANTAS | SEBASTIAO PEREIRA DANNTAS | JORDAO | SERINGAL SAO JOSE S/N BAIXO RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SAO JOSE | 2023-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-20 00:24 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA SEM GERACAO FV |  | SISTEMA ENCONTRADO COM AS DUAS BATERIAS EM DESCARGA PROFUNDA, NAO LIGANDO NO BOTÃO DE RESET. SISTEMA NORMALIZADO COM SUBISTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. //ROBERTO ELETRICISTA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 21 | 2023-10-06 14:35 | 2023-10-06 14:35 | 2023-09-20 00:24 | 3 | 2023-10-06 | 202300026897 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300026889 | 114533 | 9 | MARIA JOAQUINA VIEIRA DE PAIVA DA SILVA | 838.764.052-20 | MLPA7005114-21 | 659059 | 13598 | 1104 | 212202005 | SIGFI80 | 2023-09-26 13:04 | 2023-09-20 00:23 | 2023-09-27 14:49 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.934785,-70.163805 | -7.934723333333333,-70.16380666666667 | FRANCISCA DE NAZARE VIEIRA | MARIA JOAQUINA VIEIRA DE PAIVA DA SILVA | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N COLONIA PORTO SEGURO CENTRO SERINGAL CAICA | 2023-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-20 00:22 | ONEOM014 | 68999108788000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA. FOI REALIZADA A TROCA DAS DUAS BATERIAS, POIS AS MESMAS ESTAVAM EM DESCARGA PROFUNDA. O SERVIÇO FOI REALIZADO E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. LUCAS EDUARDO / ADEGILSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-09-26 12:34 | 2023-09-26 12:34 | 2023-09-20 00:22 | 3 | 2023-09-26 | 202300026889 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300026871 | 115367 | 7 | MARIA LUZIRLANDIA AMORIM DE ANDRADE | 065.769.262-00 | MLPA7812385-22 | 655035 | 14510 | 691 | 212201425 | SIGFI80 | 2023-09-21 12:41 | 2023-09-19 17:59 | 2023-09-25 16:45 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.321301666666667,-71.1928 | -8.321364999999998,-71.19267166666667 | LUZIA DE SOUZA AMORIN | MARIA LUZIRLANDIA AMORIM DE ANDRADE | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO ESTIRAO CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-09-19 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-09-19 17:58 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM AS BATERIAS SEM CARGA. NAO DESLIGANDO NO BOTÃO RESET, REALIZADO A TROCA DAS DUAS BATERIAS E O SISTEMA FICO FUNCIONANDO NORMAL, ELETRICISTA RAIMUNDO SABINO E ADEGILSON | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5052 | 24 | 2023-09-20 17:01 | 2023-09-20 17:01 | 2023-09-19 17:58 | 3 | 2023-09-21 | 202300026871 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300026863 | 115041 | 7 | ANACLEIA DA SILVA E SILVA | 037.877.842-09 | 037.877.842-09 | 652211 | 14803 | 287 | 212201036 | SIGFI80 | 2023-09-20 13:52 | 2023-09-19 17:58 | 2023-09-22 08:51 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.24601,-70.98718333333333 | -8.25548,-70.99866999999999 | MARIA MADALENA DE ARAÚJO DA SILVA | ANACLEIA DA SILVA E SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-09-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-19 17:57 | ONEOM014 | 68992382818000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO SEM GERAÇÃO DEVIDO ÀS DUAS BATERIAS ESTAREM SEM TENSÃO. FOI FEITA A TROCA DAS DUAS BATERIAS E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. ELETRICISTAS: RAIMUNDO SABINO E ADEGILSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-09-20 12:58 | 2023-09-20 12:58 | 2023-09-19 17:57 | 3 | 2023-09-20 | 202300026863 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300026855 | 114963 | 7 | RAIMUNDO NONATO PINHEIRO DA SILVA | 495.218.962-72 | 495.218.962-72 | 652349 | 14805 | 410 | 212201024 | SIGFI80 | 2023-09-21 15:28 | 2023-09-19 17:57 | 2023-09-22 09:03 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.246798333333334,-70.988155 | -8.246783333333333,-70.988095 | FRANCISCA PINHEIRO DA SILVA | RAIMUNDO NONATO PINHEIRO DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-09-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-19 17:56 | ONEOM014 | 68999691937000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. ELETRICISTA RAIMUNDO SABINO E ADEGILSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-09-21 14:24 | 2023-09-21 14:24 | 2023-09-19 17:56 | 3 | 2023-09-21 | 202300026855 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026848 |  | 8 | FRANCISCA ELINEIDE CUNHA FERREIRA | 040.140.252-50 | MLPA7749438-22 | 652537 | 14385 | 489 | 212201101 | SIGFI45 | 2023-11-18 14:25 | 2023-09-19 15:41 | 2023-11-20 15:18 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.960673333333334,-71.895295 | -8.958675,-71.888775 | MARIA DE FATIMA DA CUNHA | FRANCISCA ELINEIDE CUNHA FERREIRA | JORDAO | SERINGAL REMANCO S/N COLONIA BOA ESPERANCA CENTRO SERINGAL REMANCO | 2023-09-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-19 15:40 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE AUSENTE, NÃO SE ENCONTRAVA EM CASA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-18 14:04 | 2023-11-18 14:22 | 2023-09-19 15:40 | 3 | 2023-11-18 | 202300026848 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026830 |  | 7 | CLEDEILSON MARINHO DE ALBUQUERQUE | 666.165.812-68 | 66616581268 | 652770 | 14869 | 279 | 212201238 | SIGFI80 | 2023-10-23 09:17 | 2023-09-19 15:38 | 2023-10-24 10:12 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.253066666666665,-71.00928166666667 | -8.2530579,-71.00926588 | ALDEMIRA MARINHO DE ALBUQUERQUE | CLEDEILSON MARINHO DE ALBUQUERQUE | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2023-09-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-19 15:38 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. //LUCAS EDUARDO/ ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-23 08:49 | 2023-10-23 08:49 | 2023-09-19 15:38 | 3 | 2023-10-23 | 202300026830 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026822 |  | 3 | PAULO CESAR LEBRE BEZERRA | 776.551412-15 | MLPA7532532-22 | 649760 | 14066 |  | 212200912 | SIGFI80 | 2023-09-30 11:34 | 2023-09-19 15:38 | 2023-10-02 08:30 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.191106666666666,-72.70876833333334 | -9.190525000000001,-72.70903833333334 | ROSALENI FERREIRA LEBRE | PAULO CESAR LEBRE BEZERRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-09-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-19 15:38 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-30 11:02 | 2023-09-30 11:02 | 2023-09-19 15:38 | 3 | 2023-09-30 | 202300026822 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026814 |  | 8 | LUCIVANE MESQUITA FERRAZ | 010.502.632-86 | 1050263286 | 661665 | 15381 |  | 212202103 | SIGFI45 | 2023-11-04 14:43 | 2023-09-19 15:37 | 2023-11-13 17:35 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.95181,-71.87257333333334 | -8.951853333333334,-71.87249166666668 | MARIA DE LOURDES MESQUITA | LUCIVANE MESQUITA FERRAZ | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA | 2023-09-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-19 15:37 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-04 13:54 | 2023-11-04 14:34 | 2023-09-19 15:37 | 3 | 2023-11-04 | 202300026814 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026806 |  | 7 | TAYANARA SILVA DE FIGUEIREDO | 087.194.902-40 | 087.194.902-40 | 652461 | 14877 | 335 | 212201054 | SIGFI80 | 2023-10-23 09:52 | 2023-09-19 15:37 | 2023-10-24 10:21 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.252526666666666,-71.00902166666667 | -8.2524673,-71.00898406 | MARIA LEONETE DE SOUZA SILVA | TAYANARA SILVA DE FIGUEIREDO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2023-09-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-19 15:37 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL RESPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL.// LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-23 09:21 | 2023-10-23 09:21 | 2023-09-19 15:37 | 3 | 2023-10-23 | 202300026806 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026798 |  | 8 | TEREZINHA DE JESUS MESQUITA DE FERRAZ | 699.888.382-04 | MLPA7793114-22 | 669505 | 14418 | 690 | 212202447 | SIGFI80 | 2023-11-04 12:57 | 2023-09-19 15:36 | 2023-11-13 17:39 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.95222,-71.87957 | -8.952075,-71.87952833333334 | MARIA DE LOURDES MEDQUITA | TEREZINHA DE JESUS MESQUITA DE FERRAZ | JORDAO | SERINGAL ALAGOAS S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2023-09-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-19 15:36 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-04 11:53 | 2023-11-04 12:25 | 2023-09-19 15:36 | 3 | 2023-11-04 | 202300026798 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026780 |  | 3 | MARIA IVANIR SOUZA DA CONCEICAO | 046.562.912-18 | MLPA7458112-22 | 646468 | 13901 |  | 212200872 | SIGFI80 | 2023-09-30 10:44 | 2023-09-19 15:36 | 2023-10-02 08:46 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.197323333333333,-72.70835833333334 | -9.197365,-72.70842999999999 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | MARIA IVANIR SOUZA DA CONCEICAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-09-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-19 15:35 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO HAVIA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-30 10:04 | 2023-09-30 10:04 | 2023-09-19 15:35 | 3 | 2023-09-30 | 202300026780 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026772 |  | 8 | MARIA DE LOURDES DA MESQUITA | 709.976.672-49 | MLPA7775912-22 | 654803 | 14338 | 728 | 212201524 | SIGFI80 | 2023-11-04 15:20 | 2023-09-19 15:35 | 2023-11-13 17:45 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.952274999999998,-71.87428333333334 | -8.957846666666667,-71.85956 | MARIA DA MESQUITA | MARIA DE LOURDES DA MESQUITA | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N COLONIA GUARAMIRANGA CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2023-09-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-19 15:35 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | . | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-04 12:58 | 2023-11-04 13:13 | 2023-09-19 15:35 | 3 | 2023-11-04 | 202300026772 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026764 |  | 3 | MARISA OLIVEIRA AZEVEDO | 062.061.422-64 | MLPA7505747-22 | 646470 | 14030 |  | 212200875 | SIGFI45 | 2023-09-29 16:52 | 2023-09-19 15:31 | 2023-10-02 08:53 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.203811666666667,-72.70870666666666 | -9.203861666666667,-72.708805 | MARIA ALCILENE CORDEIRO DE OLIVEIRA | MARISA OLIVEIRA AZEVEDO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-09-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-19 15:31 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA: LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-29 15:59 | 2023-09-29 15:59 | 2023-09-19 15:31 | 3 | 2023-09-29 | 202300026764 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026756 |  | 7 | FRANCISCO ELIVAN DE LIMA DA COSTA | 801.270.532-04 | 801.270.532-04 | 652219 | 14873 | 283 | 212201043 | SIGFI80 | 2023-11-01 12:58 | 2023-09-19 13:53 | 2023-11-03 11:11 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.251998333333335,-71.00852 | -8.25197793,-71.00855117 | MARIA TEREZINHA DE LIMA ANDRADE | FRANCISCO ELIVAN DE LIMA DA COSTA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-09-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-19 13:52 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-01 12:31 | 2023-11-01 12:31 | 2023-09-19 13:52 | 3 | 2023-11-01 | 202300026756 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026749 |  | 3 | ISIS XAIANE AZEVEDO DE BARROS | 020.347.042-74 | 2034704274 | 654478 | 15097 | 812 | 212201418 | SIGFI80 | 2023-09-29 14:49 | 2023-09-19 13:52 | 2023-10-02 09:08 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.205118333333333,-72.70946833333333 | -9.205128333333333,-72.70940333333333 | MARIA ITA AZEVEDO DE BARROS | ISIS XAIANE AZEVEDO DE BARROS | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE BELFORT RIO JURUA COMUNIDADE BELFORT | 2023-09-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-19 13:52 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA: LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. FALTOU REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE ESTAVA AUSENTE. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-29 14:00 | 2023-09-29 14:00 | 2023-09-19 13:52 | 3 | 2023-09-29 | 202300026749 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026731 |  | 7 | RAIMUNDO NONATO SOARES DAMASCENO | 139.018.482-72 | 13901848272 | 659079 | 14867 | 286 | 212202034 | SIGFI80 | 2023-10-23 10:25 | 2023-09-19 13:51 | 2023-10-24 10:26 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.251481666666667,-71.00720333333334 | -8.2508547,-71.00780123 | SILENE SOARES ACIOLI DAMASCENO | RAIMUNDO NONATO SOARES DAMASCENO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2023-09-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-19 13:50 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.// NÃO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL. //LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-23 09:59 | 2023-10-23 09:59 | 2023-09-19 13:50 | 3 | 2023-10-23 | 202300026731 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026723 |  | 8 | JOSE CLEMILSON MATTOS | 709.836.902-00 | MLPA7775906-22 | 652400 | 14333 | 736 | 212201089 | SIGFI80 | 2023-11-03 15:11 | 2023-09-19 13:50 | 2023-11-13 17:48 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.955498333333333,-71.86021666666667 | -8.955438333333332,-71.86019166666667 | FRANCISCA AVELINO MATTOS | JOSE CLEMILSON MATTOS | JORDAO | SERINGAL ALAGOAS S/N COMUNIDADE JAMINAUA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2023-09-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-19 13:50 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-03 14:38 | 2023-11-03 15:04 | 2023-09-19 13:50 | 3 | 2023-11-03 | 202300026723 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026715 |  | 8 | ANTÔNIO CLEICE SILVA MATTOS | 051.734.102-64 | 5173410264 | 656952 | 15377 | 774 | 212201869 | SIGFI45 | 2023-11-03 14:31 | 2023-09-19 13:48 | 2023-11-13 17:51 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.956415,-71.859705 | -8.955243333333334,-71.8595 | MARIA ELCIENE PEREIRA SILVA | ANTÔNIO CLEICE SILVA MATTOS | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA | 2023-09-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-19 13:47 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-03 13:56 | 2023-11-03 14:23 | 2023-09-19 13:47 | 3 | 2023-11-03 | 202300026715 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026707 |  | 3 | MARIA ITA AZEVEDO DE BARROS | 656.044.902-53 | MLPA7461272-22 | 652504 | 13973 |  | 212201068 | SIGFI80 | 2023-09-29 15:50 | 2023-09-19 13:46 | 2023-10-02 09:19 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.20475,-72.7097 | -9.204631666666668,-72.709805 | MARIA NILDA GOMES DO NASCIMENTO | MARIA ITA AZEVEDO DE BARROS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-09-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-19 13:46 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA: LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-29 14:58 | 2023-09-29 14:58 | 2023-09-19 13:46 | 3 | 2023-09-29 | 202300026707 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026699 |  | 7 | ANTONIA ANARELI DE OLIVEIRA SILVA | 703.217.092-76 | MLPA7681652-22 | 651959 | 14445 | 183 | 212200671 | SIGFI80 | 2023-10-23 08:43 | 2023-09-19 13:46 | 2023-10-24 10:30 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.25105,-71.00757 | -8.25115719,-71.00761447 | MARIA ROCILDA AGUIAR DE OLIVEIRA | ANTONIA ANARELI DE OLIVEIRA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR S/N RIO TARAUACA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2023-09-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-19 13:45 | ONEOM007 | 68992829876000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. FOI REALIZADO A TROCA DE UM DPS, POIS O MESMO ESTAVA QUEIMADO.// LUCAS EDUARDO/ ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2023-10-23 08:14 | 2023-10-23 08:14 | 2023-09-19 13:45 | 3 | 2023-10-23 | 202300026699 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026681 |  | 8 | CELSO PEREIRA DA SILVA | 709.595.792-49 | MLPA7793111-22 | 652466 | 14417 | 740 | 212201064 | SIGFI80 | 2023-11-07 17:34 | 2023-09-19 13:45 | 2023-11-13 17:52 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.956193333333333,-71.85670666666667 | -8.956928333333333,-71.85624666666666 | GUIOMAR PEREIRA DA SILVA | CELSO PEREIRA DA SILVA | JORDAO | SERINGAL JAMINAWA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL JAMINAWA | 2023-09-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-19 13:45 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | . | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2023-11-07 16:32 | 2023-11-07 17:34 | 2023-09-19 13:45 | 3 | 2023-11-07 | 202300026681 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026673 |  | 3 | ROQUISON PINHEIRO PEREIRA | 046.989.122-02 | MLPA7461275-22 | 649754 | 13976 | 295 | 212200911 | SIGFI80 | 2023-10-02 10:51 | 2023-09-18 17:50 | 2023-10-03 09:33 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.185705,-72.7098 | -9.185398333333334,-72.70939166666668 | MARIA ANITA GOMES PINHEIRO | ROQUISON PINHEIRO PEREIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-09-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-18 17:50 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO HAVIA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-02 10:20 | 2023-10-02 10:20 | 2023-09-18 17:50 | 3 | 2023-10-02 | 202300026673 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026665 |  | 3 | FRANCISCO FERNANDES PEREIRA | 540.850.552-91 | MLPA7582421-22 | 652111 | 14163 | 325 | 212200919 | SIGFI80 | 2023-10-02 11:31 | 2023-09-18 17:50 | 2023-10-03 09:39 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.183176666666666,-72.71055833333334 | -9.183418333333332,-72.71066833333333 | MARIA DO CARMO FERNAMDES | FRANCISCO FERNANDES PEREIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-09-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-18 17:49 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO HAVIA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-10-02 11:03 | 2023-10-02 11:03 | 2023-09-18 17:49 | 3 | 2023-10-02 | 202300026665 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026657 |  | 3 | ANAZILDO NASCIMENTO FERREIRA | 994.100.012-34 | MLPA7582420-22 | 646372 | 14162 | 145 | 212200836 | SIGFI80 | 2023-09-30 17:05 | 2023-09-18 17:49 | 2023-10-02 09:33 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.184104999999999,-72.71051000000001 | -9.184111666666666,-72.710845 | RAIMUNDA BARBOSA DO NASCIMENTO | ANAZILDO NASCIMENTO FERREIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-09-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-18 17:49 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO HAVIA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-30 16:35 | 2023-09-30 16:35 | 2023-09-18 17:49 | 3 | 2023-09-30 | 202300026657 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026640 |  | 3 | MARIA FRANCINETE OLIVEIRA DOS SANTOS | 012.325.802-28 | MLPA7459270-22 | 654907 | 14115 | 847 | 212201491 | SIGFI80 | 2023-09-30 16:28 | 2023-09-18 17:49 | 2023-10-02 09:44 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.184785,-72.71148166666667 | -9.185003333333333,-72.71175166666667 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | MARIA FRANCINETE OLIVEIRA DOS SANTOS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-09-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-18 17:48 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-30 15:51 | 2023-09-30 15:51 | 2023-09-18 17:48 | 3 | 2023-09-30 | 202300026640 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026632 |  | 3 | ALBEDIZA PINHEIRO PEREIRA | 994.104.512-72 | MLPA7459269-22 | 649756 | 14114 | 545 | 212200915 | SIGFI80 | 2023-09-30 15:45 | 2023-09-18 17:48 | 2023-10-02 10:00 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | NAO CONFORME | -9.185363333333333,-72.71234666666666 | -9.185623333333332,-72.71242666666667 | MARIA ANITA GOMES PINHEIRO | ALBEDIZA PINHEIRO PEREIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-09-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-18 17:48 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | #DPS QUEIMADO# | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-30 14:41 | 2023-09-30 14:41 | 2023-09-18 17:48 | 6 | 2023-09-30 | 202300026632 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026624 |  | 3 | TEREZA SANTOS DA SILVA | 049.445.512-82 | MLPA7582419-22 | 649761 | 14161 | 549 | 212200914 | SIGFI80 | 2023-09-30 14:36 | 2023-09-18 17:47 | 2023-10-02 10:15 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.185866666666668,-72.713215 | -9.185926666666667,-72.71301666666666 | OZELIA MOREIRA DOS SANTOS | TEREZA SANTOS DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-09-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-18 17:47 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO HAVIA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-30 13:56 | 2023-09-30 13:56 | 2023-09-18 17:47 | 3 | 2023-09-30 | 202300026624 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300026616 |  | 1 | FRANCISCO ASSIS DE LIMA FILHO | 041.335.892-54 | MLPA6925764-21 | 655058 | 13464 | 1137 | 212201501 | SIGFI80 | 2023-09-18 17:58 | 2023-09-18 16:34 | 2023-09-26 08:59 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.0193033,-72.7368003 | -8.018858333333332,-72.73687 | MARIA ANTONIA BEZERRA DA SILVA | FRANCISCO ASSIS DE LIMA FILHO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-09-18 | VANDALISMO | INTERMITENCIA | 2023-09-18 16:33 | ONEOM012 |  | IMPROCEDENTE | PERDA TOTAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA REMOÇÃO DE SISTEMA / CLIENTE ABANDONOU O SISTEMA (202300026616 - 18/09/2023) | RETIRADA DE SISTEMA ABANDONADO E FURTADO | 3 | 38 | 7 | 16 | 26 | 5050 | 25 | 2023-09-18 16:34 | 2023-09-18 16:34 | 2023-09-18 16:33 | 3 | 2023-09-18 | 202300026616 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300026608 | 115180 | 1 | JOSE ILSON DE SOUZA SILVA | 000.560.672-16 | MLPA6930023-21 | 654435 | 13438 | 1060 | 212201352 | SIGFI80 | 2023-09-19 07:16 | 2023-09-18 16:28 | 2023-09-20 09:02 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.006943333333334,-72.75295666666666 | -8.006975,-72.75297833333335 | MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA | JOSE ILSON DE SOUZA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-09-18 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-18 16:28 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE. REALIZADOS OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS. FOI CONSTATADO QUE AS BATERIAS ESTAVAM INOPERANTES. FOI REALIZADA A TROCA DAS MESMAS, FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-09-19 06:43 | 2023-09-19 06:43 | 2023-09-18 16:28 | 3 | 2023-09-19 | 202300026608 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300026590 | 114343 | 1 | ROSANGELA DA SILVA ARAUJO | 619.071.702-00 | MLPA7197542-22 | 642560 | 13707 | 116 | 212200477 | SIGFI45 | 2023-09-19 09:04 | 2023-09-18 16:27 | 2023-09-20 09:07 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.08775,-72.77760833333333 | -8.087728333333333,-72.77746833333335 | OZANIRA DA SILVA ARAUJO | ROSANGELA DA SILVA ARAUJO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-09-18 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-18 16:27 | ONEOM012 | 3322099000000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIA ENCONTRADA DESLIGADA. FOI REALIZADA A TROCA DA MESMA, FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-09-19 08:41 | 2023-09-19 08:41 | 2023-09-18 16:27 | 3 | 2023-09-19 | 202300026590 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300026582 | 114147 | 7 | IONAR DA SILVA SOUSA | 824.081.572-34 | MLPA7665719-22 | 656912 | 14431 | 1094 | 212201645 | SIGFI80 | 2023-09-20 16:02 | 2023-09-18 15:16 | 2023-09-22 08:54 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.306826666666666,-71.14371833333333 | -8.306648333333333,-71.14343333333333 | ISABEL JERVIGES DA SILVA SOUSA | IONAR DA SILVA SOUSA | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL PENEDO | 2023-09-18 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-09-18 15:16 | ONEOM014 | 992139044000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM ALARME DE PROTEÇÃO. FOI FEITO REAJUSTE NAS BATERIAS E O SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE. ELETRICISTAS: RAIMUNDO SABINO E ADEGILSON. | 3 | 2 | 7 | 14 | 28 | 5052 | 24 | 2023-09-20 14:37 | 2023-09-20 14:37 | 2023-09-18 15:16 | 3 | 2023-09-20 | 202300026582 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300026574 | 113742 | 7 | ELIANE VIERA DA SILVA | 857.601.882-92 | MLPA7654619-22 | 646243 | 14219 | 278 | 212200783 | SIGFI80 | 2023-09-21 14:16 | 2023-09-18 15:14 | 2023-09-22 09:01 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.29057,-71.09215666666667 | -8.290751666666667,-71.09211333333333 | RAIMUNDA VIEIRA DA SILVA | ELIANE VIERA DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR S/N MORADA NOVA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR | 2023-09-18 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-18 15:14 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. FORAM FEITAS MEDIÇÕES E A ORDEM DE SERVIÇO FOI FECHADA. ELETRICISTAS: RAIMUNDO SABINO E ADEGILSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-09-21 13:48 | 2023-09-21 13:48 | 2023-09-18 15:14 | 3 | 2023-09-21 | 202300026574 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300026566 | 113597 | 8 | JOAO PAULO LIMA ROCHA | 969.991.012-72 | MLPA7722191-22 | 661660 | 14300 | 515 | 212202056 | SIGFI80 | 2023-09-23 09:23 | 2023-09-18 15:13 | 2023-09-25 16:53 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.125311666666667,-71.94241333333333 | -9.124798333333333,-71.94215833333332 | MARIA ALDECI DO NASCIMENTO LIMA | JOAO PAULO LIMA ROCHA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLOCACAO TOCANTINS CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2023-09-18 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-18 15:13 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, MAS UMA DAS BATERIAS ESTAVA CARGA, NÃO LIGANDO NO BOTÃO DE RESET. SISTEMA NORMALIZADO COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO. SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. ELETRICISTA: ROBERTO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-09-23 08:58 | 2023-09-23 08:58 | 2023-09-18 15:13 | 3 | 2023-09-23 | 202300026566 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300026558 | 112459 | 6 | NIVALDO DE LIMA ALVES | 702.225.582-29 | MLPA6987684-21 | 643049 | 13532 | 171 | 212200567 | SIGFI80 | 2023-09-20 13:22 | 2023-09-15 10:45 | 2023-09-21 12:01 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.604066666666667,-71.95170333333334 | -7.603750000000001,-71.95187666666668 | LETICIA XAVIER DE LIMA | NIVALDO DE LIMA ALVES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-15 10:45 | ONEOM009 | 68992341538000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ESTAVA COM AS BATERIAS COM SEUS SOC'S ACESSO, MAS O BOTÃO RESET NÃO ESTAVA DESLIGANDO AS MESMAS, INDICANDO QUE ESTAVAM SOBRECARREGADAS E NÃO ESTAVA PASSANDO ENERGIA PARA A UNIDADE CONSUMIDORA. DEJESUS E ANDERSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-09-20 12:32 | 2023-09-20 12:32 | 2023-09-15 10:45 | 3 | 2023-09-20 | 202300026558 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300026541 | 112430 | 1 | FRANCISCO SANTOS DA SILVA | 003.871.722-03 | MLPA6930178-21 | 651789 | 13442 | 498 | 212200640 | SIGFI45 | 2023-09-23 18:08 | 2023-09-15 10:44 | 2023-09-26 16:08 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.01937,-72.7421 | -8.01921,-72.74235 | MARIA SANTOS DA SILVA | FRANCISCO SANTOS DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-15 10:43 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | INVERSO SEM TENSAO UC | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 23 | 2023-09-23 17:26 | 2023-09-23 18:06 | 2023-09-15 10:43 | 3 | 2023-09-23 | 202300026541 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300026533 | 111797 | 9 | ANILDO PINHEIRO DE AGUIAR | 764.616.452-68 | MLPA6996383-21 | 659172 | 13555 | 1241 | 212202166 | SIGFI80 | 2023-09-27 08:29 | 2023-09-15 10:43 | 2023-09-29 14:18 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.955155,-70.17675833333332 | -7.955376666666666,-70.17685166666666 | MARIA PINHEIRO DE AGUIAR | ANILDO PINHEIRO DE AGUIAR | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL CAICA | 2023-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-15 10:42 | ONEOM014 | 68999240628000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA. FOI REALIZADA A TROCA DE UMA BATERIA, POIS A MESMA ESTAVA SEM CARGA. FOI REALIZADA A TROCA E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ADEGILSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-09-27 07:33 | 2023-09-27 07:33 | 2023-09-15 10:42 | 3 | 2023-09-27 | 202300026533 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300026525 | 111813 | 3 | IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS CONGREGACAO BELEM CAMPO | 581.857.552-72 | MLPA7478384-22 | 659040 | 13934 |  | 212202071 | SIGFI160 | 2023-12-09 12:42 | 2023-09-15 10:41 | 2023-12-29 15:29 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.264421666666667,-72.70318166666667 | -9.26444,-72.7031366666666 | RAMIDIO GOMES BEZERRA | IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS CONGREGACAO BELEM CAMPO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-15 10:41 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | MARCOS E CARLOS GAMA.FOI REALIZADO REPOSIÇÃO DAS BATERIAS E INVERSOR. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO. ANTES DE REALIZAR A MANUTENÇÃO, FORAM REMOVIDAS AS MESMAS PARA ANALISE DE BANCADA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5051 | 23 | 2023-12-09 10:08 | 2023-12-09 10:08 | 2023-09-15 10:41 | 3 | 2023-12-09 | 202300026525 | Report2 | 5333
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026517 |  | 3 | ESCOLA GERALDO PINTO CORREA | 956.458.022-68 | MLPA7532552-22 | 659043 | 14083 |  | 212202107 | SIGFI160 | 2023-10-07 17:12 | 2023-09-15 09:20 | 2023-10-10 09:25 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.190995,-72.71202333333333 | -9.191186666666665,-72.71183500000001 | EMÍDIO GUIMARÃES FERNANDES | ESCOLA GERALDO PINTO CORREA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-15 09:19 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUÉM NA ESCOLA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-07 16:38 | 2023-10-07 16:38 | 2023-09-15 09:19 | 3 | 2023-10-07 | 202300026517 | Report2 | 5333
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026509 |  | 3 | ESCOLA JOSE PINTO PEREIRA | 025.066.522-05 | MLPA7582418-22 | 658254 | 14160 |  | 212202074 | SIGFI160 | 2023-10-07 16:13 | 2023-09-15 09:18 | 2023-10-10 09:44 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.190944,-72.712 | -9.191168333333334,-72.71182166666668 | MARIA LUCIENE SILVA DOS SANTOS | ESCOLA JOSE PINTO PEREIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-15 09:17 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUÉM NA ESCOLA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-07 15:37 | 2023-10-07 15:37 | 2023-09-15 09:17 | 3 | 2023-10-07 | 202300026509 | Report2 | 5333
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026491 |  | 3 | NERIVANE SOARES PINHEIRO | 029.456.052-10 | MLPA7582414-22 | 646416 | 14156 |  | 212200863 | SIGFI80 | 2023-09-26 08:47 | 2023-09-15 09:17 | 2023-09-27 14:05 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.1918,-72.71069666666668 | -9.191755,-72.71071166666667 | TEREZINHA FERREIRA SOARES | NERIVANE SOARES PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-15 09:17 | ONEOM012 | 68984053284000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS LIGADAS, DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. UELERSON, FRANCISCO | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-26 08:12 | 2023-09-26 08:12 | 2023-09-15 09:17 | 3 | 2023-09-26 | 202300026491 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026483 |  | 3 | MARIA JOELMA DA SILVA LIMA | 032.846.842-60 | MLPA7504771-22 | 649771 | 13847 |  | 212200937 | SIGFI80 | 2023-09-26 08:04 | 2023-09-14 15:37 | 2023-09-27 13:47 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.19097,-72.71142 | -9.190904999999999,-72.71121 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | MARIA JOELMA DA SILVA LIMA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-09-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-14 15:37 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS LIGADAS NELAS DEVIDO À AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. UELERSON, FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-26 07:19 | 2023-09-26 07:19 | 2023-09-14 15:37 | 3 | 2023-09-26 | 202300026483 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026475 |  | 3 | RAIMUNDO NONATO HOLANDO DO NASCIMENTO | 666.808.832-53 | 66680883253 | 654822 | 15165 |  | 212201273 | SIGFI45 | 2023-10-18 17:20 | 2023-09-14 15:37 | 2023-10-19 10:15 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.190513333333334,-72.71147166666667 | -9.190341666666665,-72.71151833333333 | MARIA DE FÁTIMA B DE HOLANDA | RAIMUNDO NONATO HOLANDO DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE BELFORT RIO JURUA COMUNIDADE BELFORT | 2023-09-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-14 15:36 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-18 16:49 | 2023-10-18 16:49 | 2023-09-14 15:36 | 3 | 2023-10-18 | 202300026475 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026467 |  | 3 | WILHAS BARROS DA SILVA | 086.776.852-51 | MLPA7532537-22 | 646356 | 14070 |  | 212200795 | SIGFI80 | 2023-09-25 17:10 | 2023-09-14 15:36 | 2023-09-26 08:50 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.190339999999999,-72.71166333333333 | -9.190216666666666,-72.71172166666666 | MARIA ALCIENE PEREIRA BARROS | WILHAS BARROS DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-09-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-14 15:36 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS COM CARGA LIGADAS NELAS DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES. UELERSON FRANCISCO | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-25 16:04 | 2023-09-25 16:04 | 2023-09-14 15:36 | 3 | 2023-09-25 | 202300026467 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026459 |  | 3 | MARIA DORISETE ALVES DE AZEVEDO BARROS | 702.833.462-72 | MLPA7461274-22 | 646414 | 13975 |  | 212200862 | SIGFI80 | 2023-09-29 14:05 | 2023-09-14 15:34 | 2023-10-02 10:25 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.190611666666666,-72.71242000000001 | -9.190626666666667,-72.712435 | MARIA DAS GRACAS ALVES DOS SANTOS | MARIA DORISETE ALVES DE AZEVEDO BARROS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-09-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-14 15:34 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO HAVIA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-29 13:32 | 2023-09-29 13:32 | 2023-09-14 15:34 | 3 | 2023-09-29 | 202300026459 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026442 |  | 3 | FRANCISCO MOACIR SILVA SIMAO | 465.881.912-00 | MLPA7478394-22 | 646467 | 13944 |  | 212200871 | SIGFI80 | 2023-09-28 14:21 | 2023-09-14 15:34 | 2023-09-29 08:39 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.191366666666665,-72.71426833333334 | -9.191321666666665,-72.71429333333334 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | FRANCISCO MOACIR SILVA SIMAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-09-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-14 15:33 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS COM CARGA LIGADAS NELAS DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. UELERSON, FRANCISCO | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-28 13:44 | 2023-09-28 13:44 | 2023-09-14 15:33 | 3 | 2023-09-28 | 202300026442 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026434 |  | 3 | JONAS BARROS DA SILVA | 080.414.452-41 | MLPA7459268-22 | 652100 | 14113 |  | 212200702 | SIGFI80 | 2023-09-28 14:59 | 2023-09-14 15:33 | 2023-09-29 08:45 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.191545,-72.7132 | -9.191553333333333,-72.71326833333333 | MARIA GERLANDIA BARROS DA SILVA | JONAS BARROS DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-09-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-14 15:33 | ONEOM012 | 992823756 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS LIGADAS NELAS DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. UELERSON, FRANCISCO | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-28 14:26 | 2023-09-28 14:26 | 2023-09-14 15:33 | 3 | 2023-09-28 | 202300026434 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300026426 | 112296 | 12 | MAURY VILEME DE ARAUJO | 011.318.132-94 | MLPA7700059-22 | 661731 | 14204 | 1208 | 312200825 | SIGFI80 | 2023-09-14 14:36 | 2023-09-14 11:33 | 2023-09-15 09:14 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -10.442900000000002,-69.69631333333334 | -10.442334999999998,-69.69751500000001 | INES BATISTA DE ARAUJO | MAURY VILEME DE ARAUJO | ASSIS BRASIL | RM ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ S/N COLOCACAO MARGE ICURIA CENTRO RM ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ | 2023-09-14 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-14 11:32 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO NÃO FUNCIONANDO. LACRES DOS QUADROS CC/CA E QUADRO DE BATERIAS ESTAVAM VIOLADOS, CONFORME MOSTRA A IMAGEM DOS LACRES. BATERIAS 1 E 2 ESTAVAM DESLIGADAS. PORTA DO DO2 DAS BATERIAS NÃO FECHOU CONTATO SECO, COM 11% DE SOC. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE APÓS A SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (BATERIAS). O CLIENTE POSSUI APENAS UM FREEZER COMO CARGA, NÃO SENDO POSSÍVEL TIRAR OUTRAS FOTOS DE CARGA LIGADA NA TOMADA. MISAEL E ARISSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-09-14 13:58 | 2023-09-14 13:58 | 2023-09-14 11:32 | 3 | 2023-09-14 | 202300026426 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300026418 | 110605 | 12 | INES BATISTA DE ARAUJO | 196.696.412-72 | MLPA7700058-22 | 661983 | 14203 | 1663 | 312200922 | SIGFI80 | 2023-09-18 08:03 | 2023-09-14 11:31 | 2023-09-18 17:42 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -10.447118333333332,-69.70174999999999 | -10.44733,-69.701585 | MARIA EUNICE DE ARAUJO | INES BATISTA DE ARAUJO | ASSIS BRASIL | RM. ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ S/N COLOCACAO SANTA INES CENTRO RM. ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ | 2023-09-14 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-14 11:31 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO NÃO ESTAVA FUNCIONANDO. BATERIAS 1 E 2 ESTAVAM DESCARREGADAS, PORTA DO BANCO DE BATERIAS NÃO FECHOU CONTATO SECO 11% DE SOC. REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (BATERIAS) E SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. CLIENTE POSSUI APENAS UM FREEZER COMO CARGA, NÃO SENDO POSSÍVEL TIRAR OUTRAS FOTOS DE CARGAS LIGADAS NAS TOMADAS. MISAEL E ARISSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-09-18 07:26 | 2023-09-18 07:26 | 2023-09-14 11:31 | 3 | 2023-09-18 | 202300026418 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202300026400 |  | 1 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | 678.115.402-82 | MLPA6906759-21 | 646384 | 13417 | 663 | 212200844 | SIGFI80 | 2023-09-12 17:30 | 2023-09-13 20:11 | 2024-01-02 14:20 | 5050 | LUCIER | VALIDADO | -7.929853333333334,-72.76312 | -7.929675,-72.76319833333334 | LAURA GOMES DO NASCIMENTO | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DO NASCIMENTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-09-13 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-09-12 16:46 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | BATERIA 01 EM DESCARGA PROFUNDA | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE FOI REALIZADO OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS FOI CONSTATADO Q A BATERIA 01 ESTA A EM DESCARGA PROFUNDA FOI REALIZADA A TROCA DA MESMA FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE SEM ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO ,EMANUEL DE SOUZA ,MANOEL BARROS | 3 | 1 | 5 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-09-12 16:52 | 2023-09-12 16:52 | 2023-09-12 16:46 | 3 | 2023-09-12 | 6.0502e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026392 |  | 3 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA NASCIMENTO | 890.632.442-15 | MLPA7582417-22 | 652104 | 14159 |  | 212200704 | SIGFI80 | 2023-09-28 16:31 | 2023-09-13 11:38 | 2023-09-29 09:00 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.192416666666666,-72.71250833333333 | -9.192478333333334,-72.71255833333333 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE SOUZA | JOSE FRANCISCO DE SOUZA NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-09-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-13 11:38 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. UELERSON, FRANCISCO | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-28 15:51 | 2023-09-28 15:51 | 2023-09-13 11:38 | 3 | 2023-09-28 | 202300026392 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026384 |  | 3 | JOSE JAMES PEREIRA BARROS | 008.793.932-03 | MLPA7505749-22 | 652094 | 14032 |  | 212200873 | SIGFI45 | 2023-09-29 13:21 | 2023-09-13 11:37 | 2023-10-02 10:29 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.192568333333332,-72.71235333333334 | -9.192543333333333,-72.71243333333334 | FRANCISCA FERNANDES PEREIRA | JOSE JAMES PEREIRA BARROS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-09-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-13 11:37 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO HAVIA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-29 12:51 | 2023-09-29 12:51 | 2023-09-13 11:37 | 3 | 2023-09-29 | 202300026384 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026376 |  | 3 | ALUIZIO FERREIRA DE SOUZA | 021.890.632-30 | MLPA7582416-22 | 652076 | 14158 |  | 212200701 | SIGFI80 | 2023-09-26 09:38 | 2023-09-13 11:37 | 2023-09-27 14:12 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.191056666666666,-72.71292666666666 | -9.192020000000001,-72.71185666666666 | MARIA FERREIRA DE SOUZA | ALUIZIO FERREIRA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-09-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-13 11:37 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS LIGADAS NELAS DEVIDO À AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. UELERSON, FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-26 09:03 | 2023-09-26 09:03 | 2023-09-13 11:37 | 3 | 2023-09-26 | 202300026376 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026368 |  | 3 | JOSE GLEUSON PEREIRA BARROS | 007.514.202-39 | MLPA7458113-22 | 646412 | 13902 | 428 | 212200860 | SIGFI45 | 2023-09-26 14:26 | 2023-09-13 11:36 | 2023-09-27 14:23 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.191563333333333,-72.71228833333333 | -9.191371666666667,-72.712335 | FRANCISCA FERNANDES PEREIRA | JOSE GLEUSON PEREIRA BARROS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-09-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-13 11:36 | ONEOM012 | 6833251802000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS LIGADAS NELAS DEVIDO À AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. UELERSON, FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-26 13:44 | 2023-09-26 13:44 | 2023-09-13 11:36 | 3 | 2023-09-26 | 202300026368 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026350 |  | 3 | LUZIA BARRETO DE SOUZA | 890.614.382-68 | MLPA7582415-22 | 652102 | 14157 |  | 212200703 | SIGFI80 | 2023-09-26 10:23 | 2023-09-13 11:36 | 2023-09-27 14:16 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.19107,-72.71288333333334 | -9.1913,-72.712385 | OSMARINA BARRETOS DE SOUZA | LUZIA BARRETO DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-09-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-13 11:36 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS LIGADAS NELAS DEVIDO À AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. UELERSON, FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-26 09:45 | 2023-09-26 09:45 | 2023-09-13 11:36 | 3 | 2023-09-26 | 202300026350 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026343 |  | 3 | ROSILDO OLIVEIRA DA SILVA | 703.003.642-53 | MLPA7459266-22 | 646301 | 14111 | 427 | 212200793 | SIGFI45 | 2023-09-26 11:14 | 2023-09-13 11:35 | 2023-09-27 14:19 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.191210000000002,-72.712425 | -9.19125,-72.71241 | MARIA DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA | ROSILDO OLIVEIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-09-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-13 11:35 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. UELERSON, FRANCISCO | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-26 10:33 | 2023-09-26 10:33 | 2023-09-13 11:35 | 3 | 2023-09-26 | 202300026343 | Report2 | 1500
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300026335 |  | 5 | JAINO SILVA PINHEIRO | 899.867.092-53 | MLPA6677460-21 | 642552 | 13361 | 13 | 212200454 | SIGFI80 | 2023-09-13 09:19 | 2023-09-13 11:20 | 2023-11-06 16:19 | 5044 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.418853333333334,-73.22443 | -7.4188967,-73.2243621 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | JAINO DA SILVA PINHEIRO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-09-13 | INDETERMINADA | FALHA DE BATERIAS | 2023-09-13 08:29 | ONEOM007 | 68999372702000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | CORRETIVA FALHA DE BATERIAS, POIS AS MESMAS ESTAVAM SEM CARGA | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA FOI REALIZADO A TROCA DE DUAS BATERIAS, POIS AS MESMAS ESTAVAM SEM CARGA FOI REALIZADO O SERVIÇO E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 3 | 38 | 9 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-09-13 08:34 | 2023-09-13 08:34 | 2023-09-13 08:29 | 3 | 2023-09-13 | 6.0442e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026327 |  | 3 | OZANA CERQUEIRA LIMA SOUZA | 021.821.742-06 | MLPA7478393-22 | 646421 | 13943 |  | 212200870 | SIGFI80 | 2023-09-26 16:11 | 2023-09-13 11:17 | 2023-09-27 14:30 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.19084,-72.71317 | -9.190811666666667,-72.71316 | GENERINDA CERQUEIRA LIMA | OZANA CERQUEIRA LIMA SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-09-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-13 11:17 | ONEOM012 | 68984218829000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. UELERSON, FRANCISCO | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-26 15:30 | 2023-09-26 15:30 | 2023-09-13 11:17 | 3 | 2023-09-26 | 202300026327 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026319 |  | 3 | MARIA ZENALVA DE SOUZA NASCIMENTO | 956.460.272-68 | MLPA7461273-22 | 652105 | 13974 |  | 212200695 | SIGFI80 | 2023-09-28 09:07 | 2023-09-13 11:16 | 2023-09-29 09:07 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.190736666666668,-72.71350833333332 | -9.190093333333333,-72.71400166666668 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE SOUZA | MARIA ZENALVA DE SOUZA NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-09-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-13 11:16 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. UELERSON, FRANCISCO | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-28 08:10 | 2023-09-28 08:10 | 2023-09-13 11:16 | 3 | 2023-09-28 | 202300026319 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026301 |  | 3 | MARIA GERLENE BARROS DA SILVA | 004.976.992-81 | MLPA7459267-22 | 661624 | 14112 |  | 212202109 | SIGFI80 | 2023-09-26 15:18 | 2023-09-13 11:15 | 2023-09-27 14:27 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.1910000,-72.7130000 | -9.191071666666666,-72.71284 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | MARIA GERLENE BARROS DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-09-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-13 11:15 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | OBSERVAÇÃO: NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS LIGADAS NELAS DEVIDO À AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. UELERSON, FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-26 14:37 | 2023-09-26 14:37 | 2023-09-13 11:15 | 3 | 2023-09-26 | 202300026301 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026293 |  | 3 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE SOUZA | 701.103.522-20 | MLPA7532534-22 | 646355 | 14067 |  | 212200794 | SIGFI80 | 2023-09-28 09:50 | 2023-09-13 11:15 | 2023-09-29 09:14 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.190448333333334,-72.71354833333334 | -9.190513333333334,-72.71362833333333 | MARIA FERREIRA DE SOUZA | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-09-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-13 11:15 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. UELERSON, FRANCISCO | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-28 09:11 | 2023-09-28 09:11 | 2023-09-13 11:15 | 3 | 2023-09-28 | 202300026293 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026285 |  | 3 | LIA RAQUEL DE SOUZA NASCIMENTO | 014.193.782-36 | 1419378236 | 656781 | 15099 | 688 | 212201788 | SIGFI80 | 2023-09-28 08:03 | 2023-09-13 11:14 | 2023-09-29 09:18 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.190721666666667,-72.71343833333334 | -9.19063,-72.713475 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DE SOUZA | LIA RAQUEL DE SOUZA NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE BELFORT RIO JURUA COMUNIDADE BELFORT | 2023-09-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-13 11:14 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIGADAS NELAS DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. UELERSON, FRANCISCO | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-28 07:18 | 2023-09-28 07:18 | 2023-09-13 11:14 | 3 | 2023-09-28 | 202300026285 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026277 |  | 3 | GEAN FERREIRA DE SOUZA | 063.130.682-03 | MLPA7505748-22 | 646357 | 14031 |  | 212200796 | SIGFI80 | 2023-09-28 10:36 | 2023-09-13 11:14 | 2023-09-29 09:24 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.190126666666666,-72.713755 | -9.190096666666667,-72.71379333333333 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE SOUZA | GEAN FERREIRA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-09-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-13 11:13 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. UELERSON, FRANCISCO | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-28 09:56 | 2023-09-28 09:56 | 2023-09-13 11:13 | 3 | 2023-09-28 | 202300026277 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026269 |  | 12 | MAURY VILEME DE ARAUJO | 011.318.132-94 | MLPA7700059-22 | 661731 | 14204 | 1208 | 312200825 | SIGFI80 | 2023-09-15 08:08 | 2023-09-11 16:37 | 2023-09-18 13:44 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -10.442900000000002,-69.69631333333334 | -10.442315,-69.69751666666666 | INES BATISTA DE ARAUJO | MAURY VILEME DE ARAUJO | ASSIS BRASIL | RM ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ S/N COLOCACAO MARGE ICURIA CENTRO RM ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ | 2023-09-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-09-11 16:37 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADROS, MEDIÇÕES DE TENSÃO DOS MÓDULOS, BATERIAS E TENSÃO DA UC, TERMOGRAFIA, E MEDIÇÃO DA MALHA DO ATERRAMENTO. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. O CLIENTE POSSUI APENAS UM FREEZER COMO CARGA, NÃO SENDO POSSÍVEL TIRAR OUTRAS FOTOS DE CARGAS LIGADAS NAS TOMADAS. MISAEL E ARISSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-09-15 07:05 | 2023-09-15 07:05 | 2023-09-11 16:37 | 3 | 2023-09-15 | 202300026269 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026251 |  | 12 | INES BATISTA DE ARAUJO | 196.696.412-72 | MLPA7700058-22 | 661983 | 14203 | 1663 | 312200922 | SIGFI80 | 2023-09-18 08:49 | 2023-09-11 16:37 | 2023-09-19 09:41 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -10.447118333333332,-69.70174999999999 | -10.44731,-69.70169666666668 | MARIA EUNICE DE ARAUJO | INES BATISTA DE ARAUJO | ASSIS BRASIL | RM. ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ S/N COLOCACAO SANTA INES CENTRO RM. ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ | 2023-09-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-09-11 16:36 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.REALIZADA LIMPEZA GERAL NOS MÓDULOS, QUADROS, MEDIÇÃO DE TENSÃO DAS BATERIAS, MÓDULOS, SAIDA DO INVERSOR, TERMOGRAFIA E MEDIÇÃO DA MALHA DO ATERRAMENTO.SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. .MISAEL E ARISSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-09-18 08:04 | 2023-09-18 08:04 | 2023-09-11 16:36 | 3 | 2023-09-18 | 202300026251 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026244 |  | 12 | JOSE RIBAMAR BATISTA DE ARAUJO | 735.224.062-49 | MLPA7700054-22 | 661977 | 14199 | 1349 | 312200900 | SIGFI80 | 2023-09-17 17:29 | 2023-09-11 16:36 | 2023-09-18 17:19 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -10.432308333333333,-69.68284833333334 | -10.432276666666667,-69.68292833333334 | RITA EMIDIO DE ARAUJO | JOSE RIBAMAR BATISTA DE ARAUJO | ASSIS BRASIL | RM ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ S/N COLOCACAO SAO FRANCISCO 1 RIO IACO CENTRO RM ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ | 2023-09-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-09-11 16:36 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. REALIZADA LIMPEZA GERAL NOS MÓDULOS, QUADROS, MEDIÇÃO DE TENSÃO DAS BATERIAS, MÓDULOS, SAÍDA DO INVERSOR, TERMOGRAFIA, MEDIÇÃO DA MALHA DO ATERRAMENTO. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. CLIENTE POSSUI APENAS UMA GELADEIRA COMO CARGA, NÃO SENDO POSSÍVEL TIRAR OUTRAS FOTOS DE CARGAS LIGADAS NAS TOMADAS. MISAEL E ARISSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-09-17 16:39 | 2023-09-17 16:39 | 2023-09-11 16:36 | 3 | 2023-09-17 | 202300026244 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026236 |  | 12 | VALERIA RODRIGUES MORAIS | 011.317.772-04 | MLPA7700043-22 | 669411 | 14191 | 1072 | 312200861 | SIGFI80 | 2023-09-17 15:24 | 2023-09-11 16:36 | 2023-09-18 17:13 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -10.429731666666665,-69.64474 | -10.429804999999998,-69.64464666666666 | MARIA LUIZA MACIEL RODRIGUES | VALERIA RODRIGUES MORAIS | ASSIS BRASIL | RM ICURIÃ . SERINGAL GUANABARA S/N COLOCACAO ALTAMIRA RIO IACO CENTRO RM ICURIÃ . SERINGAL GUANABARA | 2023-09-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-09-11 16:35 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.REALIZADA LIMPEZA GERAL NOS MÓDULOS, QUADROS, MEDIÇÃO DE TENSÃO DAS BATERIAS, MÓDULOS, SAIDA DO INVERSOR,TERMOGRAFIA E MEDIÇÃO DA MALHA DO ATERRAMENTO. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. CLIENTE NÃO ESTAVA NO LOCAL, NÃO FOI POSSÍVEL TIRAR FOTOS DE CARGAS LIGADAS NAS TOMADAS. MISAEL E ARISSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-09-17 14:36 | 2023-09-17 14:36 | 2023-09-11 16:35 | 3 | 2023-09-17 | 202300026236 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026228 |  | 12 | ALDEMIR BATISTA DE ARAUJO | 030.555.332-16 | MLPA7700065-22 | 661017 | 14209 | 1209 | 312200816 | SIGFI80 | 2023-09-18 10:18 | 2023-09-11 16:35 | 2023-09-19 10:05 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -10.448203333333334,-69.712665 | -10.44837,-69.71277666666667 | RAIMUNDA BATISTA DE ARAÚJO | ALDEMIR BATISTA DE ARAUJO | ASSIS BRASIL | RM.ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ S/N COLOCACAO SANTA ROSA CENTRO RM.ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ | 2023-09-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-09-11 16:35 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.REALIZADA LIMPEZA GERAL NOS MÓDULOS,QUADROS, MEDIÇÃO DE TENSÃO DAS BATERIAS,MÓDULOS, SAIDA DO INVERSOR,TERMOGRAFIA E MEDIÇÃO DA MALHA DO ATERRAMENTO.SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.MISAEL E ARISSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-09-18 09:19 | 2023-09-18 09:19 | 2023-09-11 16:35 | 3 | 2023-09-18 | 202300026228 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026210 |  | 12 | FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES | 670.821.302-87 | MLPA7700038-22 | 661785 | 14188 | 1146 | 312200833 | SIGFI80 | 2023-09-16 11:16 | 2023-09-11 16:34 | 2023-09-18 14:18 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -10.464981666666665,-69.75369166666665 | -10.464843333333333,-69.75356333333335 | BENEDITA PEREIRA RODRIGUES | FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES | ASSIS BRASIL | RM ICURIÃ SERINGAL ICURIÃ S/N COLOCACAO LARANJAL RIO IACO CENTRO RM ICURIÃ SERINGAL ICURIÃ | 2023-09-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-09-11 16:34 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. REALIZADA LIMPEZA GERAL NOS MÓDULOS, QUADROS, MEDIÇÃO DE TENSÃO DAS BATERIAS, MÓDULOS, E SAÍDA DO INVERSOR, TERMOGRAFIA, MEDIÇÃO DA MALHA DO ATERRAMENTO. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MISAEL E ARISSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-09-16 10:28 | 2023-09-16 10:28 | 2023-09-11 16:34 | 3 | 2023-09-16 | 202300026210 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026202 |  | 12 | RONALDO RODRIGUES DE MORAIS | 050.291.262-60 | MLPA7700066-22 | 661794 | 14210 | 1174 | 312200837 | SIGFI80 | 2023-09-16 10:01 | 2023-09-11 16:34 | 2023-09-18 14:05 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -10.473163333333332,-69.74174666666666 | -10.472983333333332,-69.74253666666667 | MARIA LUIZA MACIEL RODRIGUES | RONALDO RODRIGUES DE MORAIS | ASSIS BRASIL | RM ICURIÃ SERINGAL ICURIÃ S/N COLONIA DEUS PROVERA RIO IACO CENTRO RM ICURIÃ SERINGAL ICURIÃ | 2023-09-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-09-11 16:34 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. REALIZADA LIMPEZA GERAL NOS MÓDULOS, QUADROS. MEDIÇÃO DE TENSÃO DAS BATERIAS, MÓDULOS, SAÍDA DO INVERSOR. TERMOGRAFIA E MEDIÇÃO DA MALHA DO ATERRAMENTO. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. CLIENTE NÃO ESTAVA NO LOCAL, NÃO SENDO POSSÍVEL TIRAR FOTOS DE CARGAS LIGADAS NAS TOMADAS. MISAEL E ARISSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-09-16 09:10 | 2023-09-16 09:10 | 2023-09-11 16:34 | 3 | 2023-09-16 | 202300026202 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026194 |  | 12 | DAVI MACIEL RODRIGUES | 006.984.802-52 | MLPA7700052-22 | 661043 | 14197 | 1179 | 312200832 | SIGFI80 | 2023-09-16 17:09 | 2023-09-11 16:33 | 2023-09-18 15:41 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -10.456888333333332,-69.72932833333333 | -10.456471666666667,-69.72929333333333 | MARIA FRANCISCA MACIEL | DAVI MACIEL RODRIGUES | ASSIS BRASIL | RM ICURIÃ SERINGAL ICURIÃ S/N COLOCACAO SAO SEBASTIAO CENTRO RM ICURIÃ SERINGAL ICURIÃ | 2023-09-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-09-11 16:33 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.REALIZADA LIMPEZA GERAL NOS MÓDULOS, QUADROS, MEDIÇÃO DE TENSÃO DAS BATERIAS, MÓDULOS, SAIDA DO INVERSOR,TERMOGRAFIA E MEDIÇÃO DA MALHA DO ATERRAMENTO.SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. CLIENTE POSSUI APENAS UM FREEZER COMO CARGA NAO SENDO POSSÍVEL TIRAR OUTRAS FOTOS DE CARGAS LIGADAS NAS TOMADAS.SISTEMA MUITO PROXIMO A CASA E DE ÁRVORES, FOTOS DE MÓDULOS E TERMOGRAFIA PODEM NAO TER SAÍDO NO ÂNGULO CORRETO. MISAEL E ARISSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-09-16 15:56 | 2023-09-16 15:56 | 2023-09-11 16:33 | 3 | 2023-09-16 | 202300026194 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026186 |  | 12 | LUCYNEIA BRANDO BEZERRA | 856.361.502-53 | MLPA7700034-22 | 669880 | 14184 | 842 | 312200822 | SIGFI80 | 2023-09-16 08:09 | 2023-09-11 16:33 | 2023-09-18 11:18 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -10.450358333333334,-69.711855 | -10.464351666666667,-69.77651166666666 | SEBASTIANA BRANDO BEZERRA | LUCYNEIA BRANDO BEZERRA | ASSIS BRASIL | RM ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ S/N COLOCACAO BOA FE CENTRO RM ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ | 2023-09-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-09-11 16:33 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. REALIZADA LIMPEZA GERAL NOS MÓDULOS, QUADROS, MEDIÇÃO DE TENSÃO DAS BATERIAS, MÓDULOS, SAÍDA DO INVERSOR, TERMOGRAFIA E MEDIÇÃO DA MALHA DO ATERRAMENTO. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MISAEL E ARISSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-09-16 07:04 | 2023-09-16 07:04 | 2023-09-11 16:33 | 3 | 2023-09-16 | 202300026186 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026178 |  | 12 | IRLANDIO DA SILVA RODRIGUES | 981.199.402-10 | MLPA7700035-22 | 661933 | 14185 | 1224 | 312200834 | SIGFI80 | 2023-09-16 13:32 | 2023-09-11 16:32 | 2023-09-18 15:12 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -10.470388333333336,-69.77222666666667 | -10.470378333333334,-69.77217333333333 | MARIA INES JORGE DA SILVA | IRLANDIO DA SILVA RODRIGUES | ASSIS BRASIL | RM ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ S/N COLOCACAO SANTA FE CENTRO RM ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ | 2023-09-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-09-11 16:32 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.REALIZADA LIMPEZA GERAL NOS MÓDULOS,QUADROS, MEDIÇÃO DE TENSÃO DAS BATERIAS,MÓDULOS, E SAIDA DO INVERSOR.TERMOGRAFIA,MEDIÇÃO DA MALHA DO ATERRAMENTO.SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CLIENTE POSSUI APENAS UM FREEZER COMO CARGA, NAO SENDO POSSÍVEL TIRAR OUTRAS FOTOS DE CARGAS LIGADAS NAS TOMADAS. MISAEL E ARISSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-09-16 12:45 | 2023-09-16 12:45 | 2023-09-11 16:32 | 3 | 2023-09-16 | 202300026178 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026160 |  | 12 | ALESSANDRO BEZERRA FERREIRA | 053.775.642-60 | MLPA7700033-22 | 661034 | 14183 |  | 312200829 | SIGFI80 | 2023-09-15 16:32 | 2023-09-11 16:30 | 2023-09-18 10:57 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -10.467341666666668,-69.77964 | -10.467355000000001,-69.77924166666666 | LUCYNEIA BRANDO BEZERRA | ALESSANDRO BEZERRA FERREIRA | ASSIS BRASIL | RM ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ S/N COLOCACAO BOA FE RIO IACO CENTRO RM ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ | 2023-09-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-09-11 16:30 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. REALIZADA LIMPEZA GERAL NOS MÓDULOS, QUADROS, MEDIÇÃO DE TENSÃO DAS BATERIAS, MÓDULOS E SAÍDA DO INVERSOR. TERMOGRAFIA E MEDIÇÃO DA MALHA DO ATERRAMENTO. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MISAEL E ARISSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-09-15 15:25 | 2023-09-15 15:25 | 2023-09-11 16:30 | 3 | 2023-09-15 | 202300026160 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026152 |  | 12 | DANIEL BEZERRA FERREIRA | 011.317.972-30 | MLPA7700050-22 | 661021 | 14196 | 1236 | 312200818 | SIGFI80 | 2023-09-15 15:09 | 2023-09-11 16:29 | 2023-09-18 10:21 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -10.469791666666667,-69.78329333333333 | -10.46991,-69.78335 | LUCYNEIA BRANDAO BEZERRA | DANIEL BEZERRA FERREIRA | ASSIS BRASIL | RM ICURIA SERINGAL ICURIA S/N COLOCACAO SAO PEDRO CENTRO RM ICURIA SERINGAL ICURIA | 2023-09-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-09-11 16:29 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. REALIZADA LIMPEZA GERAL NOS MÓDULOS, QUADROS, MEDIÇÃO DE TENSÃO DAS BATERIAS, MÓDULOS, E SAÍDA DO INVERSOR. TERMOGRAFIA E MEDIÇÃO DA MALHA DE ATERRAMENTO. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. CLIENTE POSSUI APENAS UM FREEZER COMO CARGA, NÃO SENDO POSSÍVEL TIRAR OUTRAS FOTOS DE CARGAS LIGADAS NA TOMADA. MISAEL E ARISSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-09-15 14:08 | 2023-09-15 14:08 | 2023-09-11 16:29 | 3 | 2023-09-15 | 202300026152 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026145 |  | 12 | OBEDE DE OLIVEIRA PEREIRA | 009.536.762-42 | MLPA7700029-22 | 661769 | 14179 | 1231 | 312200826 | SIGFI80 | 2023-09-17 10:26 | 2023-09-11 16:29 | 2023-09-18 16:21 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -10.393013333333332,-69.60976333333333 | -10.393075000000001,-69.60972833333334 | FRANCISCA VIEIRA DE OLIVEIRA | OBEDE DE OLIVEIRA PEREIRA | ASSIS BRASIL | RM CATIANÃ SERINGAL GUANABARA S/N COLOCACAO TAPURANGA CENTRO RM CATIANÃ SERINGAL GUANABARA | 2023-09-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-09-11 16:28 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. REALIZADA LIMPEZA GERAL NOS MÓDULOS, QUADROS, MEDIÇÃO DE TENSÃO DAS BATERIAS, MÓDULOS, SAÍDA DO INVERSOR, TERMOGRAFIA, MEDIÇÃO DA MALHA DO ATERRAMENTO. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. CLIENTE NÃO ESTAVA NO LOCAL, NÃO SENDO POSSÍVEL TIRAR FOTOS DE CARGAS LIGADAS NAS TOMADAS. MISAEL E ARISSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-09-17 09:41 | 2023-09-17 09:41 | 2023-09-11 16:28 | 3 | 2023-09-17 | 202300026145 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026137 |  | 12 | FRANCISCA VIEIRA DE OLIVEIRA | 632.540.772-53 | MLPA7700030-22 | 661726 | 14180 | 1515 | 312200801 | SIGFI80 | 2023-09-17 11:27 | 2023-09-11 16:28 | 2023-09-18 16:51 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -10.390089999999999,-69.60498833333332 | -10.390136666666667,-69.60492166666667 | RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA | FRANCISCA VIEIRA DE OLIVEIRA | ASSIS BRASIL | RM CATIANÃ SERINGAL GUANABARA S/N COLOCACAO ITAPURANGA CENTRO RM CATIANÃ SERINGAL GUANABARA | 2023-09-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-09-11 16:28 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. REALIZADA LIMPEZA GERAL NOS MÓDULOS, QUADROS, MEDIÇÃO DE TENSÃO DAS BATERIAS, MÓDULOS, SAÍDA DO INVERSOR, TERMOGRAFIA E MEDIÇÃO DA MALHA DO ATERRAMENTO. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. CLIENTE NÃO ESTAVA NO LOCAL, NÃO SENDO POSSÍVEL TIRAR FOTOS DE CARGAS LIGADAS NAS TOMADAS. MISAEL E ARISSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-09-17 10:39 | 2023-09-17 10:39 | 2023-09-11 16:28 | 3 | 2023-09-17 | 202300026137 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026129 |  | 12 | OBERLENE DE OLIVEIRA PEREIRA | 687.272.832-91 | MLPA7700027-22 | 661772 | 14177 | 1102 | 312200827 | SIGFI80 | 2023-09-17 12:58 | 2023-09-11 16:28 | 2023-09-18 17:02 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -10.399671666666668,-69.59828833333333 | -10.399758333333333,-69.59832833333333 | FRANCISCA VIEIRA DE OLIVEIRA | OBERLENE DE OLIVEIRA PEREIRA | ASSIS BRASIL | RM CATIANÃ SERINGAL GUANABARA S/N COLOCACAO CENTRIM CENTRO RM CATIANÃ SERINGAL GUANABARA | 2023-09-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-09-11 16:28 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. REALIZADA LIMPEZA GERAL NOS MÓDULOS, QUADROS, MEDIÇÃO DE TENSÃO DAS BATERIAS, MÓDULOS, SAÍDA DO INVERSOR, TERMOGRAFIA E MEDIÇÃO DA MALHA DO ATERRAMENTO. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. CLIENTE NÃO ESTAVA NO LOCAL, NÃO SENDO POSSÍVEL TIRAR FOTOS DE CARGAS LIGADAS NAS TOMADAS. MISAEL E ARISSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-09-17 12:03 | 2023-09-17 12:03 | 2023-09-11 16:28 | 3 | 2023-09-17 | 202300026129 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026111 |  | 12 | MARIA ANTONIA MACHADO DE FREITAS | 794.606.582-53 | 79460658253 | 661979 | 15737 | 1512 | 312200901 | SIGFI80 | 2023-09-17 07:59 | 2023-09-11 16:27 | 2023-09-18 15:56 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -10.292781666666666,-69.50267833333334 | -10.292918333333335,-69.502735 | MARIA TEREZINHA RODRIGUES MACHADO | MARIA ANTONIA MACHADO DE FREITAS | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2023-09-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-09-11 16:27 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA E CRISTIANO. LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES INTERNAS POR MOTIVO DO CLIENTE ESTAR AUSENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-09-17 07:25 | 2023-09-17 07:25 | 2023-09-11 16:27 | 3 | 2023-09-17 | 202300026111 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026103 |  | 12 | ELISSANDRA DA SILVA | 896.479.392-72 | 89647939272 | 661975 | 15741 | 1096 | 312200899 | SIGFI80 | 2023-09-17 10:40 | 2023-09-11 16:27 | 2023-10-04 18:21 | MARINA.CARVALHO | HELY | NAO CONFORME | -10.210055,-69.38528333333333 | -10.30326,-69.52405 | RAIMUNDA DA SILVA | ELISSANDRA DA SILVA | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2023-09-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-09-11 16:27 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | #DPS QUEIMADO | PACAIA E CRISTIANO. /LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-09-17 09:53 | 2023-09-17 09:53 | 2023-09-11 16:27 | 6 | 2023-09-17 | 202300026103 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026095 |  | 12 | ANTONIO MONTEIRO DE SOUZA | 004.330.652-73 | 433065273 | 660981 | 15739 | 1514 | 312200786 | SIGFI80 | 2023-09-17 12:03 | 2023-09-11 16:26 | 2023-09-18 16:55 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -10.285248333333334,-69.52947166666667 | -10.284993333333334,-69.52933666666667 | RAIMUNDA MONTEIRO DE SOUZA | ANTONIO MONTEIRO DE SOUZA | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2023-09-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-09-11 16:26 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA E CRISTIANO. /LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES INTERNAS POR MOTIVO DO CLIENTE ESTAR AUSENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-09-17 11:32 | 2023-09-17 11:32 | 2023-09-11 16:26 | 3 | 2023-09-17 | 202300026095 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026087 |  | 12 | MARIA TEREZA RODRIGUES MACHADO | 878.648.782-53 | 87864878253 | 661980 | 15743 | 1226 | 312200902 | SIGFI80 | 2023-09-17 17:34 | 2023-09-11 16:26 | 2023-10-04 18:22 | MARINA.CARVALHO | HELY | NAO CONFORME | -10.299104999999999,-69.48374 | -10.298981666666666,-69.48387333333334 | FAUSTINA RODRIGUES | MARIA TEREZA RODRIGUES MACHADO | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2023-09-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-09-11 16:26 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | #DPS QUEIMADO | PACAIA E CRISTIANO. //LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-09-17 17:01 | 2023-09-17 17:01 | 2023-09-11 16:26 | 6 | 2023-09-17 | 202300026087 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026079 |  | 12 | RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | 522.826.602-00 | 52282660200 | 669420 | 15731 | 1071 | 312200919 | SIGFI80 | 2023-09-16 14:13 | 2023-09-11 16:25 | 2023-10-04 18:24 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -10.300106666666666,-69.484095 | -10.300158333333334,-69.48405666666666 | MARIA TEREZINHA RODRIGUES MACHADO | RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2023-09-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-09-11 16:25 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA E CRISTIANO. /LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-09-16 13:24 | 2023-09-16 13:24 | 2023-09-11 16:25 | 3 | 2023-09-16 | 202300026079 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026061 |  | 12 | SIMEÃO DOS SANTOS | 933.811.742-15 | 93381174215 | 661724 | 15735 | 1507 | 312200790 | SIGFI80 | 2023-09-16 11:16 | 2023-09-11 16:24 | 2023-09-18 14:33 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -10.283511666666667,-69.465535 | -10.28342,-69.46553833333334 | MARIA DE NAZARÉ DOS SANTOS | SIMEÃO DOS SANTOS | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2023-09-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-09-11 16:24 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA E CRISTIANO. /LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES INTERNAS POR MOTIVO DO CLIENTE ESTAR AUSENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-09-16 10:46 | 2023-09-16 10:46 | 2023-09-11 16:24 | 3 | 2023-09-16 | 202300026061 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026053 |  | 12 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | 523.851.162-00 | 52385116200 | 660982 | 15733 | 1358 | 312200787 | SIGFI80 | 2023-09-16 12:26 | 2023-09-11 16:24 | 2023-09-18 14:51 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -10.282431666666668,-69.46435666666666 | -10.282478333333334,-69.46431166666666 | MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2023-09-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-09-11 16:24 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAYA E CRISTIANO. //LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES INTERNAS POR MOTIVO DE O CLIENTE ESTAR AUSENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-09-16 11:43 | 2023-09-16 11:43 | 2023-09-11 16:24 | 3 | 2023-09-16 | 202300026053 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026046 |  | 12 | DEUSIMAR FERREIRA MARINHO | 561.448.572-49 | 56144857249 | 661023 | 15745 | 1227 | 312200819 | SIGFI80 | 2023-09-16 09:27 | 2023-09-11 16:24 | 2023-09-18 11:53 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -10.254005,-69.453293333333 | -10.254011666666665,-69.45323166666667 | DIAMANTINA FERREIRA MARINHO | DEUSIMAR FERREIRA MARINHO | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL SANTA ANA RM AMAPÁ. SERINGAL SANTA ANA | 2023-09-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-09-11 16:23 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAYA E CRISTIANO. //LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES INTERNAS POR MOTIVO DE O CLIENTE ESTAR AUSENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-09-16 08:54 | 2023-09-16 08:54 | 2023-09-11 16:23 | 3 | 2023-09-16 | 202300026046 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026038 |  | 12 | ROZIMAR SILVA DE BARROS | 009.630.922-94 | 963092294 | 661774 | 15747 | 1155 | 312200828 | SIGFI80 | 2023-09-16 07:59 | 2023-09-11 16:23 | 2023-09-18 11:10 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -10.235776666667,-69.43362 | -10.235763333333333,-69.43374666666666 | ANTONIA DA SILVA | ROZIMAR SILVA DE BARROS | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL SANTA ANA RM AMAPÁ. SERINGAL SANTA ANA | 2023-09-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-09-11 16:23 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA E CRISTIANO. LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES INTERNAS POR MOTIVO DE O CLIENTE ESTAR AUSENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-09-16 07:19 | 2023-09-16 07:19 | 2023-09-11 16:23 | 3 | 2023-09-16 | 202300026038 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026020 |  | 12 | ANTONIA MARINHO DA SILVA | 524.945.352-04 | 52494535204 | 661019 | 15751 | 1237 | 312200817 | SIGFI80 | 2023-09-15 12:44 | 2023-09-11 16:23 | 2023-09-18 09:56 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -10.222985,-69.416393333333 | -10.223125000000001,-69.41648333333333 | MATILDE FERREIRA MARINHO | ANTONIA MARINHO DA SILVA | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL SANTA ANA RM AMAPÁ. SERINGAL SANTA ANA | 2023-09-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-09-11 16:23 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA E CRISTIANO. LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES INTERNAS POR MOTIVO DE O CLIENTE ESTAR AUSENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-09-15 12:10 | 2023-09-15 12:10 | 2023-09-11 16:23 | 3 | 2023-09-15 | 202300026020 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026012 |  | 12 | ANTONIA DA SILVA | 809.798.902-68 | 80979890268 | 661035 | 15749 | 645 | 312200831 | SIGFI80 | 2023-09-15 11:27 | 2023-09-11 16:23 | 2023-09-18 09:34 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -10.223883333333,-69.418288333333 | -10.223796666666667,-69.41823 | RAIMUNDA NONATA DA SILVA | ANTONIA DA SILVA | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2023-09-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-09-11 16:22 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAYA, CRISTIANO.//LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-09-15 10:40 | 2023-09-15 10:40 | 2023-09-11 16:22 | 3 | 2023-09-15 | 202300026012 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026004 |  | 12 | JERSON JUNIOR DA SILVA DIAS | 751.592.012-20 | 75159201220 | 661729 | 15753 | 1513 | 312200821 | SIGFI80 | 2023-09-15 16:42 | 2023-09-11 16:22 | 2023-09-18 11:03 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -10.218316666667,-69.406916666667 | -10.2182,-69.40692333333332 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA FILHA | JERSON JUNIOR DA SILVA DIAS | ASSIS BRASIL | RM AMAPA. SERINGAL SANTA ANA RM AMAPA. SERINGAL SANTA ANA | 2023-09-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-09-11 16:22 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA E CRISTIANO. /LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-09-15 16:13 | 2023-09-15 16:13 | 2023-09-11 16:22 | 3 | 2023-09-15 | 202300026004 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025998 |  | 12 | RAIMUNDO PEREIRA DE LIMA | 326.135.802-59 | 32613580259 | 669424 | 15761 | 1516 | 312200920 | SIGFI80 | 2023-09-15 16:01 | 2023-09-11 16:22 | 2023-09-18 10:41 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -10.217361666666667,-69.40203166666667 | -10.21725,-69.40209666666667 | MARIA EMÍLIA PEREIRA DE LIMA | RAIMUNDO PEREIRA DE LIMA | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL SANTA ANA RM AMAPÁ. SERINGAL SANTA ANA | 2023-09-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-09-11 16:21 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAYA E CRISTIANO. LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES INTERNAS POR MOTIVO DE O CLIENTE ESTAR AUSENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-09-15 15:28 | 2023-09-15 15:28 | 2023-09-11 16:21 | 3 | 2023-09-15 | 202300025998 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025980 |  | 12 | FRANCISCO RIBEIRO FALCÃO | 522.652.692-04 | 52265269204 | 661981 | 15757 | 1510 | 312200921 | SIGFI80 | 2023-09-15 14:57 | 2023-09-11 16:19 | 2023-09-28 07:32 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -10.209896666666667,-69.38533000000001 | -10.20999,-69.38525833333333 | FRANCISCA RIBEIRO FALCÃO | FRANCISCO RIBEIRO FALCÃO | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL SANTA ANA RM AMAPÁ. SERINGAL SANTA ANA | 2023-09-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-09-11 16:19 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA E CRISTIANO. /LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-09-15 14:10 | 2023-09-15 14:10 | 2023-09-11 16:19 | 3 | 2023-09-15 | 202300025980 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025964 |  | 12 | ENEAS VILEME DE ARAUJO | 623.268.212-20 | MLPA7700057-22 | 661024 | 14202 |  | 312200820 | SIGFI80 | 2023-09-15 09:16 | 2023-09-11 16:17 | 2023-09-18 09:16 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -10.442901666666668,-69.69630166666667 | -10.443063333333335,-69.69615166666668 | MARIA DE NAZARE BATISTA DE ARAUJO | ENEAS VILEME DE ARAUJO | ASSIS BRASIL | RM ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ. S/N COLOCACAO SANTA INES CENTRO RM ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ. | 2023-09-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-09-11 16:16 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADROS, MEDIÇÕES DE TENSÃO DOS MÓDULOS, BATERIAS E TENSÃO DA UC, TERMOGRAFIA, E MEDIÇÃO DA MALHA DO ATERRAMENTO. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. O CLIENTE POSSUI APENAS UM FREEZER COMO CARGA, NÃO SENDO POSSÍVEL TIRAR OUTRAS FOTOS DE CARGAS LIGADAS NAS TOMADAS. MISAEL E ARISSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-09-15 08:17 | 2023-09-15 08:17 | 2023-09-11 16:16 | 3 | 2023-09-15 | 202300025964 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025956 |  | 5 | JOSE FRANCISCO RICARDO DA SILVA | 807.261.782-68 | MLPA6691853-21 | 649732 | 13261 |  | 212200648 | SIGFI80 | 2023-09-11 11:36 | 2023-09-11 14:15 | 2023-09-12 17:09 | 5044 | HELY | VALIDADO | -7.409233333333333,-73.19763166666667 | -7.412431,-73.190998 | MARIA OVILENE RICARDO DA SILVA | JOSE FRANCISCO RICARDO DA SILVA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE SAO FRANCISCO S/N CENTRO COMUNIDADE SAO FRANCISCO | 2023-09-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-11 11:03 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇOES | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-11 11:04 | 2023-09-11 11:04 | 2023-09-11 11:03 | 3 | 2023-09-11 | 6.0442e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300025949 | 110605 | 7 | FRANCISCA NASCIMENTO DA SILVA | 694.846.782-20 | 69484678220 | 655026 | 14821 |  | 212201243 | SIGFI80 | 2023-09-14 16:56 | 2023-09-11 09:34 | 2023-09-18 17:38 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.274371666666667,-71.05849666666667 | -8.274176666666667,-71.05861833333333 | MARIA SOUZA DO NASCIMENTO | FRANCISCA NASCIMENTO DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-09-11 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-09-11 09:34 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA NORMALIZADO COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, RAIMUNDO SABINO E ADEGILSON | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5052 | 24 | 2023-09-14 16:19 | 2023-09-14 16:19 | 2023-09-11 09:34 | 3 | 2023-09-14 | 202300025949 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300025931 | 110049 | 7 | MARIA MARINES DE SOUZA SILVA | 064.669.992-03 | MLPA7659099-22 | 660301 | 14303 | 1081 | 212201654 | SIGFI80 | 2023-09-14 14:55 | 2023-09-11 09:33 | 2023-09-18 17:32 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.310838333333333,-71.16480333333334 | -8.31097,-71.16484666666666 | MARIA DA LIBERDADE MORAIS DE SOUZA | MARIA MARINES DE SOUZA SILVA | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N COLONIA BOM FUTURO CENTRO SERINGAL PENEDO | 2023-09-11 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-09-11 09:32 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM AS DUAS BATERIAS SEM TENSÃO. FOI FEITA A TROCA DAS DUAS BATERIAS E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. A CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA EM CASA. RAIMUNDO SABINO, ADEGILSON. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5052 | 24 | 2023-09-14 12:56 | 2023-09-14 12:56 | 2023-09-11 09:32 | 3 | 2023-09-14 | 202300025931 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300025923 | 109878 | 3 | EMESSON RODRIGUES DA SILVA | 091.081.712-03 | MLPA7582391-22 | 652913 | 14133 | 640 | 212201144 | SIGFI80 | 2023-09-27 12:27 | 2023-09-11 09:32 | 2023-09-28 09:41 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.410598333333333,-72.71473666666667 | -9.410761666666668,-72.71474833333333 | ROSINETE RODRIGUES DA SILVA | EMESSON RODRIGUES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-11 09:31 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | OBSERVAÇÃO: A BATERIA 1 ESTAVA COM O STATE OF CHARGE (SOC) TOTALMENTE APAGADO, E A SITUAÇÃO ERA A MESMA PARA A BATERIA 2, QUE TAMBÉM ESTAVA COM O SOC TOTALMENTE APAGADO. ALÉM DISSO, NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS COM CARGA LIGADA, DEVIDO À AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. UELERSON, FRANCISCO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-09-27 11:52 | 2023-09-27 11:52 | 2023-09-11 09:31 | 3 | 2023-09-27 | 202300025923 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300025915 | 10874 | 3 | MAIANE FERREIRA DA SILVA | 002.959.172-45 | MLPA7532507-22 | 658188 | 14047 | 609 | 212201354 | SIGFI80 | 2023-09-27 13:28 | 2023-09-11 09:31 | 2023-09-28 09:52 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.410865,-72.71972333333333 | -9.410860000000001,-72.71969166666666 | DOMINGAS FERREIRA DO CARMO | MAIANE FERREIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-11 09:30 | ONEOM012 | 68984113049000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | A BATERIA 1 ESTAVA COM O STATE OF CHARGE (SOC) TOTALMENTE APAGADO E A SITUAÇÃO ERA A MESMA PARA A BATERIA 2. O SISTEMA DO CLIENTE FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. UELERSON, FRANCISCO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-09-27 13:12 | 2023-09-27 13:12 | 2023-09-11 09:30 | 3 | 2023-09-27 | 202300025915 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300025907 | 109876 | 1 | ANA CASSIA SILVA DE CARVALHO | 700.024.072-56 | MLPA7217441-22 | 642467 | 13745 | 36 | 212200448 | SIGFI80 | 2023-09-11 09:35 | 2023-09-11 09:23 | 2023-09-11 16:41 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.088643333333332,-72.77460333333333 | -8.088603333333333,-72.77462999999999 | MARIA RITA COSTA DA SILVA | ANA CASSIA SILVA DE CARVALHO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-09-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-11 09:23 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. FORAM REALIZADOS OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS, NENHUMA ANORMALIDADE FOI ENCONTRADA. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA E MANOEL BARROS. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-11 09:13 | 2023-09-11 09:13 | 2023-09-11 09:23 | 3 | 2023-09-11 | 202300025907 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300025899 | 109635 | 1 | JOAO DE SOUZA ENES | 002.959.962-85 | MLPA7208061-22 | 645809 | 14610 | 219 | 212200546 | SIGFI80 | 2023-09-11 10:24 | 2023-09-11 09:22 | 2023-09-11 16:44 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.075981666666667,-72.76349833333333 | -8.075995,-72.763325 | MARIA NAZARE FERREIRA DE SOUZA | JOAO DE SOUZA ENES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-09-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-11 09:22 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. FORAM REALIZADOS OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS, NENHUMA ANORMALIDADE FOI ENCONTRADA. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA E MANOEL BARROS. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-11 09:48 | 2023-09-11 09:48 | 2023-09-11 09:22 | 3 | 2023-09-11 | 202300025899 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300025881 | 109625 | 1 | ROSANGELA DA SILVA ARAUJO | 619.071.702-00 | MLPA7197542-22 | 642560 | 13707 | 116 | 212200477 | SIGFI45 | 2023-09-14 09:01 | 2023-09-11 09:21 | 2023-09-14 15:28 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.08775,-72.77760833333333 | -8.087706666666666,-72.777625 | OZANIRA DA SILVA ARAUJO | ROSANGELA DA SILVA ARAUJO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-09-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-11 09:20 | ONEOM012 | 3322099000000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | INVERSOR SEM TENSÃO NA SAÍDA. FOI FEITA A SUBSTITUIÇÃO DO MESMO E O SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 23 | 2023-09-11 08:50 | 2023-09-11 08:50 | 2023-09-11 09:20 | 3 | 2023-09-14 | 202300025881 | Report2 | 1500
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202300025873 |  | 1 | MARIA ELIZETE DA SILVA LIMA | 851.974.912-72 | MLPA7188681-22 | 642863 | 13739 | 106 | 212200531 | SIGFI80 | 2023-09-09 16:15 | 2023-09-09 19:46 | 2024-01-02 14:23 | 5050 | LUCIER | VALIDADO | -8.092491666666666,-72.78651166666667 | -8.092583333333332,-72.78651166666667 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | MARIA ELIZETE DA SILVA LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2023-09-09 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-09-09 15:22 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | CONTROLADOR AVARIADO NAO MANDA CARGA PARA AS BATERIAS | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE FOI REALIZADO OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS FOI CONSTATADO QUE O CONTROLADOR NAO ESTAVA MANDANDO CARGA PARA AS BATERIAS CONSEQUENTEMENTE FAZENDO COM QUE AS BATERIAS ENTRASSEM EM DESCARGA PROFUNDA. FOI REALIZADA A TRO CA DO CONTROLADOR E DAS BATERIAS FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO,EMANUEL DE SOUZA,MANOEL BARROS | 3 | 1 | 5 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-09-09 15:26 | 2023-09-09 15:26 | 2023-09-09 15:22 | 3 | 2023-09-09 | 6.0502e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300025865 | 108734 | 3 | MILER FERREIRA RIBEIRO | 703.218.212-70 | MLPA7458103-22 | 657798 | 13896 | 999 | 212201497 | SIGFI80 | 2023-09-11 15:55 | 2023-09-08 10:40 | 2023-09-14 15:26 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.276253333333333,-72.68444333333333 | -9.276193333333334,-72.68438166666667 | MARIA JOSE FERREIRA | MILER FERREIRA RIBEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-09-08 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-09-08 10:40 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA A TROCA DE UMA BATERIA E REALIZADAS MEDIÇÕES NO QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS. O SISTEMA FOI DEIXADO NORMALIZADO. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5050 | 24 | 2023-09-11 14:32 | 2023-09-11 14:32 | 2023-09-08 10:40 | 3 | 2023-09-11 | 202300025865 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300025857 | 108863 | 8 | JOAO PAULO LIMA ROCHA | 969.991.012-72 | MLPA7722191-22 | 661660 | 14300 | 515 | 212202056 | SIGFI80 | 2023-09-13 08:48 | 2023-09-08 10:39 | 2023-09-15 09:06 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.125311666666667,-71.94241333333333 | -9.124901666666666,-71.94218833333333 | MARIA ALDECI DO NASCIMENTO LIMA | JOAO PAULO LIMA ROCHA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLOCACAO TOCANTINS CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2023-09-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-08 10:39 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA SEM GERACAO FV |  | SISTEMA ENCONTRADO COM AS BATERIA NAO DESLIGANDO NO BOTÃO DE RESET, SISTEMA SEM FUNCIONAMENTO. SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE, COM SUBISTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. //ROBERTO ELETRICISTA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 21 | 2023-09-13 08:12 | 2023-09-13 08:12 | 2023-09-08 10:39 | 3 | 2023-09-13 | 202300025857 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300025840 | 108862 | 7 | ANTONIO DERLANDIO PERES FERREIRA | 891.528.322-87 | MLPA7807888-22 | 658090 | 14489 | 1168 | 212201581 | SIGFI80 | 2023-09-07 16:01 | 2023-09-07 08:16 | 2023-09-11 16:48 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.35083,-71.19670666666666 | -8.351288333333335,-71.19674166666667 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PERES | ANTONIO DERLANDIO PERES FERREIRA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO DEUS E POR NOS CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-09-07 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-07 08:12 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | ADEGILSON CRISTIANO. CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM CASA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-09-07 15:38 | 2023-09-07 15:38 | 2023-09-07 08:12 | 3 | 2023-09-07 | 202300025840 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300025832 | 108370 | 1 | REGINALDO DOS ANJOS DA COSTA | 751.607.812-34 | MLPA7208069-22 | 654273 | 14617 | 1073 | 212201339 | SIGFI80 | 2023-09-19 09:58 | 2023-09-06 10:30 | 2023-09-20 09:16 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.052793333333334,-72.76344 | -8.052661666666667,-72.76377333333333 | MARIA LUIZA SANTANA DOS ANJOS | REGINALDO DOS ANJOS DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE CANDAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CANDAL | 2023-09-06 | VANDALISMO | INTERMITENCIA | 2023-09-06 10:30 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | BATERIA ROUBADA, FOI RECOLOCADA OUTRA BATERIA SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR NORMAL | 3 | 2 | 7 | 16 | 27 | 5050 | 23 | 2023-09-19 09:40 | 2023-09-19 09:55 | 2023-09-06 10:30 | 3 | 2023-09-19 | 202300025832 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300025824 | 103384 | 1 | ASSEMBLEIA DE DEUS | 002.959.962-85 | MLPA7208063-22 | 661954 | 14611 |  | 212202423 | SIGFI160 | 2023-09-24 09:08 | 2023-09-06 10:28 | 2023-09-26 16:15 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.075972,-72.763444 | -8.075635,-72.76345166666667 | MARIA NAZARE FERREIRA | ASSEMBLEIA DE DEUS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-09-06 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-06 10:28 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE. FORAM REALIZADOS OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS, SENDO CONSTATADO QUE AS BATERIAS ESTAVAM EM STAND-BY. FOI REALIZADA UMA REINICIALIZAÇÃO DAS MESMAS, FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-09-24 08:12 | 2023-09-24 08:12 | 2023-09-06 10:28 | 3 | 2023-09-24 | 202300025824 | Report2 | 5333
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300025816 | 107301 | 5 | RENILSON DE QUEIROZ PINHEIRO | 096.352.462-34 | 9635246234 | 646360 | 14665 | 480 | 212200829 | SIGFI80 | 2023-09-06 15:19 | 2023-09-05 16:52 | 2023-09-08 14:11 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.406733333333333,-73.17519333333333 | -7.41183533,-73.17216706 | ADALGISA DE QUEIROZ PINHEIRO | RENILSON DE QUEIROZ PINHEIRO | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE BOA VISTA RIO MÔA COMUNIDADE BOA VISTA | 2023-09-05 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-05 16:51 | ONEOM007 | 68999558951000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA NÃO FOI REALIZADA NENHUMA TROCA DE MATERIAL POIS O SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-06 14:46 | 2023-09-06 14:46 | 2023-09-05 16:51 | 3 | 2023-09-06 | 202300025816 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300025808 | 106840 | 7 | MARIA LUZIRLANDIA AMORIM DE ANDRADE | 065.769.262-00 | MLPA7812385-22 | 655035 | 14510 | 691 | 212201425 | SIGFI80 | 2023-09-07 15:14 | 2023-09-04 12:32 | 2023-09-11 16:51 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.321301666666667,-71.1928 | -8.321368333333334,-71.19277000000001 | LUZIA DE SOUZA AMORIN | MARIA LUZIRLANDIA AMORIM DE ANDRADE | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO ESTIRAO CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-09-04 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-04 12:31 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CRISTIANO/ ADEGILSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-09-07 14:50 | 2023-09-07 14:50 | 2023-09-04 12:31 | 3 | 2023-09-07 | 202300025808 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300025790 | 105005 | 4 | GENIVAL DA SILVA MAIA | 013.025.652-81 | MLPA6705400-21 | 658006 | 13367 | 1117 | 212201956 | SIGFI80 | 2023-09-14 12:24 | 2023-09-04 12:30 | 2023-09-15 09:01 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.872396666666667,-73.07363666666667 | -7.871703333333333,-73.073165 | MARIA ALENCAR DA SILVA | GENIVAL DA SILVA MAIA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TRES BOCAS S/N RIO PARANA DOS MOURAS CENTRO COMUNIDADE TRES BOCAS | 2023-09-04 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-04 12:28 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ESTAVA COM AS DUAS BATERIAS COM TODOS OS LEDS DE SOCS APAGADOS, INDICANDO QUE AS MESMAS ESTAVAM EM DESCARGA PROFUNDA. OBS: LACRE ROMPIDO PELO CLIENTE. DEJESUS E LUCAS EDUARDO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-09-14 11:30 | 2023-09-14 11:30 | 2023-09-04 12:28 | 3 | 2023-09-14 | 202300025790 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300025782 | 105037 | 8 | CARLOS SILVA CALVACANTE | 411.721.322-91 | MLPA7793083-22 | 658174 | 14399 | 476 | 212201539 | SIGFI80 | 2023-09-13 14:53 | 2023-09-04 12:27 | 2023-09-15 08:52 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.685516666666667,-71.62030833333333 | -8.68563,-71.62020166666666 | MARIA SILVA CAVALCANTE | CARLOS SILVA CALVACANTE | JORDAO | BELA VISTA S/N RIO TARAUACA CENTRO BELA VISTA | 2023-09-04 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-04 12:27 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM AS BATERIAS EM DESCARGA PROFUNDA. SISTEMA NORMALIZADO COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. ROBERTO ELETRICISTA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-09-13 14:16 | 2023-09-13 14:16 | 2023-09-04 12:27 | 3 | 2023-09-13 | 202300025782 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300025774 | 104978 | 6 | NELSON RIBEIRO DOS SANTOS | 922.295.902-78 | MLPA6965371-21 | 652246 | 13526 | 310 | 212200978 | SIGFI80 | 2023-09-04 16:06 | 2023-09-04 01:59 | 2023-09-05 10:53 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.681000000000000,-71.98441699999999 | -7.680883333333332,-71.98436 | FRANCISCA RIBEIRO DOS SANTOS | NELSON RIBEIRO DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-09-04 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-04 01:59 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ESTAVA COM AS DUAS BATERIAS COM TODOS OS LEDS DE STATUS APAGADOS E O BOTÃO RESET NÃO ESTAVA FUNCIONANDO, INDICANDO QUE OS DOIS BMS DAS BATERIAS POSSIVELMENTE TENHAM QUEIMADO. ALÉM DISSO, O INVERSOR TAMBÉM NÃO ESTAVA FUNCIONANDO, POIS NÃO LIGAVA NEM DESLIGAVA, INDICANDO QUE ESTAVA QUEIMADO. DEJESUS E UELERSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-09-04 15:25 | 2023-09-04 15:25 | 2023-09-04 01:59 | 3 | 2023-09-04 | 202300025774 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025766 |  | 5 | JOSE CARLOS PEREIRA QUIRINO | 667.503.182-15 | 66750318215 | 645903 | 14713 | 82 | 212200593 | SIGFI80 | 2023-09-02 09:23 | 2023-09-02 18:13 | 2023-09-13 11:53 | 5044 | HELY | VALIDADO | -7.386638333333334,-73.14850666666666 | -7.38656598,-73.14851416 | IZAURA PEREIRA QUIRINO | JOSE CARLOS PEREIRA QUIRINO | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-09-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-02 08:52 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PREVENTIVA/LUCAS EDUARDO/ ANDERSON | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇOES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO/ ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-02 08:53 | 2023-09-02 08:53 | 2023-09-02 08:52 | 3 | 2023-09-02 | 6.0442e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300025758 | 104937 | 6 | MARIA ELIZABETE PEREIRA DOS SANTOS | 957.579.022-72 | MLPA7702466-22 | 642962 | 14234 | 155 | 212200528 | SIGFI80 | 2023-09-02 07:53 | 2023-09-01 20:36 | 2023-09-04 15:34 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.70279,-71.99152666666667 | -7.702676666666667,-71.99146666666667 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | MARIA ELIZABETE PEREIRA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SANTA RITA | 2023-09-01 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-01 20:35 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ESTAVA COM A BATERIA 2 COM TODOS OS LEDS DE STATUS ACESSOS E O LED DCHG PISCANDO JUNTAMENTE COM O CHG PISCANDO TAMBÉM, INDICANDO QUE A BATERIA NÃO ESTAVA FUNCIONANDO NORMALMENTE. JÁ A BATERIA 1 ESTAVA COM OS LEDS DE STATUS INDICANDO QUE ESTAVA COM POTÊNCIA DE 20%, MAS NÃO ESTAVA PERGANDO CARGA, SENDO NECESSÁRIA A TROCA DAS DUAS. DEJESUS E UELERSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-09-02 07:20 | 2023-09-02 07:20 | 2023-09-01 20:35 | 3 | 2023-09-02 | 202300025758 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300025733 |  | 1 | GENESIA NASCIMENTO DA SILVA | 435.088.712-15 | 43508871215 | 652784 | 14937 | 775 | 212201247 | SIGFI45 | 2023-09-02 09:01 | 2023-08-31 16:41 | 2023-09-04 16:14 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.046453333333334,-72.75952666666667 | -8.046323333333333,-72.759645 | FRANCISCA DO NASCIMENTO | GENESIA NASCIMENTO DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE CANDAL RIO JURUA COMUNIDADE CANDAL | 2023-08-31 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-31 16:39 | ONEOM012 |  | IMPROCEDENTE | SISTEMA SEM GERACAO FV | REMOÇÃO DE SIGFI QUE ESTA ABANDONADO. | SISTEMA RETIRADO. MOTIVO: CLIENTE ABANDONOU SUA RESIDÊNCIA. | 3 | 38 | 7 | 12 | 26 | 5050 | 21 | 2023-09-02 07:33 | 2023-09-02 07:33 | 2023-08-31 16:39 | 3 | 2023-09-02 | 202300025733 | Report2 | 1500
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300025725 |  | 3 | ESCOLA GERALDO PINTO CORREIA FILHO ANEXO 4 | 702.544.192-91 | MLPA7504765-22 | 658250 | 13841 |  | 212202059 | SIGFI160 | 2023-09-01 16:28 | 2023-08-31 10:42 | 2023-09-04 16:09 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.230556,-72.703194 | -9.229586666666668,-72.70351333333333 | MARIA LUCIA DE MELO SARAH | ESCOLA GERALDO PINTO CORREIA FILHO ANEXO 4 | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2023-08-31 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-31 10:42 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | CONTROLADOR DESLIGADO |  | MARCOS E FRANCISCO. FORAM REALIZADAS MEDIÇÕES NO BANCO DE BATERIAS E NO QUADRO ELÉTRICO. | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 22 | 2023-09-01 13:09 | 2023-09-01 13:09 | 2023-08-31 10:42 | 3 | 2023-09-01 | 202300025725 | Report2 | 5333
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300025717 | 104118 | 3 | LUCIETE DE SOUZA PINHEIRO | 65126173200 | MLPA7514800-22 | 654487 | 13996 | 862 | 212201422 | SIGFI80 | 2023-09-01 11:09 | 2023-08-31 09:41 | 2023-09-04 15:03 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.27614,-72.67829833333333 | -9.276506666666668,-72.678245 | ANTONIA ALDENIR DE SOUZA | LUCIETE DE SOUZA PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-08-31 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-08-31 09:40 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA A TROCA DE BATERIAS E AS MEDIÇÕES NO QUADRO ELÉTRICO E NO BANCO DE BATERIAS. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5050 | 24 | 2023-09-01 10:10 | 2023-09-01 10:10 | 2023-08-31 09:40 | 3 | 2023-09-01 | 202300025717 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300025709 | 104074 | 1 | RAIMUNDO NONATO DE SOUZA ABREU | 732.773.122-91 | MLPA6946983-21 | 654550 | 13434 | 952 | 212201393 | SIGFI80 | 2023-09-02 14:52 | 2023-08-30 15:11 | 2023-09-04 16:03 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.873972,-72.729472 | -7.873913333333333,-72.72940833333334 | ALDENORA DE SOUZA ABREU | RAIMUNDO NONATO DE SOUZA ABREU | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-08-30 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-30 15:10 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | CONTROLADOR DESLIGADO |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE. FORAM REALIZADOS OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS, E FOI CONSTATADO QUE O CONTROLADOR ESTAVA AVARIADO. FOI REALIZADA A TROCA DO MESMO, FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, MANOEL MIRANDA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 22 | 2023-09-02 13:30 | 2023-09-02 13:30 | 2023-08-30 15:10 | 3 | 2023-09-02 | 202300025709 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300025691 | 103859 | 3 | RENARIO SOARES CABRAL | 034.137.712-05 | MLPA7582426-22 | 652467 | 14168 | 534 | 212201072 | SIGFI80 | 2023-09-02 12:13 | 2023-08-30 15:09 | 2023-09-04 15:59 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.15722,-72.71319833333334 | -9.157243333333334,-72.71313166666667 | ANTONIETA FERREIRA SOARES | RENARIO SOARES CABRAL | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-08-30 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-08-30 15:09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA A TROCA DE BATERIAS E AS MEDIÇÕES NO QUADRO ELÉTRICO E NO BANCO DE BATERIAS. O SISTEMA FOI DEIXADO NORMAL. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5050 | 24 | 2023-09-02 11:31 | 2023-09-02 11:31 | 2023-08-30 15:09 | 3 | 2023-09-02 | 202300025691 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300025683 | 103940 | 3 | EMÍDIO GUIMARÃES FERNANDES | 956.458.022-68 | 95645802268 | 654469 | 15167 | 872 | 212201411 | SIGFI80 | 2023-09-02 08:23 | 2023-08-30 15:08 | 2023-09-04 15:40 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.190908333333335,-72.71191666666667 | -9.207575,-72.72276666666667 | MARIA AIDA DA COSTA FERNANDES | EMÍDIO GUIMARÃES FERNANDES | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CEARÁ RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CEARÁ | 2023-08-30 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-08-30 15:08 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA A TROCA DE BATERIAS E AS MEDIÇÕES NO QUADRO ELÉTRICO E NO BANCO DE BATERIAS. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5050 | 24 | 2023-09-02 07:15 | 2023-09-02 07:15 | 2023-08-30 15:08 | 3 | 2023-09-02 | 202300025683 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300025675 | 103667 | 1 | FRANCISCA SUIANE COSTA DA ROCHA | 053.912.012-09 | 5391201209 | 652781 | 14965 | 942 | 212201245 | SIGFI80 | 2023-09-01 17:21 | 2023-08-30 14:43 | 2023-09-04 15:29 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.042081666666666,-72.74820500000001 | -8.042135,-72.74812 | MARIA ARLETE DA COSTA | FRANCISCA SUIANE COSTA DA ROCHA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE JABURU RIO JURUA COMUNIDADE JABURU | 2023-08-30 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-30 14:43 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO INOPERANTE. FORAM REALIZADOS OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS, CONSTATANDO QUE AS BATERIAS ESTAVAM TRAVADAS. FOI REALIZADA A REINICIALIZAÇÃO DAS MESMAS, FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, MANOEL MIRANDA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5050 | 24 | 2023-09-01 17:00 | 2023-09-01 17:00 | 2023-08-30 14:43 | 3 | 2023-09-01 | 202300025675 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300025667 | 103666 | 3 | JOAO DE MELO SARAH | 196.222.282-91 | MLPA7458122-22 | 657741 | 13907 | 808 | 212201291 | SIGFI80 | 2023-08-31 15:22 | 2023-08-30 14:42 | 2023-09-01 10:19 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.143868333333334,-72.67758333333333 | -9.143693333333333,-72.67770999999999 | IRIA DE MELO SARAH | JOAO DE MELO SARAH | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO | 2023-08-30 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-30 14:42 | ONEOM012 | 6884223373000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-08-31 14:42 | 2023-08-31 14:42 | 2023-08-30 14:42 | 3 | 2023-08-31 | 202300025667 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300025659 | 133505 | 3 | ZILDO HERIQUE MENDONÇA BARBOSA | 541.865.012-20 | 54186501220 | 654823 | 15071 | 867 | 212201271 | SIGFI80 | 2023-09-02 11:05 | 2023-08-30 14:41 | 2023-09-04 15:46 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.157451666666667,-72.71278166666666 | -9.15742,-72.712785 | FRANCISCA TEIXEIRA MENDONÇA | ZILDO HERIQUE MENDONÇA BARBOSA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE BANDEIRANTE RIO JURUA COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-08-30 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-08-30 14:41 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA A TROCA DE BATERIAS E AS MEDIÇÕES NO QUADRO ELÉTRICO E NO BANCO DE BATERIAS. O SISTEMA FOI DEIXADO NORMAL. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5050 | 24 | 2023-09-02 10:28 | 2023-09-02 10:28 | 2023-08-30 14:41 | 3 | 2023-09-02 | 202300025659 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300025642 |  | 10 | FRANCISCA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 020.951.352-70 | 2095135270 | 660978 | 15473 |  | 212202270 | SIGFI45 | 2023-08-29 10:45 | 2023-08-29 18:08 | 2023-08-31 15:57 | 5040 | HELY | VALIDADO | -8.779268333333333,-70.56974166666667 | -8.779228333333332,-70.56972833333333 | RAIMUNDA DOMINGOS DO NASCIMENTO | FRANCISCA NASCIMENTO DE OLIVEIRA |  | SERINGAL EXTREMA SERINGAL EXTREMA | 2023-08-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-29 10:28 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | PACAIA, ARISSON E CRISTIANO. /SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | PACAIA, ARISSON E CRISTIANO. /SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES INTERNAS POR MOTIVO DO CLIENTE ESTAR AUSENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-08-29 10:31 | 2023-08-29 10:31 | 2023-08-29 10:28 | 3 | 2023-08-29 | 6.0402e+17 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025634 |  | 5 | UILAS ALMEIDA DE OLIVEIRA | 032.358.282-65 | MLPA6689326-21 | 642314 | 13319 | 7 | 212200412 | SIGFI80 | 2023-09-04 08:05 | 2023-08-29 16:48 | 2023-09-13 15:12 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.417748333333333,-73.22496666666666 | -7.41781499,-73.22505631 | MARIA PERPETUO SOCORRO DE ALMEIDA | UILAS ALMEIDA DE OLIVEIRA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N RIO MOA CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-08-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-29 16:48 | ONEOM007 | 68999021950000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÃO. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-04 07:34 | 2023-09-04 07:34 | 2023-08-29 16:48 | 3 | 2023-09-04 | 202300025634 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300025626 | 103333 | 1 | ANA CASSIA SILVA DE CARVALHO | 700.024.072-56 | MLPA7217441-22 | 642467 | 13745 | 36 | 212200448 | SIGFI80 | 2023-09-01 15:48 | 2023-08-28 17:55 | 2023-09-04 15:24 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.088643333333332,-72.77460333333333 | -8.088588333333332,-72.774565 | MARIA RITA COSTA DA SILVA | ANA CASSIA SILVA DE CARVALHO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-28 17:53 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE. FORAM REALIZADOS OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS, CONSTATANDO QUE AS BATERIAS ESTAVAM EM PROTEÇÃO. FOI REALIZADA A REINICIALIZAÇÃO DAS MESMAS, FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, MANOEL MIRANDA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5050 | 24 | 2023-09-01 15:11 | 2023-09-01 15:11 | 2023-08-28 17:53 | 3 | 2023-09-01 | 202300025626 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300025618 | 103381 | 8 | JOSE FRANCISCO MENEZES SARAIVA | 466.017.752-15 | 46601775215 | 658180 | 15147 | 762 | 212201718 | SIGFI45 | 2023-08-31 15:47 | 2023-08-28 14:27 | 2023-09-11 17:00 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.65202,-71.581201666667 | -8.652203333333334,-71.58122499999999 | MARIA BARROS MENEZES | JOSE FRANCISCO MENEZES SARAIVA | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE SANTA CECÍLIA RIO TARAUACA COMUNIDADE SANTA CECÍLIA | 2023-08-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-28 14:26 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTEMA ENCONTRADO SEM FUNCIONAMENTO. A BATERIA NÃO FOI DESLIGADA NO BOTÃO DE RESET E NÃO SE COMUNICOU COM O PC. O INVERSOR ESTAVA COM DEFEITO, SEM TENSÃO. O SISTEMA FOI NORMALIZADO COM A SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. O SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. ROBERTO ELETRICISTA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 23 | 2023-08-31 15:12 | 2023-08-31 15:12 | 2023-08-28 14:26 | 3 | 2023-08-31 | 202300025618 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300025600 | 103362 | 2 | JOSEFA FREITAS SOMBRA | 006.246.232-62 | MLPA7266967-22 | 660281 | 13782 | 1339 | 212201938 | SIGFI45 | 2023-09-04 11:52 | 2023-08-28 14:25 | 2023-09-06 08:47 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.63809,-72.83460666666666 | -8.638005,-72.83456333333334 | MARIA JOANA BENTO DE FREITAS | JOSEFA FREITAS SOMBRA | PORTO WALTER | COMUNIDADE FLORA S/N CENTRO COMUNIDADE FLORA | 2023-08-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-28 14:24 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, FOI FEITO AS MEDIÇÕES E O SISTEMA FICO FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO NONATO SABINO, AILSON DA SILVA | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-09-04 11:41 | 2023-09-04 11:41 | 2023-08-28 14:24 | 3 | 2023-09-04 | 202300025600 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300025592 | 103326 | 1 | VANECIA SOPIN DOS SANTOS | 013.967.832-15 | MLPA7208054-22 | 642751 | 14603 | 50 | 212200423 | SIGFI80 | 2023-09-01 14:10 | 2023-08-28 14:22 | 2023-09-04 15:13 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.087446666666667,-72.777625 | -8.087471666666666,-72.77767166666666 | DACY DOS SANTOS SOPIN | VANECIA SOPIN DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-28 14:21 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE. FORAM REALIZADOS OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS, SENDO CONSTATADO QUE A BATERIA 01 ESTAVA EM DESCARGA PROFUNDA E A BATERIA 02 ESTAVA EM PROTEÇÃO. FOI REALIZADA A TROCA DA BATERIA 01 E FEITA A REINICIALIZAÇÃO DA BATERIA 02, FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, MANOEL MIRANDA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-09-01 13:14 | 2023-09-01 13:14 | 2023-08-28 14:21 | 3 | 2023-09-01 | 202300025592 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300025584 | 102844 | 1 | ALDAIR DE LIMA ALVES | 011.859.602-01 | 1185960201 | 654837 | 14941 | 1116 | 212201452 | SIGFI80 | 2023-09-01 14:53 | 2023-08-28 11:23 | 2023-09-04 15:21 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.08876,-72.77518333333335 | -8.088696666666667,-72.775095 | LETÍCIA XAVIER DE LIMA | ALDAIR DE LIMA ALVES | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-28 11:22 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE. FORAM REALIZADOS OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS, SENDO CONSTATADO QUE A BATERIA 02 ESTAVA COM MAL CONTATO NA CONEXÃO DO 2, FAZENDO COM QUE O SISTEMA NÃO FUNCIONASSE QUANDO ERA FEITA A CONEXÃO DA MESMA. FOI REALIZADA A TROCA DA BATERIA, FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA EM SUA RESIDÊNCIA. RAIMUNDO CASTRO, MANOEL MIRANDA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-09-01 14:17 | 2023-09-01 14:17 | 2023-08-28 11:22 | 3 | 2023-09-01 | 202300025584 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300025576 | 102283 | 9 | MANOEL BRAS SANTANA | 857.600.302-30 | 85760030230 | 669979 | 15565 |  | 112203760 | SIGFI80 | 2023-08-30 11:56 | 2023-08-28 10:37 | 2023-08-31 15:19 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.888883333333332,-70.13266000000000 | -7.888940000000001,-70.13261666666668 | RAIMUNDA NONATA BRAS SANTANA | MANOEL BRAS SANTANA | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANÇA SERINGAL BOA ESPERANÇA | 2023-08-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-28 10:37 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. PORTA DO2 DAS BATERIAS 1 E 2 ATUARAM EM 11% SOC E DESLIGOU INVERSOR , CLIENTE NÃO AGUARDOU TEMPO NECESSÁRIO PARA AS BATERIAS RECARREGAREM E SISTEMA VOLTAR A FUNCIONA, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CLIENTE POSSUI APENAS UM EQUIPAMENTO DE CARGA (FREEZER). MISAEL E ADEGILSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-08-30 11:21 | 2023-08-30 11:21 | 2023-08-28 10:37 | 3 | 2023-08-30 | 202300025576 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025568 |  | 5 | JAINO SILVA PINHEIRO | 899.867.092-53 | MLPA6677460-21 | 642552 | 13361 | 13 | 212200454 | SIGFI80 | 2023-09-03 07:44 | 2023-08-28 10:02 | 2023-09-13 12:24 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.418853333333334,-73.22443 | -7.41868749,-73.22452509 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | JAINO SILVA PINHEIRO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-08-28 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-28 10:02 | ONEOM007 | 68999372702000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÃO. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-03 07:12 | 2023-09-03 07:12 | 2023-08-28 10:02 | 3 | 2023-09-03 | 202300025568 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025550 |  | 5 | JOAO DA SILVA | 883.513.862-00 | MLPA6668650-21 | 652107 | 13274 | 468 | 212200688 | SIGFI80 | 2023-09-09 12:21 | 2023-08-28 10:01 | 2023-09-12 12:07 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.414218333333334,-73.18870833333334 | -7.41423093,-73.18878172 | MARIA ANTONIETA DA SILVA | JOAO DA SILVA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE BOA VISTA S/N SAO SALVADOR CENTRO COMUNIDADE BOA VISTA | 2023-08-28 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-28 10:01 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇOES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-09 11:53 | 2023-09-09 11:53 | 2023-08-28 10:01 | 3 | 2023-09-09 | 202300025550 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025543 |  | 5 | LUIZ DA COSTA PINHEIRO | 444.198.642-49 | MLPA6684974-21 | 651950 | 13304 | 458 | 212200654 | SIGFI45 | 2023-09-03 11:00 | 2023-08-28 10:01 | 2023-09-13 16:14 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.418398333333332,-73.22428666666666 | -7.413111,-73.185157 | MARIA CARMELIA DA COSTA PINHEIRO | LUIZ DA COSTA PINHEIRO | MANCIO LIMA | COMUNIDADE SAO FRANCISCO S/N CENTRO COMUNIDADE SAO FRANCISCO | 2023-08-28 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-28 10:00 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÃO. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-03 10:32 | 2023-09-03 10:32 | 2023-08-28 10:00 | 3 | 2023-09-03 | 202300025543 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025535 |  | 5 | MARIA ELIZA COSTA DE LEMOS | 614.841.802-91 | MLPA6691854-21 | 651949 | 13262 |  | 212200652 | SIGFI80 | 2023-09-02 14:39 | 2023-08-28 10:00 | 2023-09-13 12:12 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.408201666666668,-73.17709333333333 | -7.40842677,-73.17704871 | FRANCISCA CONCEICAO DE LEMOS | MARIA ELIZA COSTA DE LEMOS | MANCIO LIMA | COMUNIDADE BOA VISTA S/N CENTRO COMUNIDADE BOA VISTA | 2023-08-28 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-28 10:00 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÃO. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. OBS: NÃO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA. LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-02 14:07 | 2023-09-02 14:07 | 2023-08-28 10:00 | 3 | 2023-09-02 | 202300025535 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300025527 |  | 3 | IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS CONGREGACAO BELEM CAMPO | 581.857.552-72 | MLPA7478384-22 | 659040 | 13934 |  | 212202071 | SIGFI160 | 2023-08-26 16:52 | 2023-08-26 09:31 | 2023-09-15 08:07 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.264421666666667,-72.70318166666667 | -9.264258333333334,-72.70337166666667 | RAMIDIO GOMES BEZERRA | IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS CONGREGACAO BELEM CAMPO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-08-26 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-08-26 09:31 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E JOSE FRANCISCO, SISTEMAS COM AS BATERIA DESCAREGAS, SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS E CONFIGURAÇÃO DO INVESOR,CLINTE FICOU NORMALIZADO. | 3 | 38 | 7 | 14 | 27 | 5050 | 24 | 2023-08-26 08:16 | 2023-08-26 08:16 | 2023-08-26 09:31 | 3 | 2023-08-26 | 202300025527 | Report2 | 5333
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300025501 | 102092 | 10 | IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS CONGREGACAO SHALOM | 802.252.842-00 | MLPA7088419-22 | 669519 | 13688 | 760 | 212202468 | SIGFI45 | 2023-08-28 17:35 | 2023-08-25 14:28 | 2023-08-31 15:23 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.761358333333334,-70.57284333333334 | -8.761393333333332,-70.57277333333333 | MARIA OLINDA SOUSA DE PAULA | IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS CONGREGACAO SHALOM | FEIJO | SERINGAL EXTREMA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL EXTREMA | 2023-08-25 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-25 14:27 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA, ARISSON E CRISTIANO. /SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-08-28 16:09 | 2023-08-28 16:09 | 2023-08-25 14:27 | 3 | 2023-08-28 | 202300025501 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300025493 | 101581 | 1 | JOSE ILSON DE SOUZA SILVA | 000.560.672-16 | MLPA6930023-21 | 654435 | 13438 | 1060 | 212201352 | SIGFI80 | 2023-08-25 17:22 | 2023-08-25 14:27 | 2023-08-28 09:43 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.006943333333334,-72.75295666666666 | -8.00696534,-72.75288069 | MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA | JOSE ILSON DE SOUZA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-08-25 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-25 14:26 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-25 16:56 | 2023-08-25 17:09 | 2023-08-25 14:26 | 3 | 2023-08-25 | 202300025493 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300025485 | 101403 | 6 | ANDREIA ALVES DE SOUZA | 841.765.552-20 | MLPA6981022-21 | 642942 | 13497 | 76 | 212200492 | SIGFI80 | 2023-08-26 10:43 | 2023-08-25 14:26 | 2023-08-28 09:47 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.745443333333332,-71.99254833333333 | -7.745468333333334,-71.99242 | ODETE ALVES DE SOUZA | ANDREIA ALVES DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-25 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-25 14:25 | ONEOM009 | 689967828000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | O SISTEMA ESTAVA COM AS BATERIAS SOBRECARREGADAS E O BOTÃO RESET NÃO ESTAVA DESLIGANDO A BATERIA. À NOITE, O CLIENTE FICAVA SEM ENERGIA. DEJESUS E UELERSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-08-26 10:01 | 2023-08-26 10:01 | 2023-08-25 14:25 | 3 | 2023-08-26 | 202300025485 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025477 |  | 5 | JOANETE ALMEIDA DO NASCIMENTO | 969.101.192-15 | 96910119215 | 652091 | 14743 | 258 | 212200690 | SIGFI80 | 2023-09-08 13:07 | 2023-08-25 10:43 | 2023-09-11 08:52 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.41294,-73.25425 | -7.41293619,-73.25404958 | FRANCISCA MARTINS DE ALMEIDA | JOANETE ALMEIDA DO NASCIMENTO | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO | 2023-08-25 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-25 10:43 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-08 12:29 | 2023-09-08 12:29 | 2023-08-25 10:43 | 3 | 2023-09-08 | 202300025477 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025469 |  | 5 | INES MATOS DA CRUZ | 700.371.402-72 | 70037140272 | 652092 | 14747 | 263 | 212200699 | SIGFI80 | 2023-09-08 12:22 | 2023-08-25 10:43 | 2023-09-11 08:58 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.414265,-73.25433500000001 | -7.41418727,-73.25429231 | JOANA ALVES DE MATOS | INES MATOS DA CRUZ | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO | 2023-08-25 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-25 10:42 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-08 11:48 | 2023-09-08 11:48 | 2023-08-25 10:42 | 3 | 2023-09-08 | 202300025469 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025451 |  | 5 | GERUSA MARIA MATOS DA CRUZ | 697.611.162-04 | 69761116204 | 652093 | 14729 | 466 | 212200691 | SIGFI80 | 2023-09-08 11:41 | 2023-08-25 10:35 | 2023-09-11 09:04 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.41936,-73.256595 | -7.41950883,-73.25633292 | JOANA ALVES DE MATTOS | GERUSA MARIA MATOS DA CRUZ | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO | 2023-08-25 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-25 10:35 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇOES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-08 11:05 | 2023-09-08 11:05 | 2023-08-25 10:35 | 3 | 2023-09-08 | 202300025451 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025444 |  | 5 | LUCILEIDE COSTA DA SILVA | 719.484.812-00 | 71948481200 | 646370 | 14739 | 479 | 212200835 | SIGFI80 | 2023-09-08 10:54 | 2023-08-25 10:35 | 2023-09-11 09:38 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.413583333333334,-73.26122000000001 | -7.41343478,-73.2612513 | ENEIDA SARAIVA DA COSTA | LUCILEIDE COSTA DA SILVA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO | 2023-08-25 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-25 10:35 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DE JESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-08 10:18 | 2023-09-08 10:18 | 2023-08-25 10:35 | 3 | 2023-09-08 | 202300025444 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025436 |  | 5 | GABRIEL HERCULANO PEREIRA | 128.899.382-04 | 12889938204 | 646226 | 14757 | 437 | 212200723 | SIGFI80 | 2023-09-08 10:10 | 2023-08-25 10:34 | 2023-09-11 09:46 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.412313333333333,-73.26374333333334 | -7.41231747,-73.26375216 | FRANCISCA HERCULANO PEREIRA | GABRIEL HERCULANO PEREIRA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO | 2023-08-25 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-25 10:34 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇOES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//OBS: NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA//LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-08 09:34 | 2023-09-08 09:34 | 2023-08-25 10:34 | 3 | 2023-09-08 | 202300025436 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025428 |  | 5 | MARIA CIRLENE SOARES DE LIMA | 024.295.982-21 | 2429598221 | 646359 | 14759 | 438 | 212200828 | SIGFI80 | 2023-09-08 09:23 | 2023-08-25 10:34 | 2023-09-11 09:59 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.413018333333334,-73.26922666666665 | -7.41303515,-73.26919818 | MARINA SOARES DE LIMA | MARIA CIRLENE SOARES DE LIMA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO | 2023-08-25 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-25 10:34 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-08 08:37 | 2023-09-08 08:37 | 2023-08-25 10:34 | 3 | 2023-09-08 | 202300025428 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025410 |  | 5 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | 665.933.102-63 | 66593310263 | 652108 | 14703 | 443 | 212200689 | SIGFI80 | 2023-09-02 11:41 | 2023-08-24 09:55 | 2023-09-13 12:04 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.399631666666666,-73.148675 | -7.39950339,-73.14856626 | ONA MARIA BEZERRA DA SILVA | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-08-24 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-24 09:55 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÃO. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-02 10:57 | 2023-09-02 10:57 | 2023-08-24 09:55 | 3 | 2023-09-02 | 202300025410 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025402 |  | 5 | MARIA JANAILDA DE ALBUQUERQUE FERREIRA | 887.905.502-00 | 88790550200 | 651951 | 14701 | 349 | 212200656 | SIGFI80 | 2023-09-02 12:29 | 2023-08-24 09:55 | 2023-09-13 12:07 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.392996666666666,-73.15342000000001 | -7.39308525,-73.15355438 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE ALBUQUERQUE | MARIA JANAILDA DE ALBUQUERQUE FERREIRA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-08-24 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-24 09:54 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÃO. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-02 11:57 | 2023-09-02 11:57 | 2023-08-24 09:54 | 3 | 2023-09-02 | 202300025402 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300025394 | 100885 | 9 | ROSILANDIA MONTEIRO SERFAI | 669.343.542-49 | 66934354249 | 661659 | 15555 | 1110 | 212202055 | SIGFI80 | 2023-08-30 13:42 | 2023-08-23 17:27 | 2023-08-31 15:08 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.9024383333333335,-70.15837 | -7.9024833333333335,-70.15834833333334 | RAIMUNDA NONATA MONTEIRO SERFAI | ROSILANDIA MONTEIRO SERFAI | FEIJO | SERINGAL SAÚDE SERINGAL SAÚDE | 2023-08-23 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-23 17:11 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO NÃO ESTAVA FUNCIONANDO.BATERIAS 1 E 2 ESTAVAM DESLIGADAS, PORTA DO2 DAS BATERIAS NAO FECHOU CONTATO SECO 11% SOC.REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS( BATERIAS) E SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, CLIENTE POSSUI EQUIPAMENTOS NAO RECOMENDADOS USAR NO SISTEMA COMO MOSTRA AS FOTOS DE EQUIPAMENTOS.MISAEL E ADEGILSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-08-30 13:04 | 2023-08-30 13:04 | 2023-08-23 17:11 | 3 | 2023-08-30 | 202300025394 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300025386 | 100874 | 1 | RAIMUNDO NONATO DE SOUZA ABREU | 732.773.122-91 | MLPA6946983-21 | 654550 | 13434 | 952 | 212201393 | SIGFI80 | 2023-08-25 09:15 | 2023-08-23 17:26 | 2023-08-28 09:33 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.873972,-72.729472 | -7.87389572,-72.72941345 | ALDENORA DE SOUZA ABREU | RAIMUNDO NONATO DE SOUZA ABREU | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-08-23 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-23 17:11 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | CLIENTE AUSENTE | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-08-25 07:09 | 2023-08-25 09:07 | 2023-08-23 17:11 | 3 | 2023-08-25 | 202300025386 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025378 |  | 5 | JOSÉ WILSON XAVIER DE OLIVEIRA | 010.346.362-35 | 1034636235 | 657725 | 14661 | 345 | 212200669 | SIGFI80 | 2023-09-09 09:30 | 2023-08-23 10:37 | 2023-09-12 11:50 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.419343333333334,-73.18066999999999 | -7.41937899,-73.18059333 | MARIA LEIDIMAR SILVA XAVIER | JOSÉ WILSON XAVIER DE OLIVEIRA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE BOA VISTA RIO MÔA COMUNIDADE BOA VISTA | 2023-08-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-23 10:37 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇOES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE //LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-09 08:56 | 2023-09-09 08:56 | 2023-08-23 10:37 | 3 | 2023-09-09 | 202300025378 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025360 |  | 5 | JÉSSICA XAVIER DA SILVA | 024.278.882-30 | MLPA6681732-21 | 642699 | 13345 | 26 | 212200383 | SIGFI80 | 2023-09-09 08:42 | 2023-08-23 10:36 | 2023-09-12 11:26 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.419136666666666,-73.18400166666667 | -7.419094,-73.183952 | MARIA CLEIDIMAR SILVA XAVIER | JÉSSICA XAVIER DA SILVA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE BOA VISTA S/N CENTRO COMUNIDADE BOA VISTA | 2023-08-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-23 10:36 | ONEOM007 | 68999229179000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇOES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-09 08:09 | 2023-09-09 08:09 | 2023-08-23 10:36 | 3 | 2023-09-09 | 202300025360 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025352 |  | 5 | JEFERSON PINHEIRO DA CRUZ | 435.296.902-87 | 43529690287 | 646136 | 14699 | 355 | 212200684 | SIGFI80 | 2023-09-09 10:24 | 2023-08-23 10:36 | 2023-09-12 12:04 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.419908333333333,-73.18633 | -7.419908,-73.18644 | NEUSA PINHEIRO DA CRUZ | JEFERSON PINHEIRO DA CRUZ | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE BOA VISTA RIO MÔA COMUNIDADE BOA VISTA | 2023-08-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-23 10:35 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇOES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//OBS: NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA//LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-09 09:44 | 2023-09-09 09:44 | 2023-08-23 10:35 | 3 | 2023-09-09 | 202300025352 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025345 |  | 5 | JOSE LEANDRO DA COSTA DA CRUZ | 946.626.222-04 | MLPA6681731-21 | 642551 | 13344 | 29 | 212200455 | SIGFI80 | 2023-09-09 11:08 | 2023-08-23 10:35 | 2023-09-11 17:27 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.416494999999999,-73.18427333333334 | -7.41658146,-73.18404829 | MARIA GLORIA DA COSTA | JOSE LEANDRO DA COSTA DA CRUZ | MANCIO LIMA | COMUNIDADE BOA VISTA S/N CENTRO COMUNIDADE BOA VISTA | 2023-08-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-23 10:35 | ONEOM007 | 68999112900000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇOES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.// LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-09 10:36 | 2023-09-09 10:36 | 2023-08-23 10:35 | 3 | 2023-09-09 | 202300025345 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025337 |  | 5 | VANDERLEI COSTA DA CRUZ | 790.099.642-72 | MLPA6670796-21 | 652172 | 13288 | 28 | 212200981 | SIGFI80 | 2023-09-09 11:34 | 2023-08-23 10:34 | 2023-09-11 17:25 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.416083333333334,-73.184285 | -7.41604605,-73.18430813 | MARIA GLORIA DA COSTA | VANDERLEI COSTA DA CRUZ | MANCIO LIMA | COMUNIDADE BOA VISTA S/N CENTRO COMUNIDADE BOA VISTA | 2023-08-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-23 10:34 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. //LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-09 11:10 | 2023-09-09 11:10 | 2023-08-23 10:34 | 3 | 2023-09-09 | 202300025337 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025329 |  | 5 | DARIO DA SILVA PINHEIRO | 461.308.022-34 | 46130802234 | 651957 | 14657 |  | 212200673 | SIGFI80 | 2023-09-11 09:27 | 2023-08-23 10:34 | 2023-09-12 16:27 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.416646666666666,-73.19344833333334 | -7.41656849,-73.19345065 | MARIA NEUZA DA SILVA PINHEIRO | DARIO DA SILVA PINHEIRO | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO RIO MÔA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO | 2023-08-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-23 10:33 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇOES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE //LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-11 08:56 | 2023-09-11 08:56 | 2023-08-23 10:33 | 3 | 2023-09-11 | 202300025329 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025311 |  | 5 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | 792.344.452-87 | MLPA6687117-21 | 646146 | 13308 |  | 212200715 | SIGFI80 | 2023-09-07 09:13 | 2023-08-23 10:33 | 2023-09-11 10:08 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.4124783333333335,-73.19108666666666 | -7.409268,-73.197528 | EXPEDITA RICARDO DA SILVA | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-08-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-23 10:33 | ONEOM007 | 6899320225000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-07 08:32 | 2023-09-07 08:32 | 2023-08-23 10:33 | 3 | 2023-09-07 | 202300025311 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025303 |  | 5 | ROSICLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | 082.347.462-35 | 8234746235 | 651956 | 14651 |  | 212200672 | SIGFI80 | 2023-09-09 13:58 | 2023-08-23 10:33 | 2023-09-11 17:21 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.4085350000000005,-73.19841666666666 | -7.40849696,-73.19836335 | ROSILENE DA SILVA OLIVEIRA | ROSICLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO RIO MÔA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO | 2023-08-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-23 10:32 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO A LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POIS A CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-09 13:04 | 2023-09-09 13:04 | 2023-08-23 10:32 | 3 | 2023-09-09 | 202300025303 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025295 |  | 5 | JOSE FRANCISCO RICARDO DA SILVA | 807.261.782-68 | MLPA6691853-21 | 649732 | 13261 |  | 212200648 | SIGFI80 | 2024-01-17 13:04 | 2023-08-23 10:32 | 2024-01-18 10:20 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.409233333333333,-73.19763166666667 | -7.40933804,-73.19757002 | MARIA OVILENE RICARDO DA SILVA | JOSE FRANCISCO RICARDO DA SILVA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE SAO FRANCISCO S/N CENTRO COMUNIDADE SAO FRANCISCO | 2023-08-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-09 07:40 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA: NA MESMA, FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-17 12:29 | 2024-01-17 12:29 | 2024-01-09 07:40 | 3 | 2024-01-17 | 202300025295 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025279 |  | 5 | MARIA FRANCISCA SILVA DE SOUZA | 010.125.892-50 | 010.125.892-50 | 643070 | 14679 |  | 212200571 | SIGFI80 | 2023-08-31 10:10 | 2023-08-23 10:31 | 2023-09-01 08:33 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.3866499999999995,-73.14489666666667 | -7.38660156,-73.14494313 | LUCILEIDE COSTA DA SILVA | MARIA FRANCISCA SILVA DE SOUZA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-08-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-23 10:30 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-31 09:35 | 2023-08-31 09:35 | 2023-08-23 10:30 | 3 | 2023-08-31 | 202300025279 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025261 |  | 5 | EDIVANDE DA ROCHA QUIRINO | 790.083.212-20 | 79008321220 | 645902 | 14709 | 84 | 212200597 | SIGFI80 | 2023-08-31 12:05 | 2023-08-23 10:30 | 2023-09-01 08:44 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.3863650000000005,-73.14717666666667 | -7.38651067,-73.14711781 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DA ROCHA | EDIVANDE DA ROCHA QUIRINO | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-08-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-23 10:30 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL,REAPERTO E MEDIÇOES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE//OBS: NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA PÓS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA//LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-31 11:27 | 2023-08-31 11:27 | 2023-08-23 10:30 | 3 | 2023-08-31 | 202300025261 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025253 |  | 5 | MACELO QUIRINO DE SOUZA | 062.532.412-90 | 6253241290 | 643075 | 14717 | 94 | 212200572 | SIGFI80 | 2023-09-02 10:31 | 2023-08-23 10:29 | 2023-09-13 11:59 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.386581666666666,-73.14787166666666 | -7.38660507,-73.14813797 | MARIA LUCIA ROCHA QUIRINO | MACELO QUIRINO DE SOUZA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-08-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-23 10:29 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÃO. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE, NORMALIZADO COM SUBSTITUIÇÃO DE DPS DE 20. OBS: NÃO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-02 10:03 | 2023-09-02 10:03 | 2023-08-23 10:29 | 3 | 2023-09-02 | 202300025253 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025246 |  | 5 | MARIA LUCIA ROCHA QUIRINO | 629.353.212-00 | 62935321200 | 652672 | 14711 | 83 | 212201112 | SIGFI80 | 2023-09-02 10:02 | 2023-08-23 10:28 | 2023-09-13 11:56 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.386661666666667,-73.148285 | -7.38675657,-73.1483425 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DA ROCHA | MARIA LUCIA ROCHA QUIRINO | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-08-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-23 10:28 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÃO. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-02 09:26 | 2023-09-02 09:26 | 2023-08-23 10:28 | 3 | 2023-09-02 | 202300025246 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025238 |  | 5 | ISAAC DA ROCHA QUIRINO | 024.526.702-60 | 2452670260 | 651953 | 14707 | 85 | 212200660 | SIGFI80 | 2023-08-31 12:38 | 2023-08-23 10:27 | 2023-09-01 08:50 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.386685,-73.14644333333334 | -7.38660052,-73.14633267 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DA ROCHA | ISAAC DA ROCHA QUIRINO | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-08-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-23 10:27 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÃO. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. OBS: NÃO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA. LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-31 12:10 | 2023-08-31 12:10 | 2023-08-23 10:27 | 3 | 2023-08-31 | 202300025238 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025220 |  | 5 | IVANETE ALENCAR DA SILVA | 921.397.282-20 | 92139728220 | 646129 | 14687 | 86 | 212200665 | SIGFI80 | 2023-09-01 13:20 | 2023-08-23 10:27 | 2023-09-13 11:36 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.384413333333333,-73.14360166666667 | -7.38432488,-73.14381393 | ALDA FERREIRA DE ALENCAR | IVANETE ALENCAR DA SILVA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-08-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-23 10:26 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇOES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-01 12:45 | 2023-09-01 12:45 | 2023-08-23 10:26 | 3 | 2023-09-01 | 202300025220 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025212 |  | 5 | RAIMUNDO QUIRINO DE SOUZA | 790.084.292-68 | 79008429268 | 645901 | 14695 | 87 | 212200609 | SIGFI80 | 2023-09-01 11:24 | 2023-08-23 10:26 | 2023-09-13 11:11 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.384718333333333,-73.14530500000001 | -7.38470794,-73.14527361 | MARIA DE NAZARÉ PEREIRA DE QUIRINO | RAIMUNDO QUIRINO DE SOUZA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-08-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-23 10:26 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDICAÇÃO SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE//LUCAS EDUARDO/ ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-01 10:54 | 2023-09-01 10:54 | 2023-08-23 10:26 | 3 | 2023-09-01 | 202300025212 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025204 |  | 5 | LEANDRO SILVA DE SOUZA | 013.202.242-70 | 1320224270 | 643079 | 14723 | 93 | 212200573 | SIGFI80 | 2023-08-31 11:20 | 2023-08-23 10:25 | 2023-09-01 08:57 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.38645,-73.145585 | -7.38640112,-73.14561145 | LUCILEIDE COSTA DA SILVA | LEANDRO SILVA DE SOUZA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-08-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-23 10:25 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-31 10:51 | 2023-08-31 10:51 | 2023-08-23 10:25 | 3 | 2023-08-31 | 202300025204 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025196 |  | 5 | CHEILA QUIRINO DE SOUZA | 052.917.922-99 | 5291792299 | 645882 | 14685 | 90 | 212200578 | SIGFI80 | 2023-09-01 14:06 | 2023-08-23 10:25 | 2023-09-13 11:45 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.38559,-73.14565166666667 | -7.38573243,-73.14559263 | MAURIZA QUIRINO DE SOUZA | CHEILA QUIRINO DE SOUZA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-08-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-23 10:24 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÃO. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-01 13:27 | 2023-09-01 13:27 | 2023-08-23 10:24 | 3 | 2023-09-01 | 202300025196 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025188 |  | 5 | ERNILDO DOS SANTOS SOUZA | 072.220.022-60 | 7222002260 | 645818 | 14693 | 95 | 212200576 | SIGFI80 | 2023-09-01 14:38 | 2023-08-23 10:24 | 2023-09-13 17:40 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.38544,-73.14569666666667 | -7.38543763,-73.14557977 | MARIA LUCIA SOUZA DOS SANTOS | ERNILDO DOS SANTOS SOUZA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-08-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-23 10:24 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÃO. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. OBS: NÃO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-01 14:08 | 2023-09-01 14:08 | 2023-08-23 10:24 | 3 | 2023-09-01 | 202300025188 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025170 |  | 6 | MARIA ROSENI MOREIRA DA CONCEICAO | 917.665.402-87 | MLPA6987681-22 | 643053 | 14524 |  | 212200568 | SIGFI80 | 2023-09-03 08:34 | 2023-08-23 10:23 | 2023-09-04 10:13 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.632033333333334,-71.95936833333333 | -7.631648333333334,-71.95940166666666 | MARIA ARAUJO MOREIRA | MARIA ROSENI MOREIRA DA CONCEICAO | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SANTA RITA | 2023-08-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-23 10:23 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DE JESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-09-03 07:55 | 2023-09-03 07:55 | 2023-08-23 10:23 | 3 | 2023-09-03 | 202300025170 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025162 |  | 6 | ANTONIO CONCEICAO DO CARMO | 050.534.702-43 | MLPA6970024-21 | 643051 | 13500 | 168 | 212200563 | SIGFI80 | 2023-09-03 09:15 | 2023-08-23 10:23 | 2023-09-04 10:33 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.631996666666667,-71.95950833333333 | -7.631871666666666,-71.95960833333334 | MARIA ROSENI MOREIRA DA CONCEICAO | ANTONIO CONCEICAO DO CARMO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-23 10:22 | ONEOM009 | 689994978000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-03 08:49 | 2023-09-03 08:49 | 2023-08-23 10:22 | 3 | 2023-09-03 | 202300025162 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025154 |  | 6 | VALMISSA OLIVEIRA DE MENEZES | 664.001.392-49 | MLPA6987680-21 | 645807 | 13531 | 180 | 212200544 | SIGFI80 | 2023-09-03 10:01 | 2023-08-23 10:22 | 2023-09-04 10:46 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.63205,-71.95979333333334 | -7.631888333333334,-71.95979166666666 | MARIA OCELIA DE OLIVEIRA | VALMISSA OLIVEIRA DE MENEZES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SÃO JOÃO S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SÃO JOÃO | 2023-08-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-23 10:21 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-03 09:25 | 2023-09-03 09:25 | 2023-08-23 10:21 | 3 | 2023-09-03 | 202300025154 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025147 |  | 5 | ORLEIR ALENCAR DA SILVA | 008.215.072-90 | 008.215.072-90 | 657732 | 14691 | 89 | 212201115 | SIGFI80 | 2023-09-01 08:43 | 2023-08-23 10:19 | 2023-09-13 10:57 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.385139999999999,-73.145205 | -7.38619594,-73.14453182 | SIMONE MARIA DA SILVA | ORLEIR ALENCAR DA SILVA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-08-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-23 10:19 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE DPS DE 20. OBS: NÃO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-01 08:11 | 2023-09-01 08:11 | 2023-08-23 10:19 | 3 | 2023-09-01 | 202300025147 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025139 |  | 5 | RAIMUNDO MOREIRA DE SOUZA | 216.478.792-72 | 21647879272 | 643068 | 14689 | 96 | 212200570 | SIGFI80 | 2023-09-01 10:11 | 2023-08-23 10:19 | 2023-09-13 11:03 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.385191666666667,-73.14463166666665 | -7.38513854,-73.14470504 | LUIZA MOREIRA DE SOUZA | RAIMUNDO MOREIRA DE SOUZA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-08-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-23 10:18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDICAÇÃO SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-01 09:37 | 2023-09-01 09:37 | 2023-08-23 10:18 | 3 | 2023-09-01 | 202300025139 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025121 |  | 5 | MAURIZA QUIRINO DE SOUZA | 782.382.422-15 | 78238242215 | 643086 | 14683 | 91 | 212200574 | SIGFI80 | 2023-09-01 09:34 | 2023-08-23 10:18 | 2023-09-13 11:01 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.38556,-73.14443333333334 | -7.38542535,-73.14447257 | NAZARE PEREIRA QUIRINO | MAURIZA QUIRINO DE SOUZA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-08-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-23 10:18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÃO. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. OBS: NÃO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-01 08:53 | 2023-09-01 08:53 | 2023-08-23 10:18 | 3 | 2023-09-01 | 202300025121 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025113 |  | 5 | ELENILSON CONSTANT ALMEIDA | 917.213.932-34 | 91721393234 | 649857 | 14681 | 88 | 212200943 | SIGFI80 | 2023-09-01 10:50 | 2023-08-23 10:17 | 2023-09-13 11:06 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.385141666666668,-73.14527333333334 | -7.38512257,-73.14532071 | MARIA ANGELICA CONSTANT | ELENILSON CONSTANT ALMEIDA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-08-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-23 10:17 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. OBS: NÃO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA CASA ESTAVA FECHADA. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-01 10:15 | 2023-09-01 10:15 | 2023-08-23 10:17 | 3 | 2023-09-01 | 202300025113 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025105 |  | 6 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | 039.653.574-76 | MLPA6981014-21 | 645814 | 13494 |  | 212200554 | SIGFI80 | 2023-09-03 10:35 | 2023-08-23 10:16 | 2023-09-04 11:14 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.6322416666666655,-71.96030166666667 | -7.631885,-71.95991666666667 | FRANCIACA HIPOLITO DE OLIVEIRA | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-23 10:16 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DE JESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-03 10:11 | 2023-09-03 10:11 | 2023-08-23 10:16 | 3 | 2023-09-03 | 202300025105 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025097 |  | 5 | PEDRO PEREIRA DOS SANTOS | 095.859.902-53 | 9585990253 | 645879 | 14719 | 92 | 212200575 | SIGFI80 | 2023-08-31 10:48 | 2023-08-23 10:16 | 2023-09-01 09:08 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.386998333333334,-73.14544833333333 | -7.3870082,-73.14534273 | IZAURA PEREIRA DOS SANTOS | PEDRO PEREIRA DOS SANTOS | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-08-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-23 10:16 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇOES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. //LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-31 10:14 | 2023-08-31 10:14 | 2023-08-23 10:16 | 3 | 2023-08-31 | 202300025097 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025089 |  | 6 | VALDECIR SILVA DE MENEZES | 798.249.192-87 | MLPA6974500-21 | 643045 | 13480 | 172 | 212200559 | SIGFI80 | 2023-09-03 16:46 | 2023-08-23 10:15 | 2023-09-04 11:22 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.631488333333334,-71.96016333333334 | -7.631441666666666,-71.96018166666666 | MARIA OLIVERIA DA SILVA | VALDECIR SILVA DE MENEZES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SÃO JOÃO S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SÃO JOÃO | 2023-08-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-23 10:15 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DE JESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-03 16:17 | 2023-09-03 16:17 | 2023-08-23 10:15 | 3 | 2023-09-03 | 202300025089 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025071 |  | 5 | MILRES DA COSTA | 025.201.852-44 | 2520185244 | 645824 | 14677 | 98 | 212200577 | SIGFI80 | 2023-08-31 09:30 | 2023-08-23 10:14 | 2023-09-01 09:14 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.387109999999999,-73.14504666666667 | -7.38677091,-73.14457498 | MARIA DA GLÓRIA DA COSTA | MILRES DA COSTA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCOR RIO MÔA COMUNIDADE SOCOR | 2023-08-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-23 10:14 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-31 08:46 | 2023-08-31 08:46 | 2023-08-23 10:14 | 3 | 2023-08-31 | 202300025071 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025063 |  | 6 | ANTONIO DENIZ DA SILVA BRITO | 975.605.102-72 | MLPA6963161-21 | 645872 | 13490 | 178 | 212200548 | SIGFI80 | 2023-09-03 11:16 | 2023-08-23 10:14 | 2023-09-08 09:13 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.6322816666666675,-71.96002333333333 | -7.631963333333334,-71.96006833333333 | MARIA AMANCIO DA SILVA BRITO | ANTONIO DENIZ DA SILVA BRITO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-23 10:13 | ONEOM009 | 6899961223000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. FOI FEITA A MEDIÇÃO DE UMA SÓ TOMADA. O CLIENTE FEZ UMA NOVA CASA E RETIROU A INSTALAÇÃO DE UMA DAS TOMADAS, A EQUIPE REALIZARÁ UMA NOVA INSTALAÇÃO . DE JESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-03 10:45 | 2023-09-03 10:45 | 2023-08-23 10:13 | 3 | 2023-09-03 | 202300025063 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025055 |  | 6 | ALTEMISIO SILVA DO CARMO | 872.736.082-20 | MLPA6963162-22 | 645812 | 14519 | 176 | 212200551 | SIGFI80 | 2023-09-03 13:59 | 2023-08-23 10:13 | 2023-09-04 11:43 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.632278333333333,-71.96039166666667 | -7.632116666666667,-71.96037333333334 | ARACI SILVA DO CARMO | ALTEMISIO SILVA DO CARMO | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SAO JOAO S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SAO JOAO | 2023-08-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-23 10:13 | ONEOM009 | 68996042680000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DE JESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-03 13:33 | 2023-09-03 13:33 | 2023-08-23 10:13 | 3 | 2023-09-03 | 202300025055 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025048 |  | 6 | DEMETRIO TEODORO DO CARMO | 095.861.212-91 | MLPA6978765-21 | 645811 | 13510 | 175 | 212200549 | SIGFI80 | 2023-09-03 14:29 | 2023-08-23 10:12 | 2023-09-04 11:49 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.632273333333334,-71.96034833333333 | -7.632116666666667,-71.96039 | AMELIA TEODORO DO CARMO | DEMETRIO TEODORO DO CARMO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-23 10:12 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. FOI FEITA A MEDIÇÃO DE UMA SÓ TOMADA, POIS HAVIA APENAS UMA TOMADA. DE JESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-03 14:05 | 2023-09-03 14:05 | 2023-08-23 10:12 | 3 | 2023-09-03 | 202300025048 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300025030 | 99525 | 10 | FRANCISCO HEMERSON BRITO DA SILVA | 059.755.882-51 | MLPA7140457-22 | 660388 | 13699 | 1268 | 212201979 | SIGFI80 | 2023-08-23 11:16 | 2023-08-21 11:58 | 2023-08-24 09:19 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.670445,-70.55347333333334 | -8.670238333333334,-70.55362666666666 | TANIA SUELI DE SOUSA BRITO | FRANCISCO HEMERSON BRITO DA SILVA | FEIJO | SERINGAL SANTA HELENA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SANTA HELENA | 2023-08-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-21 11:57 | ONEOM004 | 66992367547000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA, ARISSON, CRISTIANO. /TROCA DE EQUIPAMENTOS E MEDIÇÕES. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-08-23 10:44 | 2023-08-23 10:44 | 2023-08-21 11:57 | 3 | 2023-08-23 | 202300025030 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300025022 | 99524 | 4 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DA SILVA | 685.083.012-00 | MLPA6717372-21 | 656776 | 13281 |  | 212201760 | SIGFI80 | 2023-08-28 12:13 | 2023-08-21 11:57 | 2023-08-29 16:45 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.863230000000001,-72.99357333333334 | -7.86323939,-72.99357181 | SEBASTIANA VIEIRA DA SILVA | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N SAO PEDRO II CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-08-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-21 11:56 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE. FORAM REALIZADOS OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS, SENDO CONSTATADO QUE AS BATERIAS ESTÃO EM DESCARGA TOTAL. FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DAS MESMAS, FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR NORMALMENTE, SEM ALTERAÇÕES. RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-08-28 11:40 | 2023-08-28 11:40 | 2023-08-21 11:56 | 3 | 2023-08-28 | 202300025022 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300025014 | 99290 | 1 | MARIA ELIZETE DA SILVA LIMA | 851.974.912-72 | MLPA7188681-22 | 642863 | 13739 | 106 | 212200531 | SIGFI80 | 2023-08-22 15:05 | 2023-08-21 11:56 | 2023-08-23 10:07 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.092491666666666,-72.78651166666667 | -8.09254603,-72.78657923 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | MARIA ELIZETE DA SILVA LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2023-08-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-21 11:55 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  |  | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-08-22 14:27 | 2023-08-22 14:43 | 2023-08-21 11:55 | 3 | 2023-08-22 | 202300025014 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025006 |  | 11 | EDNA CAPISTANO MAIA | 041.014.412-60 | MLPA7150132-22 | 659158 | 14572 | 1302 | 112203112 | SIGFI45 | 2023-08-20 14:11 | 2023-08-21 10:27 | 2023-09-04 09:43 | 5044 | HELY | VALIDADO | -9.149194,-69.060361 | -9.14917993,-69.06057174 | EDNA CAPITANO MAIA | EDNA CAPISTANO MAIA | SENA MADUREIRA | SERINGAL BELA VISTA S/N COLOCACAO CAIXA DO GAS RIO CAETE CENTRO SERINGAL BELA VISTA | 2023-08-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-20 13:39 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PREVENTIVA /RAIMUNDO CASTRO,LUCAS ESUARDO | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS,QUADRO ELÉTRICO,BANCO DE BATERIAS , MEDIÇÕES,REAPERTOS E TERMOGRAFIA,SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO,RAIMUNDO CASTRO,LUCAS EDUARDO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-20 13:45 | 2023-08-20 13:45 | 2023-08-20 13:39 | 3 | 2023-08-20 | 6.0442e+17 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024991 |  | 11 | ANTONIO JANES GADELHA DOS SANTOS | 008.808.062-57 | MLPA7140470-22 | 661038 | 14548 | 1323 | 112203478 | SIGFI45 | 2023-08-19 14:09 | 2023-08-21 10:22 | 2023-08-31 14:24 | 5044 | HELY | VALIDADO | -9.148528333333333,-69.03839833333333 | -9.14850332,-69.03844279 | TEREZINHA GADELHA | ANTONIO JANES GADELHA DOS SANTOS | SENA MADUREIRA | SERINGAL BELA VISTA S/N RIO CAETE CENTRO SERINGAL BELA VISTA | 2023-08-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-19 13:30 | ONEOM007 | 68992056938000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PREVENTIVA/RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS,QUADRO ELÉTRICO,BANCO DE BATERIAS , MEDIÇÕES,REAPERTOS E TERMOGRAFIA,SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO,RAIMUNDO CASTRO ,LUCAS EDUARDO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-19 13:34 | 2023-08-19 13:34 | 2023-08-19 13:30 | 3 | 2023-08-19 | 6.0442e+17 | Report2 | 1500
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300024983 |  | 11 | SEBASTIÃO RENATO SOARES SIQUEIRA | 564.660.482-68 | 56466048268 | 661056 | 15713 | 755 | 112203500 | SIGFI80 | 2023-08-20 09:17 | 2023-08-20 19:08 | 2023-09-05 11:02 | 5044 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.136326666666667,-69.0028 | -9.13630936,-69.00279015 | SEBASTIANA ELENA SOARES | SEBASTIÃO RENATO SOARES SIQUEIRA | SENA MADUREIRA | SERINGAL CUIDADO SERINGAL CUIDADO | 2023-08-20 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-08-20 08:33 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | MANUTENÇÃO CORRETIVA //SISTEMA FOI VIOLADO. /RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO. | MANUTENÇÃO CORRETIVA INTELBRAS NA MESMA. FOI REALIZADA A TROCA DE DUAS BATERIAS, POIS ELAS ESTAVAM EM DESCARGA PROFUNDA. A MANUTENÇÃO FOI REALIZADA E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. OBS: CLIENTE ROMPEU OS LACRES E DESCONECTOU OS CABOS DAS BATERIAS E O CABO DE COMUNICAÇÃO 2. RAIMUNDO CASTRO / LUCAS EDUARDO. | 3 | 38 | 5 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-08-20 08:37 | 2023-08-20 08:37 | 2023-08-20 08:33 | 3 | 2023-08-20 | 6.0442e+17 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300024975 |  | 10 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | 308.711.072-87 | 30871107287 | 669518 | 15505 | 1219 | 212202469 | SIGFI80 | 2023-08-20 10:13 | 2023-08-20 12:18 | 2023-09-05 11:17 | 5040 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.632951666666665,-70.53761666666666 | -8.63289,-70.53761666666666 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DE SOUZA | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | FEIJO | SERINGAL SANTA ROSA SERINGAL SANTA ROSA | 2023-08-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-20 09:27 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | PACAIA, ARISSON. /SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MEDIÇÕES. | PACAIA, ARISSON. /SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MEDIÇÕES. | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-08-20 09:29 | 2023-08-20 09:29 | 2023-08-20 09:27 | 3 | 2023-08-20 | 6.0402e+17 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202300024967 |  | 7 | MISAEL AMORIM DOS SANTOS | 086.494.082-30 | 086.494.082-30 | 652333 | 14909 |  | 212201015 | SIGFI80 | 2023-08-18 12:07 | 2023-08-18 23:55 | 2023-10-21 23:40 | 5046 | HELY | CANCELADO | -8.287,-71.012545 | -7.754005000000001,-71.99830666666666 | DEVANIR MARQUES MACHADO AMORIM | MISAEL AMORIM DOS SANTOS | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2023-08-18 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-18 12:02 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-08-18 12:07 | 2023-08-18 12:07 | 2023-08-18 12:02 | 5 | 2023-08-18 | 6.0462e+17 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300024959 |  | 6 | CLAUDIOMAR DE OLIVEIRA SALES | 797.920.902-82 | MLPA6956510-22 | 642947 | 14523 | 148 | 212200529 | SIGFI80 | 2023-08-18 10:22 | 2023-08-18 23:55 | 2023-09-05 11:35 | 5046 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.7735650000000005,-72.005785 | -7.773613333333333,-72.00566833333333 | MARIA DELSUITE DE OLIVEIRA | CLAUDIOMAR DE OLIVEIRA SALES | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL EXTREMA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL EXTREMA | 2023-08-18 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-18 09:31 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  |  | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-08-18 09:37 | 2023-08-18 09:37 | 2023-08-18 09:31 | 3 | 2023-08-18 | 6.0462e+17 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300024942 |  | 10 | LENILDO RIBEIRO PEREIRA | 038.229.122-04 | 3822912204 | 661638 | 15399 | 1049 | 212202032 | SIGFI80 | 2023-08-18 15:40 | 2023-08-18 20:31 | 2023-09-05 11:38 | 5040 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.476356666666668,-70.54226999999999 | -8.476433333333334,-70.54223166666667 | MARIA LENILDE MORENO RIBEIRO | LENILDO RIBEIRO PEREIRA | FEIJO | SERINGAL NOVO PORTO SERINGAL NOVO PORTO | 2023-08-18 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-18 15:19 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | PACAIA, ARISSON. /SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | PACAIA, ARISSON. /SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. NAO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES INTERNAS POR MOTIVO DO MORADOR NÃO ESTAR EM CASA. | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-08-18 15:22 | 2023-08-18 15:22 | 2023-08-18 15:19 | 3 | 2023-08-18 | 6.0402e+17 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300024934 |  | 10 | DANIELLY GURGEL DA SILVA | 072.861.312-30 | 7286131230 | 659173 | 15431 | 1337 | 212202169 | SIGFI45 | 2023-08-18 09:58 | 2023-08-18 20:31 | 2023-09-05 11:41 | 5040 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.486865,-70.52366166666667 | -8.486855,-70.52373333333334 | SÔNIA GUEGEL | DANIELLY GURGEL DA SILVA | FEIJO | SERINGAL BOM SUCESSO SERINGAL BOM SUCESSO | 2023-08-18 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-18 09:36 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA, ARISSON./SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA. /NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES INTERNAS POR MOTIVO DO CLIENTE ESTAR AUSENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-08-18 09:38 | 2023-08-18 09:38 | 2023-08-18 09:36 | 3 | 2023-08-18 | 6.0402e+17 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300024926 | 98357 | 7 | FRANCISCA DIENIFE MARINHO JESUS | 953.440.802-63 | 953.440.802-63 | 652204 | 14913 |  | 212201031 | SIGFI80 | 2023-08-25 16:06 | 2023-08-18 14:24 | 2023-08-28 09:39 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.252898333333333,-70.989485 | -8.25283,-70.98947833333334 | MARINÊS FERREIRA MARINHO | FRANCISCA DIENIFE MARINHO JESUS | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA SERINGAL JOACIR | 2023-08-18 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-18 14:24 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO NÃO ESTAVA FUNCIONANDO. LACRES DOS QUADROS CC/CA VIOLADOS. BATERIAS 1 E 2 ESTAVAM DESLIGADAS. A PORTA DO2 DAS BATERIAS NÃO FECHOU CONTATO SECO COM 11% SOC. CLIENTE NÃO ESTAVA NO LOCAL, NÃO SENDO POSSÍVEL TIRAR FOTOS DE CARGAS LIGADAS NAS TOMADAS. O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE APÓS A SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (BATERIAS). MISAEL E ADEGILSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-08-25 15:43 | 2023-08-25 15:43 | 2023-08-18 14:24 | 3 | 2023-08-25 | 202300024926 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300024918 | 98095 | 12 | INES BATISTA DE ARAUJO | 196.696.412-72 | MLPA7700058-22 | 661983 | 14203 | 1663 | 312200922 | SIGFI80 | 2023-08-23 14:02 | 2023-08-18 14:22 | 2023-08-24 09:27 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -10.447118333333332,-69.70174999999999 | -10.44738987,-69.70173663 | MARIA EUNICE DE ARAUJO | INES BATISTA DE ARAUJO | ASSIS BRASIL | RM. ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ S/N COLOCACAO SANTA INES CENTRO RM. ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ | 2023-08-18 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-18 14:21 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA FOI REALIZADA A TROCA DAS DUAS BATERIAS POIS AS MESMAS ESTAVAM EM DESCARGA PROFUNDA. FOI REALIZADA A TROCA DAS BATERIAS E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO, ELETRICISTA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-08-23 12:49 | 2023-08-23 12:49 | 2023-08-18 14:21 | 3 | 2023-08-23 | 202300024918 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024900 |  | 5 | ALMIR RICARDO DA SILVA | 196.609.102-82 | 19660910282 | 646130 | 14655 | 348 | 212200666 | SIGFI80 | 2023-09-11 10:00 | 2023-08-17 16:32 | 2023-09-12 16:37 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.414151666666667,-73.19547666666668 | -7.413854,-73.195610 | EXPEDITA RICARDO DA SILVA | ALMIR RICARDO DA SILVA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO RIO MÔA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO | 2023-08-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-17 16:31 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE .//OBS: NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA.//LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-11 09:35 | 2023-09-11 09:35 | 2023-08-17 16:31 | 3 | 2023-09-11 | 202300024900 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024892 |  | 6 | MARIA FRANCISCA BRAGA SILVA | 959.630.902-10 | MLPA6974499-21 | 645810 | 13479 | 174 | 212200547 | SIGFI80 | 2023-09-03 15:13 | 2023-08-17 16:31 | 2023-09-04 11:53 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.632333333333334,-71.960515 | -7.632193333333333,-71.96049500000001 | ODETE DO CARMO BRAGA | MARIA FRANCISCA BRAGA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-17 16:31 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-03 14:37 | 2023-09-03 14:37 | 2023-08-17 16:31 | 3 | 2023-09-03 | 202300024892 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024884 |  | 5 | MANOEL DIAS DA CONCEICAO | 654.123.702-68 | MLPA6689330-21 | 651948 | 13321 | 346 | 212200650 | SIGFI80 | 2023-09-11 08:22 | 2023-08-17 16:30 | 2023-09-12 16:03 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.41444,-73.20263666666666 | -7.414341,-73.202840 | EDITE DIAS DA CONCEICAO | MANOEL DIAS DA CONCEICAO | MANCIO LIMA | COMUNIDADE PROSPERIDADE S/N "RIO MOA, ASSENTAMENTOSAO SALVADOR" CENTRO COMUNIDADE PROSPERIDADE | 2023-08-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-17 16:30 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇOES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-11 07:51 | 2023-09-11 07:51 | 2023-08-17 16:30 | 3 | 2023-09-11 | 202300024884 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024876 |  | 6 | VALDENSA OLIVEIRA MENEZES | 834.203.472-00 | MLPA6970023-21 | 652289 | 13499 | 173 | 212200995 | SIGFI80 | 2023-09-03 16:09 | 2023-08-17 16:30 | 2023-09-04 12:02 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.632328333333334,-71.96105833333333 | -7.632316666666666,-71.96093666666667 | MARIA OCELIA DE OLIVEIRA | VALDENSA OLIVEIRA MENEZES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-17 16:30 | ONEOM009 | 6899956898000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DE JESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-03 15:24 | 2023-09-03 15:24 | 2023-08-17 16:30 | 3 | 2023-09-03 | 202300024876 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024868 |  | 5 | ALDEJANE RICARDO DA SILVA | 790.081.002-15 | MLPA6670795-21 | 642554 | 13287 | 30 | 212200457 | SIGFI80 | 2023-09-09 13:02 | 2023-08-17 16:29 | 2023-09-11 17:15 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.408783333333334,-73.19588666666667 | -7.40877129,-73.19563292 | MARIA OVILENE RICARDO DA SILVA | ALDEJANE RICARDO DA SILVA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE SAO FRANCISCO S/N CENTRO COMUNIDADE SAO FRANCISCO | 2023-08-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-17 16:29 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//OBS : NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA. LUCAS EDUARDO /ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-09 12:31 | 2023-09-09 12:31 | 2023-08-17 16:29 | 3 | 2023-09-09 | 202300024868 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024843 |  | 5 | FRANCISCO MATOS DE OLIVEIRA | 780.769.002-04 | MLPA6668649-21 | 642690 | 13273 | 25 | 212200435 | SIGFI80 | 2023-09-07 11:22 | 2023-08-17 16:29 | 2023-09-11 10:13 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.405625,-73.20820166666667 | -7.40572846,-73.20805104 | MARIA JOSE ALVES DE MATOS | FRANCISCO MATOS DE OLIVEIRA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE SAO FRANCISCO S/N CENTRO COMUNIDADE SAO FRANCISCO | 2023-08-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-17 16:28 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-07 10:51 | 2023-09-07 10:51 | 2023-08-17 16:28 | 3 | 2023-09-07 | 202300024843 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024835 |  | 6 | IDELCI SALES DE SOUZA | 780.178.402-25 | MLPA6958774-21 | 645817 | 13538 | 170 | 212200556 | SIGFI80 | 2023-09-04 09:33 | 2023-08-17 16:28 | 2023-09-05 09:03 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.604043333333334,-71.95194833333333 | -7.604021666666667,-71.95186166666667 | VANDA SALES | IDELCI SALES DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-17 16:28 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-04 09:02 | 2023-09-04 09:02 | 2023-08-17 16:28 | 3 | 2023-09-04 | 202300024835 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024827 |  | 5 | ANA ALINE RICARDO DA SILVA | 054.744.242-48 | MLPA6670794-21 | 642553 | 13286 | 359 | 212200456 | SIGFI80 | 2023-09-07 10:05 | 2023-08-17 16:27 | 2023-09-11 10:19 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.408385,-73.196875 | -7.40831427,-73.19687737 | MARIA OVILENE RICARDO DA SILVA | ANA ALINE RICARDO DA SILVA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-08-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-17 16:27 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. OBS: NÃO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-07 09:33 | 2023-09-07 09:33 | 2023-08-17 16:27 | 3 | 2023-09-07 | 202300024827 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024819 |  | 5 | PEDRO DE SOUZA SILVA | 726.799.562-49 | MLPA6681729-21 | 642462 | 13342 | 27 | 212200451 | SIGFI80 | 2023-09-07 10:36 | 2023-08-17 16:27 | 2023-09-11 10:25 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.407996666666666,-73.19735 | -7.40790181,-73.19751868 | FRANCISCA SULINA DE SOUZA | PEDRO DE SOUZA SILVA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE SAO FRANCISCO S/N CENTRO COMUNIDADE SAO FRANCISCO | 2023-08-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-17 16:26 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. OBS: NÃO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA.LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-07 10:08 | 2023-09-07 10:08 | 2023-08-17 16:26 | 3 | 2023-09-07 | 202300024819 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024801 |  | 6 | NIVALDO DE LIMA ALVES | 702.225.582-29 | MLPA6987684-21 | 643049 | 13532 | 171 | 212200567 | SIGFI80 | 2023-09-04 08:55 | 2023-08-17 16:26 | 2023-09-05 09:23 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.604066666666667,-71.95170333333334 | -7.60391,-71.951715 | LETICIA XAVIER DE LIMA | NIVALDO DE LIMA ALVES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-17 16:26 | ONEOM009 | 68992341538000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-04 08:19 | 2023-09-04 08:19 | 2023-08-17 16:26 | 3 | 2023-09-04 | 202300024801 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024793 |  | 6 | FRANCISCO GELIDO FIRMINO MIRANDA | 032.584.332-59 | MLPA6981024-21 | 642939 | 13498 | 151 | 212200524 | SIGFI80 | 2023-09-08 08:14 | 2023-08-17 16:26 | 2023-09-11 10:30 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.746836666666667,-71.99667 | -7.746725,-71.996725 | FRANCISCA DA SILVA MIRANDA | FRANCISCO GELIDO FIRMINO MIRANDA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-17 16:25 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TORMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E UELERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-09-08 07:41 | 2023-09-08 07:41 | 2023-08-17 16:25 | 3 | 2023-09-08 | 202300024793 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024785 |  | 6 | MARIA DE FATIMA SANTANA DE OLIVEIRA | 711.625.024-79 | MLPA6983264-21 | 680614 | 13489 | 441 | 212202599 | SIGFI80 | 2023-09-08 13:43 | 2023-08-17 16:25 | 2023-09-11 10:42 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.756861000000000,-71.99605600000000 | -7.756879999999999,-71.99605 | MARIA ISAIAS SANTANA | MARIA DE FATIMA SANTANA DE OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-17 16:25 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-09-08 13:04 | 2023-09-08 13:04 | 2023-08-17 16:25 | 3 | 2023-09-08 | 202300024785 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024777 |  | 5 | CLENILSON DE MORAIS PINHEIRO | 790.082.912-15 | 79008291215 | 651955 | 14643 | 351 | 212200664 | SIGFI80 | 2023-09-07 14:05 | 2023-08-17 16:25 | 2023-09-11 10:47 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.417706666666667,-73.21783166666667 | -7.4177451,-73.21811134 | MARLUCIA DE MORAIS PINHEIRO | CLENILSON DE MORAIS PINHEIRO | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2023-08-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-17 16:24 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-07 13:34 | 2023-09-07 13:34 | 2023-08-17 16:24 | 3 | 2023-09-07 | 202300024777 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024769 |  | 5 | REDILSON DE MORAES PINHEIRO | 138.386.872-72 | 13838687272 | 651952 | 14645 | 350 | 212200658 | SIGFI80 | 2023-09-07 14:38 | 2023-08-17 16:24 | 2023-09-11 10:52 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.418430000000001,-73.21893666666666 | -7.4184422,-73.21893297 | ADALGISA RODRIGUES DE MORAES | REDILSON DE MORAES PINHEIRO | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2023-08-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-17 16:24 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-07 14:09 | 2023-09-07 14:09 | 2023-08-17 16:24 | 3 | 2023-09-07 | 202300024769 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024751 |  | 6 | FRANCISCA ERILANDIA MIRANDA FIRMINO | 015.063.382-32 | MLPA6987692-22 | 642790 | 14525 | 81 | 212200442 | SIGFI80 | 2023-09-08 10:47 | 2023-08-17 16:24 | 2023-09-11 10:56 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.7533883333333335,-71.991415 | -7.751868333333334,-71.99097333333334 | FRANCISCA ERILANDIA MIRANDA FIRMINO | FRANCISCA ERILANDIA MIRANDA FIRMINO | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SANTA RITA | 2023-08-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-17 16:23 | ONEOM009 | 68999597255000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-08 09:54 | 2023-09-08 09:54 | 2023-08-17 16:23 | 3 | 2023-09-08 | 202300024751 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024744 |  | 5 | VALDISIO DE MORAIS PINHEIRO | 181.422.732-68 | MLPA6675217-21 | 642757 | 13313 | 23 | 212200445 | SIGFI80 | 2023-09-07 15:45 | 2023-08-17 16:23 | 2023-09-11 11:15 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.4184700,-73.2200000 | -7.4185146,-73.21998718 | ADALGISA RODRIGUES DE MORAES | VALDISIO DE MORAIS PINHEIRO | MANCIO LIMA | COMUNIDADE PROSPERIDADE S/N CENTRO COMUNIDADE PROSPERIDADE | 2023-08-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-17 16:23 | ONEOM007 | 6899225288000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-07 15:14 | 2023-09-07 15:14 | 2023-08-17 16:23 | 3 | 2023-09-07 | 202300024744 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024736 |  | 6 | FRANCISCO JALIDO MIRANDA FIRMINO | 028.148.782-04 | MLPA6974504-21 | 649865 | 13484 | 80 | 212200954 | SIGFI80 | 2023-09-08 11:20 | 2023-08-17 16:23 | 2023-09-11 11:19 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.751923333333334,-71.99109833333334 | -7.751915,-71.99103833333334 | FRANCISCO JALIDO MIRANDA FIRMINO | FRANCISCO JALIDO MIRANDA FIRMINO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-17 16:22 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-08 10:51 | 2023-09-08 10:51 | 2023-08-17 16:22 | 3 | 2023-09-08 | 202300024736 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024728 |  | 5 | ANGELA MARIA SILVA NASCIMENTO | 024.454.772-63 | MLPA6677459-21 | 642749 | 13360 | 22 | 212200440 | SIGFI80 | 2023-09-07 15:11 | 2023-08-17 16:22 | 2023-09-11 11:22 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.417824999999999,-73.21945166666666 | -7.4180607,-73.21975206 | MARIA JUCILENE FERREIRA DA SILVA | ANGELA MARIA SILVA NASCIMENTO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-08-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-17 16:21 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇOES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-07 14:42 | 2023-09-07 14:42 | 2023-08-17 16:21 | 3 | 2023-09-07 | 202300024728 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300024710 | 98087 | 9 | SILDA GURGEL DE SOUZA | 005.297.252-66 | 529725266 | 659155 | 15563 | 1161 | 212202122 | SIGFI80 | 2023-08-18 15:00 | 2023-08-17 10:52 | 2023-08-21 16:07 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.887434999999999,-70.13349 | -7.887524999999999,-70.13350333333332 | MARIA FRANCISCA GURGEL DE FARIAS | SILDA GURGEL DE SOUZA | FEIJO | SERINGAL SAÚDE SERINGAL SAÚDE | 2023-08-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-17 10:52 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | ADEGILSON /CRISTIANO | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-08-18 14:10 | 2023-08-18 14:10 | 2023-08-17 10:52 | 3 | 2023-08-18 | 202300024710 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300024702 | 98142 | 9 | MANOEL BRAS SANTANA | 857.600.302-30 | 85760030230 | 669979 | 15565 |  | 112203760 | SIGFI80 | 2023-08-18 16:10 | 2023-08-17 10:51 | 2023-08-21 16:15 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.888883333333332,-70.13266000000000 | -7.888766666666667,-70.13253833333333 | RAIMUNDA NONATA BRAS SANTANA | MANOEL BRAS SANTANA | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANÇA SERINGAL BOA ESPERANÇA | 2023-08-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-17 10:50 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | ADEGILSON/CRISTIANO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-08-18 15:11 | 2023-08-18 15:11 | 2023-08-17 10:50 | 3 | 2023-08-18 | 202300024702 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300024694 | 97980 | 8 | CLEITON DOS SANTOS COSTA | 006.988.242-88 | MLPA7793093-22 | 658074 | 14407 | 716 | 212201285 | SIGFI80 | 2023-08-19 11:52 | 2023-08-17 09:56 | 2023-08-22 11:41 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.814885,-71.79551 | -8.814943333333334,-71.795895 | MARIA ANTONIA DOS SANTOS | CLEITON DOS SANTOS COSTA | TARAUACA | SERINGAL ALAGOAS S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2023-08-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-17 09:55 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | FOI TROCADO AS DUAS BATERIAS, POIS ELAS ESTAVAM SEM TENSÃO. FEITAS AS TROCAS E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. RAIMUNDO NONATO SABINO PINHEIRO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-08-19 11:06 | 2023-08-19 11:06 | 2023-08-17 09:55 | 3 | 2023-08-19 | 202300024694 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300024686 | 97908 | 1 | ADELINO ROCHA DE MATOS | 924.831.272-15 | MLPA7208058-22 | 642457 | 14607 | 61 | 212200431 | SIGFI80 | 2023-08-18 08:24 | 2023-08-17 09:55 | 2023-08-22 13:25 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.087601666666666,-72.77651666666667 | -8.08778502,-72.77655541 | MARIA DO SOCORRO ROCHA DE MATOS | ADELINO ROCHA DE MATOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-17 09:54 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA EM CONTRADO FUNCIONANDO NORMAL,FEITO MEDIÇÕES NO SISTEMA E INTERNA,DATALOG (JUCIGLEISON, FRANCISCO, ANDERSON) | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-18 07:54 | 2023-08-18 07:54 | 2023-08-17 09:54 | 3 | 2023-08-18 | 202300024686 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300024678 | 97872 | 6 | JOSE EVANGELISTA SANTANA DE OLIVEIRA | 730.001.162-49 | MLPA6983263-21 | 652128 | 13488 | 273 | 212200964 | SIGFI80 | 2023-08-18 11:41 | 2023-08-17 09:54 | 2023-08-21 15:58 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.753889000000000,-71.99830600000000 | -7.75395,-71.998485 | MARIA ISAIAS SANTANA | JOSE EVANGELISTA SANTANA DE OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-17 09:53 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO DE FORMA ANORMAL. SISTEMA ENCONTRADO COM NINHO DE PÁSSARO E CASA DE MARIEMBONDO. BATERIAS 1 E 2 NÃO DESLIGAVAM NO BOTÃO RESET, FORAM REINICIADAS ATRAVÉS DO PROGRAMA (BATTERYSTATION) NAS CONFIGURAÇÕES -> ON-OFF FUNCTION -> SLEEP/LOW POWER CONSUMPTION -> SLEEP. O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE APÓS O REINÍCIO DAS BATERIAS. NÃO FOI FEITA A SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. FOI RETIRADO O NINHO DE PÁSSARO E A CASA DE MARIEMBONDO. MISAEL. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-08-18 10:57 | 2023-08-18 10:57 | 2023-08-17 09:53 | 3 | 2023-08-18 | 202300024678 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300024660 | 97870 | 6 | JOSE FRANCISCO DA COSTA | 435.055.382-72 | MLPA6972272-21 | 642946 | 13524 | 71 | 212200500 | SIGFI80 | 2023-08-18 13:37 | 2023-08-17 09:53 | 2023-08-21 16:01 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.721471666666668,-71.99743666666667 | -7.721533333333333,-71.99737833333333 | MARIA DA GLORIA COSTA | JOSE FRANCISCO DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-17 09:53 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO NÃO ESTAVA FUNCIONANDO. BATERIAS 1 E 2 ESTAVAM DESLIGADAS. PORTA D02 DAS BATERIAS NÃO FECHOU CONTATO SECO COM 11% DE SOC. FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. MISAEL. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-08-18 13:10 | 2023-08-18 13:10 | 2023-08-17 09:53 | 3 | 2023-08-18 | 202300024660 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300024652 | 97539 | 6 | MARIA ELIZABETE PEREIRA DOS SANTOS | 957.579.022-72 | MLPA7702466-22 | 642962 | 14234 | 155 | 212200528 | SIGFI80 | 2023-08-18 14:51 | 2023-08-17 09:50 | 2023-08-21 16:03 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.70279,-71.99152666666667 | -7.70262,-71.99153833333334 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | MARIA ELIZABETE PEREIRA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SANTA RITA | 2023-08-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-17 09:50 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO DE FORMA ANORMAL. LACRES DO SISTEMA VIOLADOS. BATERIAS 1 E 2 NÃO DESLIGAVAM NO BOTÃO RESET. BATERIAS REINICIADAS ATRAVÉS DO PROGRAMA BATTERYSTATION -> CONFIGURAÇÕES -> ON-OFF FUNCTION -> SLEEP/LOW POWER CONSUMPTION -> SLEEP. O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MISAEL. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-08-18 14:08 | 2023-08-18 14:08 | 2023-08-17 09:50 | 3 | 2023-08-18 | 202300024652 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300024645 | 97736 | 8 | JOSE JANISVALDO DOS SANTOS | 700.402.652-34 | MLPA7793121-22 | 655050 | 14423 | 882 | 212201481 | SIGFI80 | 2023-08-19 14:55 | 2023-08-17 09:49 | 2023-08-22 14:11 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.048795,-71.93374666666666 | -9.048523333333332,-71.93367833333333 | MARIA DINAMARCA DOS SANTOS | JOSE JANISVALDO DOS SANTOS | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2023-08-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-17 09:48 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. RAIMUNDO NONATO SABINO PINHEIRO | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-08-19 14:19 | 2023-08-19 14:52 | 2023-08-17 09:48 | 3 | 2023-08-19 | 202300024645 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300024637 | 997435 | 3 | SUIANE RODRIGUES DA SILVA | 896.771.702-44 | 89677170244 | 652875 | 15279 | 586 | 212201264 | SIGFI80 | 2023-08-20 09:37 | 2023-08-16 10:36 | 2023-08-22 11:54 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.410595,-72.715565 | -9.410689999999999,-72.71550666666667 | MARIA DE NAZARÉ DA SILVA | SUIANE RODRIGUES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-08-16 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-08-16 10:32 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADO TROCA DE BATERIAS E MEDIÇÕES QUADRO ELETRICO E BAMCO DE BATERIAS. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5050 | 24 | 2023-08-20 08:57 | 2023-08-20 08:57 | 2023-08-16 10:32 | 3 | 2023-08-20 | 202300024637 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024629 |  | 5 | PAULO ROBERTO SOUZA DINIZ | 216.440.122-00 | 21644012200 | 651954 | 14673 | 347 | 212200662 | SIGFI80 | 2023-09-07 16:53 | 2023-08-15 14:27 | 2023-09-11 11:33 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.420023333333334,-73.21987333333333 | -7.41992729,-73.22020711 | IZAURA DE SOUZA DINIZ | PAULO ROBERTO SOUZA DINIZ | MANCIO LIMA | RIO MÔA PDS SÃO SALVADOR COMUNIDADE PROSPERIDADE RIO MÔA PDS SÃO SALVADOR COMUNIDADE PROSPERIDADE | 2023-08-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-15 14:27 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. //LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-07 16:17 | 2023-09-07 16:17 | 2023-08-15 14:27 | 3 | 2023-09-07 | 202300024629 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024611 |  | 5 | JENIVAL DE MORAES PINHEIRO | 728.758.102-78 | 72875810278 | 651958 | 14669 | 400 | 212200674 | SIGFI80 | 2023-09-07 16:13 | 2023-08-15 14:27 | 2023-09-11 11:50 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.419153333333332,-73.22033 | -7.41892778,-73.22030022 | ADALGIZA RODRIGUES DE MORAES | JENIVAL DE MORAES PINHEIRO | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR COMUNIDADE PROSPERIDADE PDS SÃO SALVADOR COMUNIDADE PROSPERIDADE | 2023-08-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-15 14:26 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, COM A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-07 15:48 | 2023-09-07 15:48 | 2023-08-15 14:26 | 3 | 2023-09-07 | 202300024611 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024603 |  | 5 | GENILDA MORAIS PINHEIRO OLIVEIRA | 645.194.732-68 | 64519473268 | 646232 | 14647 | 302 | 212200724 | SIGFI80 | 2023-09-03 12:24 | 2023-08-15 14:26 | 2023-09-13 15:56 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.417441666666667,-73.22364666666667 | -7.417288,-73.223607 | ADALGISA RODRIGUES DE MORAIS | GENILDA MORAIS PINHEIRO OLIVEIRA | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2023-08-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-15 14:26 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÃO. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. OBS: NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-03 11:52 | 2023-09-03 11:52 | 2023-08-15 14:26 | 3 | 2023-09-03 | 202300024603 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024595 |  | 5 | EVANDRO DO NASCIMENTO COSMO | 035.201.682-51 | MLPA6668647-21 | 642378 | 13271 | 15 | 212200405 | SIGFI80 | 2023-09-05 09:09 | 2023-08-15 14:22 | 2023-09-13 14:16 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.419498333333333,-73.22600166666666 | -7.41956673,-73.22584874 | MARIA TEREZINHA MENEZES DO NASCIMENTO | EVANDRO DO NASCIMENTO COSMO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-08-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-15 14:22 | ONEOM007 | 684942462000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÃO. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-05 08:44 | 2023-09-05 08:44 | 2023-08-15 14:22 | 3 | 2023-09-05 | 202300024595 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024587 |  | 5 | FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA | 644.379.812-00 | MLPA6691852-21 | 642685 | 13260 | 24 | 212200432 | SIGFI80 | 2023-09-07 17:32 | 2023-08-15 14:21 | 2023-09-11 11:54 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.419171666666667,-73.22071333333334 | -7.41932541,-73.22067401 | MARIA DE NAZARÉ DA SILVA OLIVEIRA | FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE PROSPERIDADE S/N CENTRO COMUNIDADE PROSPERIDADE | 2023-08-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-15 14:21 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, COM A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-07 16:56 | 2023-09-07 16:56 | 2023-08-15 14:21 | 3 | 2023-09-07 | 202300024587 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024579 |  | 6 | FRANCISCO ELADIO | 019.467.802-43 | MLPA7354402-22 | 649863 | 13873 |  | 212200952 | SIGFI80 | 2023-09-02 09:16 | 2023-08-15 14:21 | 2023-09-04 13:26 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.676222000000000,-71.99091700000000 | -7.676254999999999,-71.99093666666666 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | FRANCISCO ELADIO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-15 14:21 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TORMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-09-02 08:31 | 2023-09-02 08:31 | 2023-08-15 14:21 | 3 | 2023-09-02 | 202300024579 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024561 |  | 6 | JESUS DE NAZARE FEITOSA DA SILVA | 983.314.002-59 | MLPA6956503-21 | 649871 | 13517 | 317 | 212200959 | SIGFI80 | 2023-09-02 10:32 | 2023-08-15 14:20 | 2023-09-04 13:36 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.6798330, -71.9873000 | -7.6685083333333335,-71.98588166666667 | MARIA ANJO FEITOSA | JESUS DE NAZARE FEITOSA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-15 14:20 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-02 09:43 | 2023-09-02 09:43 | 2023-08-15 14:20 | 3 | 2023-09-02 | 202300024561 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024553 |  | 6 | GERALDO DUARTE FERREIRA | 310.145.182-53 | MLPA7702467-22 | 652123 | 14235 |  | 212200955 | SIGFI80 | 2023-09-04 14:46 | 2023-08-15 14:20 | 2023-09-05 09:29 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.647639000000000,-71.97247200000000 | -7.64569,-71.96750999999999 | JOSEFA DUARTE DE SOUZA | GERALDO DUARTE FERREIRA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SAO JOAO S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SAO JOAO | 2023-08-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-15 14:20 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DE JESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-04 14:15 | 2023-09-04 14:15 | 2023-08-15 14:20 | 3 | 2023-09-04 | 202300024553 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024546 |  | 5 | ANDERSON CONCEIÇÃO DA SILVA | 036.503.682-00 | MLPA6675218-21 | 642555 | 13314 | 31 | 212200458 | SIGFI80 | 2023-09-11 10:46 | 2023-08-15 14:12 | 2023-09-12 16:50 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.41337,-73.195975 | -7.41339666,-73.19601194 | EDINA CONCEIÇÃO DE MATOS | ANDERSON CONCEIÇÃO DA SILVA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE SAO FRANCISCO S/N CENTRO COMUNIDADE SAO FRANCISCO | 2023-08-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-15 14:12 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//NÃO FOI REALIZADA AS MEDIÇÕES INTERNAS POR CONTA DO CLIENTE NÃO SE ENCONTRAR, NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAR FECHADA. //ANDERSON / LUCAS EDUARDO | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-11 10:04 | 2023-09-11 10:04 | 2023-08-15 14:12 | 3 | 2023-09-11 | 202300024546 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024538 |  | 6 | MARIA AUXILIADORA SANYOS DA SILVA | 070.818.332-84 | MLPA6978766-22 | 652144 | 14521 |  | 212200970 | SIGFI80 | 2023-09-04 13:30 | 2023-08-15 14:12 | 2023-09-05 09:41 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.645000000000000,-71.96652800000000 | -7.645166666666667,-71.96645666666667 | MARIA LAISA PEREIRA | MARIA AUXILIADORA SANYOS DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SANTA RITA | 2023-08-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-15 14:11 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TORMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-04 12:59 | 2023-09-04 12:59 | 2023-08-15 14:11 | 3 | 2023-09-04 | 202300024538 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024520 |  | 6 | NUZIA SOLIDADE MONTEIRO | 820.530.302-91 | MLPA6970025-21 | 643066 | 13501 | 167 | 212200566 | SIGFI80 | 2023-09-04 12:51 | 2023-08-15 14:10 | 2023-09-05 09:47 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.644914999999999,-71.96621499999999 | -7.644936666666666,-71.96622833333332 | MARIA OSORINA DA SOLIDADE | NUZIA SOLIDADE MONTEIRO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-15 14:10 | ONEOM009 | 689976789000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-04 12:18 | 2023-09-04 12:18 | 2023-08-15 14:10 | 3 | 2023-09-04 | 202300024520 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024512 |  | 5 | CLAUDEMIR CRUZ VIERA | 954.259.182-91 | MLPA6681726-21 | 645739 | 13339 | 19 | 212200535 | SIGFI80 | 2023-09-05 15:08 | 2023-08-15 14:10 | 2023-09-13 15:21 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.420123333333334,-73.22387 | -7.42010933,-73.22383945 | ANA CLEIA CRUZ DE SOUZA | CLAUDEMIR CRUZ VIERA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-08-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-15 14:10 | ONEOM007 | 6899214797000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//OBS: NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NO LOCAL//LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-05 14:37 | 2023-09-05 14:37 | 2023-08-15 14:10 | 3 | 2023-09-05 | 202300024512 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024504 |  | 6 | MARIA ANTONIA OLIVEIRA | 706.194.552-41 | MLPA6956505-21 | 652137 | 13519 | 268 | 212200969 | SIGFI80 | 2023-08-31 09:19 | 2023-08-15 14:10 | 2023-09-01 09:29 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.710222000000000,-71.99597199999999 | -7.710120000000001,-71.99594499999999 | MARIA JOSE FREITAS DE OLIVEIRA | MARIA ANTONIA OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-15 14:09 | ONEOM009 | 68999972309000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TORMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-08-31 08:48 | 2023-08-31 08:48 | 2023-08-15 14:09 | 3 | 2023-08-31 | 202300024504 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024496 |  | 5 | JOSE FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO | 465.315.562-34 | MLPA6670791-21 | 642380 | 13284 | 20 | 212200417 | SIGFI80 | 2023-09-05 14:36 | 2023-08-15 14:09 | 2023-09-13 16:16 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.4200550000000005,-73.22332666666667 | -7.41988489,-73.22326393 | IZABEL GONÇALVES DA SILVA | JOSE FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-08-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-15 14:09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDICAÇÃO SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-05 14:08 | 2023-09-05 14:08 | 2023-08-15 14:09 | 3 | 2023-09-05 | 202300024496 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024488 |  | 6 | JOAO CARNEIRO | 666.943.532-00 | MLPA7354396-22 | 649876 | 13867 | 318 | 212200963 | SIGFI80 | 2023-08-31 10:22 | 2023-08-15 14:09 | 2023-09-01 09:39 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.708111000000000,-71.99630600000000 | -7.707925,-71.99614666666666 | MARIA LIDIA CARNEIRO | JOAO CARNEIRO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-15 14:08 | ONEOM009 | 68999192161000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TORMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-08-31 09:50 | 2023-08-31 09:50 | 2023-08-15 14:08 | 3 | 2023-08-31 | 202300024488 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024470 |  | 6 | ANTONIO LIMA DOS SANTOS | 768.444.392-53 | MLPA6972269-21 | 642316 | 13506 | 153 | 212200413 | SIGFI80 | 2023-08-31 08:19 | 2023-08-15 14:08 | 2023-09-01 09:58 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.712456666666666,-72.00529499999999 | -7.712515,-72.00537833333333 | AMAZONINA VICENTE DE LIMA | ANTONIO LIMA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-15 14:08 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-08-31 07:37 | 2023-08-31 07:37 | 2023-08-15 14:08 | 3 | 2023-08-31 | 202300024470 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024462 |  | 5 | ELEN BRUNA OLIVEIRA DA SILVA | 001.283.392-41 | MLPA6689325-21 | 641777 | 13318 | 38 | 212200354 | SIGFI80 | 2023-09-06 09:05 | 2023-08-15 14:08 | 2023-09-13 16:23 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.419903333333334,-73.22675833333332 | -7.419866,-73.226706 | ELISSANDRA MONTEIRO DE OLIVEIRA | ELEN BRUNA OLIVEIRA DA SILVA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N RIO MOA - SEDE CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-08-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-15 14:07 | ONEOM007 | 68996028624000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDICAÇÃO SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//OBS: NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA.// LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-06 08:40 | 2023-09-06 08:40 | 2023-08-15 14:07 | 3 | 2023-09-06 | 202300024462 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024454 |  | 6 | FRANCISCA ALDA OLIVEIRA DOS SANTOS | 049.863.612-79 | MLPA6981019-21 | 654659 | 13495 | 305 | 212200947 | SIGFI80 | 2023-08-28 09:18 | 2023-08-15 14:07 | 2023-08-29 08:31 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.703750000000000,-71.99508299999999 | -7.70345,-71.995185 | MARIA RAOSILDA FRANCA DE OLIVEIRA | FRANCISCA ALDA OLIVEIRA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-15 14:07 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-08-28 08:22 | 2023-08-28 08:22 | 2023-08-15 14:07 | 3 | 2023-08-28 | 202300024454 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024447 |  | 5 | MARIA RUTH VIEIRA COSMO | 703.686.972-07 | MLPA6691850-21 | 641780 | 13259 | 21 | 212200349 | SIGFI80 | 2023-09-06 08:34 | 2023-08-15 14:07 | 2023-09-13 14:13 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.42091,-73.22718 | -7.42104459,-73.22714398 | MARIA JARLER CHAVES VIEIRA | MARIA RUTH VIEIRA COSMO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-08-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-15 14:06 | ONEOM007 | 6844007806000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÃO. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. OBS: NÃO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-06 07:55 | 2023-09-06 07:55 | 2023-08-15 14:06 | 3 | 2023-09-06 | 202300024447 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024439 |  | 6 | NELSON RIBEIRO DOS SANTOS | 922.295.902-78 | MLPA6965371-21 | 652246 | 13526 | 310 | 212200978 | SIGFI80 | 2023-09-04 16:39 | 2023-08-15 14:06 | 2023-09-05 09:52 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.681000000000000,-71.98441699999999 | -7.680978333333333,-71.98433666666666 | FRANCISCA RIBEIRO DOS SANTOS | NELSON RIBEIRO DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-15 14:06 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-04 16:11 | 2023-09-04 16:11 | 2023-08-15 14:06 | 3 | 2023-09-04 | 202300024439 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024421 |  | 5 | ADROALD0 DO ESPIRITO SANTO VIEIRA | 035.413.522-80 | MLPA6684973-21 | 642456 | 13303 | 40 | 212200484 | SIGFI45 | 2023-09-06 07:53 | 2023-08-15 14:06 | 2023-09-13 16:25 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.422743333333333,-73.23075 | -7.42268709,-73.23087341 | ZILMA CONCEICAO DO ESPIRITO SANTO | ADROALD0 DO ESPIRITO SANTO VIEIRA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-08-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-15 14:06 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÃO. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-06 07:26 | 2023-09-06 07:26 | 2023-08-15 14:06 | 3 | 2023-09-06 | 202300024421 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024413 |  | 5 | MARIA JARLER CHAVES VIEIRA | 735.556.142-15 | MLPA6687115-21 | 642674 | 13306 | 12 | 212200373 | SIGFI80 | 2023-09-06 09:36 | 2023-08-15 14:05 | 2023-09-13 16:28 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.418665000000001,-73.226365 | -7.4187967,-73.22635304 | ZILMAR CONCEICAO DO ESPIRITO SANTO | MARIA JARLER CHAVES VIEIRA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-08-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-15 14:05 | ONEOM007 | 6844007806000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇAO SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//OBS : NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-06 09:06 | 2023-09-06 09:06 | 2023-08-15 14:05 | 3 | 2023-09-06 | 202300024413 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024405 |  | 5 | ABRAÃO DA MOTA DINIZ | 040.184.062-07 | MLPA6681728-21 | 642692 | 13341 | 16 | 212200436 | SIGFI80 | 2023-09-05 10:12 | 2023-08-15 14:05 | 2023-09-13 15:27 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.421334999999999,-73.22499666666666 | -7.42103581,-73.22474137 | MARIA ZULENIR DA MOTA | ABRAÃO DA MOTA DINIZ | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-08-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-15 14:05 | ONEOM007 | 68999693616000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDICAÇÃO SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-05 09:44 | 2023-09-05 09:44 | 2023-08-15 14:05 | 3 | 2023-09-05 | 202300024405 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300024397 | 97422 | 7 | MARIA LUZIRLANDIA AMORIM DE ANDRADE | 065.769.262-00 | MLPA7812385-22 | 655035 | 14510 | 691 | 212201425 | SIGFI80 | 2023-08-17 08:50 | 2023-08-15 14:05 | 2023-09-14 16:17 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.321301666666667,-71.1928 | -8.321593333333334,-71.19274166666668 | LUZIA DE SOUZA AMORIN | MARIA LUZIRLANDIA AMORIM DE ANDRADE | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO ESTIRAO CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-08-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-15 14:04 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIA TOTALMENTE DESLIGADA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-08-17 07:15 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-15 14:04 | 3 | 2023-08-17 | 202300024397 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024389 |  | 6 | ANTONIO LIMA DOS SANTOS | 797.917.782-72 | MLPA6970030-21 | 642793 | 13523 | 79 | 212200439 | SIGFI80 | 2023-09-06 15:49 | 2023-08-15 14:04 | 2023-09-08 13:31 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.704621666666666,-71.99739333333333 | -7.7043116666666664,-71.99739500000001 | ALCINA PONCIANO DE LIMA | ANTONIO LIMA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-15 14:04 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-06 15:25 | 2023-09-06 15:25 | 2023-08-15 14:04 | 3 | 2023-09-06 | 202300024389 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024371 |  | 5 | EVANDRO VIEIRA DA SILVA | 089.606.912-59 | MLPA6675216-21 | 642385 | 13312 | 17 | 212200420 | SIGFI80 | 2023-09-05 09:41 | 2023-08-15 14:03 | 2023-09-13 16:30 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.420216666666666,-73.22547333333334 | -7.4201026,-73.22537079 | MARIA ADRIMAR CHAVES VIEIRA | EVANDRO VIEIRA DA SILVA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-08-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-15 14:02 | ONEOM007 | 6839786770000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDICAÇÃO SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-05 09:14 | 2023-09-05 09:14 | 2023-08-15 14:02 | 3 | 2023-09-05 | 202300024371 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024363 |  | 6 | MARIA ANTONIA | 037.027.172-69 | MLPA6978772-21 | 642481 | 13515 |  | 212200505 | SIGFI80 | 2023-08-31 15:55 | 2023-08-15 14:02 | 2023-09-01 10:08 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.714830000000001,-72.00090166666668 | -7.714804999999999,-72.00084166666667 | MARIA ELIZABETE PEREIRA DOS SANTOS | MARIA ANTONIA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-15 14:02 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TORMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-08-31 15:25 | 2023-08-31 15:25 | 2023-08-15 14:02 | 3 | 2023-08-31 | 202300024363 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024355 |  | 5 | MACIZU ISAIS MATOS DA SILVA | 044.121.362-64 | 4412136264 | 646363 | 14637 | 281 | 212200831 | SIGFI80 | 2023-09-05 08:40 | 2023-08-15 14:02 | 2023-09-13 15:43 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.419863333333333,-73.22563166666667 | -7.419843,-73.22557905 | MARIA FRANCISCA FERNANDES DE MATOS | MACIZU ISAIS MATOS DA SILVA | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2023-08-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-15 14:01 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÃO SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE //LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-05 08:11 | 2023-09-05 08:11 | 2023-08-15 14:01 | 3 | 2023-09-05 | 202300024355 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024348 |  | 6 | FRANCISCA DA CONCEICAO COSTA | 012.192.392-40 | MLPA6978771-21 | 642862 | 13514 |  | 212200504 | SIGFI80 | 2023-09-06 14:09 | 2023-08-15 14:00 | 2023-09-08 13:39 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.715356666666666,-72.00017333333334 | -7.714759999999999,-72.000715 | MARIA MARCRIDA CONCEICAO | FRANCISCA DA CONCEICAO COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N LOTE 194 CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-15 13:58 | ONEOM009 | 999986888000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DE JESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-06 13:36 | 2023-09-06 13:36 | 2023-08-15 13:58 | 3 | 2023-09-06 | 202300024348 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024330 |  | 5 | JOSUE CRUZ DE SOUZA | 761.860.832-68 | 76186083268 | 646235 | 14639 |  | 212200769 | SIGFI80 | 2023-09-05 10:38 | 2023-08-15 13:57 | 2023-09-13 15:46 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.420261666666666,-73.22464333333333 | -7.42031469,-73.2246601 | MARIA DE NAZARÉ MACIEL DA CRUZ | JOSUE CRUZ DE SOUZA | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2023-08-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-15 13:57 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDICAÇÃO SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / ANDERSON.. //OBS : NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA.. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-05 10:14 | 2023-09-05 10:14 | 2023-08-15 13:57 | 3 | 2023-09-05 | 202300024330 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024322 |  | 6 | JOSE MARIA NUNES DA COSTA | 948.801.232-34 | MLPA6987689-21 | 642484 | 13536 | 72 | 212200501 | SIGFI80 | 2023-09-06 13:10 | 2023-08-15 13:57 | 2023-09-08 14:00 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.72045,-71.99776666666666 | -7.72041,-71.99771166666666 | FRANCISCA NUNES DA COSTA | JOSE MARIA NUNES DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-15 13:56 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-06 12:45 | 2023-09-06 12:45 | 2023-08-15 13:56 | 3 | 2023-09-06 | 202300024322 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024314 |  | 6 | JOSE FRANCISCO DA COSTA | 435.055.382-72 | MLPA6972272-21 | 642946 | 13524 | 71 | 212200500 | SIGFI80 | 2023-09-06 11:06 | 2023-08-15 13:53 | 2023-09-08 13:53 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.721471666666668,-71.99743666666667 | -7.721543333333333,-71.99741166666666 | MARIA DA GLORIA COSTA | JOSE FRANCISCO DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-15 13:52 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-06 10:39 | 2023-09-06 10:39 | 2023-08-15 13:52 | 3 | 2023-09-06 | 202300024314 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024298 |  | 5 | TAILANE DE SOUZA | 703.654.472-42 | MLPA6677457-21 | 642389 | 13358 | 18 | 212200422 | SIGFI80 | 2023-09-05 11:02 | 2023-08-15 13:51 | 2023-09-13 15:29 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.419944,-73.224361 | -7.41987439,-73.22443422 | ANA LEIDE CRUZ DE SOUZA | TAILANE DE SOUZA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-08-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-15 13:51 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDICAÇÃO SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//OBS: NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA //LUCAS EDUARDO /ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-05 10:41 | 2023-09-05 10:41 | 2023-08-15 13:51 | 3 | 2023-09-05 | 202300024298 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024280 |  | 6 | RANIELE CASTRO DA SILVA | 053.105.462-43 | MLPA6956507-21 | 642482 | 13521 | 74 | 212200503 | SIGFI80 | 2023-09-06 10:14 | 2023-08-15 13:51 | 2023-09-08 09:59 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.724771666666667,-71.99879166666666 | -7.724684999999999,-71.998835 | MARIA HILMA CASTRO DA CONCEICAO | RANIELE CASTRO DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-15 13:50 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A PREVENTIVA OBSERVANDO TODOS OS PONTOS CITADOS NO PROCEDIMENTO. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS DECORRENTE A AUSÊNCIA DO CLIENTE. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-06 09:50 | 2023-09-06 09:50 | 2023-08-15 13:50 | 3 | 2023-09-06 | 202300024280 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300024272 | 96184 | 3 | JOAO DE MELO SARAH | 196.222.282-91 | MLPA7458122-22 | 657741 | 13907 | 808 | 212201291 | SIGFI80 | 2023-08-19 12:01 | 2023-08-15 09:50 | 2023-08-21 16:21 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.143868333333334,-72.67758333333333 | -9.143793333333333,-72.67769166666668 | IRIA DE MELO SARAH | JOAO DE MELO SARAH | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO | 2023-08-15 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-08-15 09:50 | ONEOM012 | 6884223373000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADO TROCA DE BATERIAS | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5050 | 24 | 2023-08-19 11:21 | 2023-08-19 11:21 | 2023-08-15 09:50 | 3 | 2023-08-19 | 202300024272 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300024264 | 96082 | 7 | MARIA DA LIBERDADE MORAIS DE SOUZA | 866.627.912-53 | MLPA7659100-22 | 660310 | 14304 | 1160 | 212201770 | SIGFI80 | 2023-08-17 10:28 | 2023-08-14 12:46 | 2023-08-22 14:09 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.310771666666666,-71.16401333333333 | -8.310751666666667,-71.16385166666667 | REGINA ALVES DE MORAIS | MARIA DA LIBERDADE MORAIS DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N COLONIA BOM FUTURO CENTRO SERINGAL PENEDO | 2023-08-14 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-14 12:45 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-08-17 09:24 | 2023-08-17 10:28 | 2023-08-14 12:45 | 3 | 2023-08-17 | 202300024264 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300024256 | 95919 | 1 | MARIA DA GLORIA DO NASCIMENTO SILVEIRA | 484.057.012-49 | MLPA6930024-21 | 652886 | 13439 | 500 | 212201125 | SIGFI45 | 2023-08-23 14:51 | 2023-08-14 12:31 | 2023-08-24 09:33 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.989568333333334,-72.76404000000001 | -7.98957492,-72.76408725 | ANTONIA LOPES DO NASCIMENTO | MARIA DA GLORIA DO NASCIMENTO SILVEIRA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-08-14 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-14 12:30 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | INVERSOR SEM TENSÃO NA SAÍDA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-08-18 09:44 | 2023-08-18 13:04 | 2023-08-14 12:30 | 3 | 2023-08-23 | 202300024256 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300024249 | 95916 | 10 | JOSE RONILDO DOS SANTOS DE SOUSA | 005.593.702-02 | 559370202 | 661637 | 15439 | 1301 | 212202031 | SIGFI45 | 2023-08-15 10:27 | 2023-08-14 12:06 | 2023-08-16 11:45 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.515188333333333,-70.52951833333333 | -8.515153333333334,-70.52952333333333 | MARIA AUXILIADORA DIAS DOS SANTOS | JOSE RONILDO DOS SANTOS DE SOUSA | FEIJO | SERINGAL BOM SUCESSO SERINGAL BOM SUCESSO | 2023-08-14 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-14 12:06 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, ARISSON. /O SISTEMA DO CLIENTE FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-15 10:08 | 2023-08-15 10:08 | 2023-08-14 12:06 | 3 | 2023-08-15 | 202300024249 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300024231 | 95639 | 3 | JOSE EDSON SOUZA RODRIGUES | 005.415.802-80 | MLPA7459252-22 | 656766 | 14097 | 652 | 212201678 | SIGFI80 | 2023-08-20 12:53 | 2023-08-14 12:04 | 2023-08-22 12:02 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.340858333333333,-72.68640333333333 | -9.340910000000001,-72.68643333333333 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS DE SOUZA | JOSE EDSON SOUZA RODRIGUES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA CUBIU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA CUBIU | 2023-08-14 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-14 12:03 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-08-20 12:25 | 2023-08-20 12:25 | 2023-08-14 12:03 | 3 | 2023-08-20 | 202300024231 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300024223 | 94942 | 1 | MARIA ROSSENI OLIVEIRA DA SILVA | 587.873.302-10 | MLPA6906770-21 | 659033 | 13423 | 957 | 212201447 | SIGFI80 | 2023-08-18 09:28 | 2023-08-14 11:59 | 2023-08-21 15:54 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.856194,-72.728722 | -7.85636964,-72.72895816 | MARIA CANDIDA DA SILVA | MARIA ROSSENI OLIVEIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-08-14 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-14 11:54 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. CLIENTE RELATOU QUE NO PERÍODO DAS 11 À 1 DA MADRUGADA O SISTEMA PARAVA E SÓ VOLTAVA DAS 9:30 ÀS 10 HORAS DA MANHÃ. FOI DADA UMA ORIENTAÇÃO SOBRE O QUE ESTAVA ACONTECENDO. ERA DEVIDO A UMA PROTEÇÃO DAS BATERIAS JUNTO COM O INVERSOR QUE ATUAVA COM 11% E RETORNAVA COM 40%. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-18 08:54 | 2023-08-18 09:00 | 2023-08-14 11:54 | 3 | 2023-08-18 | 202300024223 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300024215 | 94978 | 5 | JOSE CARLOS PEREIRA QUIRINO | 667.503.182-15 | 66750318215 | 645903 | 14713 | 82 | 212200593 | SIGFI80 | 2023-08-22 14:57 | 2023-08-14 11:53 | 2023-08-24 09:01 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.386638333333334,-73.14850666666666 | -7.386106666666666,-73.14843833333333 | IZAURA PEREIRA QUIRINO | JOSE CARLOS PEREIRA QUIRINO | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-08-14 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-14 11:53 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | UMA BATERIA DESLIGADA E OUTRA NORMAL, QUANDO CONECTAVA O CABO DE COMUNICAÇÃO DO INVERSOR COM A BATERIA QUE ESTAVA NORMAL, OCORRIA A CORRIDA DE CARGA, DESTA FORMA FICANDO SEM TENSÃO A UNIDADE DE CONTROLE (UC). AMBAS AS BATERIAS FORAM SUBSTITUÍDAS. ERIVALDO / SÁVIO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-08-22 14:08 | 2023-08-22 14:08 | 2023-08-14 11:53 | 3 | 2023-08-22 | 202300024215 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300024207 | 95152 | 3 | RONISON SOARES DE AZEVEDO | 084.526.512-10 | 8452651210 | 654905 | 15091 |  | 212201489 | SIGFI80 | 2023-08-19 13:48 | 2023-08-14 11:51 | 2023-08-21 16:25 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.177303333333333,-72.70027 | -9.177228333333334,-72.69697500000001 | FRANCISCA FERREIRA SOARES | RONISON SOARES DE AZEVEDO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA | 2023-08-14 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-08-14 11:51 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADO TROCA DE BATERIAS | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5050 | 24 | 2023-08-19 13:00 | 2023-08-19 13:00 | 2023-08-14 11:51 | 3 | 2023-08-19 | 202300024207 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300024199 | 95151 | 3 | LUCIETE DE SOUZA PINHEIRO | 65126173200 | MLPA7514800-22 | 654487 | 13996 | 862 | 212201422 | SIGFI80 | 2023-08-19 17:14 | 2023-08-14 11:50 | 2023-08-21 16:29 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.27614,-72.67829833333333 | -9.276340000000001,-72.67834833333333 | ANTONIA ALDENIR DE SOUZA | LUCIETE DE SOUZA PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-08-14 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-08-14 11:49 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA A TROCA DE BATERIAS E MEDIÇÕES NO QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5050 | 24 | 2023-08-19 16:12 | 2023-08-19 16:12 | 2023-08-14 11:49 | 3 | 2023-08-19 | 202300024199 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300024181 | 95149 | 7 | RAIMUNDO PESSOA DE SOUZA | 672.320.432-87 | MLPA7807895-22 | 655041 | 14496 | 757 | 212201433 | SIGFI80 | 2023-08-16 16:43 | 2023-08-14 11:48 | 2023-08-18 15:05 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.364723333333334,-71.20974 | -8.364821666666668,-71.209845 | REGINA ANDRADE PESSOA | RAIMUNDO PESSOA DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-08-14 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-14 11:46 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | O SISTEMA DO CLIENTE ESTAVA COM AS BATERIAS DESCARREGADAS | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-08-16 15:11 | 2023-08-16 15:11 | 2023-08-14 11:46 | 3 | 2023-08-16 | 202300024181 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300024173 | 94754 | 12 | DAVI MACIEL RODRIGUES | 006.984.802-52 | MLPA7700052-22 | 661043 | 14197 | 1179 | 312200832 | SIGFI80 | 2023-08-23 11:06 | 2023-08-14 11:46 | 2023-08-24 09:12 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -10.456888333333332,-69.72932833333333 | -10.45622743,-69.72943827 | MARIA FRANCISCA MACIEL | DAVI MACIEL RODRIGUES | ASSIS BRASIL | RM ICURIÃ SERINGAL ICURIÃ S/N COLOCACAO SAO SEBASTIAO CENTRO RM ICURIÃ SERINGAL ICURIÃ | 2023-08-14 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-14 11:45 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NÃO FOI REALIZADA, NEM FOI FEITA TROCA DE MATERIAL, POIS O SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. FORAM REALIZADAS AS MEDIÇÕES E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO, ELETRICISTA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-23 10:46 | 2023-08-23 10:46 | 2023-08-14 11:45 | 3 | 2023-08-23 | 202300024173 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300024165 | 94752 | 8 | MARIA DA LIBERDADE OLIVEIRA SANTOS | 857.831.962-15 | MLPA7766847-22 | 655051 | 14476 | 702 | 212201482 | SIGFI80 | 2023-08-15 09:22 | 2023-08-14 11:43 | 2023-08-16 15:30 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.033541666666668,-71.926265 | -9.033751666666666,-71.92631166666666 | MARIA DAGMAR BENIGNO DE OLIVEIRA | MARIA DA LIBERDADE OLIVEIRA SANTOS | JORDAO | SERINGAL XAPURI S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL XAPURI | 2023-08-14 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-14 11:42 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM AS DUAS BATERIAS EM DESCARGA PROFUNDA NAO LIGANDO NO BOTÃO DE RESET. SISTEMA NORMALIZADO COM SUBISTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. //ROBERTO ELETRICISTA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-08-15 08:48 | 2023-08-15 08:48 | 2023-08-14 11:42 | 3 | 2023-08-15 | 202300024165 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300024157 | 94335 | 3 | MILER FERREIRA RIBEIRO | 703.218.212-70 | MLPA7458103-22 | 657798 | 13896 | 999 | 212201497 | SIGFI80 | 2023-08-19 18:11 | 2023-08-14 11:41 | 2023-08-21 16:35 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.276253333333333,-72.68444333333333 | -9.276488333333333,-72.68426166666667 | MARIA JOSE FERREIRA | MILER FERREIRA RIBEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-08-14 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-08-14 11:40 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADO TROCA DE BATERIAS E MEDIÇÕES QUADRO ELETRICO E BAMCO DE BATERIAS . | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5050 | 24 | 2023-08-19 17:32 | 2023-08-19 17:32 | 2023-08-14 11:40 | 3 | 2023-08-19 | 202300024157 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300024132 |  | 9 | RAIMUNDO DA SILVA COSTA | 765.490.972-15 | MLPA7018889-21 | 659091 | 13543 | 1352 | 212202050 | SIGFI80 | 2023-08-14 08:12 | 2023-08-14 10:18 | 2023-09-05 11:45 | 5046 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.906656666666667,-70.16902333333334 | -7.906713333333332,-70.16894666666667 | MARIA DA SILVA COSTA | RAIMUNDO DA SILVA COSTA | FEIJO | COMUNIDADE SAO FRANCISCO S/N RIO ENVIRA CENTRO COMUNIDADE SAO FRANCISCO | 2023-08-14 | SOBRECARGA | FALHA DE BATERIAS | 2023-08-14 07:10 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | DEJESUS,UELERSON | SISTEMA ESTAVA CM A BATERIA 1 SOBRE CAREGADA, E A MESMA NÃO ESTAVA SE COMUNICANDO CM A BATERIA 2. ASSIM A BATERIA 2 ESTAVA TRABALHANDO SOZINHA E NAO AGUENTAVA FONCIONA A NOITE TODA. O INVERSO E A BATERIA 2 ESTAVA FONCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 3 | 38 | 9 | 14 | 27 | 5046 | 24 | 2023-08-14 07:34 | 2023-08-14 07:34 | 2023-08-14 07:10 | 3 | 2023-08-14 | 6.0462e+17 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300024124 |  | 10 | ANTONIO NONATO ALVES FERREIRA | 692.275.512-04 | MLPA7111784-22 | 660897 | 13669 | 1188 | 212202134 | SIGFI80 | 2023-08-12 18:22 | 2023-08-12 21:40 | 2023-09-05 11:50 | 5040 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.607585,-70.53631166666668 | -8.632738333333332,-70.53746333333333 | ZULEIDE ALVEZ FERREIRA | ANTÔNIO NONATO ALVES FERREIRA | FEIJO | SERINGAL RIACHUELO S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL RIACHUELO | 2023-08-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-12 17:15 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA, ARISSON | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-08-12 17:19 | 2023-08-12 17:19 | 2023-08-12 17:15 | 3 | 2023-08-12 | 6.0402e+17 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300024116 |  | 6 | CLAUDIOMAR DE OLIVEIRA SALES | 797.920.902-82 | MLPA6956510-22 | 642947 | 14523 | 148 | 212200529 | SIGFI80 | 2023-08-12 12:14 | 2023-08-12 16:55 | 2023-09-05 11:53 | 5049 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.7735650000000005,-72.005785 | -7.773438333333333,-72.00557666666667 | MARIA DELSUITE DE OLIVEIRA | CLAUDIOMAR DE OLIVEIRA SALES | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL EXTREMA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL EXTREMA | 2023-08-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-12 10:13 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | CONTROLADOR DESLIGADO | O CONTROLADOR NÃO ESTAVA COMUNICANDO COM A PORTA "COM" DESTA FORMA NÃO FOI POSSÍVEL FAZER A LEITURA DO DARA LOG. | CONTROLADOR NÃO DAVA DE TIRAR O DATA LOG./ERIVALDO E NOGUEIRA | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 22 | 2023-08-12 10:23 | 2023-08-12 10:23 | 2023-08-12 10:13 | 3 | 2023-08-12 | 6.0492e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024108 |  | 1 | JOSE NILSON DE SOUZA BEZERRA | 465.831.732-04 | MLPA6940867-21 | 652917 | 13435 |  | 212201148 | SIGFI45 | 2023-08-24 08:00 | 2023-08-11 15:17 | 2023-08-24 16:23 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.021498333333334,-72.72873 | -8.02151111,-72.72875502 | MARIA DAS GRACAS DE MENEZES DE SOUZA | JOSE NILSON DE SOUZA BEZERRA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-08-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-11 15:15 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-24 07:19 | 2023-08-24 07:55 | 2023-08-11 15:15 | 3 | 2023-08-24 | 202300024108 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024090 |  | 6 | MARIA MARCRI DA CONCEICAO | 587.123.482-87 | MLPA6978773-21 | 652236 | 13516 | 320 | 212200975 | SIGFI80 | 2023-09-06 09:46 | 2023-08-10 13:42 | 2023-09-08 09:31 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.724944000000000,-71.99394400000000 | -7.724675,-71.99881333333333 | ROSALINA MARIA | MARIA MARCRI DA CONCEICAO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N LOTE DEUS PROVERA CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-10 13:42 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-06 08:50 | 2023-09-06 08:50 | 2023-08-10 13:42 | 3 | 2023-09-06 | 202300024090 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024082 |  | 6 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | 715.489.552-72 | MLPA6987690-21 | 642485 | 13537 |  | 212200498 | SIGFI80 | 2023-09-07 15:15 | 2023-08-10 13:41 | 2023-09-08 10:59 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.7325116666666664,-71.99303499999999 | -7.732261666666666,-71.99280333333333 | FRANCISCA IPOLITO DE OLIVEIRA | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-10 13:40 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-07 14:52 | 2023-09-07 14:52 | 2023-08-10 13:40 | 3 | 2023-09-07 | 202300024082 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024074 |  | 6 | FRANCISCO BRAGA SILVA | 924.356.452-87 | MLPA7356583-22 | 642861 | 13879 | 73 | 212200502 | SIGFI80 | 2023-09-06 08:24 | 2023-08-10 13:40 | 2023-09-08 08:36 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.730168333333334,-71.99215833333332 | -7.730130000000001,-71.992215 | ODETE DO CARMO BRAGA | FRANCISCO BRAGA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-10 13:40 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-09-06 07:53 | 2023-09-06 07:53 | 2023-08-10 13:40 | 3 | 2023-09-06 | 202300024074 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024066 |  | 6 | MARIA DE JESUS REINALDO TEODORO | 933.791.102-72 | MLPA6965375-21 | 652145 | 13530 | 328 | 212200971 | SIGFI80 | 2023-09-07 13:39 | 2023-08-10 13:39 | 2023-09-08 11:39 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.733889000000000,-71.99663900000000 | -7.733573333333334,-71.99685 | MARIA DE FATIMA VERCOSA RAINALDO | MARIA DE JESUS REINALDO TEODORO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-10 13:38 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TORMADAS POIS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-07 13:09 | 2023-09-07 13:09 | 2023-08-10 13:38 | 3 | 2023-09-07 | 202300024066 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024058 |  | 6 | JOSE GOMES FIRMINO | 217.200.612-20 | MLPA6974503-21 | 642941 | 13483 | 75 | 212200491 | SIGFI80 | 2023-09-07 08:42 | 2023-08-10 13:37 | 2023-09-08 10:48 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.746883333333333,-71.99181333333333 | -7.747025000000001,-71.99193333333332 | MARIA DA CONCEIÇÃO FIRMINO | JOSE GOMES FIRMINO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-10 13:36 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-07 08:14 | 2023-09-07 08:14 | 2023-08-10 13:36 | 3 | 2023-09-07 | 202300024058 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024041 |  | 6 | MARIA DO CARMO BRAGA | 561.597.062-68 | MLPA7676589-22 | 652296 | 14230 | 316 | 212201006 | SIGFI80 | 2023-09-07 14:47 | 2023-08-10 13:36 | 2023-09-08 11:44 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.735611000000000,-71.99702800000000 | -7.746839999999999,-71.99297666666666 | MARIA DO CARMO BRAGA | MARIA DO CARMO BRAGA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SANTA RITA | 2023-08-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-10 13:36 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DE JESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-07 13:55 | 2023-09-07 13:55 | 2023-08-10 13:36 | 3 | 2023-09-07 | 202300024041 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024033 |  | 6 | ALTEMAR DE LIMA DOS SANTOS | 797.920.222-87 | MLPA6958778-21 | 642949 | 13540 | 152 | 212200525 | SIGFI80 | 2023-09-06 15:03 | 2023-08-10 13:36 | 2023-09-08 12:00 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.712950000000001,-72.00503166666667 | -7.7129900000000005,-72.00491000000001 | AMAZONINA VICENTE DE LIMA | ALTEMAR DE LIMA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-10 13:35 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-06 14:29 | 2023-09-06 14:29 | 2023-08-10 13:35 | 3 | 2023-09-06 | 202300024033 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024025 |  | 5 | MARIA OZITA DE SOUZA MELO | 947.024.892-91 | MLPA6681723-21 | 642645 | 13338 | 39 | 212200468 | SIGFI45 | 2023-09-04 14:27 | 2023-08-10 13:35 | 2023-09-13 15:16 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.417881666666667,-73.22483666666668 | -7.41940912,-73.22482956 | MARIA JOSE GOMES DE SOUSA | MARIA OZITA DE SOUZA MELO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-08-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-10 13:35 | ONEOM007 | 6899613188000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. ANDERSON / LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-04 13:41 | 2023-09-04 13:41 | 2023-08-10 13:35 | 3 | 2023-09-04 | 202300024025 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024017 |  | 5 | MARIA FRANCISCA FERNANDES DE MATO | 757.296.872-49 | MLPA6677458-21 | 642403 | 13359 | 14 | 212200424 | SIGFI80 | 2023-09-05 16:08 | 2023-08-10 13:34 | 2023-09-13 15:33 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.419075,-73.22511333333334 | -7.419137,-73.22522 | ALZERINA SILVA FERNANDES | MARIA FRANCISCA FERNANDES DE MATO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N RIO MOA CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-08-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-10 13:34 | ONEOM007 | 68999306186000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPETO E MEDICAÇÃO SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//OBS: NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA //LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-05 15:45 | 2023-09-05 15:45 | 2023-08-10 13:34 | 3 | 2023-09-05 | 202300024017 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024009 |  | 6 | ANDREIA ALVES DE SOUZA | 841.765.552-20 | MLPA6981022-21 | 642942 | 13497 | 76 | 212200492 | SIGFI80 | 2023-09-07 09:37 | 2023-08-10 13:34 | 2023-09-08 10:10 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.745443333333332,-71.99254833333333 | -7.74554,-71.99238 | ODETE ALVES DE SOUZA | ANDREIA ALVES DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-10 13:34 | ONEOM009 | 689967828000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-07 09:08 | 2023-09-07 09:08 | 2023-08-10 13:34 | 3 | 2023-09-07 | 202300024009 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300023993 | 94197 | 13 | JOSE ADAILDO TORRES DA SILVA | 966.162.452-68 | 96616245268 | 688892 | 15765 |  |  | SIGFI45 | 2023-08-16 11:15 | 2023-08-10 12:30 | 2023-08-17 14:30 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.92713,-71.59522666666666 | -7.92700298,-71.59524907 | MARIA LUIZA GOMES TORRES | JOSE ADAILDO TORRES DA SILVA | TARAUACA | BR.364. RIO TAUARI . SERINGAL LAVRA BR.364. RIO TAUARI . SERINGAL LAVRA | 2023-08-10 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-10 12:30 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE DESMANCHOU A INSTALAÇÃO INTERNA E SOLICITOU UMA NOVA INSTALAÇÃO/SISTEMA ESTA FUNCIONANDO PERFEITAMENTE/EMANUEL, RAIMUNDO NONATO | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-16 10:37 | 2023-08-16 10:45 | 2023-08-10 12:30 | 3 | 2023-08-16 | 202300023993 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300023985 | 645886 | 1 | FRANCISCA QUEILA COSTA DA ROCHA | 035.550.152-06 | MLPA7197556-22 | 645886 | 13719 | 207 | 212200589 | SIGFI80 | 2023-08-18 16:07 | 2023-08-10 11:55 | 2023-08-21 16:11 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.045898333333334,-72.75920666666666 | -8.04580112,-72.7592423 | MARIA ALERTE DA COSTA | FRANCISCA QUEILA COSTA DA ROCHA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE CANDAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CANDAL | 2023-08-10 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-10 11:53 | ONEOM005 | 68992443034000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM AS BATERIAS TOTALMENTE DESCARREGADAS , POR NAO ATUAREM COM 11%DE SOC , FOI FEITO A SUBSTITUIÇÃO DAS MESMA E O SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-08-18 15:23 | 2023-08-18 15:41 | 2023-08-10 11:53 | 3 | 2023-08-18 | 202300023985 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300023977 | 93954 | 7 | EVANDRO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | 700.156.302-18 | MLPA7807882-22 | 654666 | 14483 | 695 | 212201321 | SIGFI80 | 2023-08-12 15:50 | 2023-08-10 10:02 | 2023-08-23 14:17 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.36546,-71.21022166666667 | -8.365358333333335,-71.21017666666667 | TEREZINHA DO NASCIMENTO DAS CHAGAS | EVANDRO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO POR DO SOL CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-08-10 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-10 10:02 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  |  | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-08-11 14:30 | 2023-08-11 14:30 | 2023-08-10 10:02 | 3 | 2023-08-12 | 202300023977 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300023969 | 93460 | 1 | JOAO DE SOUZA ENES | 002.959.962-85 | MLPA7208061-22 | 645809 | 14610 | 219 | 212200546 | SIGFI80 | 2023-08-15 08:36 | 2023-08-10 10:01 | 2023-08-16 15:34 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.075981666666667,-72.76349833333333 | -8.0758794,-72.76337501 | MARIA NAZARE FERREIRA DE SOUZA | JOAO DE SOUZA ENES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-08-10 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-10 10:01 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA EM CONTRADO FUNCIONANDO NORMAL . SISTEMA NORMALIZADO SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.(JUCIGLEISON, FRANCISCO DE ASSIS, ANDERSON) | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-15 06:39 | 2023-08-15 08:36 | 2023-08-10 10:01 | 3 | 2023-08-15 | 202300023969 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023951 |  | 5 | ISRAEL FERNANDES DA SILVA | 701.923.412-78 | 70192341278 | 646366 | 14635 | 291 | 212200833 | SIGFI80 | 2023-09-05 15:42 | 2023-08-09 14:20 | 2023-09-13 15:41 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.418968333333334,-73.22529 | -7.419020,-73.225314 | MARIA FRANCISCA FERNANDES DE MATOS | ISRAEL FERNANDES DA SILVA | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2023-08-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-09 14:20 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDICAÇÃO SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-05 15:17 | 2023-09-05 15:17 | 2023-08-09 14:20 | 3 | 2023-09-05 | 202300023951 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023944 |  | 6 | JOSIMAR SOUZA MIRANDQ | 001.956.782-06 | MLPA7357164-22 | 642562 | 13881 |  | 212200494 | SIGFI80 | 2023-09-07 11:12 | 2023-08-09 14:19 | 2023-09-08 11:16 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.743466666666666,-71.99351 | -7.743359999999999,-71.99359333333334 | MARIQ AXILIADORA MOISES DE SOUZA | JOSIMAR SOUZA MIRANDQ | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-09 14:18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-07 10:36 | 2023-09-07 10:36 | 2023-08-09 14:18 | 3 | 2023-09-07 | 202300023944 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023936 |  | 5 | ANA LUCRECIA DOS SANTOS NASCIMENTO | 701.543.552-75 | 70154355275 | 646368 | 14675 | 275 | 212200834 | SIGFI80 | 2023-09-06 10:12 | 2023-08-09 14:18 | 2023-09-13 16:09 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.418629999999999,-73.225675 | -7.418713,-73.225510 | ROSA MARIA XAVIER DOS SANTOS | ANA LUCRECIA DOS SANTOS NASCIMENTO | MANCIO LIMA | DPS SÃO SALVADOR DPS SÃO SALVADOR | 2023-08-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-09 14:18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÃO SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. //LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-06 09:41 | 2023-09-06 09:41 | 2023-08-09 14:18 | 3 | 2023-09-06 | 202300023936 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023928 |  | 6 | MARIA ANTONIA DA CONCEICAO | 003.492.452-31 | MLPA6970033-21 | 642944 | 13509 | 70 | 212200495 | SIGFI80 | 2023-09-07 10:24 | 2023-08-09 14:17 | 2023-09-08 11:32 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.742871666666668,-71.99313166666667 | -7.74273,-71.993545 | ANTONIA DA COSTA DA CONCEICAO | MARIA ANTONIA DA CONCEICAO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-09 14:17 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TORMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-09-07 10:00 | 2023-09-07 10:00 | 2023-08-09 14:17 | 3 | 2023-09-07 | 202300023928 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023910 |  | 5 | FRANCISCO ADRIANO CHAVES VIEIRA | 631.536.962-68 | MLPA6684971-21 | 642940 | 13302 | 11 | 212200534 | SIGFI80 | 2023-09-06 10:54 | 2023-08-09 14:16 | 2023-09-13 16:34 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.433056,-73.225528 | -7.41837261,-73.22546774 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS VIEIRA | FRANCISCO ADRIANO CHAVES VIEIRA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-08-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-09 14:16 | ONEOM007 | NAO POSSUI | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÃO. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-06 10:24 | 2023-09-06 10:24 | 2023-08-09 14:16 | 3 | 2023-09-06 | 202300023910 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300023902 | 92416 | 9 | NARCISIO LIMA DE SOUSA | 008.987.572-90 | MLPA7037179-21 | 660995 | 13612 | 1300 | 212202313 | SIGFI45 | 2023-08-10 14:08 | 2023-08-09 10:00 | 2023-08-11 11:13 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.972706666666666,-70.192335 | -7.97269,-70.19236333333333 | MARIA DORALICE DE LIMA | NARCISIO LIMA DE SOUSA | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL CAICA | 2023-08-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-09 09:58 | ONEOM009 | 68999632229000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ESTAVA COM A BATERIA COM TODPS OS LEDS DESLIGADOS INDICANDO QUE A MESMA ESTAVA SEM FUNCIONAR. DEJESUS E UELERSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-08-10 13:46 | 2023-08-10 13:46 | 2023-08-09 09:58 | 3 | 2023-08-10 | 202300023902 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300023894 | 91928 | 7 | MARIA DAS NEVES DA SILVA SOUZA | 845.522.632-34 | MLPA7665729-22 | 646258 | 14437 | 486 | 212200776 | SIGFI45 | 2023-08-12 08:56 | 2023-08-09 09:57 | 2023-08-14 15:17 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.28689,-71.08636333333334 | -8.286914999999999,-71.086295 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | MARIA DAS NEVES DA SILVA SOUZA | TARAUACA | SERINGAL APODIR S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL APODIR | 2023-08-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-09 09:57 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | O SISTEMA ESTAVA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-08-12 07:48 | 2023-08-12 07:48 | 2023-08-09 09:57 | 3 | 2023-08-12 | 202300023894 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300023886 | 91926 | 1 | RAIMUNDO NONATO DE SOUZA ABREU | 732.773.122-91 | MLPA6946983-21 | 654550 | 13434 | 952 | 212201393 | SIGFI80 | 2023-08-11 10:53 | 2023-08-09 09:56 | 2023-08-14 15:24 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.873972,-72.729472 | -7.8739442,-72.7294585 | ALDENORA DE SOUZA ABREU | RAIMUNDO NONATO DE SOUZA ABREU | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-08-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-09 09:55 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO PARADO DEVIDO A BATERIA DESCARREGADA. FOI FEITA A SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA, REALIZADAS MEDIÇÕES E DATA LOG. (JUCIGLEISON, FRANCISCO, ANDERSON). | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5053 | 24 | 2023-08-11 09:21 | 2023-08-11 09:46 | 2023-08-09 09:55 | 3 | 2023-08-11 | 202300023886 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023878 |  | 6 | EDILSON LIMA DOS SANTOS | 620.888.152-87 | MLPA6983260-21 | 652058 | 13486 | 327 | 212200697 | SIGFI80 | 2023-08-28 11:40 | 2023-08-08 10:18 | 2023-08-29 08:38 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.697419999999999,-71.990585 | -7.697508333333333,-71.99047999999999 | ALCINA PONCIO DE LIMA | EDILSON LIMA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 10:17 | ONEOM009 | 689965813000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-08-28 11:12 | 2023-08-28 11:12 | 2023-08-08 10:17 | 3 | 2023-08-28 | 202300023878 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023860 |  | 6 | MARIA CLEMILDA FRANCA OLIVEIRA | 861.358.212-53 | MLPA6974502-21 | 652051 | 13482 | 329 | 212200700 | SIGFI80 | 2023-08-28 14:22 | 2023-08-08 10:17 | 2023-08-29 08:43 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.697588333333334,-71.9906 | -7.697523333333334,-71.99039666666665 | MARIA ORINEIDE DE MELO FRANCA | MARIA CLEMILDA FRANCA OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 10:17 | ONEOM009 | 6899994953000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TORMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-08-28 13:40 | 2023-08-28 13:40 | 2023-08-08 10:17 | 3 | 2023-08-28 | 202300023860 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023852 |  | 6 | ANTONIO TEODORO DO CARMO | 065.739.752-00 | MLPA6963163-21 | 652048 | 13491 | 158 | 212200685 | SIGFI80 | 2023-09-01 13:03 | 2023-08-08 10:17 | 2023-09-04 13:43 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.6806849999999995,-71.95069333333332 | -7.680658333333334,-71.950755 | MARIA ANTONIETA TEODORO DO CARMO | ANTONIO TEODORO DO CARMO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N LAGO SAO JOAO CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 10:16 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-09-01 12:31 | 2023-09-01 12:31 | 2023-08-08 10:16 | 3 | 2023-09-01 | 202300023852 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023845 |  | 6 | JOSE FRANCISCO REINALDO TEODORO | 706.336.242-92 | MLPA6963164-21 | 651979 | 13492 | 161 | 212200683 | SIGFI80 | 2023-09-01 12:20 | 2023-08-08 10:16 | 2023-09-04 13:48 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.681603333333333,-71.95135333333333 | -7.6816716666666665,-71.95138 | MARIA DE FATIMA REINALDO | JOSE FRANCISCO REINALDO TEODORO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N LAGO SAO JOAO CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 10:15 | ONEOM009 | 68999798272000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-01 11:40 | 2023-09-01 11:40 | 2023-08-08 10:15 | 3 | 2023-09-01 | 202300023845 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023837 |  | 6 | MARIA PATROCINA FIGUEIRA DE MENEZES | 866.716.342-20 | MLPA6987685-21 | 652007 | 13533 | 159 | 212200680 | SIGFI80 | 2023-09-01 09:52 | 2023-08-08 10:15 | 2023-09-04 13:52 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.681839999999999,-71.95140166666667 | -7.681891666666667,-71.95112 | MARIA ANTONIETA FIGUEIRA | MARIA PATROCINA FIGUEIRA DE MENEZES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 10:15 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-01 09:20 | 2023-09-01 09:20 | 2023-08-08 10:15 | 3 | 2023-09-01 | 202300023837 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023829 |  | 6 | MARIA DE FATIMA VERCOSA | 866.985.162-87 | MLPA6987686-21 | 652009 | 13534 | 160 | 212200682 | SIGFI80 | 2023-09-01 11:30 | 2023-08-08 10:14 | 2023-09-04 13:58 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.681755,-71.95137500000001 | -7.681725,-71.95132833333334 | MARIA DA CONCEICAO VERCOSA | MARIA DE FATIMA VERCOSA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 10:14 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. A INSTALAÇÃO DA CLIENTE ESTÁ TODA SOLTA. A CLIENTE FEZ UMA CASA NOVA E ELA MESMA RETIROU A INSTALAÇÃO. A MESMA FOI ORIENTADA PELA EQUIPE A PROCURAR O ESCRITÓRIO DA ENERGISA E SOLICITAR A REINSTALAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA INTERNA. POIS A INSTALAÇÃO INTERNA ESTÁ FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-01 10:54 | 2023-09-01 10:54 | 2023-08-08 10:14 | 3 | 2023-09-01 | 202300023829 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023811 |  | 6 | FRANCISCO DIEMERSON OLIVEIRA SANTOS | 702.193.002-08 | MLPA7354398-22 | 652053 | 13869 | 312 | 212200693 | SIGFI80 | 2023-08-28 15:19 | 2023-08-08 10:14 | 2023-08-29 08:48 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.6964950000000005,-71.99034166666667 | -7.696401666666667,-71.99048166666667 | CLEMILDA FRANCA OLIVEIRA | FRANCISCO DIEMERSON OLIVEIRA SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 10:14 | ONEOM009 | 68999225349000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-08-28 14:42 | 2023-08-28 14:42 | 2023-08-08 10:14 | 3 | 2023-08-28 | 202300023811 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023803 |  | 6 | ROSILENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 705.398.142-88 | MLPA7354399-22 | 654249 | 13870 | 321 | 212200694 | SIGFI80 | 2023-09-07 16:51 | 2023-08-08 10:13 | 2023-09-08 11:56 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.697093333333333,-71.99054166666666 | -7.697164999999999,-71.99043666666667 | MARIA CLEMILDA FRANCA DE OLIVEIRA | ROSILENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 10:13 | ONEOM009 | 68999206691000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-09-07 16:17 | 2023-09-07 16:17 | 2023-08-08 10:13 | 3 | 2023-09-07 | 202300023803 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023795 |  | 6 | RAIMUNDO NONATO LIMA DOS SANTOS | 585.442.672-20 | MLPA7354403-22 | 669591 | 13874 | 475 | 212201007 | SIGFI80 | 2023-08-29 09:58 | 2023-08-08 10:13 | 2023-08-30 08:39 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.680000000000000,-71.98155600000000 | -7.679403333333333,-71.98199 | ALCINA PONCIANO DE LIMA | REGINALDO FEITOSA DE LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 10:12 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-08-29 09:26 | 2023-08-29 09:26 | 2023-08-08 10:12 | 3 | 2023-08-29 | 202300023795 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023787 |  | 5 | ARIMAR CHAVES VIEIRA | 628.595.282-53 | MLPA6668648-21 | 642379 | 13272 | 10 | 212200406 | SIGFI80 | 2023-09-04 08:35 | 2023-08-08 10:11 | 2023-09-13 16:36 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.4180600000000005,-73.22545333333333 | -7.41775902,-73.22508828 | ZILMAR CONCEICAO DO ESPIRITO SANTO | ARIMAR CHAVES VIEIRA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 10:11 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÃO. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE, COM SUBSTITUIÇÃO DO DPS DE 20. OBS: NÃO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-04 08:07 | 2023-09-04 08:07 | 2023-08-08 10:11 | 3 | 2023-09-04 | 202300023787 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023779 |  | 5 | MARIA ADRIMAR CHAVES VIEIRA | 821.114.212-00 | 82111421200 | 646364 | 14633 | 436 | 212200832 | SIGFI80 | 2023-09-04 09:08 | 2023-08-08 10:11 | 2023-09-13 15:39 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.417661666666667,-73.22426333333333 | -7.41807228,-73.22529794 | ZILMAR CONCEIÇÃO DO ESPÍRITO SANTO | MARIA ADRIMAR CHAVES VIEIRA | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 10:11 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDICAÇÃO SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE //OBS: NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA //LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-04 08:38 | 2023-09-04 08:38 | 2023-08-08 10:11 | 3 | 2023-09-04 | 202300023779 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023761 |  | 6 | JOSE EVANGELISTA SANTANA DE OLIVEIRA | 730.001.162-49 | MLPA6983263-21 | 652128 | 13488 | 273 | 212200964 | SIGFI80 | 2023-09-08 09:11 | 2023-08-08 10:10 | 2023-09-11 11:58 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.753889000000000,-71.99830600000000 | -7.753843333333333,-71.99832833333333 | MARIA ISAIAS SANTANA | JOSE EVANGELISTA SANTANA DE OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 10:09 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-08 08:36 | 2023-09-08 08:36 | 2023-08-08 10:09 | 3 | 2023-09-08 | 202300023761 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023753 |  | 6 | AUDILEA LIMA BARROS | 027.055.002-00 | MLPA6958779-21 | 642951 | 13541 | 154 | 212200526 | SIGFI80 | 2023-09-08 14:39 | 2023-08-08 10:08 | 2023-09-11 12:02 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.757628333333334,-71.99535833333333 | -7.7575400000000005,-71.995125 | MARIA DA GLORIA DUTRA DE LIMA | AUDILEA LIMA BARROS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 10:07 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-08 13:59 | 2023-09-08 13:59 | 2023-08-08 10:07 | 3 | 2023-09-08 | 202300023753 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023746 |  | 6 | CLEBSON MIRANDA OLIVEIRA | 045.953.952-30 | MLPA7817108-22 | 642966 | 14515 | 150 | 212200530 | SIGFI80 | 2023-09-08 15:24 | 2023-08-08 10:07 | 2023-09-11 12:08 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.758013333333334,-71.99688666666665 | -7.75808,-71.99672833333334 | ALTEMISA MIRANDA OLIVEIRA | CLEBSON MIRANDA OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SANTA RITA S/N COMUNIDADE DO RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SANTA RITA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 10:07 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-08 14:45 | 2023-09-08 14:45 | 2023-08-08 10:07 | 3 | 2023-09-08 | 202300023746 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023738 |  | 6 | COSMA BARROSO SANTANA | 006.721.332-45 | MLPA6958780-21 | 649854 | 13542 | 260 | 212200948 | SIGFI80 | 2023-09-09 08:19 | 2023-08-08 10:06 | 2023-09-11 12:15 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.760194000000000,-71.99736100000000 | -7.7601483333333325,-71.99738333333333 | FRANCISCA ARLETE BARROSO | COSMA BARROSO SANTANA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 10:06 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-09-09 07:48 | 2023-09-09 07:48 | 2023-08-08 10:06 | 3 | 2023-09-09 | 202300023738 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023720 |  | 5 | ANA CLEIDE CRUZ DE SOUZA | 790.079.612-68 | 79007961268 | 649738 | 14663 | 356 | 212200897 | SIGFI80 | 2023-09-04 09:58 | 2023-08-08 10:06 | 2023-09-13 16:05 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.417513333333333,-73.22462333333333 | -7.41744635,-73.22455187 | MARIA DE NAZARÉ CRUZ DE SOUZA | ANA CLEIDE CRUZ DE SOUZA | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 10:06 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÃO. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. OBS: NÃO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-04 09:25 | 2023-09-04 09:25 | 2023-08-08 10:06 | 3 | 2023-09-04 | 202300023720 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023712 |  | 6 | JOSE ISAIAS SANTANA | 626.637.472-20 | MLPA6970034-22 | 652134 | 14520 | 319 | 212200965 | SIGFI80 | 2023-09-09 09:27 | 2023-08-08 10:05 | 2023-09-11 13:59 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.753528000000000,-71.99680600000001 | -7.769666666666666,-72.00370833333334 | FRANCISCA EZEQUIEL FERREIRA | JOSE ISAIAS SANTANA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SANTA RITA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 10:05 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | ENTENDIDO, O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE, E NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS DEVIDO À AUSÊNCIA DE ALGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-09 08:47 | 2023-09-09 08:47 | 2023-08-08 10:05 | 3 | 2023-09-09 | 202300023712 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023704 |  | 5 | ERLENIZIO CHAVES PINHEIRO | 790.092.472-87 | MLPA6682841-21 | 640284 | 13370 | 6 | 212200261 | SIGFI80 | 2023-09-03 09:18 | 2023-08-08 10:05 | 2023-09-13 15:37 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.417961666666668,-73.22371333333334 | -7.417809,-73.223753 | MARIA FIRMINO CHAVES | ERLENIZIO CHAVES PINHEIRO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 10:04 | ONEOM007 | 68999287075000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDICAÇÃO SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//OBS: NAO FOI RETIRADO AS MEDICAÇÕES NA PARTE INTERNA PORQUE O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA //LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-03 08:46 | 2023-09-03 08:46 | 2023-08-08 10:04 | 3 | 2023-09-03 | 202300023704 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023696 |  | 5 | MARIA DE NAZARÉ DA SILVA OLIVEIRA | 340.107.692-20 | MLPA6682843-21 | 642672 | 13372 | 8 | 212200429 | SIGFI80 | 2023-09-03 08:41 | 2023-08-08 10:04 | 2023-09-13 12:48 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.417886666666667,-73.22388166666666 | -7.4179156,-73.22400477 | IZABEL COSMO DE OLIVEIRA | MARIA DE NAZARÉ DA SILVA OLIVEIRA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 10:03 | ONEOM007 | 68999008542000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. OBS: NÃO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-03 08:16 | 2023-09-03 08:16 | 2023-08-08 10:03 | 3 | 2023-09-03 | 202300023696 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023688 |  | 6 | FRANCISCO LAECSON OLIVEIRA DOS SANTOS | 055.976.782-05 | MLPA7354397-22 | 652068 | 13868 | 313 | 212200698 | SIGFI80 | 2023-08-28 16:58 | 2023-08-08 09:59 | 2023-08-29 08:55 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.694581666666666,-71.98984833333334 | -7.694311666666666,-71.98993333333333 | MARIA ROSILETE FRANCA OLIVEIRA | FRANCISCO LAECSON OLIVEIRA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:59 | ONEOM009 | 68999777121000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-08-28 16:29 | 2023-08-28 16:29 | 2023-08-08 09:59 | 3 | 2023-08-28 | 202300023688 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023670 |  | 5 | CLAUDECIR DA COSTA MUNIZ | 004.366.482-29 | MLPA6670792-21 | 642382 | 13285 | 9 | 212200418 | SIGFI80 | 2023-09-03 08:11 | 2023-08-08 09:56 | 2023-09-13 12:27 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.4187233333333324,-73.2245 | -7.41865302,-73.22437417 | TEREZINHA FERREIRA DA COSTA | CLAUDECIR DA COSTA MUNIZ | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:56 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÃO. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. OBS: LACRE FOI ENCONTRADO ROMPIDO. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-03 07:46 | 2023-09-03 07:46 | 2023-08-08 09:56 | 3 | 2023-09-03 | 202300023670 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023662 |  | 6 | JURANDIR MARQUES DA SILVA | 019.910.572-37 | MLPA6965373-21 | 652136 | 13528 | 469 | 212200966 | SIGFI80 | 2023-08-29 14:23 | 2023-08-08 09:55 | 2023-08-31 13:54 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.681694000000000,-71.98452800000000 | -7.682556666666667,-71.98452666666667 | MARIA DA SILVA | JURANDIR MARQUES DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:55 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TORMADAS POIS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-08-29 13:54 | 2023-08-29 13:54 | 2023-08-08 09:55 | 3 | 2023-08-29 | 202300023662 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023654 |  | 5 | FRANCISCO IVANILDE LIMA DE SOUZA | 004.271.142-84 | MLPA6687116-21 | 642306 | 13307 |  | 212200410 | SIGFI80 | 2023-09-04 10:32 | 2023-08-08 09:54 | 2023-09-13 16:38 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.417376666666667,-73.224375 | -7.41735974,-73.22451078 | MARIA DE FATIMA VIEIRA LIMA | FRANCISCO IVANILDE LIMA DE SOUZA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:53 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÃO. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. OBS: NÃO FOI RETIRADA AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-04 09:59 | 2023-09-04 09:59 | 2023-08-08 09:53 | 3 | 2023-09-04 | 202300023654 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023647 |  | 6 | JESUS FEITOSADA SILVA | 798.247.302-49 | MLPA6956504-21 | 649874 | 13518 | 330 | 212200962 | SIGFI80 | 2023-08-28 16:08 | 2023-08-08 09:53 | 2023-08-29 09:00 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.696028000000000,-71.98536100000000 | -7.696093333333333,-71.98523333333333 | FRANCISCA ANJO PINHEIRO FEITOSA | JESUS FEITOSADA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:53 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-08-28 15:39 | 2023-08-28 15:39 | 2023-08-08 09:53 | 3 | 2023-08-28 | 202300023647 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023639 |  | 5 | JOSE RIBAMAR PEREIRA DE SOUSA | 216.477.712-34 | MLPA6681727-21 | 644730 | 13340 |  | 212200411 | SIGFI80 | 2023-09-04 11:31 | 2023-08-08 09:52 | 2023-09-13 15:22 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.417140000000001,-73.22400666666667 | -7.41709797,-73.22389706 | RAIMUNDA PEREIRA DE SOUSA | JOSE RIBAMAR PEREIRA DE SOUSA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:52 | ONEOM007 | 68999495447000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÃO. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. OBS: NÃO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-04 10:35 | 2023-09-04 10:35 | 2023-08-08 09:52 | 3 | 2023-09-04 | 202300023639 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023621 |  | 6 | ANTONIO LUIZ FERNANDES DA SILVA | 916.698.552-87 | MLPA6978769-21 | 649852 | 13512 | 315 | 212200939 | SIGFI80 | 2023-08-29 16:30 | 2023-08-08 09:52 | 2023-08-30 09:02 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.686778000000000,-71.98330600000000 | -7.686741666666667,-71.98319833333333 | MARIA ANJO FEITOSA | ANTONIO LUIZ FERNANDES DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:51 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-08-29 15:57 | 2023-08-29 15:57 | 2023-08-08 09:51 | 3 | 2023-08-29 | 202300023621 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023613 |  | 5 | ADENILSON DE MENEZES LAURINDO | 009.671.032-23 | 009.671.032-23 | 646361 | 14641 | 306 | 212200830 | SIGFI80 | 2023-09-04 12:03 | 2023-08-08 09:51 | 2023-09-13 15:49 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.417050000000001,-73.22354 | -7.417068,-73.223505 | MARGARENE ALMEIDA DE MENEZES | ADENILSON DE MENEZES LAURINDO | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:51 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDICAÇÃO SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. //LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-04 11:34 | 2023-09-04 11:34 | 2023-08-08 09:51 | 3 | 2023-09-04 | 202300023613 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023605 |  | 6 | JOSE FRANCISCO DA CRUZ | 921.448.702-25 | MLPA7354404-22 | 652191 | 13875 | 304 | 212201003 | SIGFI80 | 2023-08-29 15:36 | 2023-08-08 09:50 | 2023-08-31 13:55 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.6804003,-71.9816781 | -7.685026666666666,-71.98282166666667 | MARIA ANGELA FEITOSA | JOSE FRANCISCO DA CRUZ | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:50 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TORMADAS POIS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-08-29 15:05 | 2023-08-29 15:05 | 2023-08-08 09:50 | 3 | 2023-08-29 | 202300023605 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023597 |  | 5 | VALDENIZIO CHAVES PINHEIRO | 757.150.232-20 | MLPA6687118-21 | 642303 | 13309 |  | 212200409 | SIGFI80 | 2023-09-03 09:51 | 2023-08-08 09:50 | 2023-09-13 16:43 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.417733333333333,-73.22381 | -7.41772263,-73.22344748 | MARIA FIRMINO CHAVES | VALDENIZIO CHAVES PINHEIRO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:50 | ONEOM007 | 68992251161000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDICAÇÃO SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBS : CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA EM SUA RESIDÊNCIA POR ISSO NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES INTERNA E A RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA.//LUCAS EDUARDO/ ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-03 09:21 | 2023-09-03 09:21 | 2023-08-08 09:50 | 3 | 2023-09-03 | 202300023597 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023589 |  | 6 | FRANCISCA NELCIANA PEREIRA DOS SANTOS | 053.600.372-61 | MLPA6965372-21 | 651962 | 13527 | 179 | 212200678 | SIGFI80 | 2023-08-29 08:11 | 2023-08-08 09:48 | 2023-08-30 09:33 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.676549999999999,-71.98425 | -7.676496666666666,-71.98448499999999 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | FRANCISCA NELCIANA PEREIRA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:48 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TORMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DE JESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-08-29 07:33 | 2023-08-29 07:33 | 2023-08-08 09:48 | 3 | 2023-08-29 | 202300023589 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023571 |  | 6 | MARIA ANJO FEITOSA | 034.570.032-01 | MLPA6958775-21 | 651964 | 13539 | 163 | 212200679 | SIGFI80 | 2023-09-02 13:42 | 2023-08-08 09:48 | 2023-09-04 14:20 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.675730000000001,-71.98514666666667 | -7.675593333333334,-71.98514166666668 | MARIA PINHEIRO BENAVENUTO | MARIA ANJO FEITOSA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:47 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-02 13:16 | 2023-09-02 13:16 | 2023-08-08 09:47 | 3 | 2023-09-02 | 202300023571 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023563 |  | 6 | FERNANDO VIDAL DE FREITAS | 572.514.362-72 | MLPA6974501-21 | 651967 | 13481 | 162 | 212200681 | SIGFI80 | 2023-09-02 14:21 | 2023-08-08 09:47 | 2023-09-04 14:25 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.675833333333332,-71.98496666666666 | -7.675656666666667,-71.98484666666667 | LEONOR FERNANDES DA SILVA | FERNANDO VIDAL DE FREITAS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:47 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-02 13:51 | 2023-09-02 13:51 | 2023-08-08 09:47 | 3 | 2023-09-02 | 202300023563 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023555 |  | 6 | FRANCISCO SILVA DE FREITAS | 031.343.232-57 | MLPA6970027-21 | 645900 | 13503 | 166 | 212200599 | SIGFI80 | 2023-09-02 15:52 | 2023-08-08 09:47 | 2023-09-04 14:30 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.675911666666667,-71.98470166666667 | -7.675951666666666,-71.98466666666667 | ANTONIA FEITOSA DA SILVA | FRANCISCO SILVA DE FREITAS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:46 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-02 15:13 | 2023-09-02 15:13 | 2023-08-08 09:46 | 3 | 2023-09-02 | 202300023555 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023548 |  | 6 | FRANCISCO BENEVENUTO TEIXEIRA | 533.697.772-15 | MLPA6970026-21 | 645899 | 13502 | 165 | 212200601 | SIGFI80 | 2023-09-02 16:43 | 2023-08-08 09:46 | 2023-09-04 14:38 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.676121666666667,-71.98452833333334 | -7.67616,-71.98452666666667 | MARIA BENEVENUTO TEIXEIRA | FRANCISCO BENEVENUTO TEIXEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:46 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DE JESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-02 15:59 | 2023-09-02 15:59 | 2023-08-08 09:46 | 3 | 2023-09-02 | 202300023548 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023530 |  | 6 | MARIA MAYANE DA SILVA TEIXEIRA | 039.964.242-05 | MLPA6983258-21 | 651961 | 13485 | 164 | 212200677 | SIGFI80 | 2023-09-02 17:07 | 2023-08-08 09:46 | 2023-09-04 14:45 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.676251666666667,-71.98449166666666 | -7.6761566666666665,-71.98451666666666 | MARIA APARECIDA FEITOSA DA SILVA | MARIA MAYANE DA SILVA TEIXEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:45 | ONEOM009 | 68999118352000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-09-02 16:47 | 2023-09-02 16:47 | 2023-08-08 09:45 | 3 | 2023-09-02 | 202300023530 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023522 |  | 6 | FRANCISCA ALDEMIZA SANTOS DA COSTA | 043.009.502-37 | MLPA6987688-21 | 649862 | 13535 | 311 | 212200951 | SIGFI80 | 2023-08-29 09:11 | 2023-08-08 09:45 | 2023-08-31 13:39 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.679917000000000,-71.98158300000000 | -7.678848333333334,-71.98216333333333 | MARIA IVANETE PEREIRA DOS SANTOS | FRANCISCA ALDEMIZA SANTOS DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:45 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TORMADAS POIS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-08-29 08:35 | 2023-08-29 08:35 | 2023-08-08 09:45 | 3 | 2023-08-29 | 202300023522 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023514 |  | 6 | MARIA GIRLANDIA FEITOSA DE LIMA | 003.597.892-93 | MLPA6963165-21 | 652047 | 13493 | 314 | 212200686 | SIGFI80 | 2023-08-29 10:58 | 2023-08-08 09:45 | 2023-08-30 10:00 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.679831666666667,-71.98166333333333 | -7.679886666666666,-71.98178833333333 | SEBASTIANA ANJO FEITOSA | MARIA GIRLANDIA FEITOSA DE LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:44 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-08-29 10:09 | 2023-08-29 10:09 | 2023-08-08 09:44 | 3 | 2023-08-29 | 202300023514 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023506 |  | 6 | COSMA GOMES BARRETO | 850.157.502-00 | MLPA6974505-22 | 652118 | 14518 | 463 | 212200950 | SIGFI45 | 2023-09-09 13:09 | 2023-08-08 09:44 | 2023-09-11 14:11 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.753972000000000,-71.99447200000000 | -7.778273333333334,-72.00861499999999 | ANTONIA GOMES BARRETO | COSMA GOMES BARRETO | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL EXTREMA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL EXTREMA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:43 | ONEOM009 | 68999446490000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | ENTENDIDO, O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE, E NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO HAVIA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-09 12:49 | 2023-09-09 12:49 | 2023-08-08 09:43 | 3 | 2023-09-09 | 202300023506 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023498 |  | 6 | JOSÉ RAIMUNDO BARRETO DE SOUZA | 038.209.262-75 | MLPA6978774-22 | 698872 | 14522 |  | 212200974 | SIGFI80 | 2023-09-09 12:45 | 2023-08-08 09:43 | 2023-09-11 14:20 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.752389000000000,-71.99391700000000 | -7.777501666666666,-72.00831333333333 | ANTONIA GOMES BARRETO | MARIA GLAUBIA BARRETO | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL EXTREMA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL EXTREMA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:43 | ONEOM009 | 999136026000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | ENTENDIDO, O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE, E NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO HAVIA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-09 12:04 | 2023-09-09 12:04 | 2023-08-08 09:43 | 3 | 2023-09-09 | 202300023498 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023480 |  | 5 | RENILSON DE QUEIROZ PINHEIRO | 096.352.462-34 | 9635246234 | 646360 | 14665 | 480 | 212200829 | SIGFI80 | 2023-09-02 13:53 | 2023-08-08 09:43 | 2023-09-13 12:10 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.406733333333333,-73.17519333333333 | -7.41184188,-73.17211688 | ADALGISA DE QUEIROZ PINHEIRO | RENILSON DE QUEIROZ PINHEIRO | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE BOA VISTA RIO MÔA COMUNIDADE BOA VISTA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:42 | ONEOM007 | 68999558951000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÃO. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE, COM SUBSTITUIÇÃO DO DPS DE 20. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-02 13:02 | 2023-09-02 13:02 | 2023-08-08 09:42 | 3 | 2023-09-02 | 202300023480 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023472 |  | 6 | ANTONIA GOMES BARRETO | 635.172.212-87 | MLPA6972273-21 | 642957 | 13525 | 149 | 212200527 | SIGFI80 | 2023-09-09 11:07 | 2023-08-08 09:42 | 2023-09-11 14:24 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.776793333333334,-72.008595 | -7.776710000000001,-72.00855333333334 | MARIA FERREIRA GOMES | ANTONIA GOMES BARRETO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N "DESCENDO O RIO LIBERDADE,COMUNIDADE EXTREMA" CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:42 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-09 10:39 | 2023-09-09 10:39 | 2023-08-08 09:42 | 3 | 2023-09-09 | 202300023472 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023464 |  | 6 | CLAUDIOMAR DE OLIVEIRA SALES | 797.920.902-82 | MLPA6956510-22 | 642947 | 14523 | 148 | 212200529 | SIGFI80 | 2023-09-09 10:12 | 2023-08-08 09:41 | 2023-09-11 14:29 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.7735650000000005,-72.005785 | -7.773371666666666,-72.00550833333334 | MARIA DELSUITE DE OLIVEIRA | CLAUDIOMAR DE OLIVEIRA SALES | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL EXTREMA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL EXTREMA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:40 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-09 09:43 | 2023-09-09 09:43 | 2023-08-08 09:40 | 3 | 2023-09-09 | 202300023464 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023456 |  | 6 | MARIA ROSICLE FRANCA OLIVEIRA | 633.362.942-15 | MLPA6970028-21 | 642376 | 13504 | 63 | 212200403 | SIGFI80 | 2023-08-28 08:03 | 2023-08-08 09:39 | 2023-08-29 09:36 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.705961666666667,-71.99819000000001 | -7.706201666666668,-71.9984 | MARIA ORINEIDE DE MELO FRANCA | MARIA ROSICLE FRANCA OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:39 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-08-28 07:24 | 2023-08-28 07:24 | 2023-08-08 09:39 | 3 | 2023-08-28 | 202300023456 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023449 |  | 6 | ANTONIO OLIVEIRA | 582.837.812-00 | MLPA6970029-21 | 642328 | 13505 | 62 | 212200414 | SIGFI80 | 2023-08-31 14:22 | 2023-08-08 09:38 | 2023-09-01 10:13 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.706106666666667,-71.998105 | -7.706376666666667,-71.99806833333334 | MARIA FRANCISCA OLIVEIRA | ANTONIO OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:38 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DE JESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-08-31 13:52 | 2023-08-31 13:52 | 2023-08-08 09:38 | 3 | 2023-08-31 | 202300023449 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023431 |  | 6 | FRANCISCO DETE SANTOS DE MENEZES | 798.246.332-00 | MLPA6970032-21 | 642795 | 13508 | 64 | 212200444 | SIGFI80 | 2023-09-11 11:02 | 2023-08-08 09:38 | 2023-09-12 16:57 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.708056666666666,-72.00749666666667 | -7.707925,-72.007525 | MARIA BENEDITA PONCIANO DOS SANTOS | FRANCISCO DETE SANTOS DE MENEZES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:38 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-11 10:34 | 2023-09-11 10:34 | 2023-08-08 09:38 | 3 | 2023-09-11 | 202300023431 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023423 |  | 6 | ANTONIO JONAS SANTOS DE MENEZES | 009.883.522-06 | MLPA6981021-21 | 642791 | 13496 | 67 | 212200443 | SIGFI80 | 2023-09-11 12:18 | 2023-08-08 09:37 | 2023-09-12 16:59 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.709,-72.00714333333333 | -7.708846666666666,-72.00719000000001 | MARIA BENEDITA LIMA DOS SANTOS | ANTONIO JONAS SANTOS DE MENEZES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:37 | ONEOM009 | 689993963000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TORMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-11 11:47 | 2023-09-11 11:47 | 2023-08-08 09:37 | 3 | 2023-09-11 | 202300023423 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023415 |  | 6 | VALDECIR DA SILVA SANTANA | 039.291.862-50 | MLPA7356581-22 | 642756 | 13877 | 66 | 212200441 | SIGFI80 | 2023-09-11 12:55 | 2023-08-08 09:37 | 2023-09-12 17:01 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.709100000000001,-72.00687833333333 | -7.709005,-72.00680166666666 | FRANCISCA FIRMINO DA SILVA | VALDECIR DA SILVA SANTANA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N IGARAPE BOCA DO BOI CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:36 | ONEOM009 | 68999474841000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TORMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-09-11 12:27 | 2023-09-11 12:27 | 2023-08-08 09:36 | 3 | 2023-09-11 | 202300023415 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023407 |  | 6 | CLAUDECY DOS SANTOS DE MENEZES | 798.250.442-68 | MLPA6965374-21 | 642332 | 13529 | 68 | 212200401 | SIGFI80 | 2023-09-11 10:24 | 2023-08-08 09:36 | 2023-09-12 16:46 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.7078299999999995,-72.00720166666666 | -7.707811666666667,-72.00713999999999 | MARIA BENEDITA LIMA DOS SANTOS | CLAUDECY DOS SANTOS DE MENEZES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:36 | ONEOM009 | 68999386946000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-09-11 09:52 | 2023-09-11 09:52 | 2023-08-08 09:36 | 3 | 2023-09-11 | 202300023407 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023399 |  | 6 | FRANCISCO DOS SANTOS DE MENEZES | 906.633.062-72 | MLPA6956506-21 | 642798 | 13520 | 69 | 212200419 | SIGFI80 | 2023-09-11 08:23 | 2023-08-08 09:36 | 2023-09-12 16:05 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.7082283333333335,-72.00699833333333 | -7.708184999999999,-72.00695 | MARIA BENEDITA LIMA DOS SANTOS | FRANCISCO DOS SANTOS DE MENEZES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N IGARAPE BOI CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:35 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TORMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-11 07:44 | 2023-09-11 07:44 | 2023-08-08 09:35 | 3 | 2023-09-11 | 202300023399 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023381 |  | 6 | RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 964.315.552-87 | MLPA7356582-22 | 642561 | 13878 | 77 | 212200497 | SIGFI80 | 2023-09-11 09:01 | 2023-08-08 09:35 | 2023-09-12 16:08 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.7079916666666675,-72.00681833333333 | -7.708143333333334,-72.00698833333333 | MARLENE LOPES DE OLIVEIRA | RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N IGARAPE BOCA DO BOI CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:35 | ONEOM009 | 68999769712000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TORMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-11 08:39 | 2023-09-11 08:39 | 2023-08-08 09:35 | 3 | 2023-09-11 | 202300023381 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023373 |  | 6 | VANDERILO DA SILVA | 797.900.972-04 | MLPA6970031-21 | 642377 | 13507 | 65 | 212200404 | SIGFI80 | 2023-09-11 09:44 | 2023-08-08 09:33 | 2023-09-12 16:44 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.7079949999999995,-72.00708166666666 | -7.707981666666666,-72.00706 | ENEFINA DA SILVA MENEZES | VANDERILO DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:33 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-11 09:09 | 2023-09-11 09:09 | 2023-08-08 09:33 | 3 | 2023-09-11 | 202300023373 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023365 |  | 6 | MARIA ELIZABETE PEREIRA DOS SANTOS | 957.579.022-72 | MLPA7702466-22 | 642962 | 14234 | 155 | 212200528 | SIGFI80 | 2023-08-28 10:47 | 2023-08-08 09:33 | 2023-08-29 09:41 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.70279,-71.99152666666667 | -7.702838333333333,-71.991395 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | MARIA ELIZABETE PEREIRA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SANTA RITA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:32 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-08-28 09:50 | 2023-08-28 09:50 | 2023-08-08 09:32 | 3 | 2023-08-28 | 202300023365 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023357 |  | 1 | GUIOMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA | 581.294.052-53 | MLPA7236704-22 | 656693 | 13780 |  | 212201612 | SIGFI45 | 2023-09-07 11:22 | 2023-08-08 09:25 | 2023-09-08 10:31 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.151973333333332,-72.80605166666666 | -8.151978333333334,-72.80605999999999 | MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | GUIOMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:25 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL SOUZA E MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-07 10:26 | 2023-09-07 10:26 | 2023-08-08 09:25 | 3 | 2023-09-07 | 202300023357 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023340 |  | 1 | ADELINO ROCHA DE MATOS | 924.831.272-15 | MLPA7208058-22 | 642457 | 14607 | 61 | 212200431 | SIGFI80 | 2023-08-16 15:17 | 2023-08-08 09:25 | 2023-08-18 10:28 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.087601666666666,-72.77651666666667 | -8.08776514,-72.77660083 | MARIA DO SOCORRO ROCHA DE MATOS | ADELINO ROCHA DE MATOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:25 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS ELÉTRICOS E BANCO DE BATERIAS, BEM COMO MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. OBSERVAÇÃO: NÃO HÁ FOTOS DA LIGAÇÃO INTERNA PORQUE O CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA NO MOMENTO. / FRANCISCO / JUCIGLEISON / ANDERSON. OBSERVAÇÃO: FOI TROCADO O DISJUNTOR BRUP DE 40A. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-16 14:23 | 2023-08-16 14:23 | 2023-08-08 09:25 | 3 | 2023-08-16 | 202300023340 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023332 |  | 1 | JOSE CLAUDIO ARAUJO DOS SANTOS | 009.778.002-29 | MLPA7197543-22 | 642307 | 13708 | 49 | 212200483 | SIGFI80 | 2023-08-17 10:19 | 2023-08-08 09:24 | 2023-08-18 09:44 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.08738,-72.77734666666667 | -8.08742089,-72.77734492 | ROSENILDE DA SILVA ARAUJO | JOSE CLAUDIO ARAUJO DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:24 | ONEOM015 | 68999111533000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS, E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. FRANCISCO / JUCIGLEISON / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-17 09:23 | 2023-08-17 09:23 | 2023-08-08 09:24 | 3 | 2023-08-17 | 202300023332 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023324 |  | 1 | BIBIANA DA SILVA ARAUJO | 013.683.492-26 | MLPA7197545-22 | 642288 | 13710 | 115 | 212200196 | SIGFI45 | 2023-08-17 15:09 | 2023-08-08 09:24 | 2023-08-18 14:58 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.086775,-72.77856666666666 | -8.08681652,-72.77830991 | OZANIRA DA SILVA ARAUJO | BIBIANA DA SILVA ARAUJO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:24 | ONEOM015 | 68992495378000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. FRANCISCO/ ANDERSON/ JUCIGLEISON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-17 14:30 | 2023-08-17 14:30 | 2023-08-08 09:24 | 3 | 2023-08-17 | 202300023324 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023316 |  | 1 | JARDEL DA SILVA SANTOS | 020.417.652-24 | MLPA7208052-22 | 642294 | 14601 | 44 | 212200402 | SIGFI80 | 2023-08-19 08:50 | 2023-08-08 09:23 | 2023-08-21 11:32 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.043571666666667,-72.750865 | -8.08716088,-72.77783452 | FRANCISCA AMARAL DA SILVA | JARDEL DA SILVA SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:23 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. / FRANCISCO / ANDERSON / JUCIGLEISON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-19 08:10 | 2023-08-19 08:10 | 2023-08-08 09:23 | 3 | 2023-08-19 | 202300023316 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023308 |  | 1 | CARLOS COSTA DOS SANTOS | 412.766.392-87 | MLPA7208055-22 | 641703 | 14604 |  | 212200197 | SIGFI80 | 2023-08-17 11:45 | 2023-08-08 09:23 | 2023-08-18 10:36 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.087528333333333,-72.777445 | -8.08754068,-72.77736837 | ANALIA DE OLIVEIRA COSTA | CARLOS COSTA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:23 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. FRANCISCO / JUCIGLEISON / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-17 11:03 | 2023-08-17 11:05 | 2023-08-08 09:23 | 3 | 2023-08-17 | 202300023308 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023290 |  | 1 | KENEDI JOSE ARAUJO DOS SANTOS | 009.587.302-37 | MLPA7197539-22 | 642301 | 14625 |  | 212200408 | SIGFI80 | 2023-08-18 13:38 | 2023-08-08 09:22 | 2023-08-21 09:41 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.088371666666665,-72.777345 | -8.08856749,-72.77738751 | ROSENILDE DA SILVA ARAUJO | KENEDI JOSE ARAUJO DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:22 | ONEOM015 | 68984036577000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. NÃO HÁ FOTOS DAS MEDIÇÕES INTERNAS PORQUE O CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM CASA. / FRANCISCO / ANDERSON / JUCIGLEISON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-18 13:09 | 2023-08-18 13:09 | 2023-08-08 09:22 | 3 | 2023-08-18 | 202300023290 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023282 |  | 1 | IGREJA NOSSA SENHORA APARECIDA | 011.460.122-41 | MLPA7197551-22 | 669959 | 13714 | 949 | 212202513 | SIGFI80 | 2023-08-16 14:01 | 2023-08-08 09:22 | 2023-08-18 12:50 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.087603333333334,-72.77663666666668 | -8.08791796,-72.77609003 | MARIA LIDIANE DA SILVA ARAUJO | IGREJA NOSSA SENHORA APARECIDA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:21 | ONEOM015 | 68992174135000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS ELÉTRICOS, BANCO DE BATERIAS E MEDIÇÕES TERMOGRÁFICAS. OBSERVAÇÃO: NÃO HÁ FOTOS DAS MEDIÇÕES INTERNAS PORQUE A IGREJA ESTAVA FECHADA. / FRANCISCO / ANDERSON / JUCIGLEISON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-16 13:33 | 2023-08-16 13:33 | 2023-08-08 09:21 | 3 | 2023-08-16 | 202300023282 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023274 |  | 1 | GERNILSON DE SOUZA OLIVEIRA | 687.071.932-20 | MLPA7188669-22 | 642761 | 13728 |  | 212200438 | SIGFI80 | 2023-08-15 17:06 | 2023-08-08 09:21 | 2023-08-16 08:38 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.088731666666666,-72.77557833333334 | -8.08844772,-72.77535528 | MARIA MARNISIA DE SOUZA OLIVEIRA | GERNILSON DE SOUZA OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:21 | ONEOM015 | 68992160762000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUATRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. FRANCISCO / JUCIGLEISON / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-15 16:10 | 2023-08-15 16:10 | 2023-08-08 09:21 | 3 | 2023-08-15 | 202300023274 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023266 |  | 1 | ANA CASSIA SILVA DE CARVALHO | 700.024.072-56 | MLPA7217441-22 | 642467 | 13745 | 36 | 212200448 | SIGFI80 | 2023-08-15 15:07 | 2023-08-08 09:21 | 2023-08-16 08:49 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.088643333333332,-72.77460333333333 | -8.0886285,-72.77463572 | MARIA RITA COSTA DA SILVA | ANA CASSIA SILVA DE CARVALHO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:20 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. FRANCISCO / JUCIGLEISON / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-15 14:26 | 2023-08-15 14:26 | 2023-08-08 09:20 | 3 | 2023-08-15 | 202300023266 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023258 |  | 1 | MARIA ALDEIDE DA COSTA | 784.051.902-44 | MLPA7217443-22 | 642468 | 13747 |  | 212200450 | SIGFI80 | 2023-08-15 10:56 | 2023-08-08 09:20 | 2023-08-16 09:54 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.088645000000001,-72.775225 | -8.08855209,-72.77526756 | MARIA HELENA DA COSTA | MARIA ALDEIDE DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:20 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUANDO ELÉTRICO,BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES, TERMOGRAFIA,(JUCIGLEISON, FRANCISCO DE ASSIS, ANDERSON) | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-15 10:15 | 2023-08-15 10:15 | 2023-08-08 09:20 | 3 | 2023-08-15 | 202300023258 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023241 |  | 1 | FRANCISCO ADENILSON COSTA CAMPOS | 686.808.642-34 | MLPA7217445-22 | 642755 | 13749 | 51 | 212200437 | SIGFI80 | 2023-08-16 10:18 | 2023-08-08 09:20 | 2023-08-17 08:52 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.088455000000002,-72.77559166666667 | -8.08835361,-72.77581911 | MARIA ALDEIDE DA COSTA | FRANCISCO ADENILSON COSTA CAMPOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:19 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS ELÉTRICOS E BANCO DE BATERIAS, BEM COMO AS MEDIÇÕES TERMOGRÁFICAS. / FRANCISCO / JUCIGLEISON / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-16 09:40 | 2023-08-16 09:40 | 2023-08-08 09:19 | 3 | 2023-08-16 | 202300023241 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023233 |  | 1 | FRANCISCO COSTA TAVARES | 096.376.802-68 | MLPA7217446-22 | 642769 | 13750 | 111 | 212200489 | SIGFI80 | 2023-08-16 12:24 | 2023-08-08 09:16 | 2023-08-17 08:57 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.087926666666668,-72.77600000000001 | -8.08789545,-72.77605753 | ILDA COSTA | FRANCISCO COSTA TAVARES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:16 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS ELÉTRICOS E DO QUADRO ELÉTRICO, BEM COMO DO BANCO DE BATERIAS E DAS MEDIÇÕES TERMOGRÁFICAS. FRANCISCO / JUCIGLEISON / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-16 11:24 | 2023-08-16 11:24 | 2023-08-08 09:16 | 3 | 2023-08-16 | 202300023233 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023225 |  | 1 | MARIA ANGELA DA SILVA ARAÚJO | 682.687.302-91 | MLPA7208056-22 | 642752 | 14605 | 48 | 212200426 | SIGFI80 | 2023-08-17 09:16 | 2023-08-08 09:16 | 2023-08-18 09:06 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.0876,-72.77699833333332 | -8.08759793,-72.77707514 | OZANIRA DA SILVA ARAÚJO | MARIA ANGELA DA SILVA ARAÚJO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:15 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUANDRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES, TERMOGRÁFICA. (JUCIGLEISON, FRANCISCO,ANDESON) | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-17 08:02 | 2023-08-17 08:02 | 2023-08-08 09:15 | 3 | 2023-08-17 | 202300023225 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023217 |  | 1 | MARIA DAISIA LIMA DE SOUZA | 877.883.902-59 | MLPA7208057-22 | 642753 | 14606 | 46 | 212200428 | SIGFI80 | 2023-08-18 12:26 | 2023-08-08 09:15 | 2023-08-21 09:24 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.088521666666667,-72.77739333333334 | -8.08859452,-72.77716369 | MARIA JOSE MACIEL DE LIMA | MARIA DAISIA LIMA DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:14 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS, E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. OBS: NÃO HÁ FOTOS DAS MEDIÇÕES INTERNAS PORQUE O CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA. FRANCISCO / JUCIGLEISON / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-18 11:59 | 2023-08-18 12:01 | 2023-08-08 09:14 | 3 | 2023-08-18 | 202300023217 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023209 |  | 1 | JOSE TAVARES DA COSTA | 014.746.062-02 | MLPA7208059-22 | 642936 | 14608 | 107 | 212200520 | SIGFI80 | 2023-08-19 14:11 | 2023-08-08 09:13 | 2023-08-21 13:44 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.088616666666667,-72.78513166666667 | -8.0885773,-72.78497826 | MARIA DE FATIMA TAVARES DA COSTA | JOSE TAVARES DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:12 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. / FRANCISCO / ANDERSON / JUCIGLEISON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-19 13:20 | 2023-08-19 13:20 | 2023-08-08 09:12 | 3 | 2023-08-19 | 202300023209 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023191 |  | 1 | MARIA JOSE DA COSTA CAMPOS | 015.625.692-44 | MLPA7188667-22 | 642758 | 13726 |  | 212200434 | SIGFI80 | 2023-08-15 11:46 | 2023-08-08 09:12 | 2023-08-16 10:07 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.088705000000001,-72.775005 | -8.08862247,-72.77494238 | MARIA ALDEIDE DA COSTA | MARIA JOSE DA COSTA CAMPOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:12 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO, BEM COMO DO BANCO DE BATERIAS, ALÉM DAS MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA (JUCIGLEISON, FRANCISCO DE ASSIS, ANDERSON) | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-15 11:09 | 2023-08-15 11:09 | 2023-08-08 09:12 | 3 | 2023-08-15 | 202300023191 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023183 |  | 1 | VALDEMIR MARINHEIRO DA SILVA | 007.764.142-67 | MLPA7188672-22 | 642754 | 13731 |  | 212200433 | SIGFI80 | 2023-08-18 11:34 | 2023-08-08 09:12 | 2023-08-21 09:08 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.088643333333332,-72.77696166666666 | -8.08855816,-72.77691615 | FRANCISCA GUILHERMINA DA CONCEICAO DA SILVA | VALDEMIR MARINHEIRO DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:11 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. / FRANCISCO / JUCIGLEISON / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-18 10:34 | 2023-08-18 10:34 | 2023-08-08 09:11 | 3 | 2023-08-18 | 202300023183 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023175 |  | 1 | MARIA JARLENE TAVARES DA COSTA | 795.846.592-00 | MLPA7217442-22 | 642558 | 13746 | 52 | 212200487 | SIGFI45 | 2023-08-15 09:59 | 2023-08-08 09:11 | 2023-08-16 10:13 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.088358333333334,-72.77501666666667 | -8.08831781,-72.77513591 | MARIA DA CONCEICAO TAVARES DA COSTA | MARIA JARLENE TAVARES DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:11 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS, E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. / FRANCISCO / JUCIGLEISON / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-15 09:04 | 2023-08-15 09:04 | 2023-08-08 09:11 | 3 | 2023-08-15 | 202300023175 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023167 |  | 1 | VANECIA SOPIN DOS SANTOS | 013.967.832-15 | MLPA7208054-22 | 642751 | 14603 | 50 | 212200423 | SIGFI80 | 2023-08-17 14:00 | 2023-08-08 09:11 | 2023-08-18 14:28 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.087446666666667,-72.777625 | -8.08743862,-72.77768639 | DACY DOS SANTOS SOPIN | VANECIA SOPIN DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:10 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. OBS: NÃO TEM FOTOS DAS MEDIÇÕES INTERNAS PORQUE O CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA. (JUCIGLEISON, FRANCISCO, ANDERSON) | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-17 13:19 | 2023-08-17 13:19 | 2023-08-08 09:10 | 3 | 2023-08-17 | 202300023167 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023159 |  | 1 | OZANIRA DA SILVA ARAUJO | 561.570.292-34 | MLPA7208053-22 | 642750 | 14602 |  | 212200421 | SIGFI80 | 2023-08-17 16:29 | 2023-08-08 09:10 | 2023-08-18 14:19 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.08713,-72.777705 | -8.08789854,-72.77626538 | FRANCISCA CRUZ DA SILVA | OZANIRA DA SILVA ARAUJO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:10 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES, TERMOGRAFIA. NÃO FOI REALIZADA MEDIÇÃO INTERNA PORQUE O POSTO DE SAÚDE ESTAVA FECHADO, (JUCIGLEISON, FRANCISCO, ANDERSON) | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-17 15:36 | 2023-08-17 15:36 | 2023-08-08 09:10 | 3 | 2023-08-17 | 202300023159 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023142 |  | 1 | FRANCISCO VALDEMIR COSTA CAMPOS | 690.210.075-15 | MLPA7188668-22 | 642556 | 13727 | 53 | 212200485 | SIGFI45 | 2023-08-15 16:06 | 2023-08-08 09:09 | 2023-08-18 10:23 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.088258333333332,-72.77522666666667 | -8.08833884,-72.77518425 | MARIA ALDEIDE DA COSTA | FRANCISCO VALDEMIR COSTA CAMPOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:09 | ONEOM015 | 68996103451000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO, BEM COMO DO BANCO DE BATERIAS, ALÉM DAS MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. OBS: NÃO HÁ FOTO DAS MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA. FRANCISCO / JUCIGLEISON / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-15 15:11 | 2023-08-15 15:11 | 2023-08-08 09:09 | 3 | 2023-08-15 | 202300023142 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023134 |  | 1 | VERANGELA DA SILVA ARAUJO | 733.976.442-91 | MLPA7217444-22 | 642469 | 13748 | 37 | 212200453 | SIGFI80 | 2023-08-16 09:36 | 2023-08-08 09:08 | 2023-08-18 10:36 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.088159999999998,-72.77559 | -8.08838166,-72.77559708 | OZANIRA DA SILVA ARAUJO | VERANGELA DA SILVA ARAUJO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:07 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS, ALÉM DAS MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. OBSERVAÇÃO: NÃO HÁ FOTO DAS MEDIÇÕES INTERNAS PORQUE A CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA./ FRANCISCO / JUCIGLEISON / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-16 08:11 | 2023-08-16 08:11 | 2023-08-08 09:07 | 3 | 2023-08-16 | 202300023134 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023126 |  | 1 | VANDERLEIA SOPIN DOS SANTOS | 013.967.662-78 | MLPA7197541-22 | 642938 | 13706 |  | 212200522 | SIGFI80 | 2023-08-19 09:41 | 2023-08-08 09:06 | 2023-08-21 11:02 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.087731666666667,-72.77760833333333 | -8.08766058,-72.77778673 | DACY DOS SANTOS COPIN | VANDERLEIA SOPIN DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:06 | ONEOM015 | 6833220900000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUATRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS,E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA./ FRANCISCO/JUCIGLEISON/ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-19 08:58 | 2023-08-19 08:58 | 2023-08-08 09:06 | 3 | 2023-08-19 | 202300023126 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023118 |  | 1 | ROSANGELA DA SILVA ARAUJO | 619.071.702-00 | MLPA7197542-22 | 642560 | 13707 | 116 | 212200477 | SIGFI45 | 2023-08-18 17:08 | 2023-08-08 09:05 | 2023-08-21 10:08 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.08775,-72.77760833333333 | -8.08774536,-72.77752843 | OZANIRA DA SILVA ARAUJO | ROSANGELA DA SILVA ARAUJO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:05 | ONEOM015 | 3322099000000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI FEITO LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES, TERMOGRAFIA (JUCIGLEISON, FRANCISCO, ANDERSON) | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-18 15:04 | 2023-08-18 15:04 | 2023-08-08 09:05 | 3 | 2023-08-18 | 202300023118 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023100 |  | 1 | JOSÉ NALTÍLIO MATOS DA COSTA | 011.460.122-41 | MLPA7197544-22 | 702152 | 13709 | 101 | 212200490 | SIGFI80 | 2023-08-16 16:49 | 2023-08-08 09:05 | 2023-08-18 10:56 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.087923333333332,-72.776085 | -8.08728564,-72.77797245 | OZANIRA DA AILVA ARAUJO | MARIA LIDIANE DA SILVA ARAUJO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:05 | ONEOM015 | 68992174135000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUATRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS,E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. OBS: NÃO TEM FOTOS DAS MEDIÇÕES INTERNA PORQUE O CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA NO MOMENTO. FRANCISCO/ ANDERSON/ JUCIGLEISON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-16 16:10 | 2023-08-16 16:10 | 2023-08-08 09:05 | 3 | 2023-08-16 | 202300023100 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023092 |  | 1 | MARIA RITA COSTA DA SILVA | 664.768.792-00 | MLPA7188666-22 | 642576 | 13725 | 54 | 212200481 | SIGFI45 | 2023-08-15 14:11 | 2023-08-08 09:04 | 2023-08-18 10:52 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.088516666666667,-72.77441666666667 | -8.08855041,-72.77445509 | NILVA COSTA DA SILVA | MARIA RITA COSTA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:04 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS, ALÉM DAS MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. (JUCIGLEISON, FRANCISCO DE ASSIS, ANDERSON) | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-15 12:56 | 2023-08-15 12:56 | 2023-08-08 09:04 | 3 | 2023-08-15 | 202300023092 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023084 |  | 1 | CATIA ARAUJO DOS SANTOS | 055.368.182-62 | MLPA7188670-22 | 685522 | 13729 | 55 | 212200486 | SIGFI45 | 2023-08-18 13:05 | 2023-08-08 09:03 | 2023-08-21 09:29 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.088518333333333,-72.77547 | -8.08854974,-72.77735722 | ROSENILDE DA SILVA ARAUJO | CATIA ARAUJO DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:02 | ONEOM015 | 68992063317000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUATRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. OBS NÃO TEM FOTOS DAS MEDIÇÕES INTERNAS PORQUE O CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM CASA. FRANCISCO/ JUCIGLEISON/ ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-18 12:33 | 2023-08-18 12:33 | 2023-08-08 09:02 | 3 | 2023-08-18 | 202300023084 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023076 |  | 1 | VANUZIA SILVA DE CARVALHO | 014.330.782-79 | MLPA7188671-22 | 642764 | 13730 | 108 | 212200479 | SIGFI80 | 2023-08-16 11:01 | 2023-08-08 09:02 | 2023-08-17 09:35 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.088083333333334,-72.77582833333332 | -8.08806793,-72.77587459 | MARIA OZITA MARINHEIRO DA SILVA | VANUZIA SILVA DE CARVALHO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:01 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. / FRANCISCO / JUCIGLEISON / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-16 10:22 | 2023-08-16 10:22 | 2023-08-08 09:01 | 3 | 2023-08-16 | 202300023076 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023068 |  | 1 | MARIA DE FATIMA TAVARES DA COSTA | 010.734.542-07 | MLPA7188673-22 | 642931 | 13732 | 100 | 212200532 | SIGFI80 | 2023-08-26 08:30 | 2023-08-08 09:01 | 2023-08-28 08:52 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.088091666666665,-72.78538 | -8.08794957,-72.78510809 | HILDA TAVARES DA COSTA | MARIA DE FATIMA TAVARES DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:01 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-26 07:41 | 2023-08-26 08:26 | 2023-08-08 09:01 | 3 | 2023-08-26 | 202300023068 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023050 |  | 1 | ANTONIA CLICIA DA SILVA MELO | 702.039.592-99 | MLPA7217447-22 | 642559 | 13751 | 118 | 212200488 | SIGFI45 | 2023-08-18 14:32 | 2023-08-08 08:57 | 2023-08-21 09:53 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.088165,-72.77767833333334 | -8.08811823,-72.77771714 | ANTONIA CHEILA LIMA DA SILVA | ANTONIA CLICIA DA SILVA MELO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 08:56 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. OBS: NÃO HÁ FOTOS DAS MEDIÇÕES INTERNAS PORQUE O CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA. / FRANCISCO / ANDERSON / JUCIGLEISON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-18 14:03 | 2023-08-18 14:03 | 2023-08-08 08:56 | 3 | 2023-08-18 | 202300023050 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023043 |  | 1 | MARIA ADELIA LIMA DO NACIMENTO | 875.376.802-72 | MLPA7197552-22 | 642570 | 13715 | 57 | 212200523 | SIGFI45 | 2023-08-19 12:02 | 2023-08-08 08:56 | 2023-08-21 12:03 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.105301666666666,-72.78785500000001 | -8.10557613,-72.78798252 | MARIA LUIZA FERREIRA LIMA | MARIA ADELIA LIMA DO NACIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 08:56 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. / FRANCISCO / ANDERSON / JUCIGLEISON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-19 11:30 | 2023-08-19 11:30 | 2023-08-08 08:56 | 3 | 2023-08-19 | 202300023043 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023035 |  | 1 | LUANA SILVA DE SOUZA | 052.575.982-48 | MLPA7188679-22 | 645908 | 13737 | 113 | 212200536 | SIGFI80 | 2023-08-19 15:55 | 2023-08-08 08:56 | 2023-08-21 14:04 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.077035,-72.76760333333333 | -8.07720384,-72.76734028 | AUCILENE PEREIRA DA SILVA | LUANA SILVA DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 08:55 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. OBS: NÃO HÁ FOTOS DA MEDIÇÃO INTERNA PORQUE O CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA. / FRANCISCO / ANDERSON / JUCIGLEISON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-19 15:15 | 2023-08-19 15:15 | 2023-08-08 08:55 | 3 | 2023-08-19 | 202300023035 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023027 |  | 1 | MARCIA ANTÔNIA LIMA DO NASCIMENTO | 827.083.202-20 | MLPA7188680-22 | 699364 | 13738 | 102 | 212200515 | SIGFI80 | 2023-08-19 11:11 | 2023-08-08 08:51 | 2023-08-21 11:39 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.105635000000001,-72.78823166666666 | -8.1055512,-72.78825709 | LUIZA FERREIRA LIMA | MARCIA ANTONIA LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 08:51 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FEITO LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES, TERMOGRAFIA, (JUCIGLEISON, FRANCISCO, ANDERSON) | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-19 10:34 | 2023-08-19 10:34 | 2023-08-08 08:51 | 3 | 2023-08-19 | 202300023027 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023019 |  | 1 | MARIA ELIZETE DA SILVA LIMA | 851.974.912-72 | MLPA7188681-22 | 642863 | 13739 | 106 | 212200531 | SIGFI80 | 2023-09-09 16:56 | 2023-08-08 08:47 | 2023-09-11 14:38 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.092491666666666,-72.78651166666667 | -8.092613333333333,-72.78657 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | MARIA ELIZETE DA SILVA LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 08:46 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | ENTENDIDO, LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA FORAM REALIZADOS, E O SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE, SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-09 16:20 | 2023-09-09 16:20 | 2023-08-08 08:46 | 3 | 2023-09-09 | 202300023019 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023001 |  | 1 | FERNANDA PINHEIRO NEGREIROS | 021.510.232-06 | MLPA7217451-22 | 645804 | 13754 | 104 | 212200540 | SIGFI80 | 2023-08-12 11:59 | 2023-08-08 08:46 | 2023-08-14 13:45 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.07701,-72.76730666666667 | -8.07694206,-72.76735391 | MARIA SOCORRO DA SILVA PINHEIRO | FERNANDA PINHEIRO NEGREIROS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 08:46 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES, TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, (JUCIGLEISON, FRANCISCO, ANDERSON). | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-12 11:00 | 2023-08-12 11:00 | 2023-08-08 08:46 | 3 | 2023-08-12 | 202300023001 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022995 |  | 1 | ELENILSON LIMA DO NASCIMENTO | 052.305.772-58 | MLPA7217453-22 | 661937 | 13756 | 105 | 212202394 | SIGFI80 | 2023-08-14 13:18 | 2023-08-08 08:46 | 2023-08-15 09:00 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.105096666666666,-72.78722666666665 | -8.10517268,-72.78724762 | MARIETA MARQUES DE LIMA | ELENILSON LIMA DO NASCIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 08:45 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FEITO LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUANDO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES, TERMOGRAFIA, (JUCIGLEISON, FRANCISCO, ANDERSON) | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-14 12:10 | 2023-08-14 12:10 | 2023-08-08 08:45 | 3 | 2023-08-14 | 202300022995 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022987 |  | 1 | JOELISSON SILVA DE SOUZA | 702.904.062-77 | MLPA7208065-22 | 642932 | 14613 | 109 | 212200537 | SIGFI80 | 2023-08-12 15:36 | 2023-08-08 08:45 | 2023-08-14 14:26 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.076553333333333,-72.76736666666667 | -8.07656535,-72.76734138 | AUCILENE PEREIRA DA SILVA | JOELISSON SILVA DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 08:45 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. FRANCISCO ASSIS, JUCIGLEISON, ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-12 | 2023-08-12 | 2023-08-08 08:45 | 3 | 2023-08-12 | 202300022987 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022979 |  | 1 | MARIA SUELEIDE NASCIMENTO | 959.134.832-00 | MLPA7208066-22 | 642937 | 14614 | 110 | 212200521 | SIGFI80 | 2023-08-14 12:02 | 2023-08-08 08:44 | 2023-08-15 09:10 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.104655000000001,-72.78663499999999 | -8.10549589,-72.78765845 | MARIA ADELIA LIMA DO NASCIMENTO | MARIA SUELEIDE NASCIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 08:44 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIA E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. FRANCISCO / JUCIGLEISON / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-14 10:51 | 2023-08-14 10:51 | 2023-08-08 08:44 | 3 | 2023-08-14 | 202300022979 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022961 |  | 1 | SUELIANE NASCIMENTO DA COSTA | 003.070.962-89 | MLPA7208067-22 | 642569 | 14615 | 112 | 212200516 | SIGFI80 | 2023-09-09 15:00 | 2023-08-08 08:44 | 2023-09-11 14:43 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.101636666666668,-72.78693666666666 | -8.101429999999999,-72.78660166666667 | MARIA ADELIA LIMA DO NASCIMENTO | SUELIANE NASCIMENTO DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 08:43 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | ENTENDIDO, LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA FORAM REALIZADOS, E O SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE, SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-09 13:57 | 2023-09-09 13:57 | 2023-08-08 08:43 | 3 | 2023-09-09 | 202300022961 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022953 |  | 1 | RENATO DA CONCEICAO DA SILVA | 216.763.132-49 | MLPA7197546-22 | 642935 | 13711 | 103 | 212200519 | SIGFI80 | 2023-08-20 12:07 | 2023-08-08 08:43 | 2023-08-21 15:10 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.076938333333334,-72.76374000000001 | -8.07684626,-72.76376829 | MARIA DA CONCEICAO SILVA SANTOS | RENATO DA CONCEICAO DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 08:43 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-20 11:42 | 2023-08-20 11:44 | 2023-08-08 08:43 | 3 | 2023-08-20 | 202300022953 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022946 |  | 1 | FRANCISCO ELISSON MELO DE SOUZA | 652.355.762-68 | MLPA7197550-22 | 645806 | 13713 | 58 | 212200543 | SIGFI45 | 2023-08-12 10:51 | 2023-08-08 08:42 | 2023-08-18 11:00 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.077728333333333,-72.76745666666667 | -8.07765352,-72.76749935 | MARIETA MELO DE SOUZA | FRANCISCO ELISSON MELO DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 08:42 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FEITO A MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUANDOS, ELETRICO, BANCO DE BATERIA SISTEMA DEIXADO FUCIONANDO NORMAL (JUCIGLEISON, FRANCISCO, ANDERSON) | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-12 09:22 | 2023-08-12 09:22 | 2023-08-08 08:42 | 3 | 2023-08-12 | 202300022946 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022938 |  | 1 | FRANCISCO MATEUS DUTRA DA SILVA | 1882038266 | MLPA7208060-22 | 642934 | 14609 | 221 | 212200517 | SIGFI80 | 2023-08-20 13:38 | 2023-08-08 08:42 | 2023-08-21 15:17 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.076611666666668,-72.76356333333334 | -8.07646822,-72.76359446 | ROSILDA DA CUNHA DUTRA | FRANCISCO MATEUS DUTRA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 08:42 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA/ | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-20 13:06 | 2023-08-20 13:07 | 2023-08-08 08:42 | 3 | 2023-08-20 | 202300022938 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022920 |  | 1 | MARIA LUZIA DUTRA DA SILVA | 676.821.542-68 | MLPA7217448-22 | 642864 | 13752 |  | 212200514 | SIGFI80 | 2023-08-20 11:38 | 2023-08-08 08:42 | 2023-08-21 15:00 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.077631666666667,-72.76372333333333 | -8.07744557,-72.76372979 | ROSILDA DA CUNHA DUTRA | MARIA LUZIA DUTRA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 08:41 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5042 | 34 | 2023-08-20 11:03 | 2023-08-20 11:09 | 2023-08-08 08:41 | 3 | 2023-08-20 | 202300022920 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022912 |  | 1 | FRANCISCO ADEMIR GONDIM | 673.565.912-00 | MLPA7197549-22 | 645813 | 13712 | 56 | 212200552 | SIGFI45 | 2023-08-19 11:54 | 2023-08-08 08:41 | 2023-08-21 11:58 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.074003333333334,-72.76448666666667 | -8.07388976,-72.76444348 | MARIA PERPETUA GONDIM | FRANCISCO ADEMIR GONDIM | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 08:41 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-19 11:07 | 2023-08-19 11:33 | 2023-08-08 08:41 | 3 | 2023-08-19 | 202300022912 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022904 |  | 1 | ALUISIO VIANA DE MATOS | 478.215.662-68 | MLPA7197557-22 | 643055 | 13720 | 214 | 212200560 | SIGFI80 | 2023-08-21 09:44 | 2023-08-08 08:40 | 2023-08-22 09:02 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.046845,-72.77037833333334 | -8.04668404,-72.77039441 | ALZIRA VIANA DE MATOS | ALUISIO VIANA DE MATOS | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 08:40 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS E MEDIÇÕES TERMOGRAFIA. FRANCISCO/ ANDERSON/JUCIGLEISON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-21 08:43 | 2023-08-21 08:43 | 2023-08-08 08:40 | 3 | 2023-08-21 | 202300022904 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022896 |  | 1 | CLEICIANO SILVA DO NASCIMENTO | 018.819.292-13 | MLPA7188675-22 | 643067 | 13734 | 218 | 212200569 | SIGFI80 | 2023-08-19 08:30 | 2023-08-08 08:40 | 2023-08-21 10:30 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.075140000000001,-72.76345166666667 | -8.07516824,-72.76362499 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | CLEICIANO SILVA DO NASCIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 08:40 | ONEOM005 | 68999235935000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//SEM NENHUMA ANOMALIA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-19 07:34 | 2023-08-19 08:30 | 2023-08-08 08:40 | 3 | 2023-08-19 | 202300022896 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022888 |  | 1 | MARIA GRACIETE PEREIRA DO NASCIMENTO | 649.471.652-00 | MLPA7188677-22 | 654815 | 13735 | 220 | 212200555 | SIGFI80 | 2023-08-19 11:04 | 2023-08-08 08:39 | 2023-08-21 11:26 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.074068333333335,-72.764375 | -8.07391477,-72.76441321 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DO NASCIMENTO | MARIA GRACIETE PEREIRA DO NASCIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 08:39 | ONEOM005 | 6899353702000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ANOMALIA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-19 10:17 | 2023-08-19 10:49 | 2023-08-08 08:39 | 3 | 2023-08-19 | 202300022888 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022870 |  | 1 | MARIA TASSIONE PEREIRA DO NASCIMENTO | 795.846.672-20 | MLPA7188678-22 | 645816 | 13736 | 216 | 212200557 | SIGFI80 | 2023-08-19 14:22 | 2023-08-08 08:39 | 2023-08-21 13:49 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.073348333333334,-72.76452166666667 | -8.07326916,-72.76454984 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DO NASCIMENTO | MARIA TASSIONE PEREIRA DO NASCIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 08:39 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO NORMAL | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-19 13:31 | 2023-08-19 13:32 | 2023-08-08 08:39 | 3 | 2023-08-19 | 202300022870 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022862 |  | 1 | MARIA DAS DORES MARQUES DA SILVA | 033.037.342-08 | MLPA7188682-22 | 643057 | 13740 | 212 | 212200558 | SIGFI80 | 2023-08-22 08:09 | 2023-08-08 08:38 | 2023-08-23 08:29 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.042771666666665,-72.77142666666667 | -8.04286648,-72.77150749 | MARIA FRANCISCA DE SOUZA MARQUES | MARIA DAS DORES MARQUES DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 08:38 | ONEOM015 | 68999507936000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS, ALÉM DE MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. JUCIGLEISON, FRANCISCO, ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-22 07:30 | 2023-08-22 07:30 | 2023-08-08 08:38 | 3 | 2023-08-22 | 202300022862 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022854 |  | 1 | MARIA DE NAZARE GASPAR UCHOA | 814.222.882-34 | MLPA7188683-22 | 643060 | 13741 | 211 | 212200561 | SIGFI80 | 2023-08-21 08:09 | 2023-08-08 08:38 | 2023-08-22 15:34 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.043355,-72.77167833333333 | -8.04311085,-72.77170765 | MARIA GASPAR UCHOA | MARIA DE NAZARE GASPAR UCHOA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 08:37 | ONEOM015 | 68999189670000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FEITO LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELETRICO,BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES,TERMOGRAFIA(JUCIGLEISON, FRANCISCO, ANDERSON) | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-21 07:20 | 2023-08-21 07:20 | 2023-08-08 08:37 | 3 | 2023-08-21 | 202300022854 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022847 |  | 1 | FRANCISNUNES NASCIMENTO CAMPOS | 704.937.332-05 | MLPA7217449-22 | 645808 | 13753 | 217 | 212200545 | SIGFI80 | 2023-08-19 09:22 | 2023-08-07 17:29 | 2023-08-21 10:43 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.074251666666667,-72.76387500000001 | -8.07437622,-72.76394602 | MARIA GRACIETE PEREIRA DO NASCIMENTO | FRANCISNUNES NASCIMENTO CAMPOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:29 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO PERFEITAMENTE/SEM NENHUMA ANOMALIA /CLIENTE ESTAVA AUSENTE | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-19 08:33 | 2023-08-19 09:03 | 2023-08-07 17:29 | 3 | 2023-08-19 | 202300022847 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022839 |  | 1 | FRANCISCO GLAUBER GOMES CASSEMIRO | 055.694.152-70 | MLPA7217455-22 | 645885 | 13758 | 209 | 212200588 | SIGFI80 | 2023-08-21 10:41 | 2023-08-07 17:28 | 2023-08-22 09:10 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.045765,-72.75987333333335 | -8.04559758,-72.75973583 | MARIA DA CONCEICAO GOMES | FRANCISCO GLAUBER GOMES CASSEMIRO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE CANDAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CANDAL | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:28 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5042 | 34 | 2023-08-21 10:01 | 2023-08-21 10:33 | 2023-08-07 17:28 | 3 | 2023-08-21 | 202300022839 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022821 |  | 1 | FRANCISCA DANUBIA ROCHA DA COSTA | 045.821.082-02 | MLPA7217457-22 | 643063 | 13760 | 210 | 212200564 | SIGFI80 | 2023-08-21 11:22 | 2023-08-07 17:28 | 2023-08-22 09:16 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.045710000000001,-72.75959833333333 | -8.04558809,-72.75953892 | FRANCISCA VANUZA MARCAL DA ROCHA | FRANCISCA DANUBIA ROCHA DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE CANDAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CANDAL | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:28 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5042 | 34 | 2023-08-21 10:43 | 2023-08-21 10:49 | 2023-08-07 17:28 | 3 | 2023-08-21 | 202300022821 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022813 |  | 1 | JOAO DE SOUZA ENES | 002.959.962-85 | MLPA7208061-22 | 645809 | 14610 | 219 | 212200546 | SIGFI80 | 2023-08-20 14:34 | 2023-08-07 17:27 | 2023-08-21 15:34 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.075981666666667,-72.76349833333333 | -8.07585133,-72.76350992 | MARIA NAZARE FERREIRA DE SOUZA | JOAO DE SOUZA ENES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:27 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-20 13:58 | 2023-08-20 14:00 | 2023-08-07 17:27 | 3 | 2023-08-20 | 202300022813 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022805 |  | 1 | ANTONIA ZENAIDE ALVES VIEIRA | 872.641.452-04 | MLPA7208068-22 | 643061 | 14616 | 213 | 212200562 | SIGFI80 | 2023-08-21 10:48 | 2023-08-07 17:27 | 2023-08-22 09:23 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.040601666666667,-72.77073166666668 | -8.04053902,-72.77066194 | MARIA ALVES VIEIRA | ANTONIA ZENAIDE ALVES VIEIRA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:26 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA./ FRANCISCO/JUCIGLEISON/ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-21 10:17 | 2023-08-21 10:17 | 2023-08-07 17:26 | 3 | 2023-08-21 | 202300022805 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022797 |  | 1 | RAIMUNDO DA COSTA | 483.559.922-53 | MLPA7208070-22 | 643056 | 14618 | 215 | 212200565 | SIGFI80 | 2023-08-20 09:30 | 2023-08-07 17:26 | 2023-08-21 14:19 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.05979,-72.75928 | -8.05968313,-72.75927907 | HILDA COSTA | RAIMUNDO DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE CANDAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CANDAL | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:26 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5042 | 34 | 2023-08-20 08:54 | 2023-08-20 09:00 | 2023-08-07 17:26 | 3 | 2023-08-20 | 202300022797 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022789 |  | 1 | FRANCISCA QUEILA COSTA DA ROCHA | 035.550.152-06 | MLPA7197556-22 | 645886 | 13719 | 207 | 212200589 | SIGFI80 | 2023-08-21 12:01 | 2023-08-07 17:25 | 2023-08-22 09:18 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.045898333333334,-72.75920666666666 | -8.04576536,-72.75922165 | MARIA ALERTE DA COSTA | FRANCISCA QUEILA COSTA DA ROCHA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE CANDAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CANDAL | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:25 | ONEOM005 | 68992443034000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-21 11:27 | 2023-08-21 11:29 | 2023-08-07 17:25 | 3 | 2023-08-21 | 202300022789 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022771 |  | 1 | FRANCISCA LINDOMAR ROCHA DA COSTA | 010.100.532-64 | MLPA7188686-22 | 645894 | 13743 | 205 | 212200596 | SIGFI80 | 2023-08-22 09:37 | 2023-08-07 17:25 | 2023-08-22 16:58 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.038501666666667,-72.748125 | -8.03846875,-72.74804149 | FRANCISCA VANUZA MARCAL DA ROCHA | FRANCISCA LINDOMAR ROCHA DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:25 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-22 09:00 | 2023-08-22 09:27 | 2023-08-07 17:25 | 3 | 2023-08-22 | 202300022771 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022763 |  | 1 | MARIA DA CONCEICAO GOMES | 530.719.302-59 | MLPA7217456-22 | 649730 | 13759 | 208 | 212200591 | SIGFI80 | 2023-08-21 09:15 | 2023-08-07 17:24 | 2023-08-22 08:57 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.045666666666667,-72.759945 | -8.04559429,-72.75997454 | FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES | MARIA DA CONCEICAO GOMES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE CANDAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CANDAL | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:24 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-21 08:38 | 2023-08-21 08:45 | 2023-08-07 17:24 | 3 | 2023-08-21 | 202300022763 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022755 |  | 1 | GEILSON SOUZA DA SILVA | 000.528.482-13 | MLPA7208073-22 | 645897 | 14621 | 203 | 212200600 | SIGFI80 | 2023-08-22 10:17 | 2023-08-07 17:23 | 2023-08-22 17:05 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.038478333333334,-72.748245 | -8.03814329,-72.7483327 | JOICILENE FERREIRA DE SOUZA | GEILSON SOUZA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA CENTRO SERINGAL JABURU | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:23 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-22 09:41 | 2023-08-22 10:08 | 2023-08-07 17:23 | 3 | 2023-08-22 | 202300022755 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022748 |  | 1 | JOICILENE FERREIRA DE SOUZA | 644.171.072-20 | MLPA7188684-22 | 645896 | 13742 | 204 | 212200598 | SIGFI80 | 2023-08-22 08:11 | 2023-08-07 17:23 | 2023-08-22 17:10 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.038398333333333,-72.74855 | -8.03870835,-72.7484269 | DEZUMIRA FERREIRA DE SOUZA | JOICILENE FERREIRA DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:22 | ONEOM005 | 68999486721000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-22 07:28 | 2023-08-22 07:58 | 2023-08-07 17:22 | 3 | 2023-08-22 | 202300022748 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022730 |  | 1 | ANTONIO GLEIDSON DA SILVA ARAUJO | 019.047.072-03 | MLPA7208074-22 | 645889 | 14622 | 206 | 212200594 | SIGFI80 | 2023-08-21 15:41 | 2023-08-07 17:22 | 2023-08-22 09:40 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.038945,-72.747835 | -8.03904678,-72.74784461 | MARIA DA CONCEICAO GONCALVES DA SILVA 047 | ANTONIO GLEIDSON DA SILVA ARAUJO | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA CENTRO SERINGAL JABURU | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:22 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA./FRANCISCO/JUCIGLEISON/ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-21 15:15 | 2023-08-21 15:15 | 2023-08-07 17:22 | 3 | 2023-08-21 | 202300022730 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022722 |  | 1 | MARCLEISSON MELO DA CUNHA | 565.328.562-04 | MLPA7188688-22 | 654264 | 13744 | 908 | 212201300 | SIGFI80 | 2023-08-22 10:48 | 2023-08-07 17:22 | 2023-08-23 08:42 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.02006,-72.75917333333334 | -8.01998209,-72.75944614 | MARIA LUCIMAR MELO DA CUNHA | MARCLEISSON MELO DA CUNHA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:21 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS, ALÉM DE MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. OBS: NÃO HÁ FOTOS DAS MEDIÇÕES INTERNAS PORQUE O CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA NO MOMENTO. / FRANCISCO / JUCIGLEISON / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-22 09:53 | 2023-08-22 09:53 | 2023-08-07 17:21 | 3 | 2023-08-22 | 202300022722 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022714 |  | 1 | FRANCISCO SANTOS DA SILVA | 003.871.722-03 | MLPA6930178-21 | 651789 | 13442 | 498 | 212200640 | SIGFI45 | 2023-08-24 13:41 | 2023-08-07 17:21 | 2023-08-25 08:43 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.01937,-72.7421 | -8.01931518,-72.74216715 | MARIA SANTOS DA SILVA | FRANCISCO SANTOS DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:21 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-24 13:03 | 2023-08-24 13:39 | 2023-08-07 17:21 | 3 | 2023-08-24 | 202300022714 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022706 |  | 1 | MARIA LUCIMAR MELO DA CUNHA | 215.843.542-91 | MLPA7217460-22 | 651858 | 13762 | 202 | 212200646 | SIGFI80 | 2023-08-22 11:38 | 2023-08-07 17:21 | 2023-08-23 09:39 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.01907,-72.75946 | -8.01908554,-72.75933007 | DELCIA MATOS DE MELO | MARIA LUCIMAR MELO DA CUNHA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:20 | ONEOM015 | 68999391670000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUATRO ELETRICO E BANCO DE BATERIAS E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA./FRANCISCO/ ANDERSON/JUCIGLEISON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-22 11:04 | 2023-08-22 11:04 | 2023-08-07 17:20 | 3 | 2023-08-22 | 202300022706 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022698 |  | 1 | BENJAMIN DENE DE CARVALHO | 118.928.892-34 | MLPA6932467-21 | 651795 | 13459 | 493 | 212200641 | SIGFI45 | 2023-08-24 16:03 | 2023-08-07 17:20 | 2023-08-25 09:08 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.026285,-72.74411666666667 | -8.02401967,-72.7450987 | RADIGE DENE DE CARVALHO | BENJAMIN DENE DE CARVALHO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:20 | ONEOM005 | 68999717213000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-24 15:26 | 2023-08-24 15:47 | 2023-08-07 17:20 | 3 | 2023-08-24 | 202300022698 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022680 |  | 1 | FRANCINALVA MACIEL SILVA | 063.993.522-23 | MLPA6930179-21 | 651860 | 13443 | 499 | 212200649 | SIGFI45 | 2023-08-22 11:09 | 2023-08-07 17:19 | 2023-08-22 17:13 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.037986666666665,-72.74907833333333 | -8.03752953,-72.74853646 | FRANCISCA ODETE DA SILVA MACIEL | FRANCINALVA MACIEL SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE JABURU S/N CENTRO COMUNIDADE JABURU | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:19 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-22 10:39 | 2023-08-22 11:01 | 2023-08-07 17:19 | 3 | 2023-08-22 | 202300022680 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022672 |  | 1 | JOSE GERTRUDE NASCIMENTO DA SILVA | 810.356.752-34 | MLPA6925762-21 | 651813 | 13462 | 505 | 212200643 | SIGFI45 | 2023-08-24 14:11 | 2023-08-07 17:18 | 2023-08-25 08:54 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.018118333333332,-72.74314166666666 | -8.01828846,-72.74299619 | FRANCISCA VIEIRA DO NASCIMENTO | JOSE GERTRUDE NASCIMENTO DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-24 13:46 | 2023-08-24 13:57 | 2023-08-07 17:18 | 3 | 2023-08-24 | 202300022672 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022664 |  | 1 | ELISOMAR BEZERRA DA SILVA | 074.209.412-03 | MLPA6923551-21 | 699276 | 13469 | 482 | 212200644 | SIGFI45 | 2023-08-24 10:11 | 2023-08-07 17:18 | 2023-08-24 16:32 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.019651666666666,-72.73687 | -8.01949897,-72.73686129 | MARIA ANTONIA LIMA BEZERRA | ELISOMAR BEZERRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:17 | ONEOM005 | 68999710583000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-24 09:46 | 2023-08-24 09:50 | 2023-08-07 17:17 | 3 | 2023-08-24 | 202300022664 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022656 |  | 1 | FELIX DE MELO SARAH FILHO | 091.424.952-53 | MLPA6931280-21 | 651853 | 13475 | 270 | 212200645 | SIGFI80 | 2023-08-24 15:05 | 2023-08-07 17:17 | 2023-08-25 09:03 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.027140000000001,-72.74362500000001 | -8.02715121,-72.74353779 | HECYLA BORBOREMA SARAH | FELIX DE MELO SARAH FILHO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:17 | ONEOM005 | 68999460509000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-24 14:29 | 2023-08-24 15:02 | 2023-08-07 17:17 | 3 | 2023-08-24 | 202300022656 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022649 |  | 1 | ORLENILSO SOUZA DA SILVA | 010.100.472-99 | MLPA7217458-22 | 651861 | 13761 | 491 | 212200651 | SIGFI45 | 2023-08-22 11:39 | 2023-08-07 17:17 | 2023-08-22 17:16 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.037961666666666,-72.748645 | -8.03782611,-72.7485955 | JOICILENE FERREIRA DE SOUZA | ORLENILSO SOUZA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:16 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-22 10:38 | 2023-08-22 11:35 | 2023-08-07 17:16 | 3 | 2023-08-22 | 202300022649 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022631 |  | 1 | MANOEL NASCIMENTO DA SILVA | 676.698.162-87 | MLPA7197555-22 | 651864 | 13718 | 502 | 212200655 | SIGFI45 | 2023-08-20 10:20 | 2023-08-07 17:16 | 2023-08-21 14:37 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.056693,-72.761461 | -8.05643471,-72.76137793 | FRANCISCA DO NACIMENTO | MANOEL NASCIMENTO DA SILVA | FEIJO | SERINGAL RUSSIA VELHA S/N RIO JURUA CENTRO SERINGAL RUSSIA VELHA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:16 | ONEOM005 | 19997474235000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-20 09:50 | 2023-08-20 09:58 | 2023-08-07 17:16 | 3 | 2023-08-20 | 202300022631 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022623 |  | 1 | MARIA NAZARE UCHOA CORREIA | 718086122-72 | MLPA7197560-22 | 651863 | 13723 | 494 | 212200653 | SIGFI45 | 2023-08-26 10:40 | 2023-08-07 17:16 | 2023-08-28 08:36 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.036891666666666,-72.74516333333332 | -8.03665572,-72.74494716 | MARIA NAZARE GASPAR UCHOA | MARIA NAZARE UCHOA CORREIA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL RUSSIA VELHA S/N RIO JURUA CENTRO SERINGAL RUSSIA VELHA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:15 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-26 09:34 | 2023-08-26 10:18 | 2023-08-07 17:15 | 3 | 2023-08-26 | 202300022623 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022615 |  | 1 | FRANCISCO RAIMUNDO ROCHA DA COSTA | 711.641.042-25 | MLPA7208071-22 | 649737 | 14619 | 296 | 212200895 | SIGFI80 | 2023-08-21 09:57 | 2023-08-07 17:15 | 2023-08-22 15:35 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.045805,-72.76016333333334 | -8.04549785, -72.76017154 | FRANCISCA VANUZA MARCAL DA ROCHA | FRANCISCO RAIMUNDO ROCHA DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE CANDAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CANDAL | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:15 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5042 | 34 | 2023-08-21 09:19 | 2023-08-21 09:47 | 2023-08-07 17:15 | 3 | 2023-08-21 | 202300022615 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022607 |  | 1 | FRANCISCA ODETE DA SILVA MACIEL | 634.755.102-00 | MLPA6921397-21 | 652615 | 13446 | 671 | 212201102 | SIGFI80 | 2023-08-25 14:26 | 2023-08-07 17:14 | 2023-08-28 09:02 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.006751666666666,-72.75333666666667 | -8.00655716,-72.75370286 | MARIA AUGUSTO DA SILVA | FRANCISCA ODETE DA SILVA MACIEL | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:14 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5042 | 34 | 2023-08-25 14:06 | 2023-08-25 14:12 | 2023-08-07 17:14 | 3 | 2023-08-25 | 202300022607 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022599 |  | 1 | MARIA ELIZANGELA DA SILVA ROCHA | 021.67.262-80 | MLPA6915586-21 | 642564 | 13394 | 271 | 212200508 | SIGFI80 | 2023-09-15 11:55 | 2023-08-07 17:14 | 2023-09-20 10:34 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.937618333333334,-72.76190666666666 | -7.9375866666666655,-72.76199666666666 | MARIA SIRLEI FERREIRA DA SILVA | MARIA ELIZANGELA DA SILVA ROCHA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:13 | ONEOM012 | 68984256063000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-15 11:17 | 2023-09-15 11:55 | 2023-08-07 17:13 | 3 | 2023-09-15 | 202300022599 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022581 |  | 1 | JOSE DA CONCEICAO | 851.037.302-78 | MLPA6915587-21 | 646218 | 13395 | 284 | 212200720 | SIGFI80 | 2023-09-15 10:19 | 2023-08-07 17:13 | 2023-09-18 09:26 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.9378883333333325,-72.76212166666666 | -7.937361666666668,-72.76162833333333 | PETRONILIA MARIA DA CONCEICAO | JOSE DA CONCEICAO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:13 | ONEOM012 | 6898425063000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-15 08:17 | 2023-09-15 08:17 | 2023-08-07 17:13 | 3 | 2023-09-15 | 202300022581 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022573 |  | 1 | VALDERLENE SILVA DE SOUZA | 028.257.552-90 | MLPA6915588-21 | 646224 | 13396 | 269 | 212200721 | SIGFI80 | 2023-09-15 12:49 | 2023-08-07 17:12 | 2023-09-18 10:08 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.937378333333333,-72.76211333333335 | -7.937376666666667,-72.76223166666666 | MARIA DA CONCEICAO DE ABRE SILVA | VALDERLENE SILVA DE SOUZA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:12 | ONEOM012 | 68984256063000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER MEDIÇÕES INTERNAS POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-15 12:02 | 2023-09-15 12:02 | 2023-08-07 17:12 | 3 | 2023-09-15 | 202300022573 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022565 |  | 1 | MARIANA GOMES DO NASCIMENTO | 972.947.642-04 | MLPA6902067-21 | 642567 | 13404 | 417 | 212200510 | SIGFI80 | 2023-09-13 14:59 | 2023-08-07 17:12 | 2023-09-26 16:59 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.933419999999999,-72.759515 | -7.933464999999999,-72.75929666666666 | RAIMUNDA GOMES DO NASCIMENTO | MARIANA GOMES DO NASCIMENTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:11 | ONEOM012 | 999890253000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE COM TROCA DO DPS, POIS ESTAVA QUEIMADO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-09-13 14:24 | 2023-09-13 14:24 | 2023-08-07 17:11 | 3 | 2023-09-13 | 202300022565 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022557 |  | 1 | MANOEL DA SILVA LIMA | 656.467.543-91 | MLPA6902068-21 | 646233 | 13405 | 265 | 212200736 | SIGFI80 | 2023-09-13 14:09 | 2023-08-07 17:11 | 2023-09-14 15:09 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.934634999999999,-72.75865333333333 | -7.934663333333333,-72.758445 | MARIA DE LOURDE DASILVA | MANOEL DA SILVA LIMA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:11 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-13 13:31 | 2023-09-13 13:31 | 2023-08-07 17:11 | 3 | 2023-09-13 | 202300022557 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022540 |  | 1 | JOAO ADALTO FEREIRA LIMA | 195.895.492-68 | MLPA6902069-21 | 642568 | 13406 |  | 212200511 | SIGFI80 | 2023-09-13 10:41 | 2023-08-07 17:10 | 2023-09-14 15:06 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.936675000000001,-72.75841333333332 | -7.936658333333332,-72.75844833333333 | FFRANCISCAS DAS CHAGAS LIMA | JOAO ADALTO FEREIRA LIMA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:10 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-13 10:08 | 2023-09-13 10:08 | 2023-08-07 17:10 | 3 | 2023-09-13 | 202300022540 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022532 |  | 1 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | 756.134.252-72 | MLPA6902070-21 | 646160 | 13407 | 256 | 212200727 | SIGFI80 | 2023-09-13 10:01 | 2023-08-07 17:09 | 2023-09-14 14:34 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.936475,-72.75823833333334 | -7.936604999999999,-72.758155 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-13 09:18 | 2023-09-13 09:18 | 2023-08-07 17:09 | 3 | 2023-09-13 | 202300022532 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022524 |  | 1 | DALVANIA ALVES DA SILVA | 021.821.642-43 | MLPA6899692-21 | 646284 | 13428 | 255 | 212200791 | SIGFI80 | 2023-09-13 15:42 | 2023-08-07 17:09 | 2023-09-14 15:16 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.93138,-72.760785 | -7.931304999999999,-72.76087166666666 | MARIA RITA ALVES DA SILVA | DALVANIA ALVES DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-13 15:18 | 2023-09-13 15:20 | 2023-08-07 17:09 | 3 | 2023-09-13 | 202300022524 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022516 |  | 1 | FRANCISCA LAURIMAR LIMA DO NASCIMENTO | 632.539.172-15 | MLPA6899693-21 | 646168 | 13429 | 282 | 212200718 | SIGFI80 | 2023-09-13 13:19 | 2023-08-07 17:09 | 2023-09-14 14:59 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.935826666666666,-72.75828666666666 | -7.935856666666666,-72.75817666666667 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA LIMA | FRANCISCA LAURIMAR LIMA DO NASCIMENTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:08 | ONEOM012 | 68999073497000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-13 12:51 | 2023-09-13 12:51 | 2023-08-07 17:08 | 3 | 2023-09-13 | 202300022516 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022508 |  | 1 | CLECIONE FERREIRA DE OLIVEIRA | 019.078.152-10 | MLPA6899694-21 | 646170 | 13430 | 416 | 212200719 | SIGFI80 | 2023-09-13 12:46 | 2023-08-07 17:08 | 2023-09-14 15:03 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.936018333333334,-72.75823166666667 | -7.935928333333334,-72.75838 | MARIA DIONE DA SILVA FERREIRA | CLECIONE FERREIRA DE OLIVEIRA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:08 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-13 12:05 | 2023-09-13 12:05 | 2023-08-07 17:08 | 3 | 2023-09-13 | 202300022508 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022490 |  | 1 | ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA | 021.922.462-50 | MLPA6899695-21 | 646293 | 13431 | 415 | 212200792 | SIGFI80 | 2023-09-13 11:13 | 2023-08-07 17:07 | 2023-09-26 16:55 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.936603333333333,-72.75841666666666 | -7.93661,-72.75847166666668 | MARIA RITA ALVES DA SILVA | ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:07 | ONEOM012 | 68999740606000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE COM TROCA DE DPS, POIS ESTAVA QUEIMADO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-09-13 10:46 | 2023-09-13 10:46 | 2023-08-07 17:07 | 3 | 2023-09-13 | 202300022490 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022482 |  | 1 | MARIA SIRLEI FERREIRA DA SILVA | 652.733.032-49 | MLPA6915584-21 | 642563 | 13392 | 414 | 212200507 | SIGFI80 | 2023-09-12 15:11 | 2023-08-07 17:07 | 2023-09-14 12:13 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.930411666666667,-72.76268499999999 | -7.930350000000001,-72.76239666666667 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA FERREIRA | MARIA SIRLEI FERREIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:06 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-12 14:42 | 2023-09-12 14:42 | 2023-08-07 17:06 | 3 | 2023-09-12 | 202300022482 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022474 |  | 1 | JAMILE LIMA SILVA | 3106417218 | MLPA6915585-21 | 646375 | 13393 | 257 | 212200840 | SIGFI80 | 2023-09-12 14:13 | 2023-08-07 17:06 | 2023-09-14 11:59 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.9304966666666665,-72.76204 | -7.930579999999999,-72.76214166666666 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA LIMA | JAMILE LIMA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:06 | ONEOM012 | 68999595622000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-12 13:41 | 2023-09-12 13:41 | 2023-08-07 17:06 | 3 | 2023-09-12 | 202300022474 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022466 |  | 1 | FRANCENILSON SANTOS DA CONCEICAO | 872.961.602-68 | MLPA6906757-21 | 646382 | 13415 | 657 | 212200843 | SIGFI80 | 2023-09-12 16:03 | 2023-08-07 17:06 | 2023-09-14 13:54 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.9297966666666655,-72.76246666666665 | -7.929843333333334,-72.76250166666667 | MARIA MARCAL DOS SANTOS | FRANCENILSON SANTOS DA CONCEICAO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:06 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-12 15:40 | 2023-09-12 15:41 | 2023-08-07 17:06 | 3 | 2023-09-12 | 202300022466 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022458 |  | 1 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA LIMA | 308.405.112-72 | MLPA6906758-21 | 649734 | 13416 | 661 | 212200842 | SIGFI80 | 2023-09-12 16:35 | 2023-08-07 17:05 | 2023-09-14 14:07 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.929726666666666,-72.76271166666668 | -7.929671666666667,-72.76259333333334 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | MARIA DAS GRACAS DA SILVA LIMA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:05 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-12 16:08 | 2023-09-12 16:11 | 2023-08-07 17:05 | 3 | 2023-09-12 | 202300022458 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022441 |  | 1 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | 678.115.402-82 | MLPA6906759-21 | 646384 | 13417 | 663 | 212200844 | SIGFI80 | 2023-09-13 06:33 | 2023-08-07 17:05 | 2023-09-26 17:02 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.929853333333334,-72.76312 | -7.929689999999999,-72.76323333333333 | LAURA GOMES DO NASCIMENTO | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:05 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE COM TROCA DE DPS, POIS ESTAVA QUEIMADO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-09-13 05:38 | 2023-09-13 05:39 | 2023-08-07 17:05 | 3 | 2023-09-13 | 202300022441 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022433 |  | 1 | FRANCISCO DEUSIMAR LIMA DO NASCIMENTO | 533.947.472-00 | MLPA6906761-21 | 646386 | 13419 | 664 | 212200845 | SIGFI80 | 2023-09-13 07:38 | 2023-08-07 17:04 | 2023-09-26 17:06 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.930294999999999,-72.76288500000001 | -7.930070000000001,-72.76271666666666 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA LIMA | FRANCISCO DEUSIMAR LIMA DO NASCIMENTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:04 | ONEOM012 | 68999595622000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE COM TROCA DE DPS, POIS ESTAVA QUEIMADO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-09-13 06:55 | 2023-09-13 06:55 | 2023-08-07 17:04 | 3 | 2023-09-13 | 202300022433 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022425 |  | 1 | ANTONIO JOSE PEREIRA BARBOSA | 891.189.282-34 | MLPA6899691-21 | 646387 | 13427 | 660 | 212200846 | SIGFI80 | 2023-09-12 14:40 | 2023-08-07 17:04 | 2023-09-14 12:04 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.930483333333332,-72.76242833333335 | -7.930373333333334,-72.76233333333333 | MARIA CLEILDES PEREIRA BARBOSA | ANTONIO JOSE PEREIRA BARBOSA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:03 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-12 14:15 | 2023-09-12 14:15 | 2023-08-07 17:03 | 3 | 2023-09-12 | 202300022425 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022417 |  | 1 | MARIA DO SOCORRO DE MOURA E SILVA | 673.640.802-44 | MLPA6734347-21 | 646479 | 13375 | 682 | 212200881 | SIGFI80 | 2023-09-16 09:42 | 2023-08-07 17:03 | 2023-09-18 13:56 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.926313333333333,-72.773915 | -7.926491666666667,-72.77386 | MARIA DA LUZ DE MOURA E SILVA | MARIA DO SOCORRO DE MOURA E SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA - MARGEM ESQUERDA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:03 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-16 09:07 | 2023-09-16 09:07 | 2023-08-07 17:03 | 3 | 2023-09-16 | 202300022417 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022409 |  | 1 | MARIA FRANCILENI SANTOS DA CONCEICAO | 904.642.142-20 | MLPA6915589-21 | 642566 | 13397 | 672 | 212200509 | SIGFI80 | 2023-09-12 11:34 | 2023-08-07 17:02 | 2023-09-14 11:55 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.94402,-72.75709499999999 | -7.944331666666667,-72.75743333333334 | MARIA MARCAL DOS SANTOS | MARIA FRANCILENI SANTOS DA CONCEICAO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:02 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-12 11:02 | 2023-09-12 11:02 | 2023-08-07 17:02 | 3 | 2023-09-12 | 202300022409 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022391 |  | 1 | JOSE GOMES DO NASCIMENTO | 009.887.802-67 | MLPA6902071-21 | 649736 | 13408 | 670 | 212200886 | SIGFI80 | 2023-09-13 16:32 | 2023-08-07 17:02 | 2023-09-14 15:20 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.942231666666667,-72.75603166666666 | -7.942260000000001,-72.75603500000001 | RAIMUNDA GOMES DO NASCIME TO | JOSE GOMES DO NASCIMENTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:01 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-13 16:08 | 2023-09-13 16:08 | 2023-08-07 17:01 | 3 | 2023-09-13 | 202300022391 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022383 |  | 1 | JARDEL SILVA DE SOUZA | 961.958.602-63 | MLPA6906763-21 | 649735 | 13421 | 673 | 212200885 | SIGFI80 | 2023-09-16 09:02 | 2023-08-07 17:01 | 2023-09-18 11:43 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.926973333333333,-72.774095 | -7.926941666666666,-72.77404833333334 | MARIA DO SOCORRO DE MOURA E SILVA | JARDEL SILVA DE SOUZA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:01 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-16 08:26 | 2023-09-16 08:26 | 2023-08-07 17:01 | 3 | 2023-09-16 | 202300022383 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022375 |  | 1 | JOSE ALCIMAR DE OLIVEIRA AMORIM | 949.424.712-49 | MLPA6772314-21 | 657796 | 13411 | 1068 | 212201477 | SIGFI80 | 2023-09-22 15:08 | 2023-08-07 17:00 | 2023-09-26 15:01 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.833778,-72.663722 | -7.833670000000001,-72.66372333333334 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | JOSE ALCIMAR DE OLIVEIRA AMORIM | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE LUZEIRO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUZEIRO | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:00 | ONEOM012 | 68984017562000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-22 14:37 | 2023-09-22 14:37 | 2023-08-07 17:00 | 3 | 2023-09-22 | 202300022375 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022367 |  | 1 | JACKELINE MELO DOS SANTOS | 021.898.772-29 | MLPA6915582-21 | 649869 | 13390 | 684 | 212200956 | SIGFI80 | 2023-09-17 08:54 | 2023-08-07 17:00 | 2023-09-18 16:05 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.918998333333334,-72.77199833333334 | -7.918885,-72.77199999999999 | MARIA ELILDE PINHEIRO DA SILVA | JACKELINE MELO DOS SANTOS | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:00 | ONEOM012 | 6899931308000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-17 08:20 | 2023-09-17 08:20 | 2023-08-07 17:00 | 3 | 2023-09-17 | 202300022367 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022359 |  | 1 | JOSIMAR ALMEIDA DO COUTO | 034.944.262-28 | MLPA6915583-21 | 652173 | 13391 |  | 212200982 | SIGFI80 | 2023-09-16 14:08 | 2023-08-07 16:59 | 2023-09-18 15:21 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.920676666666666,-72.77217333333333 | -7.920590000000001,-72.77217833333334 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | JOSIMAR ALMEIDA DO COUTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:59 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-09-16 13:23 | 2023-09-16 13:23 | 2023-08-07 16:59 | 3 | 2023-09-16 | 202300022359 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022342 |  | 1 | FRANCISCA PEREIRA LIMA | 567.898.152-87 | MLPA6902063-21 | 652174 | 13401 | 504 | 212201016 | SIGFI45 | 2023-09-17 10:34 | 2023-08-07 16:58 | 2023-09-18 16:27 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.9188600000000005,-72.77185166666666 | -7.918758333333333,-72.77214166666666 | MACIONILA PEREIRA LIMA | FRANCISCA PEREIRA LIMA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:58 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-17 10:02 | 2023-09-17 10:02 | 2023-08-07 16:58 | 3 | 2023-09-17 | 202300022342 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022334 |  | 1 | CLEUCIANE COSTA DO COUTO | 051.443.122-92 | MLPA6902064-21 | 652175 | 13402 |  | 212200984 | SIGFI80 | 2023-09-17 09:59 | 2023-08-07 16:57 | 2023-09-26 17:10 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.918936666666667,-72.77175166666666 | -7.9187666666666665,-72.77180666666666 | MARIA OZANA MENEZES DA COSTA | CLEUCIANE COSTA DO COUTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:57 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE COM TROCA DE DPS, POIS ESTAVA QUEIMADO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-09-17 09:30 | 2023-09-17 09:30 | 2023-08-07 16:57 | 3 | 2023-09-17 | 202300022334 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022326 |  | 1 | MARIA OZANA MENEZES DA COSTA | 687.267.082-72 | MLPA6906752-21 | 652498 | 13412 | 659 | 212200976 | SIGFI80 | 2023-09-17 09:27 | 2023-08-07 16:57 | 2023-09-18 16:11 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.918810000000001,-72.77189666666666 | -7.918845000000001,-72.77186833333333 | ALBERTINA SANTANA DE MENEZES | MARIA OZANA MENEZES DA COSTA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:56 | ONEOM012 | 6898411786000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-17 08:59 | 2023-09-17 08:59 | 2023-08-07 16:56 | 3 | 2023-09-17 | 202300022326 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022318 |  | 1 | CLEICIANE COSTA DO COUTO | 021.898.782-09 | MLPA6899688-21 | 649853 | 13424 | 680 | 212200940 | SIGFI80 | 2023-09-16 15:09 | 2023-08-07 16:55 | 2023-09-18 15:36 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.919158333333333,-72.77221166666666 | -7.919156666666667,-72.77203 | MARIA OZANA MENEZES DA COSTA | CLEICIANE COSTA DO COUTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:55 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-16 14:20 | 2023-09-16 14:20 | 2023-08-07 16:55 | 3 | 2023-09-16 | 202300022318 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022300 |  | 1 | ROBSON MARCOS DOS SANTOS | 667.648.742-04 | MLPA6899689-21 | 652177 | 13425 |  | 212200985 | SIGFI80 | 2023-09-16 10:40 | 2023-08-07 16:54 | 2023-09-18 14:10 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.921035000000001,-72.77219 | -7.921061666666667,-72.772235 | MARGARIDA TOME DOS SANTOS | ROBSON MARCOS DOS SANTOS | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:54 | ONEOM012 | 68999496916000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-16 10:02 | 2023-09-16 10:02 | 2023-08-07 16:54 | 3 | 2023-09-16 | 202300022300 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022292 |  | 1 | GILDA OLIVEIRA DA SILVA | 004.073.872-85 | MLPA6733672-21 | 652491 | 13373 | 611 | 212201069 | SIGFI80 | 2023-09-15 16:13 | 2023-08-07 16:54 | 2023-09-26 17:14 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.904364,-72.766347 | -7.904438333333333,-72.766455 | OLIDINA OLIVEIRA DA SILVA | GILDA OLIVEIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA - MARGEM ESQUERDA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:54 | ONEOM012 | 68981084676000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE COM TROCA DE DPS, POIS ESTAVA QUEIMADO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-09-15 15:43 | 2023-09-15 15:43 | 2023-08-07 16:54 | 3 | 2023-09-15 | 202300022292 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022284 |  | 1 | MARINEZ NASCIMENTO DOS DANTOS | 638.957.302-20 | MLPA6939168-21 | 654268 | 13452 | 667 | 212201313 | SIGFI80 | 2023-09-12 10:34 | 2023-08-07 16:53 | 2023-09-14 11:48 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.9467083333333335,-72.76089499999999 | -7.946753333333334,-72.76093 | MARIA GOMES DO NASCIMENTO | MARINEZ NASCIMENTO DOS DANTOS | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:53 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-12 10:04 | 2023-09-12 10:04 | 2023-08-07 16:53 | 3 | 2023-09-12 | 202300022284 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022276 |  | 1 | RAIMUNDO JAILLISSON SANTOS DA SILVA | 019.075.052-96 | MLPA6942016-21 | 658104 | 13461 | 595 | 212201822 | SIGFI80 | 2023-09-12 10:02 | 2023-08-07 16:53 | 2023-09-14 11:44 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.946513333333333,-72.76074666666666 | -7.946806666666667,-72.76055666666666 | MARINEZ NASCIMENTO DOS SANTOS | RAIMUNDO JAILLISSON SANTOS DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:53 | ONEOM012 | 68999754167000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-12 09:15 | 2023-09-12 09:15 | 2023-08-07 16:53 | 3 | 2023-09-12 | 202300022276 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022268 |  | 1 | SEBASTIAO DE SOUZA NEGREIROS | 573.857.502-49 | MLPA6944080-21 | 669551 | 13473 | 483 | 212202482 | SIGFI45 | 2023-09-17 13:34 | 2023-08-07 16:52 | 2023-09-26 17:18 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.953115,-72.78912166666667 | -7.9530666666666665,-72.78950666666667 | MARIA ADELAIDE DE SOUZA | SEBASTIAO DE SOUZA NEGREIROS | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE URUBURETAMA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE URUBURETAMA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:52 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE COM TROCA DE DPS, POIS ESTAVA QUEIMADO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-09-17 13:04 | 2023-09-17 13:04 | 2023-08-07 16:52 | 3 | 2023-09-17 | 202300022268 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022250 |  | 1 | SIMONE DE SOUZA LIMA | 942.432.982-20 | MLPA7197562-22 | 669545 | 13724 |  | 212202471 | SIGFI80 | 2023-09-17 14:26 | 2023-08-07 16:52 | 2023-09-18 17:10 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.952895000000001,-72.78889666666667 | -7.952948333333334,-72.78978666666667 | MONICA NEGREIROS DE SOUZA | SIMONE DE SOUZA LIMA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL URUBURETAMA S/N RIO JURUA CENTRO SERINGAL URUBURETAMA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:51 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL,MEDIÇÕES,REAPERTOS E TERMOGRAFIA,SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO ,NAO FOI POSSIVELREALIZARMEDIÇÕESINTERNAPOISOCLIENTENAOESTAVAEMSUARESIDÊNCIA,RAIMUNDO CASTRO,EMANUEL DE SOUZA,MANOEL BARROS | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-17 13:44 | 2023-09-17 13:44 | 2023-08-07 16:51 | 3 | 2023-09-17 | 202300022250 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022243 |  | 1 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | 632.056.452-00 | MLPA6742761-21 | 652679 | 13376 | 591 | 212201113 | SIGFI80 | 2023-09-15 14:16 | 2023-08-07 16:51 | 2023-09-26 17:24 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.900306,-72.769361 | -7.900746666666667,-72.76928833333334 | OLINDINA OLIVEIRA DA SILVA | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA - MARGEM ESQUERDA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:51 | ONEOM012 | 68999270998000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE COM TROCA DE DPS, POIS ESTAVA QUEIMADO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-09-15 13:32 | 2023-09-15 13:32 | 2023-08-07 16:51 | 3 | 2023-09-15 | 202300022243 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022235 |  | 1 | JOSE MAURO OLIVEIRA DA SILVA | 004.246.492-76 | MLPA6733092-21 | 652666 | 13380 | 605 | 212201109 | SIGFI80 | 2023-09-15 15:28 | 2023-08-07 16:51 | 2023-09-18 10:33 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.902361,-72.766972 | -7.902385,-72.76706166666666 | OLINDINA OLIVEIRA DA SILVA | JOSE MAURO OLIVEIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:50 | ONEOM012 | 68999203716000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-15 14:40 | 2023-09-15 14:40 | 2023-08-07 16:50 | 3 | 2023-09-15 | 202300022235 | Report2 | 2666 | http://wseletrotransol.service4.sinapi.com.br/GetFileLink.php?IDFILE=74CB0A76080F169632C680F8DDC461E6
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022227 |  | 1 | ELTON SILVA DO NASCIMENTO | 009.634.642-64 | MLPA6734346-21 | 652613 | 13374 | 598 | 212201099 | SIGFI80 | 2023-09-11 15:50 | 2023-08-07 16:50 | 2023-09-12 17:03 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.902853,-72.759289 | -7.902763333333333,-72.75922666666666 | MARIA ANTONIETA ALVES DA SILVA | ELTON SILVA DO NASCIMENTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA - MARGEM DIREITA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:50 | ONEOM012 | 68999411785000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL,MEDIÇÕES,REAPERTOS E TERMOGRAFIA,SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO,RAIMUNDO CASTRO,EMANUEL DE SOUZA,MANOEL BARROS | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-11 15:14 | 2023-09-11 15:14 | 2023-08-07 16:50 | 3 | 2023-09-11 | 202300022227 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022219 |  | 1 | MANOEL NEGREIRO DE SOUZA | 874.091.352-04 | MLPA6902066-21 | 652667 | 13403 | 610 | 212201110 | SIGFI80 | 2023-09-16 13:13 | 2023-08-07 16:50 | 2023-09-26 17:34 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.923139,-72.770778 | -7.922113333333334,-72.77229166666666 | TACIANA NEGREIRO DE SOUZA | MANOEL NEGREIRO DE SOUZA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:50 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE COM TROCA DE DPS, POIS ESTAVA QUEIMADO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-09-16 12:31 | 2023-09-16 12:31 | 2023-08-07 16:50 | 3 | 2023-09-16 | 202300022219 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022201 |  | 1 | EDILSON LIMA DO COUTO | 002.858.872-03 | MLPA6906753-21 | 652608 | 13413 |  | 212201098 | SIGFI80 | 2023-09-17 11:09 | 2023-08-07 16:49 | 2023-09-18 16:39 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.917389,-72.771361 | -7.9174,-72.77138666666666 | FRANCISCA LUMA DO COUTO | EDILSON LIMA DO COUTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:49 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-17 10:43 | 2023-09-17 10:43 | 2023-08-07 16:49 | 3 | 2023-09-17 | 202300022201 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022193 |  | 1 | MARIA DAS GRACAS MACHADO DE SOUSA | 484.391.932-20 | MLPA6906755-21 | 654250 | 13414 | 669 | 212201108 | SIGFI80 | 2023-09-16 11:21 | 2023-08-07 16:49 | 2023-09-18 14:48 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.921472,-72.772056 | -7.9213266666666655,-72.77213 | RAIMUNDA MACHADO DE SOUSA | MARIA DAS GRACAS MACHADO DE SOUSA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:48 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-16 10:44 | 2023-09-16 10:44 | 2023-08-07 16:48 | 3 | 2023-09-16 | 202300022193 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022185 |  | 1 | JOSE HELITON DO NASCIMENTO | 087.78.52-39 | MLPA6906762-21 | 652636 | 13420 | 601 | 212201107 | SIGFI80 | 2023-09-12 15:38 | 2023-08-07 16:48 | 2023-09-14 12:18 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.929972,-72.762361 | -7.929948333333334,-72.762395 | FRANCISCA LAURIMAR LIMA DO NASCIMENTO | JOSE HELITON DO NASCIMENTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:48 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-12 15:17 | 2023-09-12 15:36 | 2023-08-07 16:48 | 3 | 2023-09-12 | 202300022185 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022177 |  | 1 | ANA BEATRIZ DA SILVA PAIXÃO | 043.138.322-70 | MLPA6906764-21 | 703047 | 13422 |  | 212201105 | SIGFI80 | 2023-09-13 08:53 | 2023-08-07 16:48 | 2023-10-27 08:50 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.925528,-72.767694 | -7.925636666666666,-72.76755166666666 | ELIANA ALMEIDA DA SILVA | ANA BEATRIZ DA SILVA PAIXAO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:47 | ONEOM012 | 68999336746000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL,MEDIÇÕES,REAPERTOS E TERMOGRAFIA,SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE COM TROCA DE DPS, POIS ESTAVA QUEIMADO. RAIMUNDO CASTRO,EMANUEL DE SOUZA,MANOEL BARROS | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-09-13 08:13 | 2023-09-13 08:13 | 2023-08-07 16:47 | 3 | 2023-09-13 | 202300022177 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022169 |  | 1 | MARIA ELIENE GOMES DE LIMA | 021.922.472-22 | MLPA6899690-21 | 652669 | 13426 | 677 | 212201111 | SIGFI80 | 2023-09-16 12:30 | 2023-08-07 16:47 | 2023-09-18 14:57 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.921944,-72.772139 | -7.921944999999999,-72.77233333333334 | MARIA DA SILVA LIMA | MARIA ELIENE GOMES DE LIMA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:47 | ONEOM012 | 999226063000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL,MEDIÇÕES,REAPERTOS E TERMOGRAFIA,SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO ,RAIMUNDO CASTRO,EMANUEL DE SOUZA,MANOEL BARROS | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-16 11:46 | 2023-09-16 11:46 | 2023-08-07 16:47 | 3 | 2023-09-16 | 202300022169 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022151 |  | 1 | MARIA DA GLORIA DO NASCIMENTO SILVEIRA | 484.057.012-49 | MLPA6930024-21 | 652886 | 13439 | 500 | 212201125 | SIGFI45 | 2023-08-23 15:13 | 2023-08-07 16:47 | 2023-08-24 08:38 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.989568333333334,-72.76404000000001 | -7.98963461,-72.76411443 | ANTONIA LOPES DO NASCIMENTO | MARIA DA GLORIA DO NASCIMENTO SILVEIRA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:47 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-23 14:52 | 2023-08-23 15:08 | 2023-08-07 16:47 | 3 | 2023-08-23 | 202300022151 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022144 |  | 1 | FRANCISCA DAS CHAGAS NASCIMENTO MATIAS | 925.756.252.20 | MLPA6921398-21 | 652883 | 13447 | 496 | 212201123 | SIGFI45 | 2023-08-25 11:33 | 2023-08-07 16:46 | 2023-08-28 09:28 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.988688333333332,-72.75311166666667 | -7.98859997,-72.75299144 | MARIA DE FATIMA LOPES DO NASCIMENTO | FRANCISCA DAS CHAGAS NASCIMENTO MATIAS | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:46 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-25 11:03 | 2023-08-25 11:28 | 2023-08-07 16:46 | 3 | 2023-08-25 | 202300022144 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022136 |  | 1 | MARINALVA MACIEL FILHO | 009.593.352-26 | MLPA6919196-21 | 652903 | 13454 | 501 | 212201127 | SIGFI45 | 2023-08-25 12:09 | 2023-08-07 16:45 | 2023-08-28 09:23 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.996816666666666,-72.751505 | -7.99681557,-72.75130641 | ODETE DA SILVA MACIEL | MARINALVA MACIEL FILHO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:45 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-25 11:40 | 2023-08-25 12:07 | 2023-08-07 16:45 | 3 | 2023-08-25 | 202300022136 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022128 |  | 1 | OSCAR DE PAULA ARAUJO | 096.374.602-25 | MLPA6925763-21 | 652541 | 13463 | 495 | 212201128 | SIGFI45 | 2023-08-23 16:22 | 2023-08-07 16:45 | 2023-08-24 08:48 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.976361666666666,-72.77395666666666 | -7.97633019,-72.77392231 | FRANCISCA DE PAULA ARAUJO | OSCAR DE PAULA ARAUJO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:45 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-23 15:27 | 2023-08-23 16:06 | 2023-08-07 16:45 | 3 | 2023-08-23 | 202300022128 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022110 |  | 1 | JAIME LIMA DA SILVA | 612.487.382-68 | MLPA6923549-21 | 654668 | 13468 |  | 212201289 | SIGFI80 | 2023-09-12 08:20 | 2023-08-07 16:44 | 2023-09-14 11:16 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.9683616666666675,-72.77974333333333 | -7.968628333333333,-72.77955666666666 | LINDALVA DA ROCHA LIMA | JAIME LIMA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:44 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-12 07:31 | 2023-09-12 07:31 | 2023-08-07 16:44 | 3 | 2023-09-12 | 202300022110 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022102 |  | 1 | FRANCISCA SUIANE COSTA DA ROCHA | 053.912.012-09 | 5391201209 | 652781 | 14965 | 942 | 212201245 | SIGFI80 | 2023-08-21 13:11 | 2023-08-07 16:44 | 2023-08-22 09:29 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.042081666666666,-72.74820500000001 | -8.0422053,-72.74823147 | MARIA ARLETE DA COSTA | FRANCISCA SUIANE COSTA DA ROCHA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE JABURU RIO JURUA COMUNIDADE JABURU | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:44 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA / FRANCO / ANDERSON/JUCIGLEISON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-21 12:28 | 2023-08-21 12:28 | 2023-08-07 16:44 | 3 | 2023-08-21 | 202300022102 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022094 |  | 1 | MARIA FRANCISCA DE SOUZA MARQUES | 81595107215 | 81595107215 | 654810 | 14939 | 945 | 212201255 | SIGFI80 | 2023-08-21 11:50 | 2023-08-07 16:43 | 2023-08-22 09:26 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.038408333333333,-72.76478666666667 | -8.03820828,-72.76476052 | MARIA DE FATIMA PAULINO DE SOUZA | MARIA FRANCISCA DE SOUZA MARQUES | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE JABURU RIO JURUA COMUNIDADE JABURU | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:43 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, OBS: NÃO TEM FOTOS DAS MEDIÇÕES INTERNA PORQUE O CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA. FRANCISCO/JUCIGLEISON/ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-21 11:22 | 2023-08-21 11:22 | 2023-08-07 16:43 | 3 | 2023-08-21 | 202300022094 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022086 |  | 1 | MESSIAS COSTA DA SILVA | 006.619.632-92 | 661963292 | 654812 | 14957 |  | 212201257 | SIGFI45 | 2023-08-22 09:27 | 2023-08-07 16:43 | 2023-08-23 08:37 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.036483333333333,-72.74488500000001 | -8.03644686,-72.74492648 | FRANCISCA LINDAURA ROCHA DA COSTA | MESSIAS COSTA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE JABURU RIO JURUA COMUNIDADE JABURU | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:43 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS, ALÉM DE MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. OBS: NÃO HÁ FOTOS DAS MEDIÇÕES INTERNAS PORQUE O CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA. FRANCISCO / ANDERSON / JUCIGLEISON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-22 08:36 | 2023-08-22 08:36 | 2023-08-07 16:43 | 3 | 2023-08-22 | 202300022086 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022078 |  | 1 | JOSE ELZIMAR DA SILVA FIRMINO | 868.853.322-91 | MLPA6919198-21 | 654253 | 13456 | 923 | 212201275 | SIGFI80 | 2023-09-21 08:19 | 2023-08-07 16:42 | 2023-09-22 08:39 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.874583,-72.727556 | -7.871431666666666,-72.72324166666667 | MARIA DA CONCEICAO DAMAZIO DA SILVA | JOSE ELZIMAR DA SILVA FIRMINO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:42 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-21 07:45 | 2023-09-21 07:45 | 2023-08-07 16:42 | 3 | 2023-09-21 | 202300022078 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022060 |  | 1 | ROSENILSON PINHEIRO DA SILVA | 021.898.752-85 | MLPA6932469-21 | 654698 | 13460 | 955 | 212201355 | SIGFI80 | 2023-09-20 12:13 | 2023-08-07 16:42 | 2023-09-21 09:42 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.873472,-72.727528 | -7.873600000000001,-72.72745666666667 | NAIR FERNANDES PINHEIRO | ROSENILSON PINHEIRO DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:41 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-20 11:39 | 2023-09-20 11:39 | 2023-08-07 16:41 | 3 | 2023-09-20 | 202300022060 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022052 |  | 1 | EMISSON DIAS DA SILVA | 994.089.882-72 | MLPA6934670-21 | 654665 | 13466 | 927 | 212201319 | SIGFI80 | 2023-09-20 16:05 | 2023-08-07 16:41 | 2023-09-21 09:51 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.871972,-72.724167 | -7.872023333333334,-72.724075 | MARIA DA CONCEICAO DIAS DA SILVA | EMISSON DIAS DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:41 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-20 15:28 | 2023-09-20 15:28 | 2023-08-07 16:41 | 3 | 2023-09-20 | 202300022052 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022045 |  | 1 | ROZENIR DE SOUZA DA SILVA | 786.621.412-34 | MLPA6923552-21 | 654700 | 13470 | 909 | 212201357 | SIGFI80 | 2023-09-20 14:42 | 2023-08-07 16:40 | 2023-09-21 10:07 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.873472,-72.726806 | -7.873450000000001,-72.72691333333334 | SANTANA FERREIRA DE SOUZA | ROZENIR DE SOUZA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:40 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-20 13:57 | 2023-09-20 13:57 | 2023-08-07 16:40 | 3 | 2023-09-20 | 202300022045 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022037 |  | 1 | RAIMUNDA NONATA DA SILVA FIRMINO | 645.757.482-34 | MLPA6931281-21 | 658183 | 13476 | 940 | 212201867 | SIGFI80 | 2023-09-20 10:28 | 2023-08-07 16:40 | 2023-09-21 10:57 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.873472,-72.728389 | -7.873498333333333,-72.72781499999999 | MARIA DA CONCEICAO DAMAZIO DA SILVA | RAIMUNDA NONATA DA SILVA FIRMINO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:39 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-20 09:40 | 2023-09-20 09:40 | 2023-08-07 16:39 | 3 | 2023-09-20 | 202300022037 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022029 |  | 1 | FRANCISCO FIRMINO | 632.937.492-91 | MLPA6936320-21 | 658167 | 13477 | 921 | 212201288 | SIGFI80 | 2023-09-21 07:42 | 2023-08-07 16:39 | 2023-09-22 08:32 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.871756666666666,-72.72354 | -7.871895,-72.72368499999999 | MARIA DO CARMO FIRMINO | FRANCISCO FIRMINO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:39 | ONEOM012 | 984053195000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-21 06:59 | 2023-09-21 06:59 | 2023-08-07 16:39 | 3 | 2023-09-21 | 202300022029 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022011 |  | 1 | MARIA FLÁVIA DA SILVA | 669.399.172-68 | 66939917268 | 652859 | 14935 | 679 | 212201254 | SIGFI80 | 2023-08-21 07:50 | 2023-08-07 16:38 | 2023-08-22 08:42 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.046213333333332,-72.75964833333335 | -8.04626638,-72.75973642 | SUZETE DA SILVA OLIVEIRA | MARIA FLÁVIA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE CANDAL RIO JURUA COMUNIDADE CANDAL | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:38 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-21 07:13 | 2023-08-21 07:50 | 2023-08-07 16:38 | 3 | 2023-08-21 | 202300022011 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022003 |  | 1 | ALZERINA MATOS | 885.580.532-00 | MLPA6930180-21 | 654251 | 13444 | 778 | 212201142 | SIGFI45 | 2023-08-24 09:26 | 2023-08-07 16:38 | 2023-08-24 16:42 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.020755000000001,-72.73386666666667 | -8.02075154,-72.73389094 | MARIA COSMA DE MATOS | ALZERINA MATOS | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:37 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-24 08:54 | 2023-08-24 09:01 | 2023-08-07 16:37 | 3 | 2023-08-24 | 202300022003 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021997 |  | 1 | GENESIA NASCIMENTO DA SILVA | 435.088.712-15 | 43508871215 | 652784 | 14937 | 775 | 212201247 | SIGFI45 | 2023-08-21 08:34 | 2023-08-07 16:37 | 2023-08-22 08:50 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.046453333333334,-72.75952666666667 | -8.04635578,-72.75968419 | FRANCISCA DO NASCIMENTO | GENESIA NASCIMENTO DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE CANDAL RIO JURUA COMUNIDADE CANDAL | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:37 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | TENTARAM ROUBAR A BATERIA E OS MODULOS REMOVERAM OS PARAFUSOS | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-21 07:51 | 2023-08-21 08:17 | 2023-08-07 16:37 | 3 | 2023-08-21 | 202300021997 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021989 |  | 1 | JAQUELINE PINHEIRO NEGREIROS | 007.212.942-51 | 721294251 | 654557 | 14963 | 681 | 212201428 | SIGFI80 | 2023-08-22 14:12 | 2023-08-07 16:36 | 2023-08-23 09:48 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.017738333333334,-72.75793 | -8.01687243,-72.7587492 | MARIA SOCORRO DA SILVA PINHEIRO | JAQUELINE PINHEIRO NEGREIROS | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE JABURU RIO JURUA COMUNIDADE JABURU | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:36 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUATRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA./FRANCISCO/ANDERSON/JUCIGLEISON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-22 13:36 | 2023-08-22 13:36 | 2023-08-07 16:36 | 3 | 2023-08-22 | 202300021989 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021971 |  | 1 | CELINA DE MATOS ROCHA | 049.957.922-44 | MLPA6919197-21 | 652907 | 13455 |  | 212201143 | SIGFI45 | 2023-08-24 08:46 | 2023-08-07 16:36 | 2023-08-24 16:48 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.020705,-72.73418 | -8.0207168,-72.73410497 | ALZENIRA DE MATOS | CELINA DE MATOS ROCHA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:35 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE NÃO ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-24 08:11 | 2023-08-24 08:31 | 2023-08-07 16:35 | 3 | 2023-08-24 | 202300021971 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021963 |  | 1 | REGINALDO DOS ANJOS DA COSTA | 751.607.812-34 | MLPA7208069-22 | 654273 | 14617 | 1073 | 212201339 | SIGFI80 | 2023-09-19 10:53 | 2023-08-07 16:34 | 2023-09-27 15:36 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.052793333333334,-72.76344 | -8.052818333333333,-72.76350666666667 | MARIA LUIZA SANTANA DOS ANJOS | REGINALDO DOS ANJOS DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE CANDAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CANDAL | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:34 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE COM TROCA DE DPS. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-09-19 10:03 | 2023-09-19 10:03 | 2023-08-07 16:34 | 3 | 2023-09-19 | 202300021963 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021955 |  | 1 | DAMIÃO VIRICIO DA SILVA | 714.752.302-49 | 71475230249 | 652779 | 14933 | 1127 | 212201240 | SIGFI80 | 2023-08-20 08:34 | 2023-08-07 16:34 | 2023-08-21 14:12 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.058834999999998,-72.76312166666666 | -8.05878208,-72.76314041 | MARIA VIRICIO DA SILVA | DAMIÃO VIRICIO DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE CANDAL RIO JURUA COMUNIDADE CANDAL | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:33 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-20 07:58 | 2023-08-20 08:24 | 2023-08-07 16:33 | 3 | 2023-08-20 | 202300021955 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021948 |  | 1 | FRANCISLEIA NASCIMENTO CAMPOS | 048.118.042-79 | 4811804279 | 654554 | 14925 | 1099 | 212201427 | SIGFI80 | 2023-08-19 10:15 | 2023-08-07 16:33 | 2023-08-21 11:19 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.074263333333333,-72.76416333333333 | -8.07409974,-72.7641841 | MARIA GRACIETE PEREIRA DO NASCIMENTO | FRANCISLEIA NASCIMENTO CAMPOS | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SANTA CRUZ RIO JURUA COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:31 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO PERFEITAMENTE/ SEM NENHUMA ANOMALIA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-19 09:25 | 2023-08-19 09:57 | 2023-08-07 16:31 | 3 | 2023-08-19 | 202300021948 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021930 |  | 1 | MARIA FRANCINETE NASCIMENTO CAMPOS | 031.575.192-47 | 3157519247 | 654820 | 14927 | 1063 | 212201268 | SIGFI80 | 2023-08-19 13:27 | 2023-08-07 16:30 | 2023-08-21 13:40 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.073658333333332,-72.76442166666668 | -8.07368482,-72.76435049 | MARIA GRACIETE PEREIRA DO NASCIMENTO | MARIA FRANCINETE NASCIMENTO CAMPOS | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SANTA CRUZ RIO JURUA COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:30 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-19 12:44 | 2023-08-19 13:09 | 2023-08-07 16:30 | 3 | 2023-08-19 | 202300021930 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021922 |  | 1 | HÉLIO LOPEZ DOS SANTOS | 461.269.372-87 | 46126937289 | 654819 | 14929 | 1061 | 212201267 | SIGFI80 | 2023-08-19 15:21 | 2023-08-07 16:29 | 2023-08-21 14:00 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.07173,-72.76502666666667 | -8.07175226,-72.76501514 | MARGARIDA LOPES DOS SANTOS | HÉLIO LOPEZ DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SANTA CRUZ RIO JURUA COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:29 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO PERFEITAMENTE | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-19 14:28 | 2023-08-19 15:06 | 2023-08-07 16:29 | 3 | 2023-08-19 | 202300021922 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021914 |  | 1 | RAIMUNDO NONATO DE SOUZA ABREU | 732.773.122-91 | MLPA6946983-21 | 654550 | 13434 | 952 | 212201393 | SIGFI80 | 2023-09-20 07:24 | 2023-08-07 16:29 | 2023-09-20 19:18 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.873972,-72.729472 | -7.873956666666667,-72.72957500000001 | ALDENORA DE SOUZA ABREU | RAIMUNDO NONATO DE SOUZA ABREU | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:28 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL,MEDIÇÕES,REAPERTOS E TERMOGRAFIA,SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, NÃOFOIPOSSÍVELREALIZAR MEDIÇÕESINTERNAPOISOCLIENTENAOESTAVAEMSUA RESIDÊNCIA. ,RAIMUNDO CASTRO,EMANUEL DE SOUZA,MANOEL BARROS | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-20 06:36 | 2023-09-20 06:36 | 2023-08-07 16:28 | 3 | 2023-09-20 | 202300021914 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021906 |  | 1 | MARIA DA CONCEICAO DIAS DA SILVA | 662.676.762-34 | MLPA6934108-21 | 654832 | 13450 | 1093 | 212201446 | SIGFI80 | 2023-09-21 09:52 | 2023-08-07 16:27 | 2023-09-22 08:45 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.86625,-72.720194 | -7.866071666666667,-72.72017833333332 | MARIA ANTONIA LAURO DA SILVA | MARIA DA CONCEICAO DIAS DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:27 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-21 09:14 | 2023-09-21 09:14 | 2023-08-07 16:27 | 3 | 2023-09-21 | 202300021906 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021898 |  | 1 | CRISTIANO BRITO DE ABREU | 074.525.472-17 | MLPA6934109-21 | 657754 | 13451 | 1042 | 212201441 | SIGFI80 | 2023-09-18 09:45 | 2023-08-07 16:26 | 2023-09-27 15:40 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.876694,-72.741028 | -7.876773333333333,-72.74115666666667 | MARIA MADALENA DE ALMEIDA BRITO | CRISTIANO BRITO DE ABREU | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:26 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | REALIZADA A TROCA DE DPS, POIS ESTAVA QUEIMADO. CLIENTE AUSENTE NAO SER ENCONTRAVA EM CASA | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-09-18 09:13 | 2023-09-18 09:17 | 2023-08-07 16:26 | 3 | 2023-09-18 | 202300021898 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021880 |  | 1 | ERISSON DIAS DA SILVA | 069.239.722-13 | MLPA6933006-21 | 655044 | 13457 | 1101 | 212201443 | SIGFI80 | 2023-09-21 09:02 | 2023-08-07 16:26 | 2023-09-22 08:42 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.870972,-72.725083 | -7.8692150000000005,-72.72169333333333 | MARIA DA CONCEICAO DIAS DA SILVA | ERISSON DIAS DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:25 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-21 08:30 | 2023-09-21 08:30 | 2023-08-07 16:25 | 3 | 2023-09-21 | 202300021880 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021872 |  | 1 | FRANCISCO AMORIM DE LIMA | 620.956.762-20 | MLPA6935765-21 | 655045 | 13472 | 1091 | 212201442 | SIGFI80 | 2023-09-18 10:25 | 2023-08-07 16:25 | 2023-09-19 10:41 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.876861,-72.741278 | -7.876871666666666,-72.74124666666667 | FRANCISCA ALVES DE AMORIM | FRANCISCO AMORIM DE LIMA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:25 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL,MEDIÇÕES,REAPERTOS E TERMOGRAFIA,SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO,RAIMUNDO CASTRO,EMANUEL DE SOUZA,MANOEL BARROS | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-18 09:49 | 2023-09-18 09:51 | 2023-08-07 16:25 | 3 | 2023-09-18 | 202300021872 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021864 |  | 1 | ANTONIO CRUZ DA SILVA | 620.805.982-87 | MLPA6930022-21 | 669884 | 13437 | 1123 | 212202499 | SIGFI80 | 2023-08-25 13:01 | 2023-08-07 16:24 | 2023-08-28 09:16 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.007006666666665,-72.75286833333332 | -8.00714801,-72.75267993 | ZULMIRA MARIA DA CRUZ | ANTONIO CRUZ DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:20 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-25 12:33 | 2023-08-25 12:36 | 2023-08-07 16:20 | 3 | 2023-08-25 | 202300021864 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021856 |  | 1 | JOSE ILSON DE SOUZA SILVA | 000.560.672-16 | MLPA6930023-21 | 654435 | 13438 | 1060 | 212201352 | SIGFI80 | 2023-08-25 13:53 | 2023-08-07 16:20 | 2023-08-28 09:12 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.006943333333334,-72.75295666666666 | -8.00692025,-72.75296969 | MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA | JOSE ILSON DE SOUZA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:19 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-25 13:15 | 2023-08-25 13:19 | 2023-08-07 16:19 | 3 | 2023-08-25 | 202300021856 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021849 |  | 1 | MAIANA MELO DA CUNHA | 012.971.382-10 | 1297138210 | 654859 | 14915 | 951 | 212201455 | SIGFI80 | 2023-08-26 09:12 | 2023-08-07 16:19 | 2023-09-04 10:59 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.087531666666667,-72.77698833333334 | -8.087566,-72.776995 | MARIA LUCIMAR MELO DA CUNHA | MAIANA MELO DA CUNHA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:19 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE MUDOU PARA CIDADE | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-26 08:38 | 2023-08-26 08:51 | 2023-08-07 16:19 | 3 | 2023-08-26 | 202300021849 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021831 |  | 1 | MARIA ARLETE DA COSTA | 629.207.758-68 | 62920758268 | 654559 | 14955 | 959 | 212201430 | SIGFI80 | 2023-08-21 15:02 | 2023-08-07 16:19 | 2023-08-22 09:32 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.039250000000001,-72.747865 | -8.03934005,-72.74802869 | FRANCISCA DAS CHAGAS COSTA | MARIA ARLETE DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE JABURU RIO JURUA COMUNIDADE JABURU | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:18 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA / FRANCISCO / JUCIGLEISON / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-21 14:11 | 2023-08-21 14:11 | 2023-08-07 16:18 | 3 | 2023-08-21 | 202300021831 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021823 |  | 1 | FRANCISCO ASSIS DE LIMA FILHO | 041.335.892-54 | MLPA6925764-21 | 655058 | 13464 | 1137 | 212201501 | SIGFI80 | 2023-08-24 11:04 | 2023-08-07 16:18 | 2023-08-24 17:13 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.0193033,-72.7368003 | -8.01905997,-72.73687573 | MARIA ANTONIA BEZERRA DA SILVA | FRANCISCO ASSIS DE LIMA FILHO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ABANDONADO A MAIS DE UM ANO | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-24 10:28 | 2023-08-24 11:04 | 2023-08-07 16:18 | 3 | 2023-08-24 | 202300021823 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021815 |  | 1 | RAIMUNDO PINHEIRO DE OLIVEIRA | 652.859.722-72 | MLPA7208075-22 | 654903 | 14623 | 1062 | 212201454 | SIGFI80 | 2023-08-22 15:13 | 2023-08-07 16:18 | 2023-08-23 09:54 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.016651666666666,-72.75789833333333 | -8.01673516,-72.75785741 | ROSALVA ALVES PINHEIRO | RAIMUNDO PINHEIRO DE OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA CENTRO SERINGAL JABURU | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:17 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FEITO LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUANDO ELETRICO BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES, TERMOGRAFIA SISTEMA FUCIONANDO NORMAL(JUCIGLEISON, FRANCISCO ANDERSON) | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-22 14:27 | 2023-08-22 14:27 | 2023-08-07 16:17 | 3 | 2023-08-22 | 202300021815 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021807 |  | 1 | CAMILO JOSÉ COSTA DA SILVA | 034.169.402-96 | 3416940296 | 654467 | 14917 | 944 | 212201391 | SIGFI80 | 2023-08-10 17:12 | 2023-08-07 16:17 | 2023-08-11 08:59 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.087765,-72.77797166666666 | -8.08772495,-72.77789956 | RAIMUNDA NONATO COSTA DA SILVA | CAMILO JOSÉ COSTA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COM - SIMPATIA RIO JURUA COM - SIMPATIA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:17 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIA,E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. FRANCISCO / JUCIGLEISON / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-10 15:57 | 2023-08-10 15:57 | 2023-08-07 16:17 | 3 | 2023-08-10 | 202300021807 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021799 |  | 1 | ALDAIR DE LIMA ALVES | 011.859.602-01 | 1185960201 | 654837 | 14941 | 1116 | 212201452 | SIGFI80 | 2023-08-10 12:32 | 2023-08-07 16:16 | 2023-08-11 09:05 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.08876,-72.77518333333335 | -8.08853557,-72.77502019 | LETÍCIA XAVIER DE LIMA | ALDAIR DE LIMA ALVES | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:16 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIA, E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA,OBS:NAO FOI REALIZADO A MEDIÇÃO INTERNA PÓS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM SUA RESIDÊNCIA./ FRANCISCO / FRANCISCO DE ASSIS /JUCIGLEISON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-10 10:25 | 2023-08-10 10:25 | 2023-08-07 16:16 | 3 | 2023-08-10 | 202300021799 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021781 |  | 1 | JOSE AIRTON CRUZ DA COSTA | 955.603.272-04 | 95560327204 | 654839 | 14969 | 1128 | 212201453 | SIGFI80 | 2023-08-10 14:17 | 2023-08-07 16:16 | 2023-08-11 09:10 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.088991666666667,-72.77505666666666 | -8.08897118,-72.77503478 | MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO CRUZ | JOSE AIRTON CRUZ DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:15 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIA E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA ./ FRANCISCO/ JUCIGLEISON / OBS: NÃO TEM MEDIÇÕES INTERNAS PORQUE O CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-10 13:28 | 2023-08-10 13:28 | 2023-08-07 16:15 | 3 | 2023-08-10 | 202300021781 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021773 |  | 1 | AIRTON FEITOSA DE ANDRADE | 029.561.212-60 | MLPA6915590-21 | 695122 | 13398 | 1100 | 212201449 | SIGFI80 | 2023-09-21 16:25 | 2023-08-07 16:15 | 2023-09-26 13:45 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.861167,-72.718933 | -7.856605,-72.73032666666667 | MARGARIDA FEITOSA | AIRTON FEITOSA DE ANDRADE | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:15 | ONEOM012 | 68999425315000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. EQUIPE: RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-21 15:46 | 2023-09-21 15:46 | 2023-08-07 16:15 | 3 | 2023-09-21 | 202300021773 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021765 |  | 1 | MARIA ROSSENI OLIVEIRA DA SILVA | 587.873.302-10 | MLPA6906770-21 | 659033 | 13423 | 957 | 212201447 | SIGFI80 | 2023-09-21 14:55 | 2023-08-07 16:14 | 2023-09-26 09:33 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.856194,-72.728722 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARIA CANDIDA DA SILVA | MARIA ROSSENI OLIVEIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:14 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. EQUIPE: RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-21 14:00 | 2023-09-21 14:00 | 2023-08-07 16:14 | 3 | 2023-09-21 | 202300021765 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021757 |  | 1 | MANOEL DA ROCHA ANDRADE | 411.704.232-72 | MLPA6899696-21 | 657789 | 13432 | 1090 | 212201445 | SIGFI80 | 2023-09-21 15:39 | 2023-08-07 16:13 | 2023-09-26 10:00 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.85675,-72.729417 | -7.8567133333333325,-72.72948 | ZULEIDE ARAUJO DA ROCHA | MANOEL DA ROCHA ANDRADE | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:13 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. EQUIPE: RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-21 15:10 | 2023-09-21 15:10 | 2023-08-07 16:13 | 3 | 2023-09-21 | 202300021757 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021740 |  | 1 | JOSE LUCAS DA SILVA | 079.286.702-59 | 7928670259 | 658193 | 14977 | 1069 | 212201429 | SIGFI80 | 2023-09-19 15:32 | 2023-08-07 16:13 | 2023-09-27 15:47 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.8821766666667,-72.761723333333 | -7.882321666666667,-72.76169333333334 | JOANA LUCAS DA SILVA | JOSE LUCAS DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE MUDURUCUS RIO JURUA COMUNIDADE MUDURUCUS | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:13 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE COM TROCA DE DPS. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-09-19 14:49 | 2023-09-19 14:49 | 2023-08-07 16:13 | 3 | 2023-09-19 | 202300021740 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021732 |  | 1 | MARIA HOSANA NASCIMENTO DA SILVA | 514.623.112-53 | 51462311253 | 657802 | 14981 |  | 212201525 | SIGFI80 | 2023-09-18 11:45 | 2023-08-07 16:12 | 2023-10-19 16:59 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.8815633333333,-72.753791666667 | -7.881924999999999,-72.75390166666666 | RAIMUNDA FERREIRA DO NASCIMENTO | MARIA HOSANA NASCIMENTO DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE MUNDURUCUS RIO JURUA COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:12 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-18 11:20 | 2023-09-18 11:24 | 2023-08-07 16:12 | 3 | 2023-09-18 | 202300021732 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021724 |  | 1 | MARIA SOLENE PINHEIRO DA SILVA | 048.544.852.13 | MLPA6921400-21 | 657790 | 13449 | 1067 | 212201448 | SIGFI80 | 2023-09-20 09:35 | 2023-08-07 16:12 | 2023-09-21 11:03 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.873472,-72.728389 | -7.873631666666667,-72.72830666666667 | NAIR FERNANDES PINHEIRO | MARIA SOLENE PINHEIRO DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:11 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-20 09:04 | 2023-09-20 09:04 | 2023-08-07 16:11 | 3 | 2023-09-20 | 202300021724 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021716 |  | 1 | FRANCISCO SILVA DE SOUZA | 021.942.502-71 | MLPA6925765-21 | 658170 | 13465 | 1070 | 212201444 | SIGFI80 | 2023-09-20 11:02 | 2023-08-07 16:11 | 2023-09-21 11:13 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.873556,-72.727861 | -7.873659999999999,-72.72819333333334 | MARIA DO SOCORRO DE MOURA E SILVA | FRANCISCO SILVA DE SOUZA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:11 | ONEOM012 | 68984010879000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-20 10:35 | 2023-09-20 10:35 | 2023-08-07 16:11 | 3 | 2023-09-20 | 202300021716 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021708 |  | 1 | ANTÔNIO VALDERLI SILVA DE SOUZA | 546.859.662-87 | MLPA7236702-22 | 654901 | 13778 | 912 | 212201462 | SIGFI80 | 2023-09-09 09:23 | 2023-08-07 16:11 | 2023-09-11 14:49 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.102971666666667,-72.79800166666668 | -8.103046666666668,-72.79812666666666 | ANTONIA SILVA | ANTÔNIO VALDERLI SILVA DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:10 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | ENTENDIDO, LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA FORAM REALIZADOS, E O SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE, SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-09 08:31 | 2023-09-09 08:31 | 2023-08-07 16:10 | 3 | 2023-09-09 | 202300021708 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021690 |  | 1 | FRANCISCO VALDECI SILVA DE SOUZA | 901.260.922-49 | MLPA7264728-22 | 654902 | 13801 | 1029 | 212201463 | SIGFI45 | 2023-09-09 11:18 | 2023-08-07 16:10 | 2023-09-11 14:53 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.104836666666667,-72.79723333333332 | -8.102794999999999,-72.79781 | ANTONIA SILVA | FRANCISCO VALDECI SILVA DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | ENTENDIDO. LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA FORAM REALIZADOS. O SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-09 09:28 | 2023-09-09 09:28 | 2023-08-07 16:09 | 3 | 2023-09-09 | 202300021690 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021682 |  | 1 | NAZIRA FIRMINO DA CUNHA | 682.558.532-00 | 68255853200 | 657822 | 14923 | 1124 | 212201660 | SIGFI80 | 2023-08-14 10:12 | 2023-08-07 16:09 | 2023-08-15 09:17 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.090855,-72.79127333333332 | -8.09066933,-72.79102306 | CECILIA FERREIRA DO VALE | NAZIRA FIRMINO DA CUNHA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA / LAGO RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA / LAGO | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:08 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FEITO LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES, TERMOGRAFIA, (JUCIGLEISON, FRANCISCO DE ASSIS, ANDERSON) | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-14 08:34 | 2023-08-14 08:34 | 2023-08-07 16:08 | 3 | 2023-08-14 | 202300021682 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021674 |  | 1 | ELIANA ALVES PINHEIRO | 798.742.742-04 | 79874274204 | 654574 | 14949 | 1044 | 212201478 | SIGFI80 | 2023-09-09 12:24 | 2023-08-07 16:08 | 2023-09-11 15:07 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.111171666666667,-72.79836666666667 | -8.111255,-72.79807666666667 | TEREZA ALVES | ELIANA ALVES PINHEIRO | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE LUCANIA RIO JURUA COMUNIDADE LUCANIA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:08 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL,MEDIÇÕES,REAPERTOS E TERMOGRAFIA,SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO,RAIMUNDO CASTRO,EMANUEL DE SOUZA,MANOEL BARROS | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-09 11:42 | 2023-09-09 12:24 | 2023-08-07 16:08 | 3 | 2023-09-09 | 202300021674 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021666 |  | 1 | MARIA LUCLECIA ARAUJO DE LIMA | 039.267.782-29 | MLPA6946451-21 | 657795 | 13433 | 935 | 212201475 | SIGFI80 | 2023-09-20 08:05 | 2023-08-07 16:08 | 2023-09-21 11:21 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.871,-72.720611 | -7.873648333333334,-72.72945666666666 | ZENILDE FERREIRA DE ARAÚJO | MARIA LUCLECIA ARAUJO DE LIMA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:07 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-20 07:36 | 2023-09-20 07:36 | 2023-08-07 16:07 | 3 | 2023-09-20 | 202300021666 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021658 |  | 1 | JOSE ILSON SILVA DE ABREU | 061.836.342-47 | MLPA6940868-21 | 657794 | 13436 | 1006 | 212201474 | SIGFI45 | 2023-09-20 11:36 | 2023-08-07 16:07 | 2023-09-21 11:40 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.873475,-72.727228 | -7.873536666666666,-72.72761833333334 | RAIMUNDA NONATA DA SILVA | JOSE ILSON SILVA DE ABREU | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:07 | ONEOM012 | 68984010879000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-20 11:07 | 2023-09-20 11:07 | 2023-08-07 16:07 | 3 | 2023-09-20 | 202300021658 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021641 |  | 1 | ELENILSON PINHEIRO DA SILVA | 086.390.392-40 | MLPA6930025-21 | 657793 | 13440 | 1054 | 212201473 | SIGFI80 | 2023-09-20 13:54 | 2023-08-07 16:05 | 2023-09-21 11:47 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.873444,-72.726778 | -7.873511666666667,-72.72710666666667 | NAIR FERNANDES PINHEIRO | ELENILSON PINHEIRO DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:05 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-20 13:18 | 2023-09-20 13:18 | 2023-08-07 16:05 | 3 | 2023-09-20 | 202300021641 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021633 |  | 1 | MARIA SUELI DE SOUZA ABREU | 632.978.922-34 | MLPA6942872-21 | 654573 | 13445 | 1041 | 212201476 | SIGFI80 | 2023-09-20 15:17 | 2023-08-07 16:04 | 2023-09-21 11:51 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.87325,-72.725333 | -7.873415,-72.72529166666666 | ALDENORA DE SOUZA ABREU | MARIA SUELI DE SOUZA ABREU | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:04 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-20 14:50 | 2023-09-20 14:50 | 2023-08-07 16:04 | 3 | 2023-09-20 | 202300021633 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021625 |  | 1 | MARIA LUCIANA NASCIMENTO DE LIMA | 039.106.982-98 | MLPA7252633-22 | 658207 | 13765 | 1135 | 212201615 | SIGFI80 | 2023-09-08 16:13 | 2023-08-07 16:04 | 2023-09-11 15:55 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.118431666666668,-72.78877333333334 | -8.118411666666667,-72.78874333333333 | MARINILVA LIMA DO NASCIMENTO | MARIA LUCIANA NASCIMENTO DE LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:03 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA FORAM REALIZADOS. O SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-08 14:57 | 2023-09-08 14:57 | 2023-08-07 16:03 | 3 | 2023-09-08 | 202300021625 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021617 |  | 1 | ANTONIO ADECILDO NACSIMENTO DE LIMA | 063.196.082-18 | MLPA7252634-22 | 656681 | 13766 | 1028 | 212201537 | SIGFI45 | 2023-09-08 14:52 | 2023-08-07 16:03 | 2023-09-11 15:30 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.118801666666666,-72.78873166666668 | -8.118718333333334,-72.78908833333334 | MARINILVA LIMA DO NACSIMENTO | ANTONIO ADECILDO NACSIMENTO DE LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:03 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | ENTENDIDO. LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA FORAM REALIZADOS. O SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-08 14:03 | 2023-09-08 14:03 | 2023-08-07 16:03 | 3 | 2023-09-08 | 202300021617 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021609 |  | 1 | VALDECI MARQUES DE LIMA | 018.482.262-92 | MLPA7261512-22 | 658202 | 13774 | 1052 | 212201590 | SIGFI80 | 2023-09-08 13:59 | 2023-08-07 16:02 | 2023-09-11 15:36 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.119038333333332,-72.78861666666667 | -8.119125,-72.78852666666667 | ANTONIETA MARQUES DE LIMA | VALDECI MARQUES DE LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:02 | ONEOM012 | 68984224903000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | ENTENDIDO. LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA FORAM REALIZADOS. O SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-08 13:06 | 2023-09-08 13:59 | 2023-08-07 16:02 | 3 | 2023-09-08 | 202300021609 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021591 |  | 1 | JOSE ERISSON DA SILVA LIMA | 084.549.612-32 | MLPA7238827-22 | 654938 | 13783 | 1032 | 212201538 | SIGFI45 | 2023-09-08 11:24 | 2023-08-07 16:01 | 2023-09-11 15:44 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.119941666666668,-72.78854666666666 | -8.119821666666667,-72.78852666666667 | MARIA ELIZABETE DA SILVA LIMA | JOSE ERISSON DA SILVA LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:01 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | ENTENDIDO. LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA FORAM REALIZADOS. O SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-08 10:47 | 2023-09-08 11:24 | 2023-08-07 16:01 | 3 | 2023-09-08 | 202300021591 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021583 |  | 1 | ANTONIO ADEMAZIO DA SILVA LIMA | 042.153.482-69 | MLPA7238828-22 | 658242 | 13784 | 1021 | 212201993 | SIGFI45 | 2023-09-08 16:55 | 2023-08-07 16:00 | 2023-09-11 15:48 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.118065,-72.78892 | -8.11834,-72.78872833333334 | MARIA ELIZETE DA SILVA LIMA | ANTONIO ADEMAZIO DA SILVA LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:00 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA FORAM REALIZADOS. O SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-08 16:18 | 2023-09-08 16:55 | 2023-08-07 16:00 | 3 | 2023-09-08 | 202300021583 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021575 |  | 1 | ANTONIA JAQUELINE NASCIMENTO DE FREITAS | 037.065.492-71 | MLPA7240974-22 | 654950 | 13793 | 1036 | 212201610 | SIGFI45 | 2023-09-07 16:20 | 2023-08-07 16:00 | 2023-09-08 10:16 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.136723333333332,-72.78888 | -8.137139999999999,-72.78869166666667 | MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO | ANTONIA JAQUELINE NASCIMENTO DE FREITAS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 15:59 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-07 15:30 | 2023-09-07 15:30 | 2023-08-07 15:59 | 3 | 2023-09-07 | 202300021575 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021567 |  | 1 | MANELIZE OLIVEIRA BANDEIRA | 036.392.252-01 | 3639225201 | 654934 | 14943 | 1132 | 212201530 | SIGFI80 | 2023-09-08 12:22 | 2023-08-07 15:59 | 2023-09-11 15:53 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.119993333333333,-72.78851666666667 | -8.119454999999999,-72.78845166666666 | FRANCISCA OLIVEIRA BANDEIRA | MANELIZE OLIVEIRA BANDEIRA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE LUCANIA RIO JURUA COMUNIDADE LUCANIA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 15:59 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | REALIZADA A LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. O SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA E MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-08 11:31 | 2023-09-08 11:31 | 2023-08-07 15:59 | 3 | 2023-09-08 | 202300021567 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021559 |  | 1 | JOSE FRANCISCO COSTA DE ALMEIDA | 063.545.502-12 | MLPA6915581-21 | 658198 | 13389 | 1092 | 212201573 | SIGFI80 | 2023-09-22 15:38 | 2023-08-07 15:59 | 2023-09-26 15:07 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.833833,-72.663444 | -7.8337166666666675,-72.66408499999999 | MARIA CIDALIA SILVA COSTA | JOSE FRANCISCO COSTA DE ALMEIDA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE LUZEIRO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUZEIRO | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 15:58 | ONEOM012 | 68984017562000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, EXCETO PELA TROCA DE UM DPS DANIFICADO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-09-22 15:12 | 2023-09-22 15:12 | 2023-08-07 15:58 | 3 | 2023-09-22 | 202300021559 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021542 |  | 1 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 666.952.362-91 | MLPA6771145-21 | 658199 | 13399 | 1011 | 212201577 | SIGFI45 | 2023-09-22 14:12 | 2023-08-07 15:58 | 2023-09-26 14:48 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.834058,-72.651414 | -7.834203333333333,-72.65118166666666 | MARIA NAZARE DE OLIVEIRA | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TREZE DE MAIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TREZE DE MAIO | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 15:57 | ONEOM012 | 68992205845000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-22 13:41 | 2023-09-22 13:41 | 2023-08-07 15:57 | 3 | 2023-09-22 | 202300021542 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021534 |  | 1 | FRANCISCA PINTO PEREIRA | 557.737.702-10 | MLPA7261514-22 | 695503 | 13775 | 911 | 212201613 | SIGFI80 | 2023-09-08 10:17 | 2023-08-07 15:57 | 2023-09-11 15:59 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.131481666666668,-72.80748333333332 | -8.131708333333334,-72.80734166666666 | MARIA RAILDA CORDEIRO DA SILVA | MARIA ALZIANE CORDEIRO DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 15:56 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | REALIZADA A LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. O SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA E MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-08 09:29 | 2023-09-08 10:17 | 2023-08-07 15:56 | 3 | 2023-09-08 | 202300021534 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021526 |  | 1 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | 037.328.112-98 | MLPA7236703-22 | 657815 | 13779 | 906 | 212201589 | SIGFI80 | 2023-09-07 14:56 | 2023-08-07 15:56 | 2023-09-08 11:52 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.127426666666667,-72.80008333333333 | -8.127503333333333,-72.79976833333333 | MARIA LUIZA FERREIRA LIMA | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 15:56 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-07 13:58 | 2023-09-07 13:58 | 2023-08-07 15:56 | 3 | 2023-09-07 | 202300021526 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021518 |  | 1 | GILCIANE LIMA DA SILVA | 744.952.832-00 | 74495283200 | 658206 | 14947 | 880 | 212201607 | SIGFI80 | 2023-09-08 09:18 | 2023-08-07 15:55 | 2023-09-11 16:03 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.132956666666667,-72.80713333333333 | -8.133163333333332,-72.80726166666666 | VALDA AMORIM DE LIMA | GILCIANE LIMA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE LUCANIA RIO JURUA COMUNIDADE LUCANIA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 15:55 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | REALIZADA A LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. O SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA E MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-08 08:41 | 2023-09-08 09:17 | 2023-08-07 15:55 | 3 | 2023-09-08 | 202300021518 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021500 |  | 1 | ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 817.508.702-15 | MLPA7252636-22 | 654951 | 13767 | 1284 | 212201611 | SIGFI45 | 2023-09-07 12:09 | 2023-08-07 15:54 | 2023-09-08 10:27 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.152225,-72.80609833333332 | -8.152196666666667,-72.80611666666667 | GUIOMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA | ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 15:54 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-07 11:25 | 2023-09-07 11:25 | 2023-08-07 15:54 | 3 | 2023-09-07 | 202300021500 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021492 |  | 1 | JOSE MARIA DA SILVA | 610.855.702-82 | MLPA6915579-21 | 659036 | 13387 | 1020 | 212201575 | SIGFI45 | 2023-09-22 12:54 | 2023-08-07 15:54 | 2023-09-26 14:33 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.834472,-72.650861 | -7.83455,-72.65103333333333 | DILMA ROSA DA SILVA | JOSE MARIA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TREZE DE MAIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TREZE DE MAIO | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 15:53 | ONEOM012 | 68992272193000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-22 12:11 | 2023-09-22 12:11 | 2023-08-07 15:53 | 3 | 2023-09-22 | 202300021492 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021484 |  | 1 | LUCAS DE OLIVEIRA AMORIM | 704.825.362-25 | 70482536225 | 658201 | 14991 | 1010 | 212201585 | SIGFI45 | 2023-09-22 13:34 | 2023-08-07 15:53 | 2023-09-26 14:40 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.8344583333333,-72.650886666667 | -7.834268333333334,-72.65113666666666 | FRANCISCA ALESSANDRA DE OLIVEIRA AMORIM | LUCAS DE OLIVEIRA AMORIM | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE 13 DE MAIO RIO JURUA COMUNIDADE 13 DE MAIO | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 15:53 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-22 13:08 | 2023-09-22 13:08 | 2023-08-07 15:53 | 3 | 2023-09-22 | 202300021484 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021476 |  | 1 | GLEISON AMORIM DA COSTA | 009.836.262-35 | 983626235 | 661619 | 14985 | 1002 | 212201586 | SIGFI45 | 2023-09-22 09:14 | 2023-08-07 15:53 | 2023-09-26 13:58 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.83553,-72.6497 | -7.835546666666666,-72.64969166666667 | MARIA SOCORRO DE OLIVEIRA | GLEISON AMORIM DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE 13 DE MAIO RIO JURUA COMUNIDADE 13 DE MAIO | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 15:52 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA. EQUIPE: RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-22 08:41 | 2023-09-22 08:41 | 2023-08-07 15:52 | 3 | 2023-09-22 | 202300021476 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021468 |  | 1 | FRANCISCO EDSON DE OLIVEIRA | 949.889.432-91 | MLPA6772311-21 | 658197 | 13409 | 1024 | 212201571 | SIGFI45 | 2023-09-22 09:57 | 2023-08-07 15:52 | 2023-09-26 14:04 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.834456,-72.651061 | -7.835395,-72.64992000000001 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DE OLIVEIRA AMORIM | FRANCISCO EDSON DE OLIVEIRA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TREZE DE MAIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TREZE DE MAIO | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 15:52 | ONEOM012 | 68992272193000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. EQUIPE: RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-22 09:19 | 2023-09-22 09:19 | 2023-08-07 15:52 | 3 | 2023-09-22 | 202300021468 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021450 |  | 1 | ATILA DA SILVA AMORIM | 979.104.492-91 | MLPA6915580-21 | 657806 | 13388 | 1008 | 212201567 | SIGFI45 | 2023-09-22 12:06 | 2023-08-07 15:51 | 2023-09-26 14:25 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.836361,-72.650583 | -7.835083333333333,-72.650255 | ELIZETE GOMES DAVSILVA | ATILA DA SILVA AMORIM | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TREZE DE MAIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TREZE DE MAIO | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 15:51 | ONEOM012 | 68992138254000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. EQUIPE: RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-22 11:32 | 2023-09-22 11:32 | 2023-08-07 15:51 | 3 | 2023-09-22 | 202300021450 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021443 |  | 1 | LUIZ OLIVEIRA BANDEIRA | 605.691.072-53 | MLPA7240975-22 | 656696 | 13794 | 1026 | 212201614 | SIGFI45 | 2023-09-07 10:10 | 2023-08-07 15:50 | 2023-09-08 11:28 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.154675,-72.80557833333334 | -8.154598333333333,-72.80548999999999 | GUIOMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA | LUIZ OLIVEIRA BANDEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 15:50 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-07 09:19 | 2023-09-07 09:19 | 2023-08-07 15:50 | 3 | 2023-09-07 | 202300021443 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021435 |  | 1 | EMERSSON SILVA DA COSTA | 704.910.512-04 | MLPA6771146-21 | 657809 | 13400 | 1031 | 212201569 | SIGFI45 | 2023-09-22 10:56 | 2023-08-07 15:50 | 2023-09-26 14:13 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.835042,-72.6503 | -7.835358333333333,-72.64983666666667 | ANTONIA NAGILMA DA CUNHA TAVARES | EMERSSON SILVA DA COSTA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TREZE DE MAIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TREZE DE MAIO | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 15:49 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. CLIENTE NÃO ESTAVA PRESENTE PARA MEDIÇÕES INTERNAS. EQUIPE: RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-22 10:23 | 2023-09-22 10:23 | 2023-08-07 15:49 | 3 | 2023-09-22 | 202300021435 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021427 |  | 1 | ANTONIO DA SILVA AMORIM | 994.073.372-00 | MLPA6772312-21 | 657805 | 13410 | 1009 | 212201566 | SIGFI45 | 2023-09-22 08:37 | 2023-08-07 15:49 | 2023-09-26 13:52 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.835833,-72.649306 | -7.83587,-72.64934666666666 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | ANTONIO DA SILVA AMORIM | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TREZE DE MAIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TREZE DE MAIO | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 15:49 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA. EQUIPE: RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-22 07:55 | 2023-09-22 07:55 | 2023-08-07 15:49 | 3 | 2023-09-22 | 202300021427 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021419 |  | 1 | ELIAS CORREIA DA SILVA | 022.228.112-01 | MLPA6939169-21 | 657807 | 13453 | 954 | 212201568 | SIGFI80 | 2023-09-18 11:19 | 2023-08-07 15:48 | 2023-09-19 10:54 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.880833,-72.753722 | -7.881891666666666,-72.7539 | DEUSUITA CORREIA DA SILVA | ELIAS CORREIA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 15:48 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-18 10:52 | 2023-09-18 10:59 | 2023-08-07 15:48 | 3 | 2023-09-18 | 202300021419 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021401 |  | 1 | RAFAEL SILVA DE SOUZA | 052.421.412-39 | 5242141239 | 660262 | 14983 | 1066 | 212201587 | SIGFI80 | 2023-09-20 09:01 | 2023-08-07 15:47 | 2023-09-21 11:55 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.8736666666667,-72.72859 | -7.8735833333333325,-72.72859 | MARIA DO SOCORRO DE MOURA E SILVA | RAFAEL SILVA DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE MUNDURUCUS RIO JURUA COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 15:47 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-20 08:25 | 2023-09-20 08:56 | 2023-08-07 15:47 | 3 | 2023-09-20 | 202300021401 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021393 |  | 1 | FRANCISCO NADSON SILVA DE AMORIM | 076.791.462-76 | 7679146276 | 681070 | 14987 | 1007 | 212202097 | SIGFI45 | 2023-09-22 11:30 | 2023-08-07 15:47 | 2023-09-26 14:18 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.8352983333333,-72.650041666667 | -7.835076666666667,-72.64954833333333 | ELIZETE GOMES DA SILVA | FRANCISCO NADSON SILVA DE AMORIM | JURUA | RIO JURUA COMUNIDADE 13 DE MAIO RIO JURUA COMUNIDADE 13 DE MAIO | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 15:46 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA REALIZADOS. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE, SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS DEVIDO À AUSÊNCIA DO CLIENTE EM SUA RESIDÊNCIA. EQUIPE: RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-22 10:58 | 2023-09-22 10:58 | 2023-08-07 15:46 | 3 | 2023-09-22 | 202300021393 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021385 |  | 1 | ASSEMBLEIA DE DEUS | 002.959.962-85 | MLPA7208063-22 | 661954 | 14611 |  | 212202423 | SIGFI160 | 2023-09-24 11:26 | 2023-08-07 15:46 | 2023-09-26 15:54 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.075972,-72.763444 | -8.088648333333333,-72.775535 | MARIA NAZARE FERREIRA | ASSEMBLEIA DE DEUS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 15:46 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-24 09:17 | 2023-09-24 09:59 | 2023-08-07 15:46 | 3 | 2023-09-24 | 202300021385 | Report2 | 5333
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021377 |  | 1 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | 695.762.622-91 | MLPA7261518-22 | 680541 | 13777 | 956 | 212202517 | SIGFI80 | 2023-08-25 16:37 | 2023-08-07 15:45 | 2023-08-28 08:56 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.017203333333333,-72.74682333333334 | -8.01709363,-72.74676827 | MARIA LUCIANO DA SILVA | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE JABURÚ S/N CENTRO COMUNIDADE JABURÚ | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 15:45 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-25 16:05 | 2023-08-25 16:37 | 2023-08-07 15:45 | 3 | 2023-08-25 | 202300021377 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021369 |  | 1 | MARTA SOUZA SILVA | 073.223.772-65 | 7322377265 | 680545 | 14919 | 934 | 212202519 | SIGFI80 | 2023-08-22 08:56 | 2023-08-07 15:45 | 2023-08-22 17:20 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.03885,-72.74795833333333 | -8.03885279,-72.74802057 | JOICILENE FERREIRA DE SOUZA | MARTA SOUZA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE JABURÚ COMUNIDADE JABURÚ | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 15:44 | ONEOM005 | 68999648311000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-22 08:16 | 2023-08-22 08:46 | 2023-08-07 15:44 | 3 | 2023-08-22 | 202300021369 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021351 |  | 1 | OZANIRA DA SILVA ARAÚJO | 561.570.292-34 | MLPA6941424-21 | 680546 | 13467 | 765 | 212202520 | SIGFI45 | 2023-08-12 17:23 | 2023-08-07 15:44 | 2023-08-14 14:40 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.087996666666667,-72.77631666666666 | -8.08747459,-72.77775661 | FRANCISCA CRUZ DA SILVA | OZANIRA DA SILVA ARAÚJO | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA CENTRO RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 15:44 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. FRANCISCO, JUCIGLEISON, ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-12 16:05 | 2023-08-12 16:05 | 2023-08-07 15:44 | 3 | 2023-08-12 | 202300021351 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021344 |  | 1 | VALDEIR SOPIN DOS SANTOS | 013.967.752-69 | 1396775269 | 680606 | 14921 |  | 212202521 | SIGFI45 | 2023-08-10 15:48 | 2023-08-07 15:43 | 2023-08-11 09:14 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.087415,-72.77693333333333 | -8.08751161,-72.77683292 | DACY DOS SANTOS SOPIN | VALDEIR SOPIN DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 15:43 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIA E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. OBS: NÃO TEM FOTO DAS MEDIÇÕES INTERNA PORQUE O CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA. FRANCISCO / JUCIGLEISON / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-10 14:29 | 2023-08-10 14:29 | 2023-08-07 15:43 | 3 | 2023-08-10 | 202300021344 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021336 |  | 1 | JULIANA TAVARES BARBOSA | 061.428.102-45 | 6142810245 | 680544 | 14331 |  | 212202518 | SIGFI45 | 2023-08-10 10:07 | 2023-08-07 15:43 | 2023-08-11 09:24 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.0882830,-72.7770410 | -8.08851774,-72.77588578 | MARIA INES ARAUJO DE SOUZA | JULIANA TAVARES BARBOSA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA S/N COLONIA MORADA NOVA CENTRO RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 15:43 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, E QUADROS E ELÉTRICO, E BANCO DE BATERIA, E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-10 08:11 | 2023-08-10 10:05 | 2023-08-07 15:43 | 3 | 2023-08-10 | 202300021336 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021328 |  | 3 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | 956.456.752-15 | MLPA7532536-22 | 646141 | 14069 |  | 212200692 | SIGFI80 | 2023-09-28 15:42 | 2023-08-07 11:58 | 2023-09-28 19:12 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | CANCELADO | -9.191063333333334,-72.71286666666667 | -9.192074999999999,-72.71282666666666 | MARIA DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-13 11:58 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ##CADASTRO CANCELADO## | OBS:NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS COM CARGA LIGADAS NELAS DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES. UELERSON, FRANCISCO | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-28 15:07 | 2023-09-28 15:07 | 2023-09-13 11:58 | 5 | 2023-09-28 | 202300021328 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300021310 | 91373 | 9 | MARIA DUCINEIA RODRIGUES DA SILVA | 958.943.222-00 | MLPA7013302-21 | 656953 | 13578 | 958 | 212201877 | SIGFI80 | 2023-08-08 08:51 | 2023-08-07 10:50 | 2023-08-09 14:04 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.913796666666667,-70.17608666666666 | -7.913803333333334,-70.17612166666666 | MARIA GOMES DA SILVA | MARIA DUCINEIA RODRIGUES DA SILVA | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL CAICA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-07 10:49 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BOA TARDE,////O SISTEMA ESTAVA COM AS DUAS BATERIAS, COM TODOS OS COMPONENTES ACESSÓRIOS E O LED DE STATUS PISCANDO. NO ENTANTO, ELAS NÃO ESTAVAM DESLIGANDO AO USAR O BOTÃO DE RESET. ISSO INDICA QUE AS MESMAS ESTAVAM SOBRECARREGADAS E IMPOSSIBILITADAS DE RECEBER CARGA PARA FUNCIONAR OS EQUIPAMENTOS DA UC. DEJESUS E UELERSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-08-08 08:24 | 2023-08-08 08:24 | 2023-08-07 10:49 | 3 | 2023-08-08 | 202300021310 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021302 |  | 11 | LÁZARO SIQUEIRA MOURA | 466.093.502-72 | 46609350272 | 661712 | 15619 | 1230 | 212202179 | SIGFI80 | 2023-08-11 10:13 | 2023-08-07 08:57 | 2023-08-14 09:11 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.157383333333334,-69.12717833333333 | -9.15741284,-69.12717137 | FRANCISCA SIQUEIRA MOURA | LÁZARO SIQUEIRA MOURA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-07 08:57 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELETRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-11 09:38 | 2023-08-11 09:38 | 2023-08-07 08:57 | 3 | 2023-08-11 | 202300021302 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021294 |  | 11 | PERICLE GADENHA DA SILVA | 644.109.512-20 | MLPA7135215-22 | 669984 | 14536 |  | 112203772 | SIGFI45 | 2023-08-12 10:11 | 2023-08-07 08:57 | 2023-08-14 11:08 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.156035000000001,-69.10193 | -9.15422464,-69.10166096 | MARIA GADELHA DA SILVA | PERICLE GADENHA DA SILVA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA GRANDE S/N RIO CAETE CENTRO SERINGAL GRANJA GRANDE | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-07 08:56 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES,REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-12 09:39 | 2023-08-12 09:39 | 2023-08-07 08:56 | 3 | 2023-08-12 | 202300021294 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021286 |  | 11 | ANTONIA LEIDIANE DA ROCHA BARROS | 029.369.722-13 | MLPA7135216-22 | 661965 | 14537 | 1109 | 112203566 | SIGFI80 | 2023-08-12 14:06 | 2023-08-07 08:56 | 2023-08-14 14:08 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.155688333333334,-69.10406833333333 | -9.15563449,-69.10411648 | MARIA LUIZA DA ROCHA BARROS | ANTONIA LEIDIANE DA ROCHA BARROS | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA GRANDE S/N RIO CAETE CENTRO SERINGAL GRANJA GRANDE | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-07 08:56 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-12 13:31 | 2023-08-12 13:31 | 2023-08-07 08:56 | 3 | 2023-08-12 | 202300021286 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021278 |  | 11 | ROSANIO PESSOA DOS SANTOS | 666.074.932-20 | MLPA7135217-22 | 661691 | 14538 | 1171 | 112203126 | SIGFI80 | 2023-08-19 11:44 | 2023-08-07 08:55 | 2023-08-21 11:51 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.148861,-69.062417 | -9.14867949,-69.0625169 | MARLUCI ALVES PESSOA | ROSANIO PESSOA DOS SANTOS | SENA MADUREIRA | SERINGAL BELA VISTA S/N CAIXA DO GAS CENTRO SERINGAL BELA VISTA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-07 08:55 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-19 11:16 | 2023-08-19 11:16 | 2023-08-07 08:55 | 3 | 2023-08-19 | 202300021278 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021260 |  | 11 | ANTONIO GADELHA DA SILVA | 567.435.642-49 | MLPA7140465-22 | 660405 | 14544 | 1183 | 112203064 | SIGFI80 | 2023-08-10 11:41 | 2023-08-07 08:54 | 2023-08-11 08:53 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.175313333333333,-69.14511999999999 | -9.17536121,-69.14523236 | MARIA GADELHA DA SILVA | ANTONIO GADELHA DA SILVA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA GRANDE S/N RIO CAETE CENTRO SERINGAL GRANJA GRANDE | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-07 08:54 | ONEOM007 | 6836123086000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E RESPEITOS, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO ,LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2023-08-10 10:47 | 2023-08-10 10:47 | 2023-08-07 08:54 | 3 | 2023-08-10 | 202300021260 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021252 |  | 11 | ALCINEIA DA SILVA OLIVEIRA | 035.846.672-59 | MLPA7140466-22 | 660404 | 14545 | 1129 | 112203061 | SIGFI80 | 2023-08-10 13:32 | 2023-08-07 08:54 | 2023-08-14 11:06 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.176917,-69.145972 | -9.17692838,-69.14586755 | MARIA DE JESUS PAHLA DA SILVA | ALCINEIA DA SILVA OLIVEIRA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA GRANDE S/N RIO CAETE CENTRO SERINGAL GRANJA GRANDE | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-07 08:53 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELETRICO ,BANCO DE BATERIAS , MEDIÇÕES,REAPERTOS E TERMOGRAFIA,SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO , LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-10 12:34 | 2023-08-10 12:34 | 2023-08-07 08:53 | 3 | 2023-08-10 | 202300021252 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021237 |  | 11 | SUZANGELA PINHEIRO DA SILVA | 036.260.032-56 | MLPA7124236-22 | 660928 | 14554 | 1147 | 112203299 | SIGFI80 | 2023-08-11 08:40 | 2023-08-07 08:52 | 2023-08-14 08:47 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.157453333333333,-69.12721166666667 | -9.15761523,-69.12679362 | CLEUDI DE SOUZA PINHEIRO | SUZANGELA PINHEIRO DA SILVA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA GRANDE S/N RIO CAETE CENTRO SERINGAL GRANJA GRANDE | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-07 08:52 | ONEOM007 | 68984199550000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS,QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, REAPERTOS E MEDIÇÕES, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO,OBS:NAO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA POIS O CLIENTE NAO ENCONTRAVA-SE EM SUA RESIDÊNCIA. RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-11 07:58 | 2023-08-11 07:58 | 2023-08-07 08:52 | 3 | 2023-08-11 | 202300021237 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021229 |  | 11 | DEOCLECIO RODRIGUES DOS SANTOS | 645.644.522-15 | MLPA7124242-22 | 661687 | 14557 | 516 | 112203111 | SIGFI80 | 2023-08-19 12:20 | 2023-08-07 08:52 | 2023-08-22 15:44 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.148722,-69.061528 | -9.14939263,-69.06122801 | JOSEFA RODRIGUES DOS SANTOS | DEOCLECIO RODRIGUES DOS SANTOS | SENA MADUREIRA | SERINGAL BELA VISTA S/N COLOCACAO CAIXA DO GAS CENTRO SERINGAL BELA VISTA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-07 08:51 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS,QUADRO ELETRICO,BANCO DE BATERIAS , MEDIÇÕES,REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO,RAIMUNDO CASTRO,LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-19 11:51 | 2023-08-19 11:51 | 2023-08-07 08:51 | 3 | 2023-08-19 | 202300021229 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021211 |  | 11 | FRANCISCA DA ROCHA SIQUEIRA | 653.075.932-87 | MLPA7124244-22 | 669971 | 14558 | 1509 | 112203771 | SIGFI80 | 2023-08-17 12:18 | 2023-08-07 08:51 | 2023-08-22 15:48 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.146483333333332,-69.02098500000001 | -9.14641336,-69.02083809 | LECY DA ROCHA | FRANCISCA DA ROCHA SIQUEIRA | SENA MADUREIRA | SERINGAL CUIDADO S/N COMUNIDADE CUIDADO CENTRO SERINGAL CUIDADO | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-07 08:50 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES, REAPERTO E TERMOGRAFIA. OBS: FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DE UM DPS DANIFICADO, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-17 11:38 | 2023-08-17 11:38 | 2023-08-07 08:50 | 3 | 2023-08-17 | 202300021211 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021203 |  | 11 | SEBASTIAO DA SILVA BARROS | 631.858.062-04 | MLPA7126488-22 | 661053 | 14561 |  | 112203499 | SIGFI45 | 2023-08-11 13:53 | 2023-08-07 08:50 | 2023-08-14 10:07 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.153871666666667,-69.14214166666667 | -9.15396702,-69.14213323 | MARIA DE NAZARE MOURA DA SILVA | SEBASTIAO DA SILVA BARROS | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA GRANDE S/N RIO CAETE CENTRO SERINGAL GRANJA GRANDE | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-07 08:50 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES, REAPERTO E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-11 13:20 | 2023-08-11 13:20 | 2023-08-07 08:50 | 3 | 2023-08-11 | 202300021203 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021195 |  | 11 | ALCILENE SILVA DE OLIVEIRA | 705.982.142-24 | MLPA7126489-22 | 660403 | 14562 | 1199 | 112203058 | SIGFI80 | 2023-08-10 10:35 | 2023-08-07 08:50 | 2023-08-11 14:33 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.174,-69.144917 | -9.17317804,-69.14500559 | MARIA DE JESUS SILVA DE OLIVEIRA | ALCILENE SILVA DE OLIVEIRA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA GRANDE S/N RIO CAETE CENTRO SERINGAL GRANJA GRANDE | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-07 08:49 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS,QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA,SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO,RAIMUNDO CASTRO ,LUCAS EDUARDO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-10 09:28 | 2023-08-10 09:28 | 2023-08-07 08:49 | 3 | 2023-08-10 | 202300021195 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021187 |  | 11 | FRANCISCA DINORA BARBOSA RIBEIRO | 627.649.422-49 | MLPA7126490-22 | 661960 | 14563 | 1228 | 112203567 | SIGFI80 | 2023-08-16 15:16 | 2023-08-07 08:49 | 2023-08-17 10:47 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.150853333333334,-69.080985 | -9.15002361,-69.08015361 | FRANCISCA MARQUES RIBEIRO | FRANCISCA DINORA BARBOSA RIBEIRO | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA GRANDE S/N COLOCACAO FORTE VENEZA CENTRO SERINGAL GRANJA GRANDE | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-07 08:48 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. O SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE, SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. - RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-16 14:39 | 2023-08-16 14:39 | 2023-08-07 08:48 | 3 | 2023-08-16 | 202300021187 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021179 |  | 11 | MANOEL ALEXANDRE DA ROCHA | 565.211.382-00 | MLPA7126492-22 | 661062 | 14564 |  | 112203508 | SIGFI45 | 2023-08-18 10:09 | 2023-08-07 08:48 | 2023-08-21 08:51 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.153699999999999,-69.043545 | -9.15373647,-69.04358256 | MARIA DO CARMO DA ROCHA | MANOEL ALEXANDRE DA ROCHA | SENA MADUREIRA | SERINGAL IRACEMA S/N COLOCACAO PINGA CENTRO SERINGAL IRACEMA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-07 08:48 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-18 09:45 | 2023-08-18 09:45 | 2023-08-07 08:48 | 3 | 2023-08-18 | 202300021179 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021161 |  | 11 | JOSE SIQUEIRA DOS SANTOS | 565.177.182-49 | MLPA7126493-22 | 669975 | 14565 | 1280 | 112203759 | SIGFI45 | 2023-08-19 14:37 | 2023-08-07 08:47 | 2023-08-21 16:26 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.148566666666666,-69.03832000000001 | -9.14854206,-69.03831578 | FRANCISCA SIQUEIRA DOS SANTOS | JOSE SIQUEIRA DOS SANTOS | SENA MADUREIRA | SERINGAL BELA VISTA S/N RIO CAETE CENTRO SERINGAL BELA VISTA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-07 08:47 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS,QUADRO ELÉTRICO,BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES,REAPERTOS E TERMOGRAFIA,SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO,RAIMUNDO CASTRO , LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-19 14:11 | 2023-08-19 14:11 | 2023-08-07 08:47 | 3 | 2023-08-19 | 202300021161 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021153 |  | 11 | MARIA DA SILVA SANTOS | 391.224.502-97 | MLPA7150131-22 | 661689 | 14571 | 1181 | 112203123 | SIGFI80 | 2023-08-20 16:05 | 2023-08-07 08:47 | 2023-08-21 16:48 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.148861,-69.077389 | -9.14892718,-69.07743095 | ELIZABETE DOS SANTOS ALVEZ | MARIA DA SILVA SANTOS | SENA MADUREIRA | SERINGAL BELA VISTA S/N COLOCACAO BOM FUTURO RIO CAETE CENTRO SERINGAL BELA VISTA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-07 08:46 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL FOS MÓDULOS,QUADRO ELÉTRICO,BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES,REAPERTOS E TERMOGRAFIA ,SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO,LUCAS EDUARDO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-20 15:32 | 2023-08-20 15:32 | 2023-08-07 08:46 | 3 | 2023-08-20 | 202300021153 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021146 |  | 11 | RAQUEL SANTANA MAIA | 702.764.072-45 | MLPA7150133-22 | 660919 | 14573 | 1272 | 112203296 | SIGFI45 | 2023-08-19 15:25 | 2023-08-07 08:46 | 2023-08-21 16:29 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.146031666666666,-69.04694333333333 | -9.14592025,-69.04690542 | MARIA NATALINA CHAVES DE SANTANA | RAQUEL SANTANA MAIA | SENA MADUREIRA | SERINGAL BELA VISTA S/N COLOCACAO CAIXA DO GAS RIO CAETE CENTRO SERINGAL BELA VISTA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-07 08:46 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS,QUADRO ELÉTRICO,BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES,REAPERTOS E TERMOGRAFIA , SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO,RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-19 14:59 | 2023-08-19 14:59 | 2023-08-07 08:46 | 3 | 2023-08-19 | 202300021146 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021138 |  | 11 | RAFAEL ALEXANDRE DA ROCHA | 565.327.172-15 | MLPA7150134-22 | 669536 | 14574 |  | 112203722 | SIGFI45 | 2023-08-17 16:13 | 2023-08-07 08:43 | 2023-08-23 12:01 | MARINA.CARVALHO | HELY | ENVIADO | -9.156541666666667,-69.03409833333333 | -9.15637874,-69.03415684 | MARIA DUCARMO DA ROCHA | RAFAEL ALEXANDRE DA ROCHA | SENA MADUREIRA | SERINGAL IRACEMA S/N COMUNIDADE CUIDADO COLONIA VAI QUEM QUER RIO CAETE CENTRO SERINGAL IRACEMA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-07 08:43 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM SUA RESIDÊNCIA, RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-17 15:40 | 2023-08-17 15:40 | 2023-08-07 08:43 | 4 | 2023-08-17 | 202300021138 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021120 |  | 11 | ANTONIO SIQUEIRA MOURA | 465.282.962-00 | MLPA7130916-22 | 660903 | 14579 | 1195 | 112203273 | SIGFI80 | 2023-08-11 11:12 | 2023-08-07 08:41 | 2023-08-14 09:33 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.158756666666667,-69.12740333333333 | -9.15858018,-69.12737805 | FRANCISCA SIQUEIRA MOURA | ANTONIO SIQUEIRA MOURA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA GRANDE S/N "SUBINDO O RIO CAETECOLOCACAO SEGURO" CENTRO SERINGAL GRANJA GRANDE | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-07 08:40 | ONEOM007 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES, REAPERTO E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-11 10:33 | 2023-08-11 10:33 | 2023-08-07 08:40 | 3 | 2023-08-11 | 202300021120 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021112 |  | 11 | MARIA ALDA ROSELI | 772.596.452-53 | MLPA7130917-22 | 661688 | 14580 |  | 112203113 | SIGFI80 | 2023-08-19 08:22 | 2023-08-07 08:35 | 2023-08-22 15:46 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.14432,-69.109375 | -9.14423594,-69.10937655 | MARIA ROSELI | MARIA ALDA ROSELI | SENA MADUREIRA | COMUNIDADE MONTE BELO S/N SUBINDO O RIO CAETE CENTRO COMUNIDADE MONTE BELO | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-07 08:35 | ONEOM007 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-19 07:46 | 2023-08-19 07:46 | 2023-08-07 08:35 | 3 | 2023-08-19 | 202300021112 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021104 |  | 11 | FRANCILENI ROSELI DE ARAUJO | 044.339.902-64 | MLPA7130918-22 | 660407 | 14581 | 1150 | 112203066 | SIGFI80 | 2023-08-19 08:27 | 2023-08-07 08:35 | 2023-08-21 10:24 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.144778,-69.110278 | -9.14493767,-69.11049033 | MARIA ALDA ROSELI | FRANCILENI ROSELI DE ARAUJO | SENA MADUREIRA | COMUNIDADE MONTE BELO S/N SUBINDO RIO CAETE CENTRO COMUNIDADE MONTE BELO | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-07 08:34 | ONEOM007 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. OBS: FOI REALIZADA A TROCA DE UM DPS DANIFICADO. SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-19 08:27 | 2023-08-19 08:27 | 2023-08-07 08:34 | 3 | 2023-08-19 | 202300021104 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021096 |  | 11 | ROSIANE PESSOA DOS SANTOS | 465.296.242-87 | MLPA7130919-22 | 661693 | 14582 |  | 112203127 | SIGFI80 | 2023-08-20 13:25 | 2023-08-07 08:34 | 2023-09-04 10:32 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.148611,-69.061528 | -9.148654,-69.06159 | MARLUCIA ALVES PESSOA | ROSIANE PESSOA DOS SANTOS | SENA MADUREIRA | SERINGAL CUIDADO S/N "SUBINDO O RIO CAETE COLONIACAIXA DO GAS" CENTRO SERINGAL CUIDADO | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-07 08:34 | ONEOM007 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS,QUADRO ELÉTRICO,BANCO DE BATERIAS MEDIÇÕES,REAPERTOS,E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-20 12:54 | 2023-08-20 12:54 | 2023-08-07 08:34 | 3 | 2023-08-20 | 202300021096 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021088 |  | 11 | MARIA AUXILIADORA SOUZA DA ROCHA | 882.727.292-53 | MLPA7130920-22 | 669981 | 14583 | 1325 | 112203762 | SIGFI45 | 2023-08-17 15:38 | 2023-08-07 08:33 | 2023-08-18 14:07 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.157123333333335,-69.03393333333334 | -9.15705503,-69.03392534 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA | MARIA AUXILIADORA SOUZA DA ROCHA | SENA MADUREIRA | SERINGAL IRACEMA S/N "SUBINDO O RIO CAETE, COLONIAVAI QUEM QUER" CENTRO SERINGAL IRACEMA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-07 08:33 | ONEOM007 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-17 15:05 | 2023-08-17 15:05 | 2023-08-07 08:33 | 3 | 2023-08-17 | 202300021088 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021070 |  | 11 | DARIO ALEXANDRE DA ROCHA | 181.393.372.34 | MLPA7130922-22 | 661001 | 14585 | 1505 | 112203395 | SIGFI80 | 2023-08-17 14:08 | 2023-08-07 08:33 | 2023-08-22 15:40 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.148423333333334,-69.02200500000001 | -9.14835873,-69.02195784 | MARIA DO CARMO DA ROCHA | DARIO ALEXANDRE DA ROCHA | SENA MADUREIRA | SERINGAL CUIDADO S/N COMUNIDADE CUIDADO CENTRO SERINGAL CUIDADO | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-07 08:32 | ONEOM007 | 6844007704000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-17 13:34 | 2023-08-17 13:34 | 2023-08-07 08:32 | 3 | 2023-08-17 | 202300021070 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300021062 | 90919 | 4 | ELCIMAR CRUZ DA SILVA | 022.497.652-43 | MLPA6709955-21 | 659034 | 13270 | 896 | 212201545 | SIGFI80 | 2023-08-05 09:40 | 2023-08-04 17:15 | 2023-08-07 10:39 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.863338333333333,-72.99391333333332 | -7.86316998,-72.99393445 | MARIA DE FATIMA LIMA DA CRUZ | ELCIMAR CRUZ DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N SAO PEDRO II CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-08-04 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-04 17:14 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO ESTAVA FUNCIONANDO NORMALMENTE.BATERIA NAO DESLIGAVA NO BOTÃO RESERT. BATERIA DESLIGADA ATRAVÉS DO PROGRAMA(BATTERY STATION) E BOTAO VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.MISAEL , EMANUEL,RAIMUNDO SABINO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-05 07:32 | 2023-08-05 09:14 | 2023-08-04 17:14 | 3 | 2023-08-05 | 202300021062 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300021054 | 90558 | 1 | CELINA DE MATOS ROCHA | 049.957.922-44 | MLPA6919197-21 | 652907 | 13455 |  | 212201143 | SIGFI45 | 2023-08-17 16:38 | 2023-08-04 17:14 | 2023-08-18 15:12 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.020705,-72.73418 | -8.02080186,-72.73409522 | ALZENIRA DE MATOS | CELINA DE MATOS ROCHA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-08-04 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-04 17:13 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO COM O INVERSOR E BATERIA AVARIADOS. FOI FEITA A SUBSTITUIÇÃO DOS MESMOS, E O SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE. EMANUEL SOUZA, MANOEL MIRANDA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 34 | 2023-08-17 14:41 | 2023-08-17 16:11 | 2023-08-04 17:13 | 3 | 2023-08-17 | 202300021054 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021047 |  | 11 | MARIA ANTONIA FERREIRA DE ARAUJO | 819.130.282-92 | MLPA7143350-22 | 661694 | 14587 | 1172 | 112203128 | SIGFI80 | 2023-08-19 09:50 | 2023-08-04 14:57 | 2023-08-21 11:07 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.145273333333334,-69.11322333333332 | -9.14514632,-69.11307833 | ADELIA FERREIRA DE ARAUJO | MARIA ANTONIA FERREIRA DE ARAUJO | SENA MADUREIRA | SERINGAL BELA VISTA S/N COLONIA MONTE BELO II CENTRO SERINGAL BELA VISTA | 2023-08-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-04 14:56 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM SUA RESIDÊNCIA. RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-19 09:16 | 2023-08-19 09:16 | 2023-08-04 14:56 | 3 | 2023-08-19 | 202300021047 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021039 |  | 11 | JOÃO LENO SIQUEIRA DOS SANTOS | 039.864.812-30 | MLPA7143353-22 | 661049 | 14590 |  | 112203483 | SIGFI45 | 2023-08-18 09:27 | 2023-08-04 14:56 | 2023-08-21 08:45 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.154798333333334,-69.03452333333333 | -9.15480834,-69.03461199 | MARIA IVONEIDE SIQUEIRA DOS SANTOS | JOÃO LENO SIQUEIRA DOS SANTOS | SENA MADUREIRA | SERINGAL CUIDADO S/N COLONIA VAI QUEM QUER CENTRO SERINGAL CUIDADO | 2023-08-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-04 14:55 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-18 08:47 | 2023-08-18 08:47 | 2023-08-04 14:55 | 3 | 2023-08-18 | 202300021039 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021021 |  | 11 | MARIA DA CONCEICAO DE SIQUEIRA MOURA | 752.738.452-20 | MLPA7145862-22 | 661928 | 14593 |  | 112203448 | SIGFI80 | 2023-08-15 08:49 | 2023-08-04 14:55 | 2023-08-16 10:28 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.149593333333334,-69.12873166666667 | -9.14956306,-69.12861299 | FRANCISCA SIQUEIRA MOURA | MARIA DA CONCEICAO DE SIQUEIRA MOURA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA GRANDE S/N RIO CAETE CENTRO SERINGAL GRANJA GRANDE | 2023-08-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-04 14:54 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES, REPAROS E TERMOGRAFIA. O SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE, SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-15 08:02 | 2023-08-15 08:02 | 2023-08-04 14:54 | 3 | 2023-08-15 | 202300021021 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021013 |  | 11 | JERDESON RIBEIRO SANTOS | 036.884.852-38 | MLPA7145863-22 | 661964 | 14594 | 1223 | 112203570 | SIGFI80 | 2023-08-16 14:31 | 2023-08-04 14:53 | 2023-08-18 12:45 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.150623333333334,-69.079395 | -9.15060828,-69.07937697 | FRANCISCA DINORA BARBOSA RIBEIRO | JERDESON RIBEIRO SANTOS | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA GRANDE S/N RIO CAETE CENTRO SERINGAL GRANJA GRANDE | 2023-08-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-04 14:53 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. OBSERVAÇÃO: FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DE UM DPS COM DEFEITO. - RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-16 13:59 | 2023-08-16 13:59 | 2023-08-04 14:53 | 3 | 2023-08-16 | 202300021013 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021005 |  | 11 | FRANCISCA JOANA SIQUEIRA BARROS | 523.985.282-00 | MLPA7124238-22 | 661962 | 14555 | 1363 | 112203568 | SIGFI80 | 2023-08-12 11:14 | 2023-08-04 14:53 | 2023-08-14 12:03 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.15382,-69.10195166666668 | -9.15397814,-69.10204167 | MARIA DE NAZARETH SIQUEIRA | FRANCISCA JOANA SIQUEIRA BARROS | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA GRANDE S/N RIO CAETE CENTRO SERINGAL GRANJA GRANDE | 2023-08-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-04 14:52 | ONEOM007 | 68984192808000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-12 10:19 | 2023-08-12 10:19 | 2023-08-04 14:52 | 3 | 2023-08-12 | 202300021005 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020999 |  | 11 | RAIMUNDO FARIAS DE OLIVEIRA | 708.470.532-53 | MLPA7124245-22 | 661014 | 14559 | 1506 | 112203453 | SIGFI80 | 2023-08-17 11:29 | 2023-08-04 14:51 | 2023-08-18 10:29 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.146641666666666,-69.02011166666666 | -9.1465705,-69.02028251 | CREUZA FARIAS DOS SANTOS | RAIMUNDO FARIAS DE OLIVEIRA | SENA MADUREIRA | SERINGAL CUIDADO S/N COMUNIDADE CUIDADO CENTRO SERINGAL CUIDADO | 2023-08-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-04 14:51 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM SUA RESIDÊNCIA. RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-17 10:50 | 2023-08-17 10:50 | 2023-08-04 14:51 | 3 | 2023-08-17 | 202300020999 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020981 |  | 11 | ELIZANA FREITAS DE OLIVEIRA | 556.217.082-53 | MLPA7126494-22 | 661970 | 14566 |  | 112203564 | SIGFI45 | 2023-08-18 11:49 | 2023-08-04 14:50 | 2023-08-21 09:14 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.152525,-69.03989 | -9.15253971,-69.03977542 | ANTONIA FREITAS GUIMARAES | ELIZANA FREITAS DE OLIVEIRA | SENA MADUREIRA | SERINGAL CUIDADO S/N RIO CAETE CENTRO SERINGAL CUIDADO | 2023-08-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-04 14:50 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-18 11:14 | 2023-08-18 11:14 | 2023-08-04 14:50 | 3 | 2023-08-18 | 202300020981 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020973 |  | 11 | CONCEICAO ALEXANDRE GADELHA | 608.104.322-34 | MLPA7145865-22 | 660904 | 14596 |  | 112203276 | SIGFI80 | 2023-08-20 10:57 | 2023-08-04 14:49 | 2023-08-21 14:44 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.152653333333335,-69.04134 | -9.15257875,-69.04123981 | MARIA GADELHA DA ROCHA | CONCEICAO ALEXANDRE GADELHA | SENA MADUREIRA | SERINGAL CUIDADO S/N RIO CAETE CENTRO SERINGAL CUIDADO | 2023-08-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-04 14:49 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM SUA RESIDÊNCIA, RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-20 10:30 | 2023-08-20 10:30 | 2023-08-04 14:49 | 3 | 2023-08-20 | 202300020973 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020965 |  | 11 | EDNA CAPISTANO MAIA | 041.014.412-60 | MLPA7150132-22 | 659158 | 14572 | 1302 | 112203112 | SIGFI45 | 2024-01-16 13:17 | 2023-08-04 14:48 | 2024-01-17 10:16 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -9.149194,-69.060361 | -9.1489666666666666,-69.06030833333332 | EDNA CAPITANO MAIA | EDNA CAPISTANO MAIA | SENA MADUREIRA | SERINGAL BELA VISTA S/N COLOCACAO CAIXA DO GAS RIO CAETE CENTRO SERINGAL BELA VISTA | 2023-08-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-18 08:16 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, RAIMUNDO CASTRO, ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-16 12:43 | 2024-01-16 12:43 | 2023-12-18 08:16 | 3 | 2024-01-16 | 202300020965 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020957 |  | 11 | FRANCINETE SIQUEIRA DE MOURA | 615.393.252-53 | 61539325253 | 660907 | 15613 | 1310 | 112203279 | SIGFI45 | 2023-08-12 09:30 | 2023-08-04 14:47 | 2023-08-14 10:52 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.154808333333333,-69.10082000000001 | -9.15499898,-69.10081157 | CLOTILDE SIQUEIRA DE MOURA | FRANCINETE SIQUEIRA DE MOURA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-08-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-04 14:47 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-12 08:56 | 2023-08-12 08:56 | 2023-08-04 14:47 | 3 | 2023-08-12 | 202300020957 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020940 |  | 11 | MARLEIDE MOURA DA SILVA | 009.259.552-99 | 925955299 | 660915 | 15671 | 1328 | 112203295 | SIGFI45 | 2023-08-12 13:25 | 2023-08-04 14:46 | 2023-08-14 14:00 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.154048333333332,-69.10376833333333 | -9.15408395,-69.10368191 | FRANCINETE SIQUEIRA DE MOURA | MARLEIDE MOURA DA SILVA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-08-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-04 14:46 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-12 12:57 | 2023-08-12 12:57 | 2023-08-04 14:46 | 3 | 2023-08-12 | 202300020940 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020932 |  | 11 | ANTÔNIA LUANA NASCIMENTO BARROS | 034.753.452-00 | 3475345200 | 661967 | 15679 |  | 112203569 | SIGFI45 | 2023-08-12 12:42 | 2023-08-04 14:45 | 2023-08-14 13:53 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.156856666666666,-69.10177166666668 | -9.15704839,-69.1018913 | CIRLANDIA DE SOUZA NASCIMENTO | ANTÔNIA LUANA NASCIMENTO BARROS | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-08-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-04 14:43 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES, REAPERTO E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM SUA RESIDÊNCIA. RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-12 11:56 | 2023-08-12 11:56 | 2023-08-04 14:43 | 3 | 2023-08-12 | 202300020932 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020924 |  | 11 | CRISTIANO RIBEIRO SANTOS | 028.446.112-14 | 2844611214 | 661015 | 15609 | 758 | 112203457 | SIGFI45 | 2023-08-16 16:00 | 2023-08-04 14:42 | 2023-08-18 12:20 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.150811666666668,-69.08103666666666 | -9.15085038,-69.08098754 | FRANCISCA DINORA BARBOSA RIBEIRO | CRISTIANO RIBEIRO SANTOS | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-08-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-04 14:42 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-16 15:20 | 2023-08-16 15:20 | 2023-08-04 14:42 | 3 | 2023-08-16 | 202300020924 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020916 |  | 11 | ELSON SIQUEIRA BARROS | 665.708.082-42 | MLPA7135213-22 | 669970 | 14534 | 1319 | 112203769 | SIGFI45 | 2023-08-11 13:11 | 2023-08-04 14:41 | 2023-08-14 09:56 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.152751666666667,-69.141915 | -9.15277584,-69.14174739 | MARIA DE NAZARETH SIQUEIRA | ELSON SIQUEIRA BARROS | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA GRANDE S/N COLONIA SAO JOSE CENTRO SERINGAL GRANJA GRANDE | 2023-08-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-04 14:41 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MODULOS QUADRO ELETEICO BANCO DE BATERIAS MEDIÇÕES, REAPERTO E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-11 12:30 | 2023-08-11 12:30 | 2023-08-04 14:41 | 3 | 2023-08-11 | 202300020916 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020908 |  | 11 | LEIDIANE OLIVEIRA CAMPOS | 044.9455.172-08 | 44945517208 | 660910 | 15691 | 1503 | 112203287 | SIGFI80 | 2023-08-20 11:52 | 2023-08-04 14:39 | 2023-08-22 15:38 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.153310000000001,-69.04912833333333 | -9.15301163,-69.04927886 | SEBASTIANA DE OLIVEIRA PONTES | LEIDIANE OLIVEIRA CAMPOS | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-08-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-04 14:39 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES,REAPERTOS,E TERMOGRAFIA,SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO,OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA POIS O CLIENTE NAO ENCONTRA-SE EM SUA RESIDÊNCIA,RAINUNDO CASTRO LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-20 11:24 | 2023-08-20 11:24 | 2023-08-04 14:39 | 3 | 2023-08-20 | 202300020908 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020890 |  | 11 | MÁRCIO MOURA DAMASCENO | 103.3563.472-23 | 10335347223 | 661010 | 15659 | 1504 | 112203444 | SIGFI80 | 2023-08-15 09:32 | 2023-08-04 14:39 | 2023-08-16 10:39 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.15076,-69.12734666666667 | -9.15079863,-69.12746242 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SIQUEIRA MOURA | MÁRCIO MOURA DAMASCENO | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-08-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-04 14:38 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE, SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-15 08:55 | 2023-08-15 08:55 | 2023-08-04 14:38 | 3 | 2023-08-15 | 202300020890 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020882 |  | 11 | ANTÔNIA ACÁCIO DE SOUZA | 620.798.912-00 | 62079891200 | 660997 | 15683 | 1316 | 112203394 | SIGFI45 | 2023-08-16 17:19 | 2023-08-04 14:38 | 2023-08-18 12:04 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.149921666666668,-69.08642499999999 | -9.14994271,-69.08624536 | MARIA ALZERINA ACÁCIO DE SOUZA | ANTÔNIA ACÁCIO DE SOUZA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-08-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-04 14:37 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE, SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-16 16:50 | 2023-08-16 16:50 | 2023-08-04 14:37 | 3 | 2023-08-16 | 202300020882 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020874 |  | 11 | DELMARIO DE LIMA BARROS | 565.048.102-49 | 56504810249 | 661972 | 15601 | 1508 | 112203609 | SIGFI80 | 2023-08-17 14:53 | 2023-08-04 14:37 | 2023-08-22 15:47 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.149321666666667,-69.02188500000001 | -9.14928404,-69.02193929 | FRANCISCA DE LIMA BARROS | DELMARIO DE LIMA BARROS | SENA MADUREIRA | SERINGAL IRACEMA SERINGAL IRACEMA | 2023-08-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-04 14:37 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-17 14:14 | 2023-08-17 14:14 | 2023-08-04 14:37 | 3 | 2023-08-17 | 202300020874 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020866 |  | 11 | FRANCISCO SOUZA DA ROCHA | 006.483.142-60 | MLPA7145864-22 | 661060 | 14595 |  | 112203502 | SIGFI45 | 2023-08-18 11:01 | 2023-08-04 14:34 | 2023-08-21 09:04 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.146715,-69.02026666666667 | -9.15791137,-69.04368859 | ANTONIA PEREIRA DE SOUZA | FRANCISCO SOUZA DA ROCHA | SENA MADUREIRA | SERINGAL CUIDADO S/N RIO CAETE CENTRO SERINGAL CUIDADO | 2023-08-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-04 14:33 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-18 10:23 | 2023-08-18 10:23 | 2023-08-04 14:33 | 3 | 2023-08-18 | 202300020866 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020858 |  | 11 | MARIA CONCEIÇÃO PEREIRA DE SOUZA | 587.865.542-04 | 58786554204 | 661050 | 15605 | 1327 | 112203487 | SIGFI45 | 2023-08-20 15:08 | 2023-08-04 14:33 | 2023-08-21 16:43 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.160571666666668,-69.053145 | -9.15788715,-69.05408727 | IZABEL PEREIRA DE SOUZA | MARIA CONCEIÇÃO PEREIRA DE SOUZA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-08-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-04 14:33 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS,QUADRO ELÉTRICO,BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES,REAPERTOS E TERMOGRAFIA,SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO,RAIMUNDO CASTRO,LUCAS EDUARDO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-20 14:36 | 2023-08-20 14:36 | 2023-08-04 14:33 | 3 | 2023-08-20 | 202300020858 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020841 |  | 11 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA BARROS | 67264794253 | 67264794253 | 661005 | 15611 | 1341 | 112203404 | SIGFI45 | 2023-08-18 16:44 | 2023-08-04 14:32 | 2023-08-21 10:04 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.154033333333333,-69.09506166666667 | -9.15590591,-69.09609902 | IRENIR GADELHA DA SILVA | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA BARROS |  | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-08-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-04 14:32 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-18 16:14 | 2023-08-18 16:14 | 2023-08-04 14:32 | 3 | 2023-08-18 | 202300020841 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020833 |  | 11 | ABÍLIO SOARES SIQUEIRA | 856.288.912-15 | 85628891215 | 669966 | 15711 | 621 | 112203761 | SIGFI80 | 2023-08-17 10:23 | 2023-08-04 14:32 | 2023-08-18 10:03 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.1367,-69.00397500000001 | -9.1364171,-69.0040023 | SEBASTIANA SOARES SIQUEIRA | ABÍLIO SOARES SIQUEIRA | SENA MADUREIRA | SERINGAL CUIDADO SERINGAL CUIDADO | 2023-08-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-04 14:31 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-17 09:27 | 2023-08-17 09:27 | 2023-08-04 14:31 | 3 | 2023-08-17 | 202300020833 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020825 |  | 11 | MARIA ROSILENE BARROS DA SILVA | 640.676.962-72 | 64067696272 | 669983 | 15617 | 1214 | 112203770 | SIGFI80 | 2023-08-12 14:52 | 2023-08-04 14:31 | 2023-08-14 14:20 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.15366,-69.10530666666666 | -9.15372715,-69.10524991 | FRANCISCA JOANA SIQUEIRA BARROS | MARIA ROSILENE BARROS DA SILVA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-08-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-04 14:30 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-12 14:17 | 2023-08-12 14:17 | 2023-08-04 14:30 | 3 | 2023-08-12 | 202300020825 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020817 |  | 11 | MARIA JOSE DE SIQUEIRA MOURA | 484.233.515-20 | 48423351520 | 669982 | 15621 | 1501 | 112203768 | SIGFI80 | 2023-08-11 09:27 | 2023-08-04 14:30 | 2023-08-14 08:59 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.157351666666667,-69.12757666666667 | -9.15744605,-69.12709145 | FRANCISCA SIQUEIRA MOURA | MARIA JOSE DE SIQUEIRA MOURA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-08-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-04 14:29 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-11 08:48 | 2023-08-11 08:48 | 2023-08-04 14:29 | 3 | 2023-08-11 | 202300020817 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020791 |  | 11 | SEBASTIÃO RENATO SOARES SIQUEIRA | 564.660.482-68 | 56466048268 | 661056 | 15713 | 755 | 112203500 | SIGFI80 | 2023-08-20 09:46 | 2023-08-04 14:28 | 2023-08-21 14:32 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.136326666666667,-69.0028 | -9.13630986,-69.00275524 | SEBASTIANA ELENA SOARES | SEBASTIÃO RENATO SOARES SIQUEIRA | SENA MADUREIRA | SERINGAL CUIDADO SERINGAL CUIDADO | 2023-08-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-04 14:28 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E REAPERTOS, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-20 09:19 | 2023-08-20 09:19 | 2023-08-04 14:28 | 3 | 2023-08-20 | 202300020791 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020783 |  | 11 | FRANCISCO SOARES SIQUEIRA | 567.948.432-34 | 56794843234 | 661958 | 15715 | 1502 | 112203565 | SIGFI80 | 2023-08-17 09:16 | 2023-08-04 14:27 | 2023-08-18 09:22 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.135661666666666,-69.00447833333332 | -9.13566118,-69.00448873 | SEBASTIANA ELENA SOARES | FRANCISCO SOARES SIQUEIRA | SENA MADUREIRA | SERINGAL CUIDADO SERINGAL CUIDADO | 2023-08-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-04 14:27 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE, SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-17 08:33 | 2023-08-17 08:33 | 2023-08-04 14:27 | 3 | 2023-08-17 | 202300020783 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020775 |  | 11 | SENARA FRANCO REBOUÇO | 015.819.812-36 | 1581981236 | 661058 | 15629 | 712 | 112203501 | SIGFI80 | 2023-08-10 15:07 | 2023-08-04 14:25 | 2023-08-11 09:42 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.18046,-69.15012666666667 | -9.18047156,-69.15010432 | ANTONIA BATISTA FRANCO | SENARA FRANCO REBOUÇO | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-08-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-04 14:24 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS,QUADRO ELÉTRICO,BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES,REAPERTOS E TERMOGRAFIA, OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA POIS O CLIENTE NAO ENCONTRA-SE EM SUA RESIDÊNCIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO.RAIMUNDO CASTRO , LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-10 14:11 | 2023-08-10 14:11 | 2023-08-04 14:24 | 3 | 2023-08-10 | 202300020775 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020759 |  | 11 | JOSÉ OTAILSON MARQUES DA SILVA | 947.230.102-97 | 94723010297 | 661787 | 15631 |  | 112203485 | SIGFI80 | 2023-08-10 16:04 | 2023-08-04 14:23 | 2023-08-11 09:48 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.180443333333333,-69.15051833333334 | -9.18029197,-69.15061765 | SEBASTIANA ARAUJO MARQUES | JOSÉ OTAILSON MARQUES DA SILVA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-08-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-04 14:23 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS,QUADRO ELÉTRICO,BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES,REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO,RAIMUNDO CASTRO LUCAS EDUARDO, | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-10 15:19 | 2023-08-10 15:19 | 2023-08-04 14:23 | 3 | 2023-08-10 | 202300020759 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020742 |  | 11 | FRANCISCO DA SILVA MOURA | 3738623264 | 3738623264 | 661048 | 15623 | 1198 | 112203482 | SIGFI80 | 2023-08-11 15:05 | 2023-08-04 14:22 | 2023-08-14 10:22 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.153711666666668,-69.12950500000001 | -9.15370859,-69.12955018 | JUCINEIDE DELMIRO DA SILVA | FRANCISCO DA SILVA MOURA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-08-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-04 14:22 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS,QUADRO ELÉTRICO,BANCO DE BATERIAS , MEDIÇÕES REAPERTOS E TERMOGRAFIA SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO , LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-11 14:13 | 2023-08-11 14:13 | 2023-08-04 14:22 | 3 | 2023-08-11 | 202300020742 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020734 |  | 11 | ESC.MUN. FRANCISCA SIQUEIRA DE MOURA | 48423351220 | 4513362000137 | 661045 | 15669 | 1368 | 112203481 | SIGFI160 | 2023-08-11 17:15 | 2023-08-04 14:21 | 2023-08-22 15:42 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.157478333333334,-69.12759166666666 | -9.15737452,-69.12752385 | MARIA JOSÉ DE SIQUEIRA MOURA | ESC.MUN. FRANCISCA SIQUEIRA DE MOURA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-08-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-04 14:21 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS,QUADRO ELÉTRICO,BANCO DE BATERIAS , MEDIÇÕES,REAPERTOS , E TERMOGRAFIA,SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, OBS: NAO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA POIS A ESCOLA ESTAVA FECHADA. RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-11 15:46 | 2023-08-11 15:46 | 2023-08-04 14:21 | 3 | 2023-08-11 | 202300020734 | Report2 | 5333
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020726 |  | 11 | SANDRO DE SOUZA NASCIMENTO | 666.090.462-04 | 2874577294 | 669535 | 15627 |  | 112203721 | SIGFI80 | 2023-08-10 09:16 | 2023-08-04 14:14 | 2023-08-22 11:28 | MARINA.CARVALHO | MATEUS | VALIDADO | -9.1668300,-69.1366000 | -9.1666703,-69.13652765 | FRANSCISCA PEREIRA DE SOUZA | SANDRO DE SOUZA NASCIMENTO | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-08-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-04 14:13 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MODULOS ,QUADRO ELETRICO,BANCO DE BATERIAS , MEDIÇÕES,REAPERTOS E TERMOGRAFIA,SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO,LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-10 08:02 | 2023-08-10 08:02 | 2023-08-04 14:13 | 3 | 2023-08-10 | 202300020726 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300020718 | 90651 | 6 | NELSON RIBEIRO DOS SANTOS | 922.295.902-78 | MLPA6965371-21 | 652246 | 13526 | 310 | 212200978 | SIGFI80 | 2023-08-11 13:22 | 2023-08-03 15:39 | 2023-08-14 15:38 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.681000000000000,-71.98441699999999 | -7.680926666666666,-71.98436833333334 | FRANCISCA RIBEIRO DOS SANTOS | NELSON RIBEIRO DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-03 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-03 15:38 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | INVERSOR SEM TENSÃO NA SAÍDA. O CABO DO INVERSOR NÃO ESTAVA SE COMUNICANDO COM AS BATERIAS. QUANDO LIGADO O CABO NO CONTATO D2 DA BATERIA, CORTAVA A TENSÃO. AMBAS AS BATERIAS FORAM SUBSTITUÍDAS E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. ERIVALDO E NOGUEIRA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 23 | 2023-08-11 11:22 | 2023-08-11 11:22 | 2023-08-03 15:38 | 3 | 2023-08-11 | 202300020718 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300020700 | 90685 | 5 | JOSE CARLOS PEREIRA QUIRINO | 667.503.182-15 | 66750318215 | 645903 | 14713 | 82 | 212200593 | SIGFI80 | 2023-08-10 12:49 | 2023-08-03 15:37 | 2023-08-11 11:20 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.386638333333334,-73.14850666666666 | -7.386500000000001,-73.14855333333334 | IZAURA PEREIRA QUIRINO | JOSE CARLOS PEREIRA QUIRINO | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-08-03 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-03 15:36 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL. O MESMO NÃO ESTAVA CONECTADO COM CABO DE COMUNICAÇÃO DO INVERSOR COM AS BATERIAS. QUANDO CONECTAVA CORTAVA A TENSÃO DA BATERIA, O CABO ESTAVA MAL CONECTADO, FOI FEITO O REPARO E TUDO SE NORMALIZOU. /ERIVALDO, NOGUEIRA E ALAILTON | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-08-10 11:37 | 2023-08-10 11:37 | 2023-08-03 15:36 | 3 | 2023-08-10 | 202300020700 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300020692 | 90494 | 11 | JOSÉ OTAILSON MARQUES DA SILVA | 947.230.102-97 | 94723010297 | 661787 | 15631 |  | 112203485 | SIGFI80 | 2023-08-07 16:40 | 2023-08-02 17:33 | 2023-08-08 14:21 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.180443333333333,-69.15051833333334 | -9.18034652,-69.15057484 | SEBASTIANA ARAUJO MARQUES | JOSÉ OTAILSON MARQUES DA SILVA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-08-02 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-02 15:16 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NAO FOI REALIZADA NENHUMA TROCA DE MATERIAL POS O SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO ELETRICISTA | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-07 16:17 | 2023-08-07 16:17 | 2023-08-02 15:16 | 3 | 2023-08-07 | 202300020692 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300020684 | 90464 | 3 | SEBASTIANA DELMIRO DANTAS | 890.344.732-87 | MLPA7504789-22 | 660269 | 13863 | 1085 | 212201766 | SIGFI80 | 2023-08-07 13:41 | 2023-08-02 17:31 | 2023-08-08 14:26 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.125728333333333,-72.702525 | -9.125981666666666,-72.70270666666667 | CREUZA DELMIRO DANTAS | SEBASTIANA DELMIRO DANTAS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-08-02 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-08-02 15:16 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E FRANCISCO. SISTEMA DEIXADO NORMAL | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5050 | 24 | 2023-08-07 12:40 | 2023-08-07 12:40 | 2023-08-02 15:16 | 3 | 2023-08-07 | 202300020684 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300020676 | 90317 | 6 | CLAUDIOMAR DE OLIVEIRA SALES | 797.920.902-82 | MLPA6956510-22 | 642947 | 14523 | 148 | 212200529 | SIGFI80 | 2023-08-11 17:01 | 2023-08-02 17:29 | 2023-08-14 15:44 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.7735650000000005,-72.005785 | -7.773525000000001,-72.00570833333333 | MARIA DELSUITE DE OLIVEIRA | CLAUDIOMAR DE OLIVEIRA SALES | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL EXTREMA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL EXTREMA | 2023-08-02 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-02 15:16 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIA DESLIGADA. /ERIVALDO E NOGUEIRA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-08-11 15:44 | 2023-08-11 15:44 | 2023-08-02 15:16 | 3 | 2023-08-11 | 202300020676 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300020668 | 89983 | 7 | CARLOS JOSÉ DE SOUSA OLIVEIRA | 006.668.762-40 | 666876240 | 701717 | 14891 |  | 212201246 | SIGFI80 | 2023-08-03 11:27 | 2023-08-02 17:28 | 2023-08-04 10:22 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.274941,-71.056661 | -8.254566666666667,-70.96730666666667 | FRANCISCA ALVES DE PAULO | CARLOS JOSE DE SOUZA OLIVEIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO | 2023-08-02 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-02 15:16 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO COM A GERAÇÃO DOS MÓDULOS, POREM AS BATERIAS DESLIGA. /ERIVALDO / ADEGILSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-08-03 10:10 | 2023-08-03 10:10 | 2023-08-02 15:16 | 3 | 2023-08-03 | 202300020668 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300020650 | 87939 | 1 | ANTONIO CRUZ DA SILVA | 620.805.982-87 | MLPA6930022-21 | 669884 | 13437 | 1123 | 212202499 | SIGFI80 | 2023-08-01 15:19 | 2023-07-31 22:11 | 2023-08-03 09:02 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.007006666666665,-72.75286833333332 | -8.00693,-72.75287333333334 | ZULMIRA MARIA DA CRUZ | ANTONIO CRUZ DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-07-31 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-07-31 22:11 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA FOI REALIZADA A TROCA DAS DUAS BATERIAS POS AS MESMAS ESTAVAM EM DESCARGA PROFUNDA FOI REALIZADO A TROCA DAS MESMAS EO SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /SAVIO SOUZA AUX DE ELETRICISTA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-08-01 14:40 | 2023-08-01 15:15 | 2023-07-31 22:11 | 3 | 2023-08-01 | 202300020650 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202300020635 |  | 4 | MARIA EVA FIDELES DA SILVA | 897.712.492-15 | MLPA6725916-21 | 657819 | 13298 | 887 | 212201636 | SIGFI80 | 2023-07-31 15:50 | 2023-07-31 19:48 | 2024-01-02 14:25 | 5042 | LUCIER | VALIDADO | -7.863071666666667,-72.99051333333334 | -7.86319095,-72.99051879 | MARFISA FIDELES DA SILVA | MARIA EVA FIDELES DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N SAO PEDRO I CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-07-31 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-07-31 15:24 | ONEOM005 | 68999415530000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. INVERSOR NAO POSSUIA CABO DE COMUNICAÇÃO COM AS PORTAS DO2 DAS BATERIAS, REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DO INVERSOR COM CABO DE COMUNICAÇÃO INSTALADO.SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE APÓS A SUBSTITUIÇÃO. MISAEL, EMANUEL, RAIMUNDO SABINO. | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 34 | 2023-07-31 15:29 | 2023-07-31 15:32 | 2023-07-31 15:24 | 3 | 2023-07-31 | 6.0422e+17 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202300020627 |  | 4 | FRANCISCO ORLEILSON XAVIER DA CONCEICAO | 019.606.502-03 | MLPA6714741-21 | 656701 | 13334 | 898 | 212201633 | SIGFI80 | 2023-07-31 15:16 | 2023-07-31 19:48 | 2024-01-02 14:27 | 5042 | LUCIER | VALIDADO | -7.863803333333334,-72.99073833333334 | -7.8638101,-72.9907496 | MARFISA ALVES XAVIER | FRANCISCO ORLEILSON XAVIER DA CONCEIÇÃO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N "RIO PARANA DOS MOURAS- SAO PEDRO DE BAIXO" CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-07-31 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-07-31 14:18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO ESTAVA FUNCIONANDO NORMALMENTE, INVERSOR INSTALADO NAO POSSUÍA CABO DE DE COMUNICAÇÃO COM AS PORTAS DO2 DAS BATERIAS, REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DO INVERSOR COM CABO DE COMUNICAÇÃO INSTALADO, APOS A SUBSTITUIÇÃO SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE.MISAEL,EMANUEL, RAIMUNDO SABINO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 34 | 2023-07-31 14:20 | 2023-07-31 14:21 | 2023-07-31 14:18 | 3 | 2023-07-31 | 6.0422e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300020619 | 89841 | 5 | PAULO ROBERTO SOUZA DINIZ | 216.440.122-00 | 21644012200 | 651954 | 14673 | 347 | 212200662 | SIGFI80 | 2023-08-02 15:41 | 2023-07-31 17:56 | 2023-09-04 11:43 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.420023333333334,-73.21987333333333 | -7.419916666666667,-73.22018833333333 | IZAURA DE SOUZA DINIZ | PAULO ROBERTO SOUZA DINIZ | MANCIO LIMA | RIO MÔA PDS SÃO SALVADOR COMUNIDADE PROSPERIDADE RIO MÔA PDS SÃO SALVADOR COMUNIDADE PROSPERIDADE | 2023-07-31 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-07-31 17:56 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO NORMAL, FOI REALIZADO TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIAS CONSTATANDO QUE O SISTEMA ESTA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO,FERNANDO PINHEIRO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-02 15:09 | 2023-08-02 15:09 | 2023-07-31 17:56 | 3 | 2023-08-02 | 202300020619 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300020601 | 89835 | 1 | SUELIANE NASCIMENTO DA COSTA | 003.070.962-89 | MLPA7208067-22 | 642569 | 14615 | 112 | 212200516 | SIGFI80 | 2023-08-02 07:46 | 2023-07-31 17:55 | 2023-08-03 09:06 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.101636666666668,-72.78693666666666 | -8.101793333333335,-72.78693 | MARIA ADELIA LIMA DO NASCIMENTO | SUELIANE NASCIMENTO DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2023-07-31 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-07-31 17:55 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA NAO FOI REALIZADA NEM UMA TROCA DE MATERIAL POS O SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE . FOI REALIZADA AS MEDIÇÕES EO SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /SÁVIO SOUZA AUX DE ELETRICISTA | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-02 07:23 | 2023-08-02 07:46 | 2023-07-31 17:55 | 3 | 2023-08-02 | 202300020601 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300020593 | 89836 | 4 | MARIA ROSILEIDE SANTOS DA SILVA | 899.493.742-00 | MLPA6714742-21 | 657820 | 13335 | 1178 | 212201637 | SIGFI80 | 2023-08-01 11:57 | 2023-07-31 17:54 | 2023-08-02 10:28 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.863898333333333,-72.99067666666666 | -7.8639659,-72.99073648 | OSELINA ROSILEIDE SANTOS DA SILVA | MARIA ROSILEIDE SANTOS DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N "RIO PARANA DOS MOURAS- SAO PEDRO DE BAIXO" CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-07-31 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-07-31 17:53 | ONEOM005 | 68992487488000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.BATERIA BOTÃO RESERT DAS BATERIAS TRAVADO, REINICIADAS ATRAVÉS DO COMPUTADOR E BOTÃO RESERT VOLTOU AO NORMAL. SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.MISAEL, EMANUEL, RAIMUNDO NONATO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-01 11:44 | 2023-08-01 11:57 | 2023-07-31 17:53 | 3 | 2023-08-01 | 202300020593 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300020585 | 89796 | 12 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | 523.851.162-00 | 52385116200 | 660982 | 15733 | 1358 | 312200787 | SIGFI80 | 2023-08-09 13:45 | 2023-07-31 17:53 | 2023-08-11 11:27 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -10.282431666666668,-69.46435666666666 | -10.282248333333333,-69.46423166666666 | MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2023-07-31 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-07-31 17:52 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM BATERIAS EM PROTEÇÃO POR SOBRECARGA, ASSIM NÃO LIBERANDO TENSÃO PARA RESIDÊNCIA, AS MESMAS FORAM SUBSTITUÍDAS FICANDO NORMALIZADO./ MÁRCIO. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5042 | 24 | 2023-08-09 07:22 | 2023-08-09 11:43 | 2023-07-31 17:52 | 3 | 2023-08-09 | 202300020585 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202300020577 |  | 4 | JOELSON CRUZ DA SILVA | 064.628.662-50 | MLPA6725915-21 | 656788 | 13297 |  | 212201807 | SIGFI80 | 2023-07-29 16:04 | 2023-07-29 20:11 | 2024-01-02 14:29 | 5042 | LUCIER | VALIDADO | -7.863023333333333,-72.99374166666666 | -7.86304705,-72.99370788 | MARIA DE FATIMA LIMA DA CRUZ | JOELSON CRUZ DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-07-29 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-07-29 15:25 | ONEOM005 | 68999775467000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DO INVERSOR INSTALADO( NÃO POSSUIA CABO DE COMUNICAÇÃO COM AS PORTAS DO2 DAS BATERIAS), NAO FOI NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE APÓS A SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO.MISAEL, RAIMUNDO SABINO, EMANUEL. | 3 | 1 | 5 | 12 | 27 | 5042 | 34 | 2023-07-29 15:27 | 2023-07-29 15:32 | 2023-07-29 15:25 | 3 | 2023-07-29 | 6.0422e+17 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202300020569 |  | 4 | MARIA ALCIENE DE SOUZA | 001.434.912-45 | MLPA6714740-21 | 656686 | 13333 | 894 | 212201576 | SIGFI80 | 2023-07-28 13:44 | 2023-07-28 18:41 | 2024-01-02 14:31 | 5042 | LUCIER | VALIDADO | -7.8633783333333325,-72.99465333333333 | -7.86348994,-72.99459199 | MARIA VALDECI ALVES DA SILVA | MARIA ALCIENE DE SOUZA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N RIO PARANA DOS MOURAS CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-07-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-07-28 13:03 | ONEOM005 | 68999500431000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. INVERSOR INSTALADO NAO POSSUÍA CABO DE COMUNICAÇÃO COM AS PORTAS DO2 DAS BATERIAS, REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. MISAEL L, EMANUEL, RAIMUNDO SABINO. | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 34 | 2023-07-28 13:08 | 2023-07-28 13:40 | 2023-07-28 13:03 | 3 | 2023-07-28 | 6.0422e+17 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202300020551 |  | 4 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DA SILVA | 685.083.012-00 | MLPA6717372-21 | 656776 | 13281 |  | 212201760 | SIGFI80 | 2023-07-28 09:46 | 2023-07-28 13:47 | 2024-01-02 14:35 | 5042 | LUCIER | VALIDADO | -7.863230000000001,-72.99357333333334 | -7.86323535,-72.99354361 | SEBASTIANA VIEIRA DA SILVA | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N SAO PEDRO II CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-07-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-07-28 09:19 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DO INVERSOR QUE NAO POSSUÍA CABO DE COMUNICAÇÃO PRA PORTA DO2 DAS BATERIAS, INSTALADO INVERSOR COM CABO DE COMUNICAÇÃO, SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. MISAEL, EMANUEL, RAIMUNDO SABINO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 34 | 2023-07-28 09:22 | 2023-07-28 09:28 | 2023-07-28 09:19 | 3 | 2023-07-28 | 6.0422e+17 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202300020544 |  | 4 | ELCIMAR CRUZ DA SILVA | 022.497.652-43 | MLPA6709955-21 | 659034 | 13270 | 896 | 212201545 | SIGFI80 | 2023-07-28 11:36 | 2023-07-28 13:47 | 2024-01-02 14:37 | 5042 | LUCIER | VALIDADO | -7.863338333333333,-72.99391333333332 | -7.86320019,-72.99395614 | MARIA DE FATIMA LIMA DA CRUZ | ELCILMAR CRUZ DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N SAO PEDRO II CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-07-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-07-28 08:24 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO ESTAVA FUNCIONANDO NORMALMENTE,INVERSOR NAO POSSUÍA CABO DE COMUNICAÇÃO PRAS PORTAS DO2 DAS BATERIAS, REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DO INVERSOR. SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE.MISAEL, EMANUEL, RAIMUNDO SABINO. | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 34 | 2023-07-28 11:05 | 2023-07-28 11:36 | 2023-07-28 08:24 | 3 | 2023-07-28 | 6.0422e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300020536 | 89040 | 9 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | 671.417.572-87 | 67141757287 | 659183 | 15527 | 1294 | 212202186 | SIGFI45 | 2023-07-29 08:46 | 2023-07-28 12:23 | 2023-07-31 17:08 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.951691666666666,-70.196625 | -7.951496666666666,-70.19659666666666 | MARIA SOCORRO DA SILVA | MARIA FRANCISCA DA SILVA | FEIJO | SERINGAL SÃO DOMINGOS SERINGAL SÃO DOMINGOS | 2023-07-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-07-28 12:23 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL, A EQUIPE CONSTATOU QUE O INVERSOR ESTAVA FUNCIONANDO NORMAL, A BATERIA ESTAVA COM TODOS OS LEDS DE SOCS ACESSOS, O CHG ESTAVA ACESSO INDICANDO QUE A BATERIA ESTA RESEBENDO CARGA, E O RUM ESTA ACESSO INDICANDO QUE A MESMA ESTA EM BOM FUNCIONAMENTO. ASSIM A EQUIPE CONSTATOU QUE FOI SO UMA QUEDA DE CARGA DA BARTERIA. DEJESUS, UELERSON E ADEGILSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-07-29 08:34 | 2023-07-29 08:34 | 2023-07-28 12:23 | 3 | 2023-07-29 | 202300020536 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300020528 | 88908 | 8 | FRANCISCO DE LIMA SOUZA | 980.407.712-53 | MLPA7766843-22 | 669539 | 14474 | 704 | 212202483 | SIGFI80 | 2023-08-03 10:49 | 2023-07-28 12:21 | 2023-08-04 10:37 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.957600000000001,-71.90275166666667 | -8.957600000000001,-71.90279000000001 | MARIA MARTINS DE LIMA | FRANCISCO DE LIMA SOUZA | TARAUACA | SERINGAL ALAGOAS S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2023-07-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-07-28 12:21 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM AS BATERIAS DESLIGADAS, NAO LIGANDO NO BOTÃO DE RESET. SISTEMA NORMALIZADO COM SUBISTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. //ROBERTO ELETRICISTA /MANOEL AJUDANTE DE ELETRICISTA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-08-03 10:17 | 2023-08-03 10:17 | 2023-07-28 12:21 | 3 | 2023-08-03 | 202300020528 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300020510 | 88404 | 5 | JOSE CARLOS PEREIRA QUIRINO | 667.503.182-15 | 66750318215 | 645903 | 14713 | 82 | 212200593 | SIGFI80 | 2023-08-02 13:27 | 2023-07-27 10:25 | 2023-08-04 10:40 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.386638333333334,-73.14850666666666 | -7.386506666666666,-73.14860833333334 | IZAURA PEREIRA QUIRINO | JOSE CARLOS PEREIRA QUIRINO | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-07-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-07-27 10:24 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE FOI REALIZADO MEDICOES E TESTES NECESSÁRIOS ,FOI CONSTATADO QUE AS BATERIAS ESTAVAM EM PROTEÇÃO FOI REALIZADA A REINICIALIZAÇÃO DAS MESMAS FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTA-SE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, FERNANDO PINHEIRO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5053 | 24 | 2023-08-02 13:00 | 2023-08-02 13:00 | 2023-07-27 10:24 | 3 | 2023-08-02 | 202300020510 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300020502 | 86009 | 3 | OZANA CERQUEIRA LIMA SOUZA | 021.821.742-06 | MLPA7478393-22 | 646421 | 13943 |  | 212200870 | SIGFI80 | 2023-08-01 17:35 | 2023-07-27 10:24 | 2023-08-02 10:41 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.19084,-72.71317 | -9.190838333333334,-72.71320999999999 | GENERINDA CERQUEIRA LIMA | OZANA CERQUEIRA LIMA SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-07-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-07-27 10:23 | ONEOM012 | 68984218829000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO .SISTEMA DEIXADO NORMAL | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-08-01 17:05 | 2023-08-01 17:05 | 2023-07-27 10:23 | 3 | 2023-08-01 | 202300020502 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020494 |  | 4 | ELCIMAR CRUZ DA SILVA | 022.497.652-43 | MLPA6709955-21 | 659034 | 13270 | 896 | 212201545 | SIGFI80 | 2023-07-28 11:36 | 2023-07-26 15:59 | 2023-07-31 13:46 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.863338333333333,-72.99391333333332 | -7.8631995,-72.99395647 | MARIA DE FATIMA LIMA DA CRUZ | ELCIMAR CRUZ DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N SAO PEDRO II CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-07-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 15:58 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS,QUADROS, MEDIÇÕES DE TENSÃO DAS BATERIAS,MODULOS E SAIDA DO INVERSOR, MEDIÇÃO DA MALHA DO ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA. SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. MISAEL, EMANUEL, RAIMUNDO SABINO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-07-28 11:11 | 2023-07-28 11:14 | 2023-07-14 15:58 | 3 | 2023-07-28 | 202300020494 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020486 |  | 4 | MARIA EVA FIDELES DA SILVA | 897.712.492-15 | MLPA6725916-21 | 657819 | 13298 | 887 | 212201636 | SIGFI80 | 2023-07-31 16:33 | 2023-07-26 15:51 | 2023-08-01 08:42 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.863071666666667,-72.99051333333334 | -7.86314959,-72.99048058 | MARFISA FIDELES DA SILVA | MARIA EVA FIDELES DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N SAO PEDRO I CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-07-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 15:50 | ONEOM005 | 68999415530000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO ESTAVA FUNCIONANDO NORMALMENTE, REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADROS , MEDIÇÃO DE TENSÃO DOS MÓDULOS,BATERIAS E SAIDA DO INVERSOR, TERMOGRAFIA, REAPERTOS E MEDIÇÃO DA MALHA DE ATERRAMENTO. SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MISAEL, EMANUEL,RAIMUNDO SABINO.LOP | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-07-31 15:48 | 2023-07-31 16:12 | 2023-07-14 15:50 | 3 | 2023-07-31 | 202300020486 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300020478 | 88025 | 1 | REGINALDO DOS ANJOS DA COSTA | 751.607.812-34 | MLPA7208069-22 | 654273 | 14617 | 1073 | 212201339 | SIGFI80 | 2023-07-28 17:48 | 2023-07-25 16:18 | 2023-07-31 17:14 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.052793333333334,-72.76344 | -8.052661666666667,-72.763665 | MARIA LUIZA SANTANA DOS ANJOS | REGINALDO DOS ANJOS DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE CANDAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CANDAL | 2023-07-25 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-07-25 16:18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, O CLIENTE SIGFI 80 ENCONTRAVA SOMENTE COM UMA BATERIA, POIS A OUTRA TINHA SIDO ROUBADA, O MESMO FOI A DELEGACIA E ABRIU UM BOLETIM DE OCORRÊNCIA, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO SOMENTE COM UMA BATERIA POIS TAMBEM FOI LEVADO O CABO DE COMUNICAÇÃO DAS BATERIAS POSITIVO E NEGATIVO./ ELETRICISTA: ARISSON E JUCIGLEISSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-07-28 15:37 | 2023-07-28 15:37 | 2023-07-25 16:18 | 3 | 2023-07-28 | 202300020478 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300020460 | 87921 | 1 | FRANCISNUNES NASCIMENTO CAMPOS | 704.937.332-05 | MLPA7217449-22 | 645808 | 13753 | 217 | 212200545 | SIGFI80 | 2023-07-29 08:55 | 2023-07-25 16:17 | 2023-08-01 17:24 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.074251666666667,-72.76387500000001 | -8.0744,-72.76386666666667 | MARIA GRACIETE PEREIRA DO NASCIMENTO | FRANCISNUNES NASCIMENTO CAMPOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-07-25 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-07-25 16:16 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM UMA BATERIA EM DESCARGA PROFUNDA NÃO LIGA NO BOTÃO DE RESET, E OUTRA COM LEDS ACESSOS SEM GERAÇÃO NÃO DESLIGA NO BOTÃO DE RESET. ELETRICISTA ARISSON, JUCIGLEISON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-07-29 08:14 | 2023-07-29 08:14 | 2023-07-25 16:16 | 3 | 2023-07-29 | 202300020460 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300020452 | 87453 | 8 | LUZIVALDO ALVES DE LIMA | 000.950.712-45 | MLPA7748154-22 | 656949 | 14239 | 761 | 212201830 | SIGFI45 | 2023-07-28 08:51 | 2023-07-25 16:13 | 2023-07-31 17:27 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.668278,-71.556889 | -8.668411666666666,-71.55639166666667 | MARGARIDA ALVES DE LIMA | LUZIVALDO ALVES DE LIMA | TARAUACA | SERINGAL SAO LUIZ S/N DESCENDO O RIO TARAUACA IGARAPE SAO LUIZ CENTRO SERINGAL SAO LUIZ | 2023-07-25 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-07-25 16:13 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM A BATERIA DESCARREGADA, SISTEMA NORMALIZADO COM SUBISTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO, FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. //ROBERTO ELETRICISTA /MANOEL AJUDANTE DE ELETRICISTA | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5049 | 24 | 2023-07-28 08:08 | 2023-07-28 08:09 | 2023-07-25 16:13 | 3 | 2023-07-28 | 202300020452 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300020445 | 86750 | 1 | NAZIRA FIRMINO DA CUNHA | 682.558.532-00 | 68255853200 | 657822 | 14923 | 1124 | 212201660 | SIGFI80 | 2023-07-25 07:38 | 2023-07-21 16:50 | 2023-07-26 08:33 | MATEUS | AMAURI | VALIDADO | -8.090855,-72.79127333333332 | -8.09066126,-72.79099252 | CECILIA FERREIRA DO VALE | NAZIRA FIRMINO DA CUNHA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA / LAGO RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA / LAGO | 2023-07-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-07-21 16:49 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO COM AS BATERIAS DESCALIBRADAS E BOTÃO DE RESET TRAVADO. FOI FEITO UM RESET SOFTWARE E O SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-07-25 06:54 | 2023-07-25 07:05 | 2023-07-21 16:49 | 3 | 2023-07-25 | 202300020445 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300020437 | 86583 | 1 | ANTONIA ZENAIDE ALVES VIEIRA | 872.641.452-04 | MLPA7208068-22 | 643061 | 14616 | 213 | 212200562 | SIGFI80 | 2023-07-25 09:18 | 2023-07-20 17:39 | 2023-07-26 08:49 | MATEUS | AMAURI | VALIDADO | -8.040601666666667,-72.77073166666668 | -8.04057487,-72.77065257 | MARIA ALVES VIEIRA | ANTONIA ZENAIDE ALVES VIEIRA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2023-07-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-07-20 17:38 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-07-25 07:57 | 2023-07-25 08:55 | 2023-07-20 17:38 | 3 | 2023-07-25 | 202300020437 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300020429 | 86574 | 1 | MARIA ROSSENI OLIVEIRA DA SILVA | 587.873.302-10 | MLPA6906770-21 | 659033 | 13423 | 957 | 212201447 | SIGFI80 | 2023-07-24 11:51 | 2023-07-20 17:38 | 2023-07-26 08:58 | MATEUS | AMAURI | VALIDADO | -7.856194,-72.728722 | -7.85643879,-72.72894399 | MARIA CANDIDA DA SILVA | MARIA ROSSENI OLIVEIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-07-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-07-20 17:37 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM BATERIAS DESCARREGADAS E INVERSOR QUEIMADO. FOI FEITA A SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-07-24 10:31 | 2023-07-24 11:33 | 2023-07-20 17:37 | 3 | 2023-07-24 | 202300020429 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300020411 | 86569 | 1 | MARINEZ NASCIMENTO DOS DANTOS | 638.957.302-20 | MLPA6939168-21 | 654268 | 13452 | 667 | 212201313 | SIGFI80 | 2023-07-24 14:37 | 2023-07-20 17:37 | 2023-07-26 09:05 | MATEUS | AMAURI | VALIDADO | -7.9467083333333335,-72.76089499999999 | -7.94680135,-72.76087582 | MARIA GOMES DO NASCIMENTO | MARINEZ NASCIMENTO DOS DANTOS | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-07-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-07-20 17:36 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO NORMAL. CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM CASA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-07-24 13:55 | 2023-07-24 14:19 | 2023-07-20 17:36 | 3 | 2023-07-24 | 202300020411 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300020403 | 86551 | 1 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 666.952.362-91 | MLPA6771145-21 | 658199 | 13399 | 1011 | 212201577 | SIGFI45 | 2023-07-25 14:41 | 2023-07-20 17:36 | 2023-07-28 09:54 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.834058,-72.651414 | -7.83425057,-72.65102733 | MARIA NAZARE DE OLIVEIRA | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TREZE DE MAIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TREZE DE MAIO | 2023-07-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-07-20 17:35 | ONEOM005 | 68992205845000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, CLIENTE FEZ UMA CASA NOVA E SOLICITOU UMA RELOCAÇÃO DE SISTEMA, | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-07-25 14:09 | 2023-07-25 14:36 | 2023-07-20 17:35 | 3 | 2023-07-25 | 202300020403 | Report2 | 1500
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300020395 |  | 7 | EDIVAN ALVES DE SOUZA | 699.592.772-91 | 699.592.772-91 | 652388 | 14811 | 333 | 212201079 | SIGFI80 | 2023-07-20 10:22 | 2023-07-20 13:53 | 2023-11-06 16:11 | 5040 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.262903333333332,-70.98302 | -8.263113333333333,-70.98314333333333 | MARIA MADALENA ALVES DE SOUZA | EDIVAN ALVES DE SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-07-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-07-18 12:14 | ONEOM004 | 68992821076000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA, JOSÉ DE QUEIROZ. /FORAM SUBSTITUÍDOS CONTROLADOR, INVERSOR E BATERIAS. | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-07-18 12:16 | 2023-07-18 12:16 | 2023-07-18 12:14 | 3 | 2023-07-20 | 6.0402e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300020387 | 86199 | 7 | MANOEL SILVA MENEZES | 076.124.812-94 | MLPA7654624-22 | 646408 | 14222 | 193 | 212200857 | SIGFI80 | 2023-07-20 13:39 | 2023-07-19 19:37 | 2023-07-25 15:42 | MATEUS | AMAURI | VALIDADO | -8.274941666666667,-71.08927666666666 | -8.274926666666666,-71.08922166666666 | MARIA IZENETE DE SOUZA SILVA | MANOEL SILVA MENEZES | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR S/N COLOCACAO CEARA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR | 2023-07-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-07-19 19:37 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA, JOSÉ DE QUEIROZ. O MORADOR NÃO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA, POR ESSE MOTIVO NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES E FOTOS INTERNAS. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-07-20 13:03 | 2023-07-20 13:03 | 2023-07-19 19:37 | 3 | 2023-07-20 | 202300020387 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300020379 | 86265 | 1 | EDILSON LIMA DO COUTO | 002.858.872-03 | MLPA6906753-21 | 652608 | 13413 |  | 212201098 | SIGFI80 | 2023-07-20 10:00 | 2023-07-19 19:35 | 2023-07-25 15:37 | MATEUS | AMAURI | VALIDADO | -7.917389,-72.771361 | -7.917596666666666,-72.77134500000001 | FRANCISCA LUMA DO COUTO | EDILSON LIMA DO COUTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-07-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-07-19 19:34 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. AS BATERIAS ESTAVAM COM O BOTÃO DE RESET TRAVADO (NÃO DESLIGAVAM NO BOTÃO DE RESET). DESLIGAMOS A BATERIA NO SOFTWARE NA TELA DO COMPUTADOR E O BOTÃO DE RESET VOLTOU AO NORMAL. AS DUAS BATERIAS ESTAVAM EM 100% DE CARGA. TIAGO E MISAEL. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-07-20 09:15 | 2023-07-20 09:15 | 2023-07-19 19:34 | 3 | 2023-07-20 | 202300020379 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300020361 | 1147777 | 6 | CLEISSON CARMO DE OLIVEIRA | 053.701.252-44 | MLPA7354401-22 | 645805 | 13872 | 181 | 212200542 | SIGFI80 | 2023-07-19 16:50 | 2023-07-19 17:21 | 2023-07-20 09:43 | HELY | MARINA.CARVALHO | TREINAMENTO | -7.603930000000001,-71.95202333333333 | -7.62038079,-72.69749876 | FRANCISCA DE ASSIS XAVIER DO CARMO | CLEISSON CARMO DE OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-07-19 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-07-19 17:18 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | CLIENTE RECLAMA DE PROBLEMAS DE FALTA DE ENERGIA, DE ACORDO COM INFORMAÇOES PASSADAS PELO CLIENTE O PROBLEMA OCORRE A UMA SEMANA, SENHOR ELETRICISTA POR GENTILEZA VERIFICAR. | SISTEMA ENCONTRA FUNCIONANDO NORMALMENTE. ORDEM DE SERVIÇO CRIADA PARA TESTE NO CENTRO DE OPERAÇÃO. | 3 | 2 | 5 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-07-19 16:37 | 2023-07-19 16:37 | 2023-07-19 17:18 | 7 | 2023-07-19 | 202300020361 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020353 |  | 6 | CLEISSON CARMO DE OLIVEIRA | 053.701.252-44 | MLPA7354401-22 | 645805 | 13872 | 181 | 212200542 | SIGFI80 | 2023-09-04 10:10 | 2023-07-19 17:10 | 2023-09-05 10:45 | HELY | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.603930000000001,-71.95202333333333 | -7.6038516666666665,-71.95201 | FRANCISCA DE ASSIS XAVIER DO CARMO | CLEISSON CARMO DE OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-07-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-07-19 17:10 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-04 09:43 | 2023-09-04 09:43 | 2023-07-19 17:10 | 3 | 2023-09-04 | 202300020353 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300020346 |  | 1 | MARIA DA GLORIA DO NASCIMENTO SILVEIRA | 484.057.012-49 | MLPA6930024-21 | 652886 | 13439 | 500 | 212201125 | SIGFI45 | 2023-07-19 08:50 | 2023-07-19 16:12 | 2023-11-06 16:07 | 5042 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.989568333333334,-72.76404000000001 | -7.989635,-72.76396833333334 | ANTONIA LOPES DO NASCIMENTO | MARIA DA GLORIA DO NASCIMENTO SILVERIO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-07-19 | INDETERMINADA | FALHA DE BATERIAS | 2023-07-19 08:13 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA INTELBRAS NA MESMA FOI REALIZADA A TROCA DE UMA BATERIA, POIS A MESMA ESTAVA SEM CARGA, FOI REALIZADA A TROCA DA MESMA E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA, /RAIMUNDO NONATO ELETRICISTA. | 3 | 38 | 9 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-07-19 08:18 | 2023-07-19 08:18 | 2023-07-19 08:13 | 3 | 2023-07-19 | 6.0422e+17 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300020338 | 85897 | 5 | RENILSON DE QUEIROZ PINHEIRO | 096.352.462-34 | 9635246234 | 646360 | 14665 | 480 | 212200829 | SIGFI80 | 2023-07-19 11:40 | 2023-07-19 11:31 | 2023-07-20 09:21 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.406733333333333,-73.17519333333333 | -7.4117443,-73.17226937 | ADALGISA DE QUEIROZ PINHEIRO | RENILSON DE QUEIROZ PINHEIRO | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE BOA VISTA RIO MÔA COMUNIDADE BOA VISTA | 2023-07-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-07-19 11:30 | ONEOM005 | 68999558951000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  |  | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-07-19 11:16 | 2023-07-19 11:19 | 2023-07-19 11:30 | 3 | 2023-07-19 | 202300020338 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300020320 | 86033 | 3 | OZANA CERQUEIRA LIMA SOUZA | 021.821.742-06 | MLPA7478393-22 | 646421 | 13943 |  | 212200870 | SIGFI80 | 2023-07-25 08:02 | 2023-07-19 09:36 | 2023-07-26 09:30 | MATEUS | AMAURI | VALIDADO | -9.19084,-72.71317 | -9.190850000000001,-72.712945 | GENERINDA CERQUEIRA LIMA | OZANA CERQUEIRA LIMA SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-07-19 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-07-19 09:36 | ONEOM012 | 68984218829000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E FRANCISCO REALIZARAM A TROCA DE BATERIAS E MEDIÇÕES NO QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS. NÃO FORAM REALIZADAS MEDIÇÕES INTERNAS PORQUE O CLIENTE NÃO ESTAVA NA RESIDÊNCIA. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5050 | 24 | 2023-07-25 07:26 | 2023-07-25 07:26 | 2023-07-19 09:36 | 3 | 2023-07-25 | 202300020320 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020312 |  | 1 | FEIRA EXPOSIÇÃO ENERGISA RIO BRANCO | 000.000.000-00 | MLPA6737361-21 |  | 13382 |  |  | SIGFI80 | 2023-07-20 13:01 | 2023-07-18 18:14 | 2023-07-29 00:47 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -10.017643333333332,-67.79718333333334 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO |  | ENERGISA RIO BRANCO | RIO BRANCO | ENERGISA ACRE - RIO BRANCO S/N RIO JURUA - MARGEM DIREITA CENTRO ENERGISA ACRE - RIO BRANCO | 2023-07-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-18 18:14 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO,/ELETRICISTA: ARISSON/ELETRICISTA: JOSÉ FRANCISCO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-07-20 09:53 | 2023-07-20 09:53 | 2023-07-18 18:14 | 4 | 2023-07-20 | 202300020312 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300020304 | 85882 | 3 | REGINALDO COSTA INACIO | 014.180.142-57 | MLPA7681064-22 | 658103 | 14355 | 619 | 212201688 | SIGFI80 | 2023-07-25 11:16 | 2023-07-18 16:44 | 2023-07-26 09:38 | MATEUS | AMAURI | VALIDADO | -9.34018,-72.68615833333334 | -9.340095,-72.68609166666667 | RAIMUNDA ALVES DA COSTA | REGINALDO COSTA INACIO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA CUBIU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA CUBIU | 2023-07-18 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-07-18 16:44 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E FRANCISCO REALIZARAM A TROCA DE BATERIAS E MEDIÇÕES NO QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS, INCLUINDO MEDIÇÕES INTERNAS. O SISTEMA FOI DEIXADO EM FUNCIONAMENTO NORMAL. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5050 | 24 | 2023-07-25 10:17 | 2023-07-25 10:17 | 2023-07-18 16:44 | 3 | 2023-07-25 | 202300020304 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300020296 | 85672 | 5 | ARIMAR CHAVES VIEIRA | 628.595.282-53 | MLPA6668648-21 | 642379 | 13272 | 10 | 212200406 | SIGFI80 | 2023-07-19 09:12 | 2023-07-18 12:08 | 2023-07-20 09:15 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.4180600000000005,-73.22545333333333 | -7.41812454,-73.22527113 | ZILMAR CONCEICAO DO ESPIRITO SANTO | ARIMAR CHAVES VIEIRA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-07-18 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-07-18 12:07 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM AS BATERIAS DESCARREGADAS FOI FEITA A SUBSTITUIÇÃO DAS MESMA E O SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE/RAIMUNDO, EMANUEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-07-19 08:36 | 2023-07-19 08:46 | 2023-07-18 12:07 | 3 | 2023-07-19 | 202300020296 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300020288 | 85503 | 9 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | 671.417.572-87 | 67141757287 | 659183 | 15527 | 1294 | 212202186 | SIGFI45 | 2023-07-20 16:08 | 2023-07-18 10:51 | 2023-07-25 15:45 | MATEUS | AMAURI | VALIDADO | -7.951691666666666,-70.196625 | -7.951645,-70.19669999999999 | MARIA SOCORRO DA SILVA | MARIA FRANCISCA DA SILVA | FEIJO | SERINGAL SÃO DOMINGOS SERINGAL SÃO DOMINGOS | 2023-07-18 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-07-18 10:51 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ESTAVA COM A BATERIA COM SEUS LEDS APAGADOS, SIGNIFICANDO QUE A MESMA ESTÁ DESCARREGADA. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS, UELERSON E ADEJILSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-07-20 15:40 | 2023-07-20 15:40 | 2023-07-18 10:51 | 3 | 2023-07-20 | 202300020288 | Report2 | 1500
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202300020270 |  | 3 | MARISA OLIVEIRA AZEVEDO | 062.061.422-64 | MLPA7505747-22 | 646470 | 14030 |  | 212200875 | SIGFI45 | 2023-07-17 14:37 | 2023-07-17 16:40 | 2023-10-21 23:41 | 5042 | HELY | TREINAMENTO | -9.203811666666667,-72.70870666666666 | -7.62070229,-72.69797576 | MARIA ALCILENE CORDEIRO DE OLIVEIRA |  | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-07-17 | SOBRECARGA | FALHA DE BATERIAS | 2023-07-17 14:36 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | TREINAMENTO C.O | TREINAMENTO | 3 | 1 | 9 | 14 | 28 | 5042 | 24 | 2023-07-17 14:37 | 2023-07-17 14:37 | 2023-07-17 14:36 | 7 | 2023-07-17 | 6.0422e+17 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300020262 | 85397 | 3 | MARCIO FERREIRA DA SILVA | 019.547.592-58 | MLPA7478372-22 | 654263 | 13922 | 606 | 212201299 | SIGFI80 | 2023-07-25 13:50 | 2023-07-17 10:36 | 2023-07-26 09:50 | MATEUS | AMAURI | VALIDADO | -9.409801666666668,-72.72105166666667 | -9.409858333333334,-72.720975 | MARIA ANA RODRIGUES FERREIRA | MARCIO FERREIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-07-17 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-07-17 10:36 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E FRANCISCO. SISTEMA DEIXADO NORMAL. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5050 | 24 | 2023-07-25 13:09 | 2023-07-25 13:09 | 2023-07-17 10:36 | 3 | 2023-07-25 | 202300020262 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300020254 | 85148 | 1 | JAMILE LIMA SILVA | 3106417218 | MLPA6915585-21 | 646375 | 13393 | 257 | 212200840 | SIGFI80 | 2023-07-18 13:52 | 2023-07-17 10:35 | 2023-07-20 09:06 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.9304966666666665,-72.76204 | -7.930525,-72.76200999999999 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA LIMA | JAMILE LIMA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-07-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-07-17 10:34 | ONEOM005 | 68999595622000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA. SISTEMA FOI ENCONTRADO APENAS COM UMA DAS BATERIAS FUNCIONANDO, POIS A OUTRA ESTAVA EM DESCARGA PROFUNDA. FOI REALIZADA A TROCA DA MESMA, E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. LUCAS EDUARDO ELETRICISTA, RAIMUNDO NONATO ELETRICISTA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-07-18 13:17 | 2023-07-18 13:17 | 2023-07-17 10:34 | 3 | 2023-07-18 | 202300020254 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300020247 | 82641 | 6 | NELSON RIBEIRO DOS SANTOS | 922.295.902-78 | MLPA6965371-21 | 652246 | 13526 | 310 | 212200978 | SIGFI80 | 2023-07-24 11:09 | 2023-07-17 10:33 | 2023-07-25 09:39 | MATEUS | AMAURI | VALIDADO | -7.681000000000000,-71.98441699999999 | -7.680840000000001,-71.98350166666667 | FRANCISCA RIBEIRO DOS SANTOS | NELSON RIBEIRO DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-07-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-07-17 10:31 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA ENERGISA NA MESMA FOI REALIZADA A TROCA DAS DUAS BATERIAS POIS AS MESMAS ESTAVAM EM DESCARGA PROFUNDA FOI FEITO A TROCA DE MATERIAL E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /SÁVIO OLIVEIRA AUX DE ELETRICISTA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-07-24 10:20 | 2023-07-24 10:20 | 2023-07-17 10:31 | 3 | 2023-07-24 | 202300020247 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300020239 | 84648 | 5 | JOSE CARLOS PEREIRA QUIRINO | 667.503.182-15 | 66750318215 | 645903 | 14713 | 82 | 212200593 | SIGFI80 | 2023-07-18 14:12 | 2023-07-17 10:30 | 2023-07-19 09:22 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.386638333333334,-73.14850666666666 | -7.38656776,-73.14848913 | IZAURA PEREIRA QUIRINO | JOSE CARLOS PEREIRA QUIRINO | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-07-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-07-17 10:29 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | AS BATERIAS ATUARAM POR SOBRECARGA. FOI REALIZADA A REINICIALIZAÇÃO DAS MESMAS, O QUE PERMITIU QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RESPONSÁVEIS: RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-07-18 13:41 | 2023-07-18 13:46 | 2023-07-17 10:29 | 3 | 2023-07-18 | 202300020239 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300020221 | 84777 | 1 | FRANCISCA SUIANE COSTA DA ROCHA | 053.912.012-09 | 5391201209 | 652781 | 14965 | 942 | 212201245 | SIGFI80 | 2023-07-18 16:45 | 2023-07-17 10:26 | 2023-07-20 09:12 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.042081666666666,-72.74820500000001 | -8.041866666666666,-72.74809499999999 | MARIA ARLETE DA COSTA | FRANCISCA SUIANE COSTA DA ROCHA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE JABURU RIO JURUA COMUNIDADE JABURU | 2023-07-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-07-17 10:26 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA, NÃO FOI REALIZADA NENHUMA TROCA DE MATERIAL, POIS O SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. LUCAS EDUARDO ELETRICISTA. RAIMUNDO NONATO ELETRICISTA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-07-18 16:25 | 2023-07-18 16:25 | 2023-07-17 10:26 | 3 | 2023-07-18 | 202300020221 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020213 |  | 4 | JOSE MARIA VIERA DA SILVA | 562.165.482-04 | MLPA6726481-21 | 658005 | 13347 | 1112 | 212201955 | SIGFI80 | 2023-08-07 11:58 | 2023-07-14 17:02 | 2023-08-09 09:23 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.87284,-73.07309166666667 | -7.87302908,-73.07314762 | TEREZINHA VIERA DA SILVA | JOSE MARIA VIERA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TRES BOCAS S/N RIO PARANA DOS MOURAS CENTRO COMUNIDADE TRES BOCAS | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 17:02 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO ESTAVA FUNCIONANDO NORMALMENTE. REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS (REALIZADA A LIMPEZA DOS MÓDULOS EM SOLO), QUADROS, MEDIÇÃO DE TENSÃO DAS BATERIAS, MODULOS,SAIDA DO INVERSOR, TERMOGRAFIA, REAPERTOS, MEDIÇÃO DA MALHA DO ATERRAMENTO. SISTEMA DEIXADO FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.MISAEL, EMANUEL, RAIMUNDO SABINO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-07 09:51 | 2023-08-07 10:46 | 2023-07-14 17:02 | 3 | 2023-08-07 | 202300020213 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020205 |  | 4 | JOSE FRANCISCO LIMA DA SILVA | 053.309.582-45 | MLPA6726482-21 | 658007 | 13348 | 802 | 212201957 | SIGFI80 | 2023-08-07 14:04 | 2023-07-14 17:01 | 2023-08-09 09:32 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.872889999999999,-73.07326166666667 | -7.87261991,-73.07315682 | IVANI LIMA DA CRUZ | JOSE FRANCISCO LIMA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TRES BOCAS S/N RIO PARANA DOS MOURAS CENTRO COMUNIDADE TRES BOCAS | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 17:01 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. REALIZADA A LIMPEZA GERAL NOS MÓDULOS, QUADROS , MEDIÇÃO DE TENSÃO DAS BATERIAS, SAÍDA DO INVERSOR, TERMOGRAFIA, REAPERTOS, MEDIÇÃO DA MALHA DO ATERRAMENTO. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.RAIMUNDO SABINO, EMANUEL, MISAEL. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-07 12:24 | 2023-08-07 13:15 | 2023-07-14 17:01 | 3 | 2023-08-07 | 202300020205 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020197 |  | 4 | RONECHARLES DA SILVA MAIA | 053.309.342-22 | MLPA6705397-21 | 657995 | 13364 | 1180 | 212201946 | SIGFI80 | 2023-08-08 14:25 | 2023-07-14 17:01 | 2023-08-09 09:39 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.872351666666667,-73.073685 | -7.87233556,-73.07357744 | MARIA VIEIRA DA SILVA | RONECHARLES DA SILVA MAIA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TRES BOCAS S/N RIO PARANA DOS MOURAS CENTRO COMUNIDADE TRES BOCAS | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 17:01 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. REALIZADA LIMPEZA GERAL NOS MODULOS, QUADROS , MEDIÇÃO DE TENSÃO DAS BATERIAS, SAÍDA DO INVERSOR, REAPERTOS, TERMOGRAFIA, MEDIÇÃO DA MALHA DO ATERRAMENTO. CLIENTE NAO ESTAVA NO LOCAL NAO SENDO POSSIVEL TIRAR FOTOS DE CARGAS LIGADAS NAS TOMADAS. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.MISAEL, RAIMUNDO SABINO, EMANUEL. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-08 12:14 | 2023-08-08 12:59 | 2023-07-14 17:01 | 3 | 2023-08-08 | 202300020197 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020189 |  | 4 | MARIA VIEIRA DA SILVA | 949.222.682-00 | MLPA6705398-21 | 657993 | 13365 | 928 | 212201945 | SIGFI80 | 2023-08-09 10:29 | 2023-07-14 17:01 | 2023-08-10 08:44 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.872261666666667,-73.07404 | -7.87207419,-73.07406455 | MARIA VIEIRA DA SILVA | MARIA VIEIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TRES BOCAS S/N RIO PARANA DOS MOURAS CENTRO COMUNIDADE TRES BOCAS | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 17:00 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.REALIZADA A LIMPEZA GERAL NOS MODULOS, QUADROS, MEDIÇÃO DE TENSÃO DAS BATERIAS E SAIDA DO INVERSOR, REAPERTOS, TERMOGRAFIA, MEDIÇÃO DA MALHA DE ATERRAMENTO.SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EMANUEL, RAIMUNDO SABINO, MISAEL. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-09 09:23 | 2023-08-09 09:58 | 2023-07-14 17:00 | 3 | 2023-08-09 | 202300020189 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020171 |  | 4 | EVANILSON DE SOUZA SILVA | 008.168.022-89 | MLPA6725910-21 | 657992 | 13293 | 879 | 212201944 | SIGFI80 | 2023-08-09 13:47 | 2023-07-14 17:00 | 2023-08-10 08:58 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.872199999999999,-73.07416333333335 | -7.87206923,-73.07428557 | MARIA DO CARMO INACIO DE SOUZA | EVANILSON DE SOUZA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TRES BOCAS S/N CENTRO COMUNIDADE TRES BOCAS | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 17:00 | ONEOM005 | 68984020058000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.REALIZADA A LIMPEZA GERAL NOS MODULOS, QUADROS, MEDIÇÃO DE TENSÃO DAS BATERIAS E SAIDA DO INVERSOR, REAPERTOS, TERMOGRAFIA, MEDIÇÃO DA MALHA DE ATERRAMENTO.SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EMANUEL, RAIMUNDO SABINO, MISAEL. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-09 10:45 | 2023-08-09 11:10 | 2023-07-14 17:00 | 3 | 2023-08-09 | 202300020171 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020163 |  | 4 | FRANCISCO SOUZA DA SILVA | 025.571.582-08 | MLPA6725909-21 | 659038 | 13292 | 1271 | 212201959 | SIGFI80 | 2023-08-09 14:34 | 2023-07-14 17:00 | 2023-08-10 09:09 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.872196666666667,-73.07439666666667 | -7.87191427,-73.07440039 | ANTONIA COELHO DE SOUZA | FRANCISCO SOUZA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TRES BOCAS S/N CENTRO COMUNIDADE TRES BOCAS | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:59 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.REALIZADA A LIMPEZA GERAL NOS MODULOS, QUADROS, MEDIÇÃO DE TENSÃO DAS BATERIAS E SAIDA DO INVERSOR, REAPERTOS, TERMOGRAFIA, MEDIÇÃO DA MALHA DE ATERRAMENTO.SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EMANUEL, RAIMUNDO SABINO, MISAEL. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-09 13:04 | 2023-08-09 13:30 | 2023-07-14 16:59 | 3 | 2023-08-09 | 202300020163 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020155 |  | 4 | ELTON DA SILVA MAIA | 084.007.342-97 | MLPA6714732-21 | 656801 | 13327 | 915 | 212201865 | SIGFI80 | 2023-08-10 15:09 | 2023-07-14 16:59 | 2023-08-11 09:56 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.872041666666666,-73.07460333333333 | -7.87186648,-73.07455631 | MARIA LEILANE PEREIRA DA SILVA | ELTON DA SILVA MAIA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TRES BOCAS S/N RIO PARANA DOS MOURAS CENTRO COMUNIDADE TRES BOCAS | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:59 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-10 12:00 | 2023-08-10 14:16 | 2023-07-14 16:59 | 3 | 2023-08-10 | 202300020155 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020148 |  | 4 | FRANCISCA DAS CHAGAS VALERIANO DA SILVA | 665.300.912-20 | MLPA6709948-21 | 658004 | 13263 | 1355 | 212201953 | SIGFI80 | 2023-08-10 11:19 | 2023-07-14 16:58 | 2023-08-14 11:18 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.871666666666666,-73.07443666666667 | -7.87164217,-73.07453822 | MARIA DIAMANTINA DA SILVA | FRANCISCA DAS CHAGAS VALERIANO DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TRES BOCAS S/N CENTRO COMUNIDADE TRES BOCAS | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:58 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO ESTAVA FUNCIONANDO NORMALMENTE. REALIZADA LIMPEZA GERAL NOS MODULOS (LIMPEZA EXECUTADA EM SOLO), QUADROS, MEDIÇÃO DE TENSÃO DAS BATERIAS, MODULOS E SAIDA DO INVERSOR, TERMOGRAFIA,REAPERTOS, MEDIÇÃO DA MALHA DO ATERRAMENTO. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.MISAEL,RAIMUNDO SABINO,EMANUEL. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-10 09:27 | 2023-08-10 10:20 | 2023-07-14 16:58 | 3 | 2023-08-10 | 202300020148 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020130 |  | 4 | TEREZINHA SOUZA DA SILVA | 943.852.972-15 | MLPA6717366-21 | 658001 | 13278 | 1089 | 212201952 | SIGFI80 | 2023-08-11 14:32 | 2023-07-14 16:58 | 2023-08-22 15:36 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.875848333333333,-73.07414 | -7.8759287,-73.07415882 | RIOAMARIA DAS DORES DE SOUZA | TEREZINHA SOUZA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TRES BOCAS S/N RIO PARANA DOS MOURA CENTRO COMUNIDADE TRES BOCAS | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:58 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-11 13:20 | 2023-08-11 13:50 | 2023-07-14 16:58 | 3 | 2023-08-11 | 202300020130 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020122 |  | 4 | JOSE MARCIO CRUZ DA SILVA | 021.002.972-28 | MLPA6725912-21 | 657999 | 13294 | 891 | 212201948 | SIGFI80 | 2023-08-11 12:02 | 2023-07-14 16:57 | 2023-08-14 09:50 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.879553333333333,-73.07876666666667 | -7.87968452,-73.07838364 | MARIA DE FATIMA LIMA DA CRUZ | JOSE MARCIO CRUZ DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TRES BOCAS S/N CENTRO COMUNIDADE TRES BOCAS | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:57 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. REALIZADA LIMPEZA GERAL NOS MODULOS, QUADROS, MEDIÇÃO DE TENSÃO DAS BATERIAS, SAIDA DO INVERSOR, TERMOGRAFIA, REAPERTOS, MEDIÇÃO DA MALHA DO ATERRAMENTO. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MISAEL, RAIMUNDO SABINO, EMANUEL. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-11 10:50 | 2023-08-11 11:22 | 2023-07-14 16:57 | 3 | 2023-08-11 | 202300020122 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020114 |  | 4 | JARLENE CONCEICAO DA SILVA | 014.894.852-95 | MLPA6714734-21 | 657996 | 13328 | 1108 | 212201947 | SIGFI80 | 2023-08-11 11:24 | 2023-07-14 16:57 | 2023-08-14 09:39 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.879828333333334,-73.07876666666667 | -7.87992548,-73.07863317 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | JARLENE CONCEICAO DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TRES BOCAS S/N "RIO PARANA DOS MOURAS,PASSANDO A COMUNIDADE" CENTRO COMUNIDADE TRES BOCAS | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:57 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. REALIZADA LIMPEZA GERAL NOS MODULOS (LIMPEZA EXECUTADA EM SOLO), QUADROS, MEDIÇÃO DE TENSÃO DAS BATERIAS, MODULOS, SAIDA DO INVERSOR, TERMOGRAFIA, REAPERTOS, MEDIÇÃO DA MALHA DO ATERRAMENTO. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MISAEL, RAIMUNDO SABINO, EMANUEL. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-11 09:25 | 2023-08-11 10:08 | 2023-07-14 16:57 | 3 | 2023-08-11 | 202300020114 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020106 |  | 4 | MARIA SISI SILVA OLIVEIRA | 014.828.642-90 | MLPA6717369-21 | 658214 | 13279 | 1255 | 212201839 | SIGFI80 | 2023-08-04 15:06 | 2023-07-14 16:56 | 2023-08-11 15:19 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.873393333333333,-73.05512 | -7.87347747,-73.05517476 | ALDENIRA MOUTA DA SILVA | MARIA SISI SILVA OLIVEIRA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FLORESTA S/N CENTRO COMUNIDADE FLORESTA | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:56 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS,QUADROS, MEDIÇÃO DE TENSÃO DAS BATERIAS, MÓDULOS, SAIDA DO INVERSOR, TERMOGRAFIA, REAPERTOS, MEDIÇÃO DA MALHA DE ATERRAMENTO. REALIZADA A LIMPEZA DOS MODULOS EM SOLO.SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.EMANUEL,MISAEL,RAIMUNDO NONATO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-04 12:17 | 2023-08-04 13:05 | 2023-07-14 16:56 | 3 | 2023-08-04 | 202300020106 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020098 |  | 4 | MARIA SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | 029.887.812-73 | MLPA6705399-21 | 658224 | 13366 | 1106 | 212201866 | SIGFI80 | 2023-08-04 12:16 | 2023-07-14 16:56 | 2023-08-07 09:28 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.873396666666667,-73.05482833333333 | -7.87356295,-73.05528017 | MARIA SISI SILVA OLIVEIRA | MARIA SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TRES BOCAS S/N RIO PARANA DOS MOURAS CENTRO COMUNIDADE TRES BOCAS | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:56 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADROS, MEDIÇÃO DE TENSÃO DAS BATERIAS, MÓDULOS, SAIDA DO INVERSOR, TERMOGRAFIA, REAPERTOS, MEDIÇÃO DA MALHA DO ATERRAMENTO.LIMPEZA DOS MODULOS REALIZADA EM SOLO. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EMANUEL, RAIMUNDO SABINO, MISAEL. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-04 09:23 | 2023-08-04 10:34 | 2023-07-14 16:56 | 3 | 2023-08-04 | 202300020098 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020080 |  | 4 | ALDENIRA MOUTA DA SILVA | 524.148.922-34 | MLPA6714736-21 | 657991 | 13329 | 1347 | 212201937 | SIGFI80 | 2023-08-02 15:29 | 2023-07-14 16:55 | 2023-08-03 08:43 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.873358333333334,-73.054625 | -7.87328906,-73.05449551 | FRANCISCA LAURA MOUTA | ALDENIRA MOUTA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FLORESTA S/N RIO PARANA DOS MOURAS CENTRO COMUNIDADE FLORESTA | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:55 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. REALIZADA A LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADROS, MEDIÇÃO DE TENSÃO DAS BATERIAS, MÓDULOS, SAIDA DO INVERSOR, TERMOGRAFIA,REAPERTOS, MEDIÇÃO DA MALHA DO ATERRAMENTO. REALIZADA LIMPEZA DOS MÓDULOS EM SOLO. MISAEL, RAIMUNDO SABINO, EMANUE E O QUE | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-02 13:12 | 2023-08-02 14:48 | 2023-07-14 16:55 | 3 | 2023-08-02 | 202300020080 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020072 |  | 4 | ABRAAO SILVA OLIVEIRA | 041.566.462-46 | MLPA6726486-21 | 656800 | 13350 | 1166 | 212201864 | SIGFI80 | 2023-08-02 12:22 | 2023-07-14 16:55 | 2023-08-03 08:57 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.873188333333333,-73.05446 | -7.87321187,-73.05451503 | ALDENIRA MOUTA DA SILVA | ABRAAO SILVA OLIVEIRA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FLORESTA S/N RIO PARANA DOS MOURAS CENTRO COMUNIDADE FLORESTA | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:55 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS,QUADROS, MEDIÇÃO DE TENSÃO DAS BATERIAS, MÓDULOS, SAÍDA DO INVERSOR, TERMOGRAFIA, REAPERTOS, MEDIÇÃO DO ATERRAMENTO.LIMPEZA DOS MÓDULOS REALIZADA EM SOLO, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MISAEL, EMANUEL, RAIMUNDO SABINO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-02 09:43 | 2023-08-02 10:17 | 2023-07-14 16:55 | 3 | 2023-08-02 | 202300020072 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020064 |  | 4 | GENIVAL DA SILVA MAIA | 013.025.652-81 | MLPA6705400-21 | 658006 | 13367 | 1117 | 212201956 | SIGFI80 | 2023-08-08 10:44 | 2023-07-14 16:55 | 2023-08-09 09:51 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.872396666666667,-73.07363666666667 | -7.87246469,-73.07349499 | MARIA ALENCAR DA SILVA | GENIVAL DA SILVA MAIA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TRES BOCAS S/N RIO PARANA DOS MOURAS CENTRO COMUNIDADE TRES BOCAS | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:54 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MODULOS, QUADROS, MEDIÇÃO DE TENSÃO DAS BATERIAS E SAIDA DO INVERSOR, TERMOGRAFIA, REAPERTOS , E MEDIÇÃO DA MALHA DE ATERRAMENTO. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.CLIENTE NAO ESTAVA NO LOCAL NAO FOI POSSÍVEL TIRAR FOTOS DE CARGAS LIGADAS NA TOMADA. MISAEL, RAIMUNDO SABINO, EMANUEL. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-08 09:02 | 2023-08-08 09:51 | 2023-07-14 16:54 | 3 | 2023-08-08 | 202300020064 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020056 |  | 4 | JOAO PEREIRA DE SOUZA | 540.218.632-49 | MLPA6726493-21 | 656778 | 13357 | 798 | 212201773 | SIGFI80 | 2023-08-01 08:51 | 2023-07-14 16:54 | 2023-08-02 10:52 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.866061666666667,-72.99151166666667 | -7.86595353,-72.99151719 | MARIA PEREIRA DE SOUZA | JOAO PEREIRA DE SOUZA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N "RIO PARANA DOS MOURAS- SAO PEDRO I" CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:54 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. REALIZADA LIMPEZA GERAL DOS MODULOS, QUADROS, MEDIÇÃO DE TENSÃO DAS BATERIAS, MÓDULOS E SAIDA DO INVERSOR, TERMOGRAFIA, REAPERTOS, MEDIÇÃO DA MALHA DO ATERRAMENTO. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. RAIMUNDO NONATO, EMANUEL, MISAEL. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-01 08:18 | 2023-08-01 08:23 | 2023-07-14 16:54 | 3 | 2023-08-01 | 202300020056 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020049 |  | 4 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | 547.104.992-68 | MLPA6714743-21 | 656060 | 13336 |  | 212201698 | SIGFI80 | 2023-08-01 11:17 | 2023-07-14 16:54 | 2023-08-02 11:10 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.865796666666667,-72.99161833333332 | -7.86555228,-72.99130744 | MARIA PEREIRA DE SOUZA | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N "RIO PARANA DOS MOURAS- SAO PEDRO DE BAIXO" CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:53 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-01 11:07 | 2023-08-01 11:09 | 2023-07-14 16:53 | 3 | 2023-08-01 | 202300020049 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020031 |  | 4 | SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA | 079.293.312-53 | MLPA6726492-21 | 657912 | 13356 | 1217 | 212201759 | SIGFI80 | 2023-08-01 08:14 | 2023-07-14 16:53 | 2023-08-02 11:28 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.86592,-72.99157166666667 | -7.86585,-72.99155689 | MARIA PEREIRA DE SOUZA | SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N "RIO PARANA DOS MOURAS- SAO PEDRO I" CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:53 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. REALIZADA LIMPEZA GERAL DOS MODULOS, QUADROS, MEDIÇÃO DE TENSÃO DAS BATERIAS, MÓDULOS E SAIDA DO INVERSOR, TERMOGRAFIA, REAPERTOS, MEDIÇÃO DA MALHA DO ATERRAMENTO. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. RAIMUNDO NONATO, EMANUEL, MISAEL. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-01 07:34 | 2023-08-01 07:40 | 2023-07-14 16:53 | 3 | 2023-08-01 | 202300020031 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020023 |  | 4 | MARINEIDE DA COSTA | 868.853.592-20 | MLPA6714744-21 | 681894 | 13337 |  | 212201806 | SIGFI80 | 2023-08-01 09:27 | 2023-07-14 16:53 | 2023-08-02 11:41 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.865973333333333,-72.99092999999999 | -7.86594175,-72.99090279 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | ELENILTON DA COSTA XAVIER | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N RIO PARANA DOS MOURAS CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:52 | ONEOM005 | 68999576042000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 39 | 12 | 27 | 5042 | 34 | 2023-08-01 08:55 | 2023-08-01 08:57 | 2023-07-14 16:52 | 3 | 2023-08-01 | 202300020023 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020015 |  | 4 | MARIA FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | 020.698.462-61 | MLPA6717375-21 | 660273 | 13283 |  | 212201812 | SIGFI80 | 2023-08-01 10:24 | 2023-07-14 16:52 | 2023-08-02 11:52 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.865690000000001,-72.99116833333332 | -7.86571425,-72.99113801 | MARIA JOSE BEZERRA | MARIA FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:52 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. REALIZADA LIMPEZA GERAL NOS MÓDULOS, QUADROS , MEDIÇÕES DE TENSÃO DAS BATERIAS, MÓDULOS E SAIDA DO INVERSOR, TERMOGRAFIA, REAPERTOS, E MEDIÇÃO DA MALHA DE CLIENTE NAO ESTAVA NO LOCAL NAO SENDO POSSÍVEL FOTOS DE CARGAS LIGADAS NAS TOMADAS.SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.EMANUEL, RAIMUNDO SABINO, MISAEL. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-01 09:57 | 2023-08-01 09:58 | 2023-07-14 16:52 | 3 | 2023-08-01 | 202300020015 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020007 |  | 4 | MARINEIDE DA COSTA | 868.853.592-20 | MLPA6725919-21 | 657929 | 13301 |  | 212201814 | SIGFI80 | 2023-08-01 10:38 | 2023-07-14 16:52 | 2023-08-02 12:01 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.865526666666667,-72.99119833333333 | -7.86552907,-72.99110407 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | MARINEIDE DA COSTA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N SAO PEDRO I CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:51 | ONEOM005 | 6892371969000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. REALIZADA A LIMPEZA GERAL NOS MÓDULOS, QUADROS, MEDIÇÃO DE TENSÃO DAS BATERIAS, MÓDULOS, SAIDA DO INVERSOR, TERMOGRAFIA E REAPERTOS, MEDIÇÃO DA MALHA DO ATERRAMENTO. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MISAEL, RAIMUNDO NONATO, EMANUEL. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-01 10:29 | 2023-08-01 10:29 | 2023-07-14 16:51 | 3 | 2023-08-01 | 202300020007 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019991 |  | 4 | FRANCISCO ORLEILSON XAVIER DA CONCEICAO | 019.606.502-03 | MLPA6714741-21 | 656701 | 13334 | 898 | 212201633 | SIGFI80 | 2023-07-31 15:15 | 2023-07-14 16:51 | 2023-08-01 09:06 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.863803333333334,-72.99073833333334 | -7.86382675,-72.99075853 | MARFISA ALVES XAVIER | FRANCISCO ORLEILSON XAVIER DA CONCEICAO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N "RIO PARANA DOS MOURAS- SAO PEDRO DE BAIXO" CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:51 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO ESTAVA FUNCIONANDO NORMALMENTE, REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADROS , MEDIÇÃO DE TENSÃO DOS MÓDULOS,BATERIAS E SAIDA DO INVERSOR, TERMOGRAFIA, REAPERTOS E MEDIÇÃO DA MALHA DE ATERRAMENTO. SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MISAEL, EMANUEL,RAIMUNDO SABINO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-07-31 15:00 | 2023-07-31 15:04 | 2023-07-14 16:51 | 3 | 2023-07-31 | 202300019991 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019983 |  | 4 | ALTEMIZA DA SILVA MOREIRA | 029.857.602-32 | MLPA6726490-21 | 654956 | 13354 | 1130 | 212201632 | SIGFI80 | 2023-07-31 08:37 | 2023-07-14 16:51 | 2023-08-01 09:16 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.863705,-72.99049 | -7.86374131,-72.99061921 | MARIA BARROS DA SILVA | ALTEMIZA DA SILVA MOREIRA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N RIO PARANA DOS MOURAS CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:51 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO ESTAVA FUNCIONANDO NORMALMENTE, REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADROS , MEDIÇÃO DE TENSÃO DOS MÓDULOS,BATERIAS E SAIDA DO INVERSOR, TERMOGRAFIA, REAPERTOS E MEDIÇÃO DA MALHA DE ATERRAMENTO. SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MISAEL, EMANUEL,RAIMUNDO SABINO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-07-31 07:47 | 2023-07-31 07:49 | 2023-07-14 16:51 | 3 | 2023-07-31 | 202300019983 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019975 |  | 4 | MARIA ROSILEIDE SANTOS DA SILVA | 899.493.742-00 | MLPA6714742-21 | 657820 | 13335 | 1178 | 212201637 | SIGFI80 | 2023-07-31 14:16 | 2023-07-14 16:50 | 2023-08-02 12:05 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.863898333333333,-72.99067666666666 | -7.86397666, -72.99068494 | OSELINA ROSILEIDE SANTOS DA SILVA | MARIA ROSILEIDE SANTOS DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N "RIO PARANA DOS MOURAS- SAO PEDRO DE BAIXO" CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:50 | ONEOM005 | 68992487488000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO ESTAVA FUNCIONANDO APENAS COM UMA BATERIA, REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADROS , MEDIÇÃO DE TENSÃO DOS MÓDULOS,BATERIAS E SAIDA DO INVERSOR, TERMOGRAFIA, REAPERTOS E MEDIÇÃO DA MALHA DE ATERRAMENTO.FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA E SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MISAEL, EMANUEL,RAIMUNDO SABINO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 27 | 5042 | 34 | 2023-07-31 13:28 | 2023-07-31 13:43 | 2023-07-14 16:50 | 3 | 2023-07-31 | 202300019975 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019967 |  | 4 | MARIA DA GLORIA SOUZA TEIXEIRA | 677.670.872-04 | MLPA6725917-21 | 656765 | 13299 |  | 212201635 | SIGFI80 | 2023-07-31 11:30 | 2023-07-14 16:50 | 2023-08-01 09:52 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.86383,-72.99091666666666 | -7.86381955,-72.99104093 | MARIA ENILDA SOUZA | MARIA DA GLORIA SOUZA TEIXEIRA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N SAO PEDRO I CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:50 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-07-31 10:52 | 2023-07-31 10:59 | 2023-07-14 16:50 | 3 | 2023-07-31 | 202300019967 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019959 |  | 4 | MARIA DE FATIMA SILVA DE SOUZA | 031.171.912-08 | MLPA6726491-21 | 657938 | 13355 | 1218 | 212201827 | SIGFI80 | 2023-07-31 10:50 | 2023-07-14 16:50 | 2023-08-01 10:13 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.863501666666667,-72.99099333333334 | -7.86347959,-72.99090534 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | MARIA DE FATIMA SILVA DE SOUZA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N "RIO PARANA DOS MOURAS- SAO PEDRO I" CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:49 | ONEOM005 | 68996140750000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO ESTAVA FUNCIONANDO NORMALMENTE, REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADROS , MEDIÇÃO DE TENSÃO DOS MÓDULOS,BATERIAS E SAIDA DO INVERSOR, TERMOGRAFIA, REAPERTOS E MEDIÇÃO DA MALHA DE ATERRAMENTO. SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MISAEL, EMANUEL,RAIMUNDO SABINO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-07-31 10:17 | 2023-07-31 10:50 | 2023-07-14 16:49 | 3 | 2023-07-31 | 202300019959 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019942 |  | 4 | MARFISA ALVES XAVIER | 784.051.812-53 | MLPA6717373-21 | 656764 | 13282 |  | 212201634 | SIGFI80 | 2023-07-31 09:18 | 2023-07-14 16:49 | 2023-08-01 10:26 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.863436666666667,-72.99055166666668 | -7.86354929,-72.99060654 | RAIMUNDA ALVES XAVIER | MARFISA ALVES XAVIER | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N "RIO PARANA DOS MOURAS- SAO PEDRO I" CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:49 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO ESTAVA FUNCIONANDO NORMALMENTE, REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADROS , MEDIÇÃO DE TENSÃO DOS MÓDULOS,BATERIAS E SAIDA DO INVERSOR, TERMOGRAFIA, REAPERTOS E MEDIÇÃO DA MALHA DE ATERRAMENTO. SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MISAEL, EMANUEL,RAIMUNDO SABINO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-07-31 08:38 | 2023-07-31 08:41 | 2023-07-14 16:49 | 3 | 2023-07-31 | 202300019942 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019934 |  | 4 | GEAN FIDELIS DA SILVA | 083.353.302-98 | MLPA6725918-21 | 656777 | 13300 | 1356 | 212201762 | SIGFI80 | 2023-07-31 10:14 | 2023-07-14 16:49 | 2023-08-01 10:33 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.86355,-72.99074 | -7.86352718,-72.9908039 | MARIA EVA FIDELIS DA SILVA | GEAN FIDELIS DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N SAO PEDRO I CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:48 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE NAO SE ENCONTRA EM CASA | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-07-31 09:26 | 2023-07-31 09:29 | 2023-07-14 16:48 | 3 | 2023-07-31 | 202300019934 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019926 |  | 4 | MARIA JOSE ARAUJO DE SOUZA | 718.075.602-44 | MLPA6705404-21 | 657927 | 13369 | 1357 | 212201813 | SIGFI80 | 2023-07-29 08:53 | 2023-07-14 16:47 | 2023-07-31 14:27 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.8633733333333335,-72.99319 | -7.86333035,-72.99311853 | MARIA JOSE ARAUJO DE SOUZA | MARIA JOSE ARAUJO DE SOUZA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N "RIO PARANA DOS MOURAS- ALTO" CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:47 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-07-29 08:12 | 2023-07-29 08:13 | 2023-07-14 16:47 | 3 | 2023-07-29 | 202300019926 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019918 |  | 4 | JOSE FRANCISCO ARAUJO DE MOURA | 079.293.152-15 | MLPA6714739-21 | 658213 | 13332 | 1359 | 212201810 | SIGFI80 | 2023-07-29 10:24 | 2023-07-14 16:47 | 2023-08-01 12:01 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.863363333333332,-72.993145 | -7.86334097,-72.99312702 | IZAURA ARAUJO DE MOURA | JOSE FRANCISCO ARAUJO DE MOURA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N RIO PARANA DOS MOURAS CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:47 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO ESTAVA FUNCIONANDO APENAS COM UMA BATERIA, BATERIA 1 ESTAVA DESLIGADA, PORTA DO2 NAO FECHOU CONTATO SECO 11% SOC. REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADROS, MEDIÇÃO DE TENSÃO DAS BATERIAS, MODULOS E SAIDA DO INVERSOR, TERMOGRAFIA E MEDIÇÃO DA MALHA DO ATERRAMENTO.FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA E SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. RAIMUNDO SABINO, EMANUEL E MISAEL | 4 | 2 | 39 | 12 | 27 | 5042 | 34 | 2023-07-29 09:29 | 2023-07-29 09:59 | 2023-07-14 16:47 | 3 | 2023-07-29 | 202300019918 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019900 |  | 4 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA MOURA | 095.871.282-49 | MLPA6705402-21 | 656790 | 13368 |  | 212201808 | SIGFI80 | 2023-07-29 11:26 | 2023-07-14 16:46 | 2023-08-01 11:26 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.863148333333333,-72.99319333333332 | -7.86318575,-72.99327809 | REGINA PEREIRA DE OLIVEIRA | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA MOURA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N "RIO PARANA DOS MOURAS- MARGEM ESQUERDA" CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:46 | ONEOM005 | 68996051888000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADROS, MEDIÇÃO DE TENSÃO DAS BATERIAS, MÓDULOS E SAIDA DO INVERSOR, TERMOGRAFIA, MEDIÇÃO DA MALHA DO ATERRAMENTO E REAPERTOS. SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-07-29 10:48 | 2023-07-29 11:02 | 2023-07-14 16:46 | 3 | 2023-07-29 | 202300019900 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019892 |  | 4 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DA SILVA | 685.083.012-00 | MLPA6717372-21 | 656776 | 13281 |  | 212201760 | SIGFI80 | 2023-07-28 10:35 | 2023-07-14 16:45 | 2023-08-01 10:41 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.863230000000001,-72.99357333333334 | -7.86322674,-72.99354653 | SEBASTIANA VIEIRA DA SILVA | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N SAO PEDRO II CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:45 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO ESTAVA FUNCIONANDO NORMALMENTE, REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADROS, MEDIÇÕES DE TENSÃO DAS BATERIAS DOS MODULOS E SAÍDA DO INVERSOR, MEDIÇÕES DO ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA. SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EMANUEL, MISAEL, RAIMUNDO SABINO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-07-28 10:04 | 2023-07-28 10:05 | 2023-07-14 16:45 | 3 | 2023-07-28 | 202300019892 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019884 |  | 4 | MARIA ALCIENE DE SOUZA | 001.434.912-45 | MLPA6714740-21 | 656686 | 13333 | 894 | 212201576 | SIGFI80 | 2023-07-28 14:17 | 2023-07-14 16:45 | 2023-07-31 15:47 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.8633783333333325,-72.99465333333333 | -7.86356085,-72.99459588 | MARIA VALDECI ALVES DA SILVA | MARIA ALCIENE DE SOUZA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N RIO PARANA DOS MOURAS CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:45 | ONEOM005 | 68999500431000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-07-28 13:47 | 2023-07-28 13:48 | 2023-07-14 16:45 | 3 | 2023-07-28 | 202300019884 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019876 |  | 9 | ESC. MUNICIPAL. SÃO FRANCISCO | 752.757.082-20 | 75275708220 | 660976 | 15547 |  | 212202269 | SIGFI160 | 2023-08-11 16:01 | 2023-07-14 16:44 | 2023-08-14 10:35 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.90674,-70.16882666666667 | -7.906725,-70.169065 | MARIA HELIANA MONTEIRO | ESC. MUNICIPAL. SÃO FRANCISCO | FEIJO | SERINGAL CAIÇA SERINGAL CAIÇA | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:44 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TORMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM NA ESCOLA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-08-11 15:08 | 2023-08-11 15:08 | 2023-07-14 16:44 | 3 | 2023-08-11 | 202300019876 | Report2 | 5333
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019868 |  | 9 | JOSE PEQUENO DE ALMEIDA | 788.741.732-53 | 78874173253 | 660985 | 15519 | 1519 | 212202274 | SIGFI45 | 2023-08-10 16:24 | 2023-07-14 16:43 | 2023-08-11 10:10 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.994339999999999,-70.21084833333333 | -7.994398333333334,-70.21075 | MARIA PEQUENO DE ALMEIDA | JOSE PEQUENO DE ALMEIDA | FEIJO | SERINGAL JUA SERINGAL JUA | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:43 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TORMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-08-10 16:03 | 2023-08-10 16:03 | 2023-07-14 16:43 | 3 | 2023-08-10 | 202300019868 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019850 |  | 9 | ESC. MUN. JOÃO PAULO II | 4005179000201 | 63078775291 | 661935 | 15589 | 1343 | 212202385 | SIGFI45 | 2023-08-09 16:35 | 2023-07-14 16:43 | 2023-08-10 09:21 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.861504999999999,-70.102965 | -7.861459999999999,-70.103125 | MARIA GILDA QUEIROS | ESC. MUN. JOÃO PAULO II | FEIJO | PREFEITURA DE FEIJÓ SERINGAL BOM JARDIM PREFEITURA DE FEIJÓ SERINGAL BOM JARDIM | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:43 | ONEOM009 | 6899459548000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTERMA FOI TROCADO O INVERSOR, PÓS O MESMO NAO ESTAVA LIBERANDO TENSÃO DURANTE A NOITE, A BATERIA ESTAVA CM OS LEDS DE SOCS TODOS ACESO E O RUM PISCANDO, E O BORTAM RESET ESTAVA FONCIONANDO NORMAL, O QUE INDICAR QUE A BATERIA ESTA PERFEITA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 27 | 5046 | 23 | 2023-08-09 15:56 | 2023-08-09 15:56 | 2023-07-14 16:43 | 3 | 2023-08-09 | 202300019850 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019843 |  | 9 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | 732.781.902-97 | MLPA7000850-21 | 661939 | 13566 | 1274 | 212202398 | SIGFI45 | 2023-08-09 13:56 | 2023-07-14 16:42 | 2023-08-10 09:39 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.86317,-70.109455 | -7.863508333333334,-70.10946 | PEDRINA SOARES DE ARAUJO | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:42 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-08-09 13:15 | 2023-08-09 13:15 | 2023-07-14 16:42 | 3 | 2023-08-09 | 202300019843 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019835 |  | 9 | MARIA LUCIA FERREIRA | 528.054.252-00 | MLPA7005118-21 | 660991 | 13602 | 1191 | 212202309 | SIGFI80 | 2023-08-05 09:19 | 2023-07-14 16:42 | 2023-08-07 10:00 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.9600349999999995,-70.19540833333333 | -7.960003333333333,-70.19541333333333 | RAIMUNDA RODRIGUES CARNEIRO | MARIA LUCIA FERREIRA | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N COLONIA BEIJA FLOR CENTRO SERINGAL CAICA | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:41 | ONEOM009 | 68999434682000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-08-05 08:22 | 2023-08-05 08:22 | 2023-07-14 16:41 | 3 | 2023-08-05 | 202300019835 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019827 |  | 9 | MARIA DAYANE NERI DE SOUSA | 064.323.272-96 | 6432327296 | 660987 | 15517 | 1315 | 212202303 | SIGFI45 | 2023-08-11 11:56 | 2023-07-14 16:41 | 2023-08-14 11:56 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.9789,-70.24953166666666 | -7.978886666666667,-70.24959166666666 | MARIA BRASILINA LEITÃO NERI | MARIA DAYANE NERI DE SOUSA | FEIJO | SERINGAL FLORESTA SERINGAL FLORESTA | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:41 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TORMADAS DEVIDO NÃO HAVER NINGUEM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-08-11 11:04 | 2023-08-11 11:04 | 2023-07-14 16:41 | 3 | 2023-08-11 | 202300019827 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019819 |  | 9 | JECIANE CAVALCANTE FERREIRA | 004.382.822-13 | MLPA7023494-21 | 661796 | 13565 | 1293 | 212202383 | SIGFI45 | 2023-08-09 09:39 | 2023-07-14 16:41 | 2023-08-10 09:43 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.871408333333333,-70.11364833333333 | -7.871336666666667,-70.11359333333333 | MARIA NADIR PERWIRA CAVALCANTE | JECIANE CAVALCANTE FERREIRA | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:40 | ONEOM009 | 68992182619000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-08-09 09:12 | 2023-08-09 09:12 | 2023-07-14 16:40 | 3 | 2023-08-09 | 202300019819 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019801 |  | 9 | MANOEL CIRIACO | 844.349.532-49 | MLPA7000863-21 | 661788 | 13574 | 1277 | 212202379 | SIGFI45 | 2023-08-09 09:04 | 2023-07-14 16:40 | 2023-08-14 12:34 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.870011666666667,-70.11366666666666 | -7.869988333333334,-70.11359666666667 | REGINA CIRIACO DE LIMA | MANOEL CIRIACO | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:39 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TORMADAS POR NÃO HAVER NINGUEM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-08-09 08:34 | 2023-08-09 08:34 | 2023-07-14 16:39 | 3 | 2023-08-09 | 202300019801 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019793 |  | 9 | JOSE ALISSON LIMA CORREIA | 034.924.802-84 | 3492480284 | 669985 | 15593 | 1295 | 212202508 | SIGFI45 | 2023-08-09 15:29 | 2023-07-14 16:39 | 2023-08-10 09:55 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.859185000000000,-70.10331166666667 | -7.859399999999999,-70.10353166666667 | ROSENILDA DE SOUZA LIMA | JOSE ALISSON LIMA CORREIA | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM SERINGAL BOM JARDIM | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:38 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-08-09 14:51 | 2023-08-09 14:51 | 2023-07-14 16:38 | 3 | 2023-08-09 | 202300019793 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019785 |  | 9 | MARIA ADEILDA RUFINO DE LIMA | 944.461.132-91 | MLPA7007848-21 | 659073 | 13603 | 1154 | 212202035 | SIGFI80 | 2023-08-09 08:09 | 2023-07-14 16:37 | 2023-08-10 09:58 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.865481666666667,-70.11201666666666 | -7.869346666666667,-70.10504833333333 | MARIA HELENA RUFINO DA COSTA | MARIA ADEILDA RUFINO DE LIMA | FEIJO | COMUNIDADE BOM JESUS S/N RIO ENVIRA CENTRO COMUNIDADE BOM JESUS | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:37 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TORMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-08-09 07:49 | 2023-08-09 07:49 | 2023-07-14 16:37 | 3 | 2023-08-09 | 202300019785 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019777 |  | 9 | ELITON FERREIRA SANTANA | 46577688249 | MLPA7013300-21 | 661063 | 13576 |  | 212202386 | SIGFI45 | 2023-08-09 14:45 | 2023-07-14 16:37 | 2023-08-10 10:05 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.8598,-70.10388166666667 | -7.859493333333334,-70.10387 | MARIA FERNANDES FERREIRA | ELITON FERREIRA SANTANA | FEIJO | SERINGAL FOZ DO JURUPARI S/N COLOCACAO ESTIRAO DO BOM JARDIM RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL FOZ DO JURUPARI | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:36 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-08-09 14:10 | 2023-08-09 14:10 | 2023-07-14 16:36 | 3 | 2023-08-09 | 202300019777 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019769 |  | 9 | ELTON LIMA MONTEIRO | 044.971.682-36 | 4497168236 | 659165 | 15567 | 1240 | 212202137 | SIGFI80 | 2023-07-26 16:21 | 2023-07-14 16:36 | 2023-07-27 10:27 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.8894066666667,-70.121103333333 | -7.889286666666667,-70.12123833333334 | MARIA OSVANETE VALÉRIO LIMA | ELTON LIMA MONTEIRO | FEIJO | SERINGAL SAÚDE SERINGAL SAÚDE | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:36 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TORMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS, UELERSON E ADEGILSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-07-26 15:49 | 2023-07-26 15:49 | 2023-07-14 16:36 | 3 | 2023-07-26 | 202300019769 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019751 |  | 9 | MANOEL BRAS SANTANA | 857.600.302-30 | 85760030230 | 669979 | 15565 |  | 112203760 | SIGFI80 | 2023-07-27 10:14 | 2023-07-14 16:35 | 2023-07-28 09:45 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.888883333333332,-70.13266000000000 | -7.888893333333334,-70.13256333333334 | RAIMUNDA NONATA BRAS SANTANA | MANOEL BRAS SANTANA | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANÇA SERINGAL BOA ESPERANÇA | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:35 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TORMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-07-27 09:43 | 2023-07-27 09:43 | 2023-07-14 16:35 | 3 | 2023-07-27 | 202300019751 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019744 |  | 9 | SEME. MARIA CLEONICE CASTRO DA SILVA | 40051790000201 | 3231235200 | 661797 | 15525 |  | 212202387 | SIGFI45 | 2023-08-07 15:03 | 2023-07-14 16:35 | 2023-08-14 12:37 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.951648333333333,-70.19790666666667 | -7.951805,-70.19791000000001 | ANTÔNIO DA SILVA FRANÇA PREFEITURA DE FEIJO | SEME. MARIA CLEONICE CASTRO DA SILVA | FEIJO | OSERINGAL SÃO DOMINGOS OSERINGAL SÃO DOMINGOS | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:34 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TORMADAS POR NÃO HAVER NINGUEM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-08-07 14:36 | 2023-08-07 14:36 | 2023-07-14 16:34 | 3 | 2023-08-07 | 202300019744 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019736 |  | 9 | FRANCISCO SIDINEI DA SILVA DE ALMEIDA | 466.218.652-87 | MLPA6994003-21 | 658105 | 13589 | 1307 | 212201960 | SIGFI45 | 2023-07-26 11:35 | 2023-07-14 16:34 | 2023-07-27 09:53 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.888966666666666,-70.13775666666668 | -7.888965,-70.13770333333333 | MARIA DA SILVA DE ALMEIDA | FRANCISCO SIDINEI DA SILVA DE ALMEIDA | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:34 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, UELERSON E ADEGILSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-07-26 11:08 | 2023-07-26 11:08 | 2023-07-14 16:34 | 3 | 2023-07-26 | 202300019736 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019728 |  | 9 | FABIANA DA SILVA ARAÚJO | 031.860.452-31 | 11601426 | 659166 | 15561 | 1187 | 212202140 | SIGFI80 | 2023-07-27 11:10 | 2023-07-14 16:33 | 2023-07-28 09:54 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.888315,-70.13585833333333 | -7.888301666666666,-70.13592333333332 | FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA | FABIANA DA SILVA ARAÚJO | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANÇA SERINGAL BOA ESPERANÇA | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:33 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, UELERSON E ADEGILSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-07-27 10:36 | 2023-07-27 10:36 | 2023-07-14 16:33 | 3 | 2023-07-27 | 202300019728 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019710 |  | 9 | MARIA RAILDA XAVIER DO NASCIMENTO | 857.217.002-20 | 85721700220 | 661716 | 15535 | 1167 | 212202188 | SIGFI80 | 2023-08-07 10:23 | 2023-07-14 16:32 | 2023-08-08 10:51 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.939235,-70.17620000000001 | -7.938958333333333,-70.17619833333333 | MARIA MADALENA XAVIER GOMES | MARIA RAILDA XAVIER DO NASCIMENTO | FEIJO | SERINGAL SÃO DOMINGOS SERINGAL SÃO DOMINGOS | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:32 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TORMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-08-07 09:50 | 2023-08-07 09:50 | 2023-07-14 16:32 | 3 | 2023-08-07 | 202300019710 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019702 |  | 9 | RAILSON ARAUJO DA SILVA | 018.359.602-19 | MLPA7000857-21 | 659187 | 13570 |  | 212202193 | SIGFI45 | 2023-08-08 13:51 | 2023-07-14 16:32 | 2023-08-09 11:37 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.879416666666667,-70.110095 | -7.879475,-70.11018 | MARIA NILDA SOARES ARAUJO | RAILSON ARAUJO DA SILVA | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:31 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-08-08 12:53 | 2023-08-08 12:53 | 2023-07-14 16:31 | 3 | 2023-08-08 | 202300019702 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019694 |  | 9 | MARIA VALDELICE DOS SANTOS BARROSO | 833.591.252-15 | MLPA7005112-21 | 659060 | 13596 | 1136 | 212202019 | SIGFI80 | 2023-07-29 12:42 | 2023-07-14 16:31 | 2023-07-31 08:37 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.920946666666667,-70.17481666666666 | -7.920931666666666,-70.17483166666666 | FRANCISCA DAMIAO DOS SANTOS | MARIA VALDELICE DOS SANTOS BARROSO | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N COMUNIDADE SAMAUMA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:31 | ONEOM009 | 68996122571000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, UELERSON E ADEGILSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-07-29 12:10 | 2023-07-29 12:10 | 2023-07-14 16:31 | 3 | 2023-07-29 | 202300019694 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019686 |  | 9 | MANOEL DE JESUS MONTEIRO ALVES | 857.592.792-20 | 85759279220 | 659086 | 15599 | 1235 | 212202042 | SIGFI80 | 2023-07-27 16:21 | 2023-07-14 16:31 | 2023-07-28 10:19 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.917763333333333,-70.15114166666667 | -7.91786,-70.15075833333334 | MARIA MONTEIRO SLVES | MANOEL DE JESUS MONTEIRO ALVES | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANÇA SERINGAL BOA ESPERANÇA | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:30 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, UELERSON E ADEGILSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-07-27 15:49 | 2023-07-27 15:49 | 2023-07-14 16:30 | 3 | 2023-07-27 | 202300019686 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019678 |  | 9 | THAIS NONATA NERES | 701.452.272-86 | MLPA7028111-22 | 661723 | 13628 | 1273 | 212202197 | SIGFI45 | 2023-08-10 15:08 | 2023-07-14 16:30 | 2023-08-11 10:15 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.981518333333334,-70.23754833333334 | -7.990783333333333,-70.20259833333333 | RAIMUNDA NONATA NERES | THAIS NONATA NERES | FEIJO | SERINGAL JUA S/N COMUNIDADE JARINAUA CENTRO SERINGAL JUA | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:29 | ONEOM009 | 68992358520000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-08-10 14:32 | 2023-08-10 14:32 | 2023-07-14 16:29 | 3 | 2023-08-10 | 202300019678 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019660 |  | 9 | MARIA CRISTINA MONTEIRO ALVES | 819.638.822-53 | MLPA7000861-21 | 659057 | 13573 | 1350 | 212202003 | SIGFI80 | 2023-07-27 17:23 | 2023-07-14 16:29 | 2023-07-28 14:57 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.910325,-70.14574999999999 | -7.9103116666666667,-70.14547166666667 | MARIA MONTEIRO ALVES | MARIA CRISTINA MONTEIRO ALVES | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANÇA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOA ESPERANÇA | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:29 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, UELERSON E ADEGILSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-07-27 16:50 | 2023-07-27 16:50 | 2023-07-14 16:29 | 3 | 2023-07-27 | 202300019660 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019652 |  | 9 | VERÔNICA MONTEIRO ALVES | 465.784.472-53 | 46578447253 | 659092 | 15551 | 1206 | 212202051 | SIGFI80 | 2023-07-27 15:28 | 2023-07-14 16:29 | 2023-07-28 10:11 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.9131116666666665,-70.14744333333333 | -7.913043333333333,-70.14738833333334 | MARIA MONTEIRO ALVES | VERÔNICA MONTEIRO ALVES | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANÇA SERINGAL BOA ESPERANÇA | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:28 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, UELERSON E ADEGILSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-07-27 14:53 | 2023-07-27 14:53 | 2023-07-14 16:28 | 3 | 2023-07-27 | 202300019652 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019645 |  | 9 | MARIA ERONIDES MARANGUAPE DE ARAUJO | 683.012.782-34 | MLPA7018898-21 | 656954 | 13550 | 1162 | 212201878 | SIGFI80 | 2023-08-07 08:27 | 2023-07-14 16:28 | 2023-08-08 11:02 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.930840000000001,-70.19027 | -7.930828333333333,-70.19010333333334 | EUDES MARANGUAPE DE ARAUJO | MARIA ERONIDES MARANGUAPE DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL SAO DOMINGOS S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAO DOMINGOS | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:28 | ONEOM009 | 68999087606000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-08-07 07:45 | 2023-08-07 07:45 | 2023-07-14 16:28 | 3 | 2023-08-07 | 202300019645 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019637 |  | 9 | ISAQUE DE ALMEIDA FAUSTINO | 695.993.432-04 | 69599343204 | 661709 | 15511 | 1279 | 212202171 | SIGFI45 | 2023-08-11 09:11 | 2023-07-14 16:27 | 2023-08-14 11:21 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.981611666666667,-70.23764333333334 | -7.981556666666667,-70.23769666666666 | MARIA EDINA DE ALMEIDA FAUSTINO | ISAQUE DE ALMEIDA FAUSTINO | FEIJO | SERINGAL FLORESTA SERINGAL FLORESTA | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:27 | ONEOM009 | 68999933225000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TORMADAS DEVIDO NÃO HAVER NINGUEM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-08-11 08:47 | 2023-08-11 08:47 | 2023-07-14 16:27 | 3 | 2023-08-11 | 202300019637 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019629 |  | 9 | SILDA GURGEL DE SOUZA | 005.297.252-66 | 529725266 | 659155 | 15563 | 1161 | 212202122 | SIGFI80 | 2023-07-26 15:30 | 2023-07-14 16:27 | 2023-07-27 10:19 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.887434999999999,-70.13349 | -7.887613333333333,-70.13364166666666 | MARIA FRANCISCA GURGEL DE FARIAS | SILDA GURGEL DE SOUZA | FEIJO | SERINGAL SAÚDE SERINGAL SAÚDE | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:26 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, UELERSON E ADEGILSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-07-26 14:52 | 2023-07-26 14:52 | 2023-07-14 16:26 | 3 | 2023-07-26 | 202300019629 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019611 |  | 9 | MARIA KATIA BENEVENUTO DE OLIVEIRA | 888.809.742-20 | MLPA6994002-21 | 659169 | 13588 | 767 | 212202157 | SIGFI45 | 2023-08-04 16:15 | 2023-07-14 16:26 | 2023-08-07 09:51 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.954318333333333,-70.18610666666667 | -7.954206666666666,-70.18604 | MARIA VANDI BENEVENUTO DE OLIVEIRA | MARIA KATIA BENEVENUTO DE OLIVEIRA | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL CAICA | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:26 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TORMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-08-04 15:41 | 2023-08-04 15:41 | 2023-07-14 16:26 | 3 | 2023-08-04 | 202300019611 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019603 |  | 9 | SEBASTIAO NASCIMENTO DOS SANTOS | 073.729.562-77 | MLPA6993997-21 | 656955 | 13584 | 1242 | 212201880 | SIGFI80 | 2023-08-03 11:58 | 2023-07-14 16:25 | 2023-08-04 09:25 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.910358333333333,-70.177855 | -7.910205,-70.177745 | MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO | SEBASTIAO NASCIMENTO DOS SANTOS | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL CAICA | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:25 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-08-03 11:19 | 2023-08-03 11:19 | 2023-07-14 16:25 | 3 | 2023-08-03 | 202300019603 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019595 |  | 9 | MARIA FRANCILENE ARAUJO LIRA | 769.266.642-34 | MLPA7000858-21 | 661629 | 13571 | 1140 | 212202004 | SIGFI80 | 2023-08-08 12:36 | 2023-07-14 16:25 | 2023-08-09 11:47 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.880438333333332,-70.11983833333333 | -7.880243333333334,-70.11990333333333 | ROCILDA ARAUJO DE LIRA | MARIA FRANCILENE ARAUJO LIRA | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:24 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-08-08 11:54 | 2023-08-08 11:54 | 2023-07-14 16:24 | 3 | 2023-08-08 | 202300019595 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019587 |  | 9 | MARIA JUDITE SOUZA DA SILVA | 026.140.922-07 | MLPA6993998-21 | 660378 | 13585 | 1251 | 212201879 | SIGFI80 | 2023-08-03 09:38 | 2023-07-14 16:24 | 2023-08-04 09:33 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.927376666666667,-70.17802333333334 | -7.927316666666667,-70.17795333333333 | OLINDINA ZEFERINO DE SOUZA | MARIA JUDITE SOUZA DA SILVA | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL CAICA | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:24 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TORMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-08-03 08:56 | 2023-08-03 08:56 | 2023-07-14 16:24 | 3 | 2023-08-03 | 202300019587 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019579 |  | 9 | ROCILDA ARAUJO DE LIRA | 372.831.462-53 | MLPA7023485-21 | 659062 | 13557 | 1176 | 212202020 | SIGFI80 | 2023-08-08 15:03 | 2023-07-14 16:23 | 2023-08-09 11:54 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.878851666666666,-70.10855 | -7.878793333333334,-70.10861166666668 | PEDRINA SOARES DA SILVA | ROCILDA ARAUJO DE LIRA | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:23 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-08-08 14:37 | 2023-08-08 14:37 | 2023-07-14 16:23 | 3 | 2023-08-08 | 202300019579 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019561 |  | 9 | ANILDO PINHEIRO DE AGUIAR | 764.616.452-68 | MLPA6996383-21 | 659172 | 13555 | 1241 | 212202166 | SIGFI80 | 2023-08-04 15:22 | 2023-07-14 16:23 | 2023-08-07 09:46 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.955155,-70.17675833333332 | -7.955338333333333,-70.17672166666667 | MARIA PINHEIRO DE AGUIAR | ANILDO PINHEIRO DE AGUIAR | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL CAICA | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:22 | ONEOM009 | 68999240628000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-08-04 14:35 | 2023-08-04 14:35 | 2023-07-14 16:22 | 3 | 2023-08-04 | 202300019561 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019553 |  | 9 | FRANCISCO DAS CHAGAS PINHEIRO DE SOUZA | 820.555.132-49 | 82055513249 | 661940 | 15531 | 1329 | 212202399 | SIGFI45 | 2023-08-04 14:18 | 2023-07-14 16:22 | 2023-08-07 09:34 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.95354,-70.17375999999999 | -7.9534433333333325,-70.17376833333333 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA | FRANCISCO DAS CHAGAS PINHEIRO DE SOUZA | FEIJO | SERINGAL CAIÇA SERINGAL CAIÇA | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:21 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-08-04 13:43 | 2023-08-04 13:43 | 2023-07-14 16:21 | 3 | 2023-08-04 | 202300019553 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019546 |  | 9 | AURENILSON PAIVA DA SILVA | 981.492.882-87 | MLPA7005115-21 | 661039 | 13599 | 1276 | 212202377 | SIGFI45 | 2023-08-04 11:49 | 2023-07-14 16:20 | 2023-08-07 09:18 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.939329999999999,-70.15713833333332 | -7.939245,-70.15720166666667 | MARIA JOAQUINA VIEIRA DE PAIVA | AURENILSON PAIVA DA SILVA | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N COMUNIDADE SAO JOSE CENTRO SERINGAL CAICA | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:20 | ONEOM009 | 68999108788000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-08-04 11:18 | 2023-08-04 11:18 | 2023-07-14 16:20 | 3 | 2023-08-04 | 202300019546 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019538 |  | 9 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | 671.417.572-87 | 67141757287 | 659183 | 15527 | 1294 | 212202186 | SIGFI45 | 2023-08-07 14:23 | 2023-07-14 16:20 | 2023-08-08 11:11 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.951691666666666,-70.196625 | -7.951511666666666,-70.19661166666667 | MARIA SOCORRO DA SILVA | MARIA FRANCISCA DA SILVA | FEIJO | SERINGAL SÃO DOMINGOS SERINGAL SÃO DOMINGOS | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:20 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-08-07 13:40 | 2023-08-07 13:40 | 2023-07-14 16:20 | 3 | 2023-08-07 | 202300019538 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019520 |  | 9 | GETULIO QUEIROZ DE ARAUJO | 484.478.112-04 | MLPA6994001-21 | 661974 | 13587 | 1221 | 212202424 | SIGFI80 | 2023-08-07 11:38 | 2023-07-14 16:19 | 2023-08-08 11:18 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.939686666666667,-70.16835666666665 | -7.939238333333333,-70.16807833333334 | AGUIDA QUEIROZ DE ARAUJO | GETULIO QUEIROZ DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL SAO DOMINGOS S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAO DOMINGOS | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:19 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TORMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-08-07 11:04 | 2023-08-07 11:04 | 2023-07-14 16:19 | 3 | 2023-08-07 | 202300019520 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019512 |  | 9 | JADIR DO NASCIMENTO | 044.487.462-32 | MLPA7030387-22 | 659093 | 13625 | 1175 | 212202053 | SIGFI80 | 2023-08-04 09:33 | 2023-07-14 16:19 | 2023-08-07 09:06 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.929941666666667,-70.17003666666666 | -7.929876666666667,-70.17008166666666 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO | JADIR DO NASCIMENTO | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N IGARAPE ZINEBRA CENTRO SERINGAL CAICA | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-08-04 08:58 | 2023-08-04 08:58 | 2023-07-14 16:18 | 3 | 2023-08-04 | 202300019512 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019504 |  | 9 | MARIA RAELY DO NASCIMENTO OLIVEIRA | 068.740.062-74 | 6874006274 | 660912 | 15539 | 1107 | 212202238 | SIGFI80 | 2023-07-29 11:47 | 2023-07-14 16:17 | 2023-07-31 08:45 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.922474999999999,-70.18031500000001 | -7.922513333333335,-70.18018000000001 | MARIA RAILDA XAVIER DO NASCIMENTO | MARIA RAELY DO NASCIMENTO OLIVEIRA | FEIJO | SERINGAL SAÚDE SERINGAL SAÚDE | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:17 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, UELERSON E ADEGILSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-07-29 11:10 | 2023-07-29 11:10 | 2023-07-14 16:17 | 3 | 2023-07-29 | 202300019504 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019496 |  | 9 | JOSE FERREIRA CARNEIRO | 859.024.382-68 | MLPA7031997-21 | 659174 | 13611 | 1189 | 212202173 | SIGFI80 | 2023-08-05 13:30 | 2023-07-14 16:16 | 2023-08-07 10:32 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.963535,-70.19372666666666 | -7.96358,-70.19376000000001 | MARIA LUCIA FERREIRA | JOSE FERREIRA CARNEIRO | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL CAICA | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:14 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-08-05 12:41 | 2023-08-05 12:41 | 2023-07-14 16:14 | 3 | 2023-08-05 | 202300019496 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019488 |  | 9 | LEANDRO GRIGORIO DUTRA | 707.401.002-20 | 70740100220 | 699621 | 15523 | 1169 | 212202467 | SIGFI80 | 2023-08-07 16:03 | 2023-07-14 16:13 | 2023-08-08 11:53 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.964558333333334,-70.19556666666668 | -7.9645416666666655,-70.19560166666666 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA BRITO | FRANCIMAR BRITO DOURADO | FEIJO | SERINGAL SÃO DOMINGOS SERINGAL SÃO DOMINGOS | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:12 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TORMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-08-07 15:27 | 2023-08-07 15:27 | 2023-07-14 16:12 | 3 | 2023-08-07 | 202300019488 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019470 |  | 9 | MAURILIO MELO DA SILVA | 974.911.872-34 | 97491187234 | 659185 | 15507 | 1317 | 212202190 | SIGFI45 | 2023-08-05 12:32 | 2023-07-14 16:12 | 2023-08-07 10:23 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.978814999999999,-70.19061 | -7.978628333333334,-70.19064833333333 | MARIA RODRIGUES MELO | MAURILIO MELO DA SILVA | FEIJO | SERINGAL CAIÇA SERINGAL CAIÇA | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:11 | ONEOM009 | 68984060889000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-08-05 11:59 | 2023-08-05 11:59 | 2023-07-14 16:11 | 3 | 2023-08-05 | 202300019470 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019462 |  | 9 | NACILDE LIMA DE SOUSA | 888.383.742-87 | MLPA7032543-21 | 659186 | 13608 | 1296 | 212202192 | SIGFI45 | 2023-08-05 10:15 | 2023-07-14 16:06 | 2023-08-07 10:07 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.969966666666666,-70.19272 | -7.97002,-70.19269833333333 | MARIA DORACY DE LIMA | NACILDE LIMA DE SOUSA | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL CAICA | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:05 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-08-05 09:36 | 2023-08-05 09:36 | 2023-07-14 16:05 | 3 | 2023-08-05 | 202300019462 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019454 |  | 9 | MARIA VALDIRENE MARTINS OLIVEIRA | 682.026.102-06 | 68202610206 | 661650 | 15549 | 1143 | 212202043 | SIGFI80 | 2023-07-27 12:14 | 2023-07-14 16:05 | 2023-07-28 10:03 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.905058333333333,-70.15383 | -7.904905,-70.15380333333333 | MARIA VALNIZIA DE LIMA MARTINS | MARIA VALDIRENE MARTINS OLIVEIRA | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANÇA SERINGAL BOA ESPERANÇA | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:05 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, UELERSON E ADEGILSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-07-27 11:37 | 2023-07-27 11:37 | 2023-07-14 16:05 | 3 | 2023-07-27 | 202300019454 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019447 |  | 9 | RAIMUNDO NONATO SANTOS BARROSO | 011.659.642-28 | MLPA6991790-21 | 679421 | 13593 | 1364 | 212202512 | SIGFI80 | 2023-07-29 15:49 | 2023-07-14 16:04 | 2023-07-31 08:56 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.930518333333334,-70.16692333333334 | -7.90154,-70.17501166666666 | FRANCISCA LIMA DOS SANTOS FILHA | RAIMUNDO NONATO SANTOS BARROSO | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:04 | ONEOM009 | 68999634549000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, UELERSON E ADEGILSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-07-29 15:18 | 2023-07-29 15:18 | 2023-07-14 16:04 | 3 | 2023-07-29 | 202300019447 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019439 |  | 9 | ROSA MARIA VIANA DE SOUSA | 839.653.272-91 | MLPA7007851-21 | 659063 | 13606 | 1213 | 212202021 | SIGFI80 | 2023-08-07 13:16 | 2023-07-14 16:04 | 2023-08-08 13:42 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.953008333333334,-70.18399500000001 | -7.95307,-70.18396333333334 | MARIA JOSE DE SOUSA | ROSA MARIA VIANA DE SOUSA | FEIJO | SERINGAL SAO DOMINGOS S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAO DOMINGOS | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:03 | ONEOM009 | 999329290000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-08-07 12:36 | 2023-08-07 12:36 | 2023-07-14 16:03 | 3 | 2023-08-07 | 202300019439 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019421 |  | 9 | LAVINHA MONTEIRO SERFAI | 035.146.142-61 | MLPA7013307-21 | 659054 | 13582 | 1362 | 212201999 | SIGFI80 | 2023-07-26 09:12 | 2023-07-14 16:03 | 2023-07-28 14:41 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.90305,-70.158625 | -7.903056666666667,-70.158615 | RAIMUNDA NONATA MONTEIRO SERFAI | LAVINHA MONTEIRO SERFAI | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N COLOCACAO REMANCO RIO MARGEM ESQUERDA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:03 | ONEOM009 | 984042356000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, UELERSON E ADEGILSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-07-26 08:31 | 2023-07-26 08:31 | 2023-07-14 16:03 | 3 | 2023-07-26 | 202300019421 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019413 |  | 9 | RAIMUNDA NONATA MONTEIRO ALVES | 340.153.962-00 | 34015396200 | 659099 | 15557 | 1120 | 212202119 | SIGFI80 | 2023-07-26 10:02 | 2023-07-14 16:02 | 2023-07-27 09:25 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.894518333333334,-70.14799500000001 | -7.894553333333333,-70.14801000000001 | MARIA MONTEIRO ALVES | RAIMUNDA NONATA MONTEIRO ALVES | FEIJO | SERINGAL SAÚDE SERINGAL SAÚDE | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:02 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TORMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS, UELERSON E ADEGILSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-07-26 09:34 | 2023-07-26 09:34 | 2023-07-14 16:02 | 3 | 2023-07-26 | 202300019413 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019405 |  | 9 | AURILENE MARANGUAPE DE ARAUJO | 060.350.372-16 | 6035037216 | 660402 | 15537 | 1239 | 212202052 | SIGFI80 | 2023-08-07 09:23 | 2023-07-14 16:02 | 2023-08-08 13:51 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.93453,-70.182846666667 | -7.934503333333334,-70.18284833333334 | MARIA ERONILDES MARANGUAPE DE ARAUJO | AURILENE MARANGUAPE DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL SÃO DOMINGOS SERINGAL SÃO DOMINGOS | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:01 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-08-07 08:54 | 2023-08-07 08:54 | 2023-07-14 16:01 | 3 | 2023-08-07 | 202300019405 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019397 |  | 9 | EDNALDO LOPES DE SOUZA | 074.823.972-30 | MLPA7018891-21 | 658111 | 13545 | 1252 | 212201963 | SIGFI80 | 2023-07-29 10:48 | 2023-07-14 16:00 | 2023-07-31 09:17 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.929085,-70.19119833333333 | -7.929026666666665,-70.19118333333333 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUZA | EDNALDO LOPES DE SOUZA | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 16:00 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TORMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS, UELERSON E ADEGILSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-07-29 10:25 | 2023-07-29 10:25 | 2023-07-14 16:00 | 3 | 2023-07-29 | 202300019397 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019389 |  | 9 | MARIA DUCINEIA RODRIGUES DA SILVA | 958.943.222-00 | MLPA7013302-21 | 656953 | 13578 | 958 | 212201877 | SIGFI80 | 2023-08-03 10:52 | 2023-07-14 15:59 | 2023-08-04 09:44 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.913796666666667,-70.17608666666666 | -7.913813333333334,-70.176115 | MARIA GOMES DA SILVA | MARIA DUCINEIA RODRIGUES DA SILVA | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL CAICA | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 15:59 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-08-03 10:10 | 2023-08-03 10:10 | 2023-07-14 15:59 | 3 | 2023-08-03 | 202300019389 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019371 |  | 9 | FRANCISCO GONZAGA DA SILVA DUARTE | 483.873.802-10 | MLPA6996381-21 | 660387 | 13554 | 1264 | 212201973 | SIGFI80 | 2023-07-29 14:29 | 2023-07-14 15:59 | 2023-07-31 09:22 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.924086666666667,-70.18954333333333 | -7.924033333333334,-70.18949500000001 | MARIA ROSA PEDRO DA SILVA | FRANCISCO GONZAGA DA SILVA DUARTE | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 15:58 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TORMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS, UELERSON E ADEGILSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-07-29 14:04 | 2023-07-29 14:04 | 2023-07-14 15:58 | 3 | 2023-07-29 | 202300019371 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019363 |  | 9 | LUIZ GONZAGA BRAS SANTANA | 014.189.092-46 | MLPA7013303-21 | 658185 | 13579 | 1250 | 212201876 | SIGFI80 | 2023-07-29 10:03 | 2023-07-14 15:58 | 2023-07-31 09:27 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.9217699999999995,-70.18271666666666 | -7.921718333333333,-70.18282833333333 | RAIMUNDA NONATA BRAS SANTANA | LUIZ GONZAGA BRAS SANTANA | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N COLONIA COQUEIRO RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 15:58 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS, UELERSON E ADEGILSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-07-29 09:31 | 2023-07-29 09:31 | 2023-07-14 15:58 | 3 | 2023-07-29 | 202300019363 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019355 |  | 9 | MARIA PORTELA LEITE | 031.842.882-26 | MLPA7032544-21 | 659088 | 13609 | 1200 | 2122002049 | SIGFI80 | 2023-07-25 11:26 | 2023-07-14 15:57 | 2023-07-26 10:30 | MARINA.CARVALHO | AMAURI | VALIDADO | -7.913139,-70.223 | -7.913083333333333,-70.22298166666666 | MARIA PORTELA LEITE | MARIA PORTELA LEITE | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 15:57 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DE JESUS, UÉLSON E ADEGILSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-07-25 10:46 | 2023-07-25 10:46 | 2023-07-14 15:57 | 3 | 2023-07-25 | 202300019355 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019348 |  | 9 | MARIA ADRIANA SOUZA DA SILVA | 038.475.982-36 | MLPA6993999-21 | 659056 | 13586 | 1111 | 212202000 | SIGFI80 | 2023-08-03 08:41 | 2023-07-14 15:56 | 2023-08-04 09:52 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.926048333333334,-70.17943666666666 | -7.925966666666667,-70.17946 | MARIA JUDITE SOUZA DA SILVA | MARIA ADRIANA SOUZA DA SILVA | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL CAICA | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 15:56 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TORMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-08-03 08:13 | 2023-08-03 08:13 | 2023-07-14 15:56 | 3 | 2023-08-03 | 202300019348 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019330 |  | 9 | MARIA JOAQUINA VIEIRA DE PAIVA DA SILVA | 838.764.052-20 | MLPA7005114-21 | 659059 | 13598 | 1104 | 212202005 | SIGFI80 | 2023-08-04 10:38 | 2023-07-14 15:56 | 2023-08-07 09:12 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.934785,-70.163805 | -7.934701666666666,-70.16382666666667 | FRANCISCA DE NAZARE VIEIRA | MARIA JOAQUINA VIEIRA DE PAIVA DA SILVA | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N COLONIA PORTO SEGURO CENTRO SERINGAL CAICA | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 15:55 | ONEOM009 | 68999108788000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-08-04 09:56 | 2023-08-04 09:56 | 2023-07-14 15:55 | 3 | 2023-08-04 | 202300019330 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019322 |  | 9 | FRANCISCA ANTONIA BARROSO FELIX | 060.350.392-60 | MLPA7005113-21 | 658243 | 13597 | 1151 | 212201995 | SIGFI80 | 2023-07-24 15:38 | 2023-07-14 15:55 | 2023-07-25 15:17 | MARINA.CARVALHO | AMAURI | VALIDADO | -7.9209499999999995,-70.17488666666667 | -7.920601666666666,-70.17499666666666 | MARIA VALDELICE DOS SANTOS BARROSO | FRANCISCA ANTONIA BARROSO FELIX | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N COMUNIDADE SAMAUMA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 15:55 | ONEOM009 | 68996122571000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR AS MEDIÇÕES E FOTOS INTERNAS, POIS O MORADOR NÃO ESTAVA NO LOCAL. DEJESUS, UELERSON E ADEGILSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-07-24 15:05 | 2023-07-24 15:05 | 2023-07-14 15:55 | 3 | 2023-07-24 | 202300019322 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019314 |  | 9 | MARIA RISOMAR DA SILVA DE ALMEIDA | 461.313.102-20 | 46131310220 | 659096 | 15597 | 1057 | 212202118 | SIGFI80 | 2023-07-26 14:34 | 2023-07-14 15:54 | 2023-07-27 10:05 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.888514999999999,-70.13589666666667 | -7.888416666666666,-70.13585166666667 | MARIA DA SILVA DE ALMEIDA | MARIA RISOMAR DA SILVA DE ALMEIDA | FEIJO | SERINGAL SAÚDE SERINGAL SAÚDE | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 15:54 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, UELERSON E ADEGILSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-07-26 14:01 | 2023-07-26 14:01 | 2023-07-14 15:54 | 3 | 2023-07-26 | 202300019314 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019306 |  | 9 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DE OLIVEIRA | 621.155.882-15 | 62115588215 | 679417 | 15585 | 1285 | 112203764 | SIGFI45 | 2023-08-09 12:53 | 2023-07-14 15:53 | 2023-08-10 10:08 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.866678333333335,-70.11217000000001 | -7.866663333333334,-70.11219333333334 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | MARIA DE FÁTIMA ALVES DE OLIVEIRA | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM SERINGAL BOM JARDIM | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 15:52 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TORMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-08-09 12:29 | 2023-08-09 12:29 | 2023-07-14 15:52 | 3 | 2023-08-09 | 202300019306 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019298 |  | 9 | RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS BARROSO | 929.753.302-78 | MLPA6991789-21 | 659095 | 13592 | 1265 | 212202100 | SIGFI80 | 2023-07-24 11:57 | 2023-07-14 15:52 | 2023-07-25 15:02 | MARINA.CARVALHO | AMAURI | VALIDADO | -7.906655000000001,-70.16889333333333 | -7.90329,-70.17368833333333 | FRANCISCA DAMIÃO DOS SANTOS | RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS BARROSO | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N COLONIA OURO VERDE CENTRO SERINGAL SAUDE | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 15:52 | ONEOM009 | 68999892515000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, UELERSON E ADEGILSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-07-24 11:25 | 2023-07-24 11:25 | 2023-07-14 15:52 | 3 | 2023-07-24 | 202300019298 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019280 |  | 9 | FRANCISCO WAGNER SANTOS BARROSO | 007.411.392-51 | 10838716 | 669407 | 15543 | 913 | 212202272 | SIGFI80 | 2023-07-24 12:45 | 2023-07-14 15:52 | 2023-07-25 15:07 | MARINA.CARVALHO | AMAURI | VALIDADO | -7.903741666666667,-70.17739333333334 | -7.90363,-70.17744166666667 | FRANCISCA LIMA DOS SANTOS FILHA | FRANCISCO WAGNER SANTOS BARROSO | FEIJO | SERINGAL SAÚDE SERINGAL SAÚDE | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 15:51 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS, UELERSON, ADEGILSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-07-24 12:16 | 2023-07-24 12:16 | 2023-07-14 15:51 | 3 | 2023-07-24 | 202300019280 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019272 |  | 9 | JANIEL DE ARAUJO SILVA | 700.182.082-23 | MLPA7018897-21 | 658118 | 13549 | 1361 | 212201977 | SIGFI80 | 2023-07-25 17:10 | 2023-07-14 15:50 | 2023-07-26 11:19 | MARINA.CARVALHO | AMAURI | VALIDADO | -7.9085,-70.171306 | -7.904115,-70.17808166666667 | MARIA AUXILIADORA SANTOS DE ARAUJO | JANIEL DE ARAUJO SILVA | FEIJO | COMUNIDADE SAO FRANCISCO S/N RIO ENVIRA CENTRO COMUNIDADE SAO FRANCISCO | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 15:50 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DE JESUS, UÉLSON E ADEGILSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-07-25 16:41 | 2023-07-25 16:41 | 2023-07-14 15:50 | 3 | 2023-07-25 | 202300019272 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019264 |  | 9 | RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS | 914.888.002-28 | MLPA7007849-21 | 669989 | 13604 |  | 212202511 | SIGFI80 | 2023-08-03 15:10 | 2023-07-14 15:49 | 2023-08-04 09:56 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.910608333333332,-70.17747333333334 | -7.910516666666666,-70.17755833333334 | FRANCISCA DAMIÃO DOS SANTOS | RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL CAICA | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 15:49 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-08-03 14:37 | 2023-08-03 14:37 | 2023-07-14 15:49 | 3 | 2023-08-03 | 202300019264 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019256 |  | 9 | SEBASTIAO DA SILVA FELIX | 025.634.572-46 | MLPA7034760-22 | 658113 | 13627 | 1248 | 212201964 | SIGFI80 | 2023-07-25 15:06 | 2023-07-14 15:48 | 2023-07-26 11:32 | MARINA.CARVALHO | AMAURI | VALIDADO | -7.907096666666666,-70.19364 | -7.907241666666666,-70.193635 | MARIA DUCINEIA RODRIGUES DA SILVA | SEBASTIAO DA SILVA FELIX | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N COLONIA TERRRA ALTA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 15:48 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DE JESUS, UÉLSON E ADEGILSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-07-25 14:40 | 2023-07-25 14:40 | 2023-07-14 15:48 | 3 | 2023-07-25 | 202300019256 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019249 |  | 9 | GUSTAVO NASCIMENTO DOS SANTOS | 031.786.782-20 | MLPA7018890-21 | 658184 | 13544 | 1262 | 212201875 | SIGFI80 | 2023-08-03 14:34 | 2023-07-14 15:47 | 2023-08-04 10:03 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.910651666666666,-70.17746166666667 | -7.910566666666667,-70.177545 | MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO DOS SANTOS | GUSTAVO NASCIMENTO DOS SANTOS | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL CAICA | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 15:47 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TORMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-08-03 13:58 | 2023-08-03 13:58 | 2023-07-14 15:47 | 3 | 2023-08-03 | 202300019249 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019231 |  | 9 | RAIMUNDO DA SILVA COSTA | 765.490.972-15 | MLPA7018889-21 | 659091 | 13543 | 1352 | 212202050 | SIGFI80 | 2023-07-25 18:00 | 2023-07-14 15:46 | 2023-07-26 11:44 | MARINA.CARVALHO | AMAURI | VALIDADO | -7.906656666666667,-70.16902333333334 | -7.906635,-70.16900000000001 | MARIA DA SILVA COSTA | RAIMUNDO DA SILVA COSTA | FEIJO | COMUNIDADE SAO FRANCISCO S/N RIO ENVIRA CENTRO COMUNIDADE SAO FRANCISCO | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 15:45 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.DEJESUS, UELERSON E ADEGILSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-07-25 17:26 | 2023-07-25 17:26 | 2023-07-14 15:45 | 3 | 2023-07-25 | 202300019231 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019223 |  | 9 | FRANCISCO VANDERLAN SANTOS BARROSO | 000.762.492-12 | MLPA6991788-21 | 658117 | 13591 | 1360 | 212201975 | SIGFI80 | 2023-07-25 16:29 | 2023-07-14 15:45 | 2023-08-04 15:10 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.906194,-70.178444 | -7.906261666666667,-70.17855833333333 | FRANCISCA LIMA DOS SANTOS FILHA | FRANCISCO VANDERLAN SANTOS BARROSO | FEIJO | COMUNIDADE VOLTA GRANDE S/N COLONIA GOIABAL CENTRO COMUNIDADE VOLTA GRANDE | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 15:44 | ONEOM009 | 68999634549000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, UELERSON E ADEGILSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-07-25 16:01 | 2023-07-25 16:01 | 2023-07-14 15:44 | 3 | 2023-07-25 | 202300019223 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019215 |  | 9 | BERNARDO JOSE DO NASCIMENTO FELIX | 940.374.442-72 | MLPA6996380-21 | 661020 | 13553 | 1344 | 212202261 | SIGFI45 | 2023-07-24 09:41 | 2023-07-14 15:44 | 2023-07-25 14:59 | MARINA.CARVALHO | AMAURI | VALIDADO | -7.909231666666667,-70.18326833333334 | -7.909256666666666,-70.18324666666668 | MARIA FELIX DO NASCIMENTO | BERNARDO JOSE DO NASCIMENTO FELIX | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 15:44 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS, UELERSON, ADEGILSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-07-24 08:53 | 2023-07-24 08:53 | 2023-07-14 15:44 | 3 | 2023-07-24 | 202300019215 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019207 |  | 9 | MARIA FERREIRA FAUSTINO DE SOUSA | 766.048.292-00 | 76604829200 | 660989 | 15513 | 1326 | 212202307 | SIGFI45 | 2023-08-11 10:20 | 2023-07-14 15:44 | 2023-08-14 09:19 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.985963333333332,-70.244315 | -7.985831666666667,-70.24433666666667 | LUIZA FERREIRA FAUSTINO | MARIA FERREIRA FAUSTINO DE SOUSA | FEIJO | SERINGAL FLORESTA SERINGAL FLORESTA | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 15:42 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | A BATERIA ESTAVA COM DOIS LEDS DE SOCS ACESSO E O RUM NÃO PISCAVA, A MESMA NAO AGUENTAVA CARGA A NOITE TODA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-08-11 09:32 | 2023-08-11 09:32 | 2023-07-14 15:42 | 3 | 2023-08-11 | 202300019207 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019199 |  | 9 | JUVANELHO LIMA MARTINS | 025.978.282-39 | MLPA7023491-21 | 659053 | 13563 | 1121 | 212201998 | SIGFI80 | 2023-08-08 10:41 | 2023-07-14 15:42 | 2023-08-09 12:02 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.883678333333334,-70.12089666666667 | -7.8836233333333325,-70.12093833333333 | MARIA OSANIR LIMA | JUVANELHO LIMA MARTINS | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 15:41 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TORMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA.DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-08-08 10:09 | 2023-08-08 10:09 | 2023-07-14 15:41 | 3 | 2023-08-08 | 202300019199 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019181 |  | 9 | JOSE JUVANI LIMA MARTINS | 004.243.302-96 | 424330296 | 659179 | 15581 |  | 212202176 | SIGFI45 | 2023-07-28 13:29 | 2023-07-14 15:41 | 2023-07-31 09:35 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.886571666666667,-70.11623333333334 | -7.8865983333333345,-70.116225 | MARIA OSANIR LIMA | JOSE JUVANI LIMA MARTINS | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANÇA SERINGAL BOA ESPERANÇA | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 15:41 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, UELERSON E ADEGILSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-07-28 12:57 | 2023-07-28 12:57 | 2023-07-14 15:41 | 3 | 2023-07-28 | 202300019181 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019173 |  | 9 | RAIMUNDO SOUSA DE SOUSA | 360.146.052-15 | MLPA6991791-21 | 658107 | 13594 | 1331 | 212201961 | SIGFI45 | 2023-07-26 08:11 | 2023-07-14 15:40 | 2023-07-27 08:58 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.905104999999999,-70.16092333333333 | -7.90493,-70.16110833333333 | ALDENORA SOUSA DE SOUSA | RAIMUNDO SOUSA DE SOUSA | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 15:40 | ONEOM009 | 68999224552000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.DEJESUS, UELERSON E ADEGILSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-07-26 07:40 | 2023-07-26 07:40 | 2023-07-14 15:40 | 3 | 2023-07-26 | 202300019173 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019165 |  | 9 | MARIA LUZIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 009.765.672-02 | MLPA7005109-21 | 661654 | 13595 | 1103 | 212202046 | SIGFI80 | 2023-08-09 11:14 | 2023-07-14 15:40 | 2023-08-10 10:15 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.865526666666667,-70.11205166666667 | -7.865544999999999,-70.11205 | MARIA DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA | MARIA LUZIA FERREIRA DE OLIVEIRA | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 15:40 | ONEOM009 | 68992117690000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-08-09 10:38 | 2023-08-09 10:38 | 2023-07-14 15:40 | 3 | 2023-08-09 | 202300019165 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019157 |  | 9 | NARCISIO LIMA DE SOUSA | 008.987.572-90 | MLPA7037179-21 | 660995 | 13612 | 1300 | 212202313 | SIGFI45 | 2023-08-05 11:18 | 2023-07-14 15:39 | 2023-08-07 10:14 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.972706666666666,-70.192335 | -7.972695000000001,-70.19235666666667 | MARIA DORALICE DE LIMA | NARCISIO LIMA DE SOUSA | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL CAICA | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 15:39 | ONEOM009 | 68999632229000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-08-05 10:46 | 2023-08-05 10:46 | 2023-07-14 15:39 | 3 | 2023-08-05 | 202300019157 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019140 |  | 9 | FRANCISCO SOUZA ALMEIDA | 688.405.272-49 | 68840527249 | 680535 | 15577 | 1159 | 212202507 | SIGFI80 | 2023-07-27 08:38 | 2023-07-14 15:39 | 2023-08-05 10:27 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.897248333333333,-70.11595166666666 | -7.897161666666666,-70.11595166666666 | ROCILDA DE SOUZA ALMEIDA | FRANCISCO SOUZA ALMEIDA | FEIJO | SERINGAL SAÚDE SERINGAL SAÚDE | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 15:38 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, UELERSON E ADEGILSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-07-27 07:57 | 2023-07-27 07:57 | 2023-07-14 15:38 | 3 | 2023-07-27 | 202300019140 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019132 |  | 9 | MARIA NILDA SOARES DE ARAUJO | 824.811.482-15 | MLPA7023490-21 | 661632 | 13562 | 1058 | 212202006 | SIGFI80 | 2023-08-08 14:27 | 2023-07-14 15:38 | 2023-08-09 12:09 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.879218333333334,-70.11013333333334 | -7.879214999999999,-70.10985000000001 | PEDRINA SOARES DE ARAUJO | MARIA NILDA SOARES DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 15:38 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-08-08 13:57 | 2023-08-08 13:57 | 2023-07-14 15:38 | 3 | 2023-08-08 | 202300019132 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019124 |  | 9 | ANTONILDO GURGEL DE SOUSA | 030.982.172-00 | 3098217200 | 660895 | 15559 | 1320 | 212202133 | SIGFI45 | 2023-07-26 10:48 | 2023-07-14 15:37 | 2023-07-27 09:38 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.889373333333333,-70.13914333333334 | -7.889306666666666,-70.13977 | MARIA FRANCISCA GURGEL DE FARIAS | ANTONILDO GURGEL DE SOUSA | FEIJO | SERINGAL SAÚDE SERINGAL SAÚDE | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 15:37 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TORMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS, UELERSON E ADEGILSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-07-26 10:19 | 2023-07-26 10:19 | 2023-07-14 15:37 | 3 | 2023-07-26 | 202300019124 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019116 |  | 9 | DAMIAO MOREIRA FERREIRA | 837.091.932-49 | MLPA7000860-21 | 660396 | 13572 | 1346 | 212201994 | SIGFI80 | 2023-07-28 11:58 | 2023-07-14 15:37 | 2023-07-31 09:43 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.896071666666668,-70.10878 | -7.896166666666666,-70.10860333333333 | ANTONIA MOREIRA DOS SANTOS | DAMIAO MOREIRA FERREIRA | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANCA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOA ESPERANCA | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 15:36 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, UELERSON E ADEGILSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-07-28 11:23 | 2023-07-28 11:23 | 2023-07-14 15:36 | 3 | 2023-07-28 | 202300019116 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019108 |  | 9 | FRANCISCA DA SILVA ALMEIDA | 707.406.072-00 | MLPA6996384-21 | 660397 | 13556 | 910 | 212201996 | SIGFI80 | 2023-07-28 11:12 | 2023-07-14 15:36 | 2023-07-31 09:51 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.897186666666666,-70.10859 | -7.897243333333334,-70.10857166666666 | MARIA MERCEDES DA SILVA | FRANCISCA DA SILVA ALMEIDA | FEIJO | COMUNIDADE BOA ESPERANCA S/N RIO ENVIRA CENTRO COMUNIDADE BOA ESPERANCA | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 15:36 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, UELERSON E ADEGILSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-07-28 10:39 | 2023-07-28 10:39 | 2023-07-14 15:36 | 3 | 2023-07-28 | 202300019108 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019090 |  | 9 | JOSÉ CÉLIO FERNANDES BARBOSA | 038.617.412-10 | 3861741210 | 669986 | 15579 | 1196 | 212202509 | SIGFI80 | 2023-07-28 10:30 | 2023-07-14 15:35 | 2023-07-31 10:11 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.897670000000000,-70.10903333333334 | -7.897623333333333,-70.10905666666666 | RAIMUNDA FERREIRA BARBOSA | JOSÉ CÉLIO FERNANDES BARBOSA | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANÇA SERINGAL BOA ESPERANÇA | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 15:35 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.DEJESUS, UELERSON E ADEGILSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-07-28 09:53 | 2023-07-28 09:53 | 2023-07-14 15:35 | 3 | 2023-07-28 | 202300019090 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019082 |  | 9 | ANTÔNIO ERINEUDO DA SILVA | 009.785.192-21 | 978519221 | 669514 | 15573 | 1115 | 212202458 | SIGFI80 | 2023-07-28 09:33 | 2023-07-14 15:34 | 2023-07-31 10:23 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.8943483333333,-70.119631666667 | -7.894324999999999,-70.11963999999999 | MARIA DEJANIRA RODRIGUES DOS SANTOS | ANTÔNIO ERINEUDO DA SILVA | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANÇA SERINGAL BOA ESPERANÇA | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 15:34 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE.NÃO FOI POSSIVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TORMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA . | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-07-28 08:34 | 2023-07-28 08:34 | 2023-07-14 15:34 | 3 | 2023-07-28 | 202300019082 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019074 |  | 9 | LUCIANO ALMEIDA DOS SANTOS | 048.440.912-39 | 074905A | 659164 | 15569 | 1119 | 212202136 | SIGFI80 | 2023-07-28 08:20 | 2023-07-14 15:34 | 2023-07-31 10:28 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.8929116666667,-70.120586666667 | -7.892931666666668,-70.12069333333334 | MARIA LIDIANE PEDROSA SILVA | LUCIANO ALMEIDA DOS SANTOS | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANÇA SERINGAL BOA ESPERANÇA | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 15:34 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TORMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS, UELERSON E ADEGILSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-07-28 07:45 | 2023-07-28 07:45 | 2023-07-14 15:34 | 3 | 2023-07-28 | 202300019074 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019066 |  | 10 | ESCOLA FRANCISCO CORIOLANO DE SOUZA | 019.821.832-09 | MLPA7081689-22 | 661029 | 13631 |  | 212202373 | SIGFI160 | 2023-08-11 15:35 | 2023-07-14 15:33 | 2023-08-14 10:29 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.609495,-70.53661833333334 | -8.609505,-70.53660166666667 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA LIMA | ESCOLA FRANCISCO CORIOLANO DE SOUZA | FEIJO | SERINGAL SANTO ANTONIO S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SANTO ANTONIO | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 15:33 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, ARISSON./ LIMPEZA E MEDIÇÕES DOS MÓDULOS, QUADROS DE BATERIAS E QUADRO ELÉTRICO. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES INTERNAS POR MOTIVO DO CLIENTE SE AUSENTAR ANTES DO TERMINO DA MANUTENÇÃO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-11 14:24 | 2023-08-11 14:24 | 2023-07-14 15:33 | 3 | 2023-08-11 | 202300019066 | Report2 | 5333
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019058 |  | 10 | ESCOLA FRANCISCO TRAUMATURGO DE AZEVEDO | 020.677.672-16 | MLPA7107487-22 | 661031 | 13648 |  | 212202374 | SIGFI160 | 2023-08-07 10:19 | 2023-07-14 15:32 | 2023-08-08 13:56 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.63698,-70.53740333333333 | -8.637225,-70.53674666666667 | MARIA DA LIBERDADE DO NASCIMENTO DE ARAÚJO | ESCOLA FRANCISCO TRAUMATURGO DE AZEVEDO | FEIJO | SERINGAL SANTA ROSA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SANTA ROSA | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 15:32 | ONEOM004 | 6884224362000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, ARISSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-07 07:27 | 2023-08-07 07:27 | 2023-07-14 15:32 | 3 | 2023-08-07 | 202300019058 | Report2 | 5333
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019041 |  | 10 | MARIA ANTONIA LEITE DA COSTA | 028.403.692-73 | MLPA7090787-22 | 661714 | 13696 | 1324 | 212202182 | SIGFI45 | 2023-08-28 11:31 | 2023-07-14 15:31 | 2023-08-31 09:56 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.745553333333334,-70.57778833333333 | -8.745546666666666,-70.57792333333333 | ISAIRA LEITE DA COSTA | MARIA ANTONIA LEITE DA COSTA | FEIJO | SERINGAL EXTREMA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL EXTREMA | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 15:31 | ONEOM004 | 984339734000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, ARISSON E CRISTIANO. /LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES INTERNAS POR MOTIVO DO CLIENTE ESTAR AUSENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-28 10:56 | 2023-08-28 10:56 | 2023-07-14 15:31 | 3 | 2023-08-28 | 202300019041 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019033 |  | 10 | JOSE IVO DE SOUZA PEREIRA | 220.617.702-15 | 22061770215 | 659178 | 15469 | 1287 | 212202175 | SIGFI45 | 2023-08-28 14:52 | 2023-07-14 15:31 | 2023-08-31 10:23 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.750228333333332,-70.58453666666666 | -8.750126666666667,-70.58444833333333 | ADELAIDE MORENO DE SOUZA PEREIRA | JOSE IVO DE SOUZA PEREIRA | FEIJO | SERINGAL SÃO FRANCISCO SERINGAL SÃO FRANCISCO | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 15:30 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, ARISSON E CRISTIANO. /LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-28 14:13 | 2023-08-28 14:13 | 2023-07-14 15:30 | 3 | 2023-08-28 | 202300019033 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019025 |  | 10 | IVANEI MATOS PEREIRA | 018.318.322-32 | 1831832232 | 661710 | 15467 |  | 212202172 | SIGFI45 | 2023-08-28 12:36 | 2023-07-14 15:30 | 2023-08-31 10:14 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.643418333333333,-70.53423500000001 | -8.749564999999999,-70.58588833333333 | MARIA LIBERDADE ALBUQUERQUE MATOS | IVANEI MATOS PEREIRA | FEIJO | SERINGAL SÃO FRANCISCO SERINGAL SÃO FRANCISCO | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 15:30 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, ARISSON E CRISTIANO. /LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS,QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-28 11:52 | 2023-08-28 11:52 | 2023-07-14 15:30 | 3 | 2023-08-28 | 202300019025 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019017 |  | 10 | GENESIS NATANIEL PEREIRA | 025.370.582-75 | MLPA7093000-22 | 679403 | 13675 | 1305 | 212202170 | SIGFI45 | 2023-08-28 13:19 | 2023-07-14 15:30 | 2023-08-31 10:18 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.746146666666668,-70.587875 | -8.746036666666667,-70.58771833333334 | MARIA ILVA DE SOUZA PEREIRA | GENESIS NATANIEL PEREIRA | FEIJO | SERINGAL SAO FRANCISCO S/N COLOCACAO NOVA ESPERANCA CENTRO SERINGAL SAO FRANCISCO | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 15:29 | ONEOM004 | 984054805000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, ARISSON E CRISTIANO. /LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES INTERNAS POR MOTIVO DO CLIENTE ESTAR AUSENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-28 12:47 | 2023-08-28 12:47 | 2023-07-14 15:29 | 3 | 2023-08-28 | 202300019017 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300019009 |  | 10 | DOMINGOS DA SILVA PORTELA | 580.580.792-00 | 10490558 | 660974 | 15471 | 1340 | 212202266 | SIGFI45 | 2023-08-28 15:42 | 2023-07-14 15:29 | 2023-08-31 10:31 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.758586666666668,-70.58399833333333 | -8.758626666666666,-70.58398166666666 | RAIMUNDA DA SILVA PORTELA | DOMINGOS DA SILVA PORTELA | FEIJO | SERINGAL SÃO FRANCISCO SERINGAL SÃO FRANCISCO | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 15:28 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, ARISSON E CRISTIANO. /LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-28 15:04 | 2023-08-28 15:04 | 2023-07-14 15:28 | 3 | 2023-08-28 | 202300019009 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018993 |  | 10 | FRANCISCA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 020.951.352-70 | 2095135270 | 660978 | 15473 |  | 212202270 | SIGFI45 | 2023-08-29 11:10 | 2023-07-14 15:28 | 2023-08-31 11:17 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.779268333333333,-70.56974166666667 | -8.779153333333333,-70.56987000000001 | RAIMUNDA DOMINGOS DO NASCIMENTO | FRANCISCA NASCIMENTO DE OLIVEIRA |  | SERINGAL EXTREMA SERINGAL EXTREMA | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 15:28 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, ARISSON E CRISTIANO. /LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES INTERNAS POR MOTIVO DO CLIENTE ESTAR AUSENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-29 10:46 | 2023-08-29 10:46 | 2023-07-14 15:28 | 3 | 2023-08-29 | 202300018993 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018985 |  | 10 | RONILSON NASCIMENTO DA SILVA | 710.438.642-45 | 71043864245 | 669525 | 15475 | 1309 | 212202461 | SIGFI45 | 2023-08-29 10:25 | 2023-07-14 15:27 | 2023-08-31 11:07 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.77912,-70.56976666666667 | -8.779263333333335,-70.569725 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO | RONILSON NASCIMENTO DA SILVA | FEIJO | SERINGAL EXTREMA SERINGAL EXTREMA | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 15:27 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, ARISSON E CRISTIANO. /LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-29 09:49 | 2023-08-29 09:49 | 2023-07-14 15:27 | 3 | 2023-08-29 | 202300018985 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018977 |  | 10 | BENEDITA CLARICE RODRIGUES DA SILVA | 005.032.292-37 | MLPA7090783-22 | 660900 | 13692 | 1278 | 212202168 | SIGFI45 | 2023-08-21 15:51 | 2023-07-14 15:26 | 2023-08-22 10:21 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.731243333333333,-70.55327666666668 | -8.731245,-70.55322500000001 | MARIA JOSE RODRIGUES PORTELA | BENEDITA CLARICE RODRIGUES DA SILVA | FEIJO | SERINGAL PORONGABA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL PORONGABA | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 15:26 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. PACAIA, ARISSON. / | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-21 15:01 | 2023-08-21 15:01 | 2023-07-14 15:26 | 3 | 2023-08-21 | 202300018977 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018969 |  | 10 | MARIA APARECIDA MORENO PARENTE | 737.977.402-63 | MLPA7140458-22 | 661715 | 13700 |  | 212202183 | SIGFI45 | 2023-08-21 14:21 | 2023-07-14 15:26 | 2023-08-22 10:14 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.724093333333334,-70.557505 | -8.72405,-70.55749 | MARIA GENILZA PARENTE MORENO | MARIA APARECIDA MORENO PARENTE | FEIJO | SERINGAL PORONGABA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL PORONGABA | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 15:25 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | /LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. PACAIA, ARISSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-21 13:25 | 2023-08-21 13:25 | 2023-07-14 15:25 | 3 | 2023-08-21 | 202300018969 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018951 |  | 10 | JEDSON RODRIGUES DA SILVEIRA | 707.528.422-34 | MLPA7107484-22 | 661634 | 13645 | 1269 | 212202028 | SIGFI80 | 2023-08-21 12:44 | 2023-07-14 15:25 | 2023-08-22 09:58 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.70895,-70.54680166666667 | -8.708911666666667,-70.54680333333334 | CRISELILDIA CORDOVIL RODRIGUES | JEDSON RODRIGUES DA SILVEIRA | FEIJO | SERINGAL PORONGABA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL PORONGABA | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 15:24 | ONEOM004 | 6899203563000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | /LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. PACAIA, ARISSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-21 11:30 | 2023-08-21 11:30 | 2023-07-14 15:24 | 3 | 2023-08-21 | 202300018951 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018944 |  | 10 | MANOEL DE JESUS LEITE DA COSTA | 896.481.532-72 | MLPA7140461-22 | 661728 | 13703 | 1333 | 212202337 | SIGFI45 | 2023-08-29 07:39 | 2023-07-14 15:24 | 2023-08-31 10:43 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.761108333333334,-70.572925 | -8.763336666666667,-70.57674666666666 | ISAIRA LEITE DA COSTA | MANOEL DE JESUS LEITE DA COSTA | FEIJO | SERINGAL EXTREMA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL EXTREMA | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 15:23 | ONEOM004 | 66984045983000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, ARISSON E CRISTIANO. /LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-29 07:01 | 2023-08-29 07:01 | 2023-07-14 15:23 | 3 | 2023-08-29 | 202300018944 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018936 |  | 10 | IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS CONGREGACAO SHALOM | 802.252.842-00 | MLPA7088419-22 | 669519 | 13688 | 760 | 212202468 | SIGFI45 | 2023-08-28 17:53 | 2023-07-14 15:22 | 2023-08-31 14:36 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.761358333333334,-70.57284333333334 | -8.761386666666668,-70.572895 | MARIA OLINDA SOUSA DE PAULA | IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS CONGREGACAO SHALOM | FEIJO | SERINGAL EXTREMA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL EXTREMA | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 15:22 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, ARISSON E CRISTIANO. /LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES INTERNAS POR MOTIVO DO CLIENTE ESTAR AUSENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-28 17:35 | 2023-08-28 17:35 | 2023-07-14 15:22 | 3 | 2023-08-28 | 202300018936 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018928 |  | 10 | JOSUE LEITE DA COSTA | 040.444.982-45 | MLPA7097434-22 | 661727 | 13656 | 435 | 212202336 | SIGFI45 | 2023-08-29 09:02 | 2023-07-14 15:21 | 2023-08-31 11:04 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.762396666666666,-70.57143333333333 | -8.762343333333332,-70.57170666666666 | ISAIRA LEITE DA COSTA | JOSUE LEITE DA COSTA | FEIJO | SERINGAL EXTREMA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL EXTREMA | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 15:21 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, ARISSON E CRISTIANO. /LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-29 08:29 | 2023-08-29 08:29 | 2023-07-14 15:21 | 3 | 2023-08-29 | 202300018928 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018910 |  | 10 | ELIANIA MOREIRA FREIRE | 031.964.782-03 | MLPA7092999-22 | 661003 | 13674 | 1281 | 212202334 | SIGFI45 | 2023-08-29 08:20 | 2023-07-14 15:20 | 2023-08-31 10:51 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.762885,-70.57031 | -8.762841666666667,-70.57024 | MARIA VANDY DANTAS MOREIRA | ELIANIA MOREIRA FREIRE | FEIJO | SERINGAL EXTREMA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL EXTREMA | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 15:20 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, ARISSON E CRISTIANO. /LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-29 07:50 | 2023-08-29 07:50 | 2023-07-14 15:20 | 3 | 2023-08-29 | 202300018910 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018902 |  | 10 | MANOEL CLEIDER LIMA | 079.456.202-63 | MLPA7107483-22 | 669521 | 13644 | 1299 | 212202465 | SIGFI45 | 2023-08-29 12:56 | 2023-07-14 15:19 | 2023-08-31 11:21 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.791085,-70.578405 | -8.791141666666666,-70.57833000000001 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | MANOEL CLEIDER LIMA | FEIJO | SERINGAL AJUBIM S/N COLOCACAO SAO SEBASTIAO CENTRO SERINGAL AJUBIM | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 15:19 | ONEOM004 | 68984027799000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, ARISSON E CRISTIANO. /LIMPEZA DOS MÓDULOS,QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-29 12:27 | 2023-08-29 12:27 | 2023-07-14 15:19 | 3 | 2023-08-29 | 202300018902 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018894 |  | 10 | SEBASTIANA DUCINEIDE CORREA LIMA ARAUJO | 694.787.672-91 | MLPA7081696-22 | 669527 | 13634 | 1286 | 212202459 | SIGFI45 | 2023-08-29 13:35 | 2023-07-14 15:17 | 2023-08-31 11:26 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.790433333333334,-70.57801166666667 | -8.790529999999999,-70.578025 | DULCILEIDE CORREA LIMA | SEBASTIANA DUCINEIDE CORREA LIMA ARAUJO | FEIJO | SERINGAL AJUBIM S/N COLOCACAO SAO SEBASTIAO CENTRO SERINGAL AJUBIM | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 15:17 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, ARISSON E CRISTIANO. /LIMPEZA DOS MÓDULOS,QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-29 13:00 | 2023-08-29 13:00 | 2023-07-14 15:17 | 3 | 2023-08-29 | 202300018894 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018886 |  | 10 | VAGNER LINHARES DE ARAUJO | 978.370.322-68 | MLPA7081695-22 | 669415 | 13633 | 1192 | 212202425 | SIGFI80 | 2023-08-29 15:36 | 2023-07-14 15:07 | 2023-08-31 11:42 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.815076666666666,-70.58406833333333 | -8.815343333333335,-70.58419833333333 | THEREZINHA DE ARAÚJO LINHARES | VAGNER LINHARES DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL AJUBIM S/N COLOCACAO JATOBA CENTRO SERINGAL AJUBIM | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 15:07 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, ARISSON E CRISTIANO. /LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-29 15:04 | 2023-08-29 15:04 | 2023-07-14 15:07 | 3 | 2023-08-29 | 202300018886 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018878 |  | 10 | JACILENE DOMINGOS NOGUEIRA | 721.745.872-20 | 72174587220 | 661778 | 15477 | 1308 | 212202368 | SIGFI45 | 2023-08-29 16:13 | 2023-07-14 15:07 | 2023-08-31 14:39 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.815393333333333,-70.58393333333333 | -8.81543,-70.58396666666665 | CAROLINA SOARES DOMINGOS | JACILENE DOMINGOS NOGUEIRA | FEIJO | SERINGAL AJUBIM SERINGAL AJUBIM | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 15:06 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, ARISSON E CRISTIANO. /LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-29 15:43 | 2023-08-29 15:43 | 2023-07-14 15:06 | 3 | 2023-08-29 | 202300018878 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018860 |  | 10 | MARIA VIEIRA DOS ANJOS | 942.006.372-00 | 94200637200 | 669523 | 15483 | 1322 | 212202462 | SIGFI45 | 2023-08-29 17:09 | 2023-07-14 15:06 | 2023-08-31 14:43 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.822383333333333,-70.58553833333333 | -8.822423333333335,-70.58547833333334 | RAIMUNDA VIEIRA DOS ANJOS | MARIA VIEIRA DOS ANJOS | FEIJO | SERINGAL AJUBIM SERINGAL AJUBIM | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 15:06 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, ARISSON E CRISTIANO. /LIMPEZA DOS MÓDULOS E, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-29 16:46 | 2023-08-29 16:46 | 2023-07-14 15:06 | 3 | 2023-08-29 | 202300018860 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018852 |  | 10 | TEREZINHA DE OLIVEIRA | 708.095.772-91 | MLPA7086136-22 | 661781 | 13681 |  | 212202371 | SIGFI45 | 2023-08-29 17:55 | 2023-07-14 15:05 | 2023-08-31 14:48 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.833115,-70.57787833333333 | -8.83303,-70.57782333333333 | MARIA CUSTODIA FERREIRA | TEREZINHA DE OLIVEIRA | FEIJO | SERINGAL AJUBIM S/N PROXIMO A SEDE SERINGAL AJUBIN CENTRO SERINGAL AJUBIM | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 15:05 | ONEOM004 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, ARISSON E CRISTIANO. /LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES INTERNAS POR MOTIVO DO CLIENTE ESTAR AUSENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-29 17:32 | 2023-08-29 17:32 | 2023-07-14 15:05 | 3 | 2023-08-29 | 202300018852 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018845 |  | 10 | JESSICA NOGUEIRA ARAÚJO | 067.145.842-61 | 6714584261 | 661930 | 15479 | 487 | 212202370 | SIGFI45 | 2023-08-29 14:50 | 2023-07-14 15:05 | 2023-08-31 11:34 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.8075700,-70.5858000 | -8.807555,-70.58575666666667 | JACILENE DOMINGOS NOGUEIRA | JESSICA NOGUEIRA ARAÚJO | FEIJO | SERINGAL AJUBIM SERINGAL AJUBIM | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 15:04 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, ARISSON E CRISTIANO. /LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES INTERNAS POR MOTIVO DO CLIENTE ESTAR AUSENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-29 14:15 | 2023-08-29 14:15 | 2023-07-14 15:04 | 3 | 2023-08-29 | 202300018845 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018837 |  | 10 | MARCIO TEIXEIRA PEREIRA | 044.596.202-00 | 4459620200 | 661780 | 15485 | 1304 | 212202372 | SIGFI45 | 2023-08-30 10:55 | 2023-07-14 15:04 | 2023-08-31 11:48 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.828806666666667,-70.59382333333333 | -8.828425000000001,-70.589665 | MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA | MARCIO TEIXEIRA PEREIRA | FEIJO | SERINGAL AJUBIM SERINGAL AJUBIM | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 15:04 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, ARISSON E CRISTIANO. /LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-30 10:29 | 2023-08-30 10:29 | 2023-07-14 15:04 | 3 | 2023-08-30 | 202300018837 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018829 |  | 10 | CARLINDA BEZERRA DA SILVA | 051.882.462-44 | 5188246244 | 661027 | 15487 | 1336 | 212202364 | SIGFI45 | 2023-08-30 07:00 | 2023-07-14 15:03 | 2023-08-31 12:19 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.828836666666666,-70.59386166666667 | -8.828710000000001,-70.59397333333332 | MARIA ÂNGELA ALVES BEZERRA | CARLINDA BEZERRA DA SILVA | FEIJO | SERINGAL AJUBIM. PLOCAR NA CASA DO ZELADOR SERINGAL AJUBIM. PLOCAR NA CASA DO ZELADOR | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 15:03 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, ARISSON E CRISTIANO. /LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS,QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-30 06:27 | 2023-08-30 06:27 | 2023-07-14 15:03 | 3 | 2023-08-30 | 202300018829 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018811 |  | 10 | FRANCISCA RUANA DE OLIVEIRA | 064.204.652-22 | 6420465222 | 661776 | 15489 |  | 212202365 | SIGFI45 | 2023-08-30 09:21 | 2023-07-14 15:03 | 2023-08-31 12:35 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.841683333333332,-70.592765 | -8.842063333333334,-70.59304333333333 | TEREZINHA DE OLIVEIRA | FRANCISCA RUANA DE OLIVEIRA | FEIJO | SERINGAL AJUBIM SERINGAL AJUBIM | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 15:03 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, ARISSON E CRISTIANO. /LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS , QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-30 08:46 | 2023-08-30 08:46 | 2023-07-14 15:03 | 3 | 2023-08-30 | 202300018811 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018803 |  | 10 | ANTÔNIA MONTEIRO GOMES | 848.802.792-34 | MLPA7088414-22 | 661025 | 13685 | 764 | 212202363 | SIGFI45 | 2023-08-30 09:54 | 2023-07-14 15:02 | 2023-08-31 14:53 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.837386666666667,-70.59467666666666 | -8.837406666666668,-70.59458666666666 | MARIA ALDENORA MONTEIRO GOMES | ANTÔNIA MONTEIRO GOMES | FEIJO | SERINGAL AJUBIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL AJUBIM | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 15:02 | ONEOM004 | 68992395958000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA ,ARISSON E CRISTIANO. /LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-30 09:31 | 2023-08-30 09:31 | 2023-07-14 15:02 | 3 | 2023-08-30 | 202300018803 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018795 |  | 10 | ELINAIANNE TAVARES REBOUÇAS VASQUES | 529.215.142-49 | 52921514249 | 661032 | 15481 | 1275 | 212202375 | SIGFI45 | 2023-08-30 08:20 | 2023-07-14 15:01 | 2023-08-31 12:49 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.852181666666667,-70.58266166666667 | -8.852084999999999,-70.58261999999999 | EDIMIR REBOUÇAS TAVARES | ELINAIANNE TAVARES REBOUÇAS VASQUES | FEIJO | SERINGAL CANADÁ SERINGAL CANADÁ | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 15:01 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, ARISSON E CRISTIANO. /LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-30 07:48 | 2023-08-30 07:48 | 2023-07-14 15:01 | 3 | 2023-08-30 | 202300018795 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018787 |  | 10 | FRANCISCO MAURÍCIO DO NASCIMENTO | 991.387.192-15 | 99138719215 | 660380 | 15457 | 1222 | 212201914 | SIGFI80 | 2023-08-09 08:47 | 2023-07-14 15:00 | 2023-08-10 10:21 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.63384,-70.56168 | -8.633866666666668,-70.56177166666666 | TEREZA MAURÍCIO DO NASCIMENTO | FRANCISCO MAURÍCIO DO NASCIMENTO | FEIJO | SERINGAL MONTE VERDE SERINGAL MONTE VERDE | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 14:59 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, ARISSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-09 07:37 | 2023-08-09 07:37 | 2023-07-14 14:59 | 3 | 2023-08-09 | 202300018787 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018779 |  | 10 | JOSE KELEJANE PARENTE DE OLIVEIRA | 074.217.252-02 | MLPA7081700-22 | 661700 | 13638 | 1312 | 212202145 | SIGFI45 | 2023-08-19 17:35 | 2023-07-14 14:59 | 2023-08-21 14:07 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.609486666666667,-70.57905666666667 | -8.609411666666666,-70.579155 | MARIA NATIVIDADE PINTO PARENTE | JOSE KELEJANE PARENTE DE OLIVEIRA | FEIJO | SERINGAL MONTE VERDE S/N COLOCACAO NOVO HORIZONTE CENTRO SERINGAL MONTE VERDE | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 14:59 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, ARISSON. LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES INTERNAS DEVIDO O MORADOR ESTAR AUSENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-19 16:59 | 2023-08-19 16:59 | 2023-07-14 14:59 | 3 | 2023-08-19 | 202300018779 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018761 |  | 10 | FRANCISCO FERREIRA LUCAS | 360.152.372-87 | 36015237287 | 660401 | 15501 | 1335 | 212202026 | SIGFI45 | 2023-08-19 11:13 | 2023-07-14 14:58 | 2023-08-21 11:42 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.509303333333333,-70.525025 | -8.50912,-70.525 | ELVIRA FERREIRA CAMPOS | FRANCISCO FERREIRA LUCAS | FEIJO | SERINGAL BOM SUCESSO SERINGAL BOM SUCESSO | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 14:58 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, ARISSON. /LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-19 10:37 | 2023-08-19 10:37 | 2023-07-14 14:58 | 3 | 2023-08-19 | 202300018761 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018753 |  | 10 | ROSENIR MORENO RIBEIRO | 881.029.712-15 | 88102971215 | 661651 | 15499 | 1313 | 212202045 | SIGFI45 | 2023-08-19 12:03 | 2023-07-14 14:58 | 2023-08-21 12:07 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.505618333333333,-70.52410333333334 | -8.505585,-70.52413833333334 | MARIA AURENITA PARENTE MORENO | ROSENIR MORENO RIBEIRO | FEIJO | SERINGAL BOM SUCESSO SERINGAL BOM SUCESSO | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 14:57 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, ARISSON. /LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-19 11:26 | 2023-08-19 11:26 | 2023-07-14 14:57 | 3 | 2023-08-19 | 202300018753 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018746 |  | 10 | FRANCISCO FAGNER DO NASCIMENTO DE SOUSA | 033.934.282-09 | 3393428209 | 660400 | 15405 | 953 | 212202025 | SIGFI80 | 2023-08-17 13:25 | 2023-07-14 14:57 | 2023-08-18 10:52 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.488133333333334,-70.51208333333334 | -8.488143333333333,-70.51203833333334 | MARIA DARCILIA PONCE DO NASCIMENTO | FRANCISCO FAGNER DO NASCIMENTO DE SOUSA | FEIJO | SERINGAL BOM SUCESSO SERINGAL BOM SUCESSO | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 14:56 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, ARISSON.//LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-17 12:30 | 2023-08-17 12:30 | 2023-07-14 14:56 | 3 | 2023-08-17 | 202300018746 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018738 |  | 10 | MARIA DA LIBERDADE PEREIRA DA SILVA | 678.273.572-53 | 67827357253 | 659075 | 15397 | 1205 | 212202037 | SIGFI80 | 2023-08-16 11:26 | 2023-07-14 14:56 | 2023-08-18 11:52 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.643416666666667,-70.53419000000001 | -8.4811216666666667,-70.53866666666666 | MARIA DO CARMO DA SILVA PEREIRA | MARIA DA LIBERDADE PEREIRA DA SILVA | FEIJO | SERINGAL BOM SUCESSO SERINGAL BOM SUCESSO | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 14:56 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES.PACAIA, ARISSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-16 10:36 | 2023-08-16 10:36 | 2023-07-14 14:56 | 3 | 2023-08-16 | 202300018738 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018720 |  | 10 | LENILDO RIBEIRO PEREIRA | 038.229.122-04 | 3822912204 | 661638 | 15399 | 1049 | 212202032 | SIGFI80 | 2023-08-19 09:50 | 2023-07-14 14:55 | 2023-08-21 11:12 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.476356666666668,-70.54226999999999 | -8.47642,-70.54229333333333 | MARIA LENILDE MORENO RIBEIRO | LENILDO RIBEIRO PEREIRA | FEIJO | SERINGAL NOVO PORTO SERINGAL NOVO PORTO | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 14:55 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, ARISSON. LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES INTERNAS DEVIDO O MORADOR ESTAR AUSENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-19 09:17 | 2023-08-19 09:17 | 2023-07-14 14:55 | 3 | 2023-08-19 | 202300018720 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018712 |  | 10 | IRISLANE DE FREITAS | 085.416.612-29 | 8541661229 | 659065 | 15393 | 1142 | 212202027 | SIGFI80 | 2023-08-18 13:24 | 2023-07-14 14:55 | 2023-08-21 09:35 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.464026666666665,-70.53971666666666 | -8.463828333333334,-70.53954166666668 | LUCILENE LACERDA DE FREITAS | IRISLANE DE FREITAS | FEIJO | SERINGAL NOVO PORTO SERINGAL NOVO PORTO | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 14:55 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, ARISSON. /LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-18 12:45 | 2023-08-18 12:45 | 2023-07-14 14:55 | 3 | 2023-08-18 | 202300018712 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018704 |  | 10 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO RIBEIRO | 694.418.802-30 | 69441880230 | 659076 | 15387 | 1141 | 212202044 | SIGFI80 | 2023-08-18 14:10 | 2023-07-14 14:52 | 2023-08-21 09:48 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.465856666666667,-70.54070499999999 | -8.465836666666666,-70.5407 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | RAIMUNDO DO NASCIMENTO RIBEIRO | FEIJO | SERINGAL NOVO PORTO SERINGAL NOVO PORTO | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 14:51 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, ARISSON. /LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-18 13:35 | 2023-08-18 13:35 | 2023-07-14 14:51 | 3 | 2023-08-18 | 202300018704 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018696 |  | 10 | JOÃO MORENO RIBEIRO | 052.520.032-03 | 5252003203 | 659069 | 15389 | 1079 | 212202029 | SIGFI80 | 2023-08-18 14:50 | 2023-07-14 14:51 | 2023-08-21 09:58 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.46565,-70.54051166666666 | -8.465873333333333,-70.540585 | MARIA AURENITA PARENTE MORENO | JOÃO MORENO RIBEIRO | FEIJO | SERINGAL NOVO PORTO SERINGAL NOVO PORTO | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 14:51 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, ARISSON. /LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-18 14:14 | 2023-08-18 14:14 | 2023-07-14 14:51 | 3 | 2023-08-18 | 202300018696 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018688 |  | 10 | ROZILDA MORENO RIBEIRO | 028.692.602-45 | 11475978 | 660921 | 15391 | 1314 | 212202240 | SIGFI45 | 2023-08-18 11:58 | 2023-07-14 14:50 | 2023-08-21 09:20 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.465251666666667,-70.54228166666667 | -8.465266666666668,-70.54230833333332 | MARIA AURENITA MORENO RIBEIRO | ROZILDA MORENO RIBEIRO | FEIJO | SERINGAL NOVO PORTO SERINGAL NOVO PORTO | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 14:50 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, ARISSON. /LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-18 11:01 | 2023-08-18 11:01 | 2023-07-14 14:50 | 3 | 2023-08-18 | 202300018688 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018670 |  | 10 | MARCOS DIONES RIBEIRO DA SILVA | 020.094.822-98 | 2009482298 | 661643 | 15435 | 1303 | 212202033 | SIGFI45 | 2023-08-17 15:30 | 2023-07-14 14:49 | 2023-08-18 13:51 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.499175000000001,-70.52914166666666 | -8.499106666666668,-70.52915166666666 | MARIA COELHO RIBEIRO | MARCOS DIONES RIBEIRO DA SILVA | FEIJO | SERINGAL PORTO ENVIRA SERINGAL PORTO ENVIRA | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 14:49 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, ARISSON. LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES INTERNAS POR MOTIVO DO CLIENTE ESTAR AUSENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-17 14:59 | 2023-08-17 14:59 | 2023-07-14 14:49 | 3 | 2023-08-17 | 202300018670 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018662 |  | 10 | JOSE RENATO FERREIRA DA SILVA | 694.046.582-00 | 69404658200 | 661635 | 15433 | 1118 | 212202030 | SIGFI80 | 2023-08-17 14:58 | 2023-07-14 14:48 | 2023-08-18 11:49 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.498403333333332,-70.52856166666668 | -8.498776666666666,-70.5287 | LETICIA FERREIRA DA SILVA | JOSE RENATO FERREIRA DA SILVA | FEIJO | SERINGAL PORTO ENVIRA SERINGAL PORTO ENVIRA | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 14:48 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, ARISSON. /LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-17 14:14 | 2023-08-17 14:14 | 2023-07-14 14:48 | 3 | 2023-08-17 | 202300018662 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018654 |  | 10 | ANTONIO CLESSIO SOUSA DE SOUSA | 708.219.682-20 | 70821968220 | 661633 | 15403 | 1203 | 212202023 | SIGFI80 | 2023-08-16 13:24 | 2023-07-14 14:47 | 2023-08-18 12:34 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.49133,-70.51921 | -8.491301666666667,-70.519215 | MARIA DO CARMO SOUSA DE SOUSA | ANTONIO CLESSIO SOUSA DE SOUSA | FEIJO | SERINGAL BOM SUCESSO SERINGAL BOM SUCESSO | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 14:47 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | REALIZOU-SE A LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES INTERNAS DEVIDO À AUSÊNCIA DO CLIENTE. PACAIA, ARISSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-16 12:49 | 2023-08-16 12:49 | 2023-07-14 14:47 | 3 | 2023-08-16 | 202300018654 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018647 |  | 10 | JOSÉ LUCIANO ROCHA DE MOURA | 991.533.862-72 | 99153386272 | 659180 | 15443 | 1152 | 212202178 | SIGFI80 | 2023-08-15 14:27 | 2023-07-14 14:47 | 2023-08-16 10:50 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.522871666666667,-70.53545666666668 | -8.522895,-70.53556499999999 | MARIA DA ROCHA MOURA | JOSÉ LUCIANO ROCHA DE MOURA | FEIJO | SERINGAL PORTO ENVIRA SERINGAL PORTO ENVIRA | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 14:46 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, ARISSON. /LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-15 13:25 | 2023-08-15 13:25 | 2023-07-14 14:46 | 3 | 2023-08-15 | 202300018647 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018639 |  | 10 | MARIA DAIANE GOMES ALBUQUERQUE | 041.219.662-01 | MLPA7097440-22 | 661708 | 13661 | 1194 | 212202156 | SIGFI80 | 2023-08-15 15:22 | 2023-07-14 14:46 | 2023-08-16 11:07 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.52652,-70.52950166666666 | -8.526446666666667,-70.52958333333332 | RAIMUNDA DE ARAUJO GOMES | MARIA DAIANE GOMES ALBUQUERQUE | FEIJO | SERINGAL RIAJUEIRO S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL RIAJUEIRO | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 14:45 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, ARISSON. /LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-15 14:34 | 2023-08-15 14:34 | 2023-07-14 14:45 | 3 | 2023-08-15 | 202300018639 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018621 |  | 4 | MARIA ERMINE DA SILVA MOURA | 047.439.192-23 | MLPA6709953-21 | 657925 | 13268 | 1353 | 212201811 | SIGFI80 | 2023-07-29 14:43 | 2023-07-14 14:43 | 2023-08-01 10:57 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.862909999999999,-72.993565 | -7.86300728, -72.9935664 | ROSELIA ERMINE DA SILVA MOURA | MARIA ERMINE DA SILVA MOURA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N SAO PEDRO II CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 14:43 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADROS, MEDIÇÃO DE TENSÃO DAS BATERIAS, MODULOS E SAIDA DO INVERSOR, TERMOGRAFIA, REAPERTOS MEDIÇÃO DA MALHA DE ATERRAMENTO.SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EMANUEL, MISAEL,RAIMUNDO SABINO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-07-29 14:10 | 2023-07-29 14:36 | 2023-07-14 14:43 | 3 | 2023-07-29 | 202300018621 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018613 |  | 4 | JOELSON CRUZ DA SILVA | 064.628.662-50 | MLPA6725915-21 | 656788 | 13297 |  | 212201807 | SIGFI80 | 2023-07-29 16:38 | 2023-07-14 14:43 | 2023-07-31 16:14 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.863023333333333,-72.99374166666666 | -7.86299215,-72.99370249 | MARIA DE FATIMA LIMA DA CRUZ | JOELSON CRUZ DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 14:42 | ONEOM005 | 68999775467000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-07-29 16:14 | 2023-07-29 16:38 | 2023-07-14 14:42 | 3 | 2023-07-29 | 202300018613 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018605 |  | 4 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA MOURA | 835.079.142-04 | MLPA6725914-21 | 656683 | 13296 | 1210 | 212201570 | SIGFI80 | 2023-07-28 15:16 | 2023-07-14 14:42 | 2023-07-31 16:21 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.863365000000001,-72.99357 | -7.86332651,-72.99354355 | ROSELIA VIEIRA DA SILVA | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA MOURA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 14:42 | ONEOM005 | 68999244651000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.REALIZADA LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADROS, MEDIÇÕES DE TENSÃO DAS BATERIAS, DOS MÓDULOS E SAIDA DO INVERSOR, MEDICAÇÃO DA MALHA DO ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO , CLIENTE NAO ESTAVA NO LOCAL NAO SENDO POSSIVEL TIRAR FOTOS DE MEDIÇÕES DENTRO DA CASA.MISAEL, EMANUEL, RAIMUNDO SABINO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-07-28 14:33 | 2023-07-28 14:37 | 2023-07-14 14:42 | 3 | 2023-07-28 | 202300018605 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018589 |  | 4 | SUZIANA SILVA NERES | 042.665.212-60 | MLPA6709952-21 | 657812 | 13267 | 895 | 212201580 | SIGFI80 | 2023-07-28 16:30 | 2023-07-14 14:39 | 2023-07-31 16:32 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.863691666666667,-72.99348 | -7.86364424,-72.9935336 | FRANCISCA DAS CHAGAS VALERIANO DA SILVA | SUZIANA SILVA NERES | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N SAO PEDRO II CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 14:39 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO ESTAVA FUNCIONANDO NORMALMENTE, REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADROS, MEDIÇÕES DE TENSÃO DAS BATERIAS, DOS MÓDULOS, SAIDA DO INVERSOR, TERMOGRAFIA E MEDIÇÃO DA MALHA DE ATERRAMENTO. SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MISAEL, EMANUEL, RAIMUNDO SABINO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-07-28 15:33 | 2023-07-28 15:33 | 2023-07-14 14:39 | 3 | 2023-07-28 | 202300018589 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018571 |  | 4 | MARIA ELIZETE VIEIRA DA SILVA | 740.407.742-72 | MLPA6709954-21 | 657811 | 13269 |  | 212201579 | SIGFI80 | 2023-07-29 07:54 | 2023-07-14 14:39 | 2023-07-31 16:41 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.863701666666667,-72.99330833333333 | -7.86380564,-72.99329837 | SEBASTIANA VIEIRA DA SILVA | MARIA ELIZETE VIEIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N SAO PEDRO II CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 14:38 | ONEOM005 | 68981114311000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. REALIZADA LIMPEZA GERAL DOS MODULOS, QUADROS, MEDIÇÃO DE TENSÃO DAS BATERIAS, MÓDULOS, E SAIDA DO INVERSOR, TERMOGRAFIA, E MEDIÇÃO DA MALHA DO ATERRAMENTO E REAPERTOS. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MISAEL , EMANUEL, RAIMUNDO SABINO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-07-29 07:11 | 2023-07-29 07:53 | 2023-07-14 14:38 | 3 | 2023-07-29 | 202300018571 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018563 |  | 4 | IVAN VIERA DA SILVA | 958.353.422-68 | MLPA6726489-21 | 656685 | 13353 | 875 | 212201572 | SIGFI80 | 2023-07-28 08:06 | 2023-07-14 14:38 | 2023-07-31 17:39 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.863556666666667,-72.99395 | -7.86354053,-72.99393372 | MARIA ELIZETE VIERA DA SILVA | IVAN VIERA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N "RIO PARANA DOS MOURAS- SAO PEDRO II" CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 14:37 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENCAO PREVENTIVA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, FOI REALIZADA LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADROS, MEDIÇÕES , TERMOGGRAFIA E MEDIÇÃO DO ATERRAMENTO, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUICAO DE EQUIPAMENTO.EMANUEL, MISAEL, RAIMUNDO SABINO | 4 | 2 | 39 | 12 | 27 | 5042 | 34 | 2023-07-28 06:59 | 2023-07-28 07:17 | 2023-07-14 14:37 | 3 | 2023-07-28 | 202300018563 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018555 |  | 9 | GERALDA SANTOS DE MELO | 857.594.812-15 | MLPA7018896-21 | 658186 | 13548 | 1113 | 212201997 | SIGFI80 | 2023-07-24 08:44 | 2023-07-14 14:34 | 2023-07-26 10:20 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.909213333333334,-70.18322666666667 | -7.91056,-70.18410666666666 | PETRONILIA SANTOS MELO | GERALDA SANTOS DE MELO | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 14:34 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | A ENTREGA DO SISTEMA FOI REALIZADA COM SUCESSO, FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. OS RESPONSÁVEIS PELO PROJETO FORAM DEJESUS, UELERSON E ADEGILSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-07-24 07:48 | 2023-07-24 07:48 | 2023-07-14 14:34 | 3 | 2023-07-24 | 202300018555 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018548 |  | 9 | ROSILANDIA MONTEIRO SERFAI | 669.343.542-49 | 66934354249 | 661659 | 15555 | 1110 | 212202055 | SIGFI80 | 2023-07-24 17:32 | 2023-07-14 14:33 | 2023-07-25 11:17 | MARINA.CARVALHO | AMAURI | VALIDADO | -7.9024383333333335,-70.15837 | -7.902406666666667,-70.15829333333333 | RAIMUNDA NONATA MONTEIRO SERFAI | ROSILANDIA MONTEIRO SERFAI | FEIJO | SERINGAL SAÚDE SERINGAL SAÚDE | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 14:32 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE.DEJESUS,UELERSON E ADEGILSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-07-24 16:56 | 2023-07-24 16:56 | 2023-07-14 14:32 | 3 | 2023-07-24 | 202300018548 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018530 |  | 9 | JOSE EDILSON LEITE DOS SANTOS | 959.845.692-72 | MLPA7033656-22 | 658116 | 13630 | 899 | 212201974 | SIGFI80 | 2023-07-25 10:16 | 2023-07-14 14:32 | 2023-07-27 08:44 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.910306,-70.217222 | -7.910195000000001,-70.217255 | MARIA PORTELA LEITE | JOSE EDILSON LEITE DOS SANTOS | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 14:32 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, UELERSON E ADEGILSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-07-25 09:43 | 2023-07-25 09:43 | 2023-07-14 14:32 | 3 | 2023-07-25 | 202300018530 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018522 |  | 9 | MARIA OZANILIA MONTEIRO ALVES | 465.782.932-72 | 46578293272 | 669988 | 15575 | 1298 | 212202510 | SIGFI45 | 2023-07-27 09:25 | 2023-07-14 14:31 | 2023-07-28 09:35 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.892581666666667,-70.11855999999999 | -7.892408333333333,-70.11838666666667 | MARIA MONTEIRO ALVES | MARIA OZANILIA MONTEIRO ALVES | FEIJO | SERINGAL SAÚDE SERINGAL SAÚDE | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 14:31 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES NAS TORMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS, UELERSON E ADEGILSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-07-27 08:58 | 2023-07-27 08:58 | 2023-07-14 14:31 | 3 | 2023-07-27 | 202300018522 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018514 |  | 9 | JOSE SOUZA DE SOUZA | 360.269.302-30 | MLPA7013301-21 | 658108 | 13577 | 1246 | 212201962 | SIGFI80 | 2023-07-24 14:41 | 2023-07-14 14:30 | 2023-07-25 11:25 | MARINA.CARVALHO | AMAURI | VALIDADO | -7.902841666666665,-70.170315 | -7.902706666666667,-70.17031999999999 | ALDENORA SOUSA DE SOUSA | JOSE SOUZA DE SOUZA | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N COLONIA ZE ANJO CENTRO SERINGAL SAUDE | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 14:29 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE, NAO FOI POSSIVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NAO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS, UELERSON, ADEGILSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-07-24 14:13 | 2023-07-24 14:13 | 2023-07-14 14:29 | 3 | 2023-07-24 | 202300018514 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018506 |  | 9 | RAIMUNDA NONATA MONTEIRO SERFAI | 465.783.822-91 | 46578382291 | 661655 | 15553 | 1075 | 212202054 | SIGFI80 | 2023-07-24 16:47 | 2023-07-14 14:29 | 2023-07-25 15:21 | MARINA.CARVALHO | AMAURI | VALIDADO | -7.90319,-70.15866666666668 | -7.903011666666667,-70.15861166666667 | MARIA FELICIA PLÁCIDO MONTEIRO | RAIMUNDA NONATA MONTEIRO SERFAI | FEIJO | SERINGAL SAÚDE SERINGAL SAÚDE | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 14:29 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS, UELERSON E ADEGILSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-07-24 16:13 | 2023-07-24 16:13 | 2023-07-14 14:29 | 3 | 2023-07-24 | 202300018506 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018498 |  | 10 | LECIVANIA DO NASCIMENTO DE SOUSA | 930.240.022-00 | 93024002200 | 659181 | 15441 | 1153 | 212202181 | SIGFI80 | 2023-08-15 13:08 | 2023-07-14 14:28 | 2023-08-16 11:12 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.516275,-70.52990166666667 | -8.516193333333332,-70.52983666666667 | MARIA VAULINA DO NASCIMENTO DE SOUSA | LECIVANIA DO NASCIMENTO DE SOUSA | FEIJO | SERINGAL BOM SUCESSO SERINGAL BOM SUCESSO | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 14:28 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, ARISSON. /LIMPEZA DE MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-15 12:16 | 2023-08-15 12:16 | 2023-07-14 14:28 | 3 | 2023-08-15 | 202300018498 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018480 |  | 10 | MARIA DO CARMO SOUSA DE SOUSA | 618.238.802-15 | 61823880215 | 661645 | 15407 | 1095 | 212202040 | SIGFI80 | 2023-08-16 14:18 | 2023-07-14 14:28 | 2023-08-18 12:37 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.491185,-70.51983833333334 | -8.491285,-70.51988 | CREUZA EULINA DE SOUSA | MARIA DO CARMO SOUSA DE SOUSA | FEIJO | SERINGAL BOM SUCESSO SERINGAL BOM SUCESSO | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 14:27 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. - PACAIA, ARISSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-16 13:33 | 2023-08-16 13:33 | 2023-07-14 14:27 | 3 | 2023-08-16 | 202300018480 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018472 |  | 10 | ADRIANA SILVA E SILVA | 700.199.102-31 | 70019910231 | 660398 | 15409 | 1145 | 212202022 | SIGFI80 | 2023-08-16 15:24 | 2023-07-14 14:27 | 2023-08-18 12:01 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.490921666666667,-70.52035166666666 | -8.490811666666668,-70.520455 | MARIA ANTÔNIA DA SILVA | ADRIANA SILVA E SILVA | FEIJO | SERINGAL BOM SUCESSO SERINGAL BOM SUCESSO | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 14:26 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | REALIZOU-SE A LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES.PACAIA, ARISSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-16 14:38 | 2023-08-16 14:38 | 2023-07-14 14:26 | 3 | 2023-08-16 | 202300018472 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018464 |  | 10 | DANIELLY GURGEL DA SILVA | 072.861.312-30 | 7286131230 | 659173 | 15431 | 1337 | 212202169 | SIGFI45 | 2023-08-18 10:43 | 2023-07-14 14:26 | 2023-08-21 08:57 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.486865,-70.52366166666667 | -8.486873333333333,-70.52373166666666 | SÔNIA GUEGEL | DANIELLY GURGEL DA SILVA | FEIJO | SERINGAL BOM SUCESSO SERINGAL BOM SUCESSO | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 14:26 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, ARISSON. LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-18 09:59 | 2023-08-18 09:59 | 2023-07-14 14:26 | 3 | 2023-08-18 | 202300018464 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018456 |  | 10 | MARIA DARCILIA PONCE DO NASCIMENTO | 707.756.212-34 | 70775621234 | 661644 | 15401 | 1202 | 212202038 | SIGFI80 | 2023-08-16 10:13 | 2023-07-14 14:25 | 2023-08-17 10:11 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.488008333333333,-70.52288833333334 | -8.487868333333333,-70.523005 | MARCELINA GOMES PONCEU | MARIA DARCILIA PONCE DO NASCIMENTO | FEIJO | SERINGAL BOM SUCESSO SERINGAL BOM SUCESSO | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 14:25 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | REALIZOU-SE A LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. PACAIA, ARISSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-16 09:22 | 2023-08-16 09:22 | 2023-07-14 14:25 | 3 | 2023-08-16 | 202300018456 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018449 |  | 10 | JOSE EVILASIO RIBEIRO DA SILVA | 994.169.052-91 | 99416905291 | 661699 | 15437 |  | 212202144 | SIGFI45 | 2023-08-17 11:00 | 2023-07-14 14:25 | 2023-08-18 10:08 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.487763333333334,-70.52553333333334 | -8.487836666666668,-70.52560166666667 | MARIA COELHO RIBEIRO | JOSE EVILASIO RIBEIRO DA SILVA | FEIJO | SERINGAL PORTO ENVIRA SERINGAL PORTO ENVIRA | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 14:24 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, ARISSON. /LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-17 10:13 | 2023-08-17 10:13 | 2023-07-14 14:24 | 3 | 2023-08-17 | 202300018449 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018431 |  | 10 | MARIA SANDRA OLIVEIRA DOS SANTOS | 905.950.252-34 | 90595025234 | 661647 | 15395 | 1193 | 212202041 | SIGFI80 | 2023-08-17 10:09 | 2023-07-14 14:24 | 2023-08-18 09:32 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.486161666666668,-70.525855 | -8.486208333333334,-70.525915 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE OLIVEIRA | MARIA SANDRA OLIVEIRA DOS SANTOS | FEIJO | SERINGAL BOM SUCESSO SERINGAL BOM SUCESSO | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 14:24 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, ARISSON. /LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-17 09:28 | 2023-08-17 09:28 | 2023-07-14 14:24 | 3 | 2023-08-17 | 202300018431 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018423 |  | 10 | JOSE RONILDO DOS SANTOS DE SOUSA | 005.593.702-02 | 559370202 | 661637 | 15439 | 1301 | 212202031 | SIGFI45 | 2023-08-15 11:16 | 2023-07-14 14:23 | 2023-08-16 11:14 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.515188333333333,-70.52951833333333 | -8.515215000000001,-70.52958833333334 | MARIA AUXILIADORA DIAS DOS SANTOS | JOSE RONILDO DOS SANTOS DE SOUSA | FEIJO | SERINGAL BOM SUCESSO SERINGAL BOM SUCESSO | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 14:23 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, ARISSON. /LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-15 10:28 | 2023-08-15 10:28 | 2023-07-14 14:23 | 3 | 2023-08-15 | 202300018423 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018415 |  | 10 | JUNIOR SILVA DA COSTA | 028.504.952-63 | 2850495263 | 661006 | 15447 | 1238 | 212202335 | SIGFI80 | 2023-08-12 14:26 | 2023-07-14 14:22 | 2023-08-14 14:12 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.540321666666667,-70.53418833333333 | -8.540003333333335,-70.53407166666666 | MARIA DA LIBERDADE OLIVEIRA DA SILVA | JUNIOR SILVA DA COSTA | FEIJO | SERINGAL RIACHUELO SERINGAL RIACHUELO | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 14:22 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, ARISSON. LIMPEZA E MEDIÇÕES DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS E QUADRO ELÉTRICO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-12 13:10 | 2023-08-12 13:10 | 2023-07-14 14:22 | 3 | 2023-08-12 | 202300018415 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018407 |  | 10 | DARCINEUDO CORIOLANO DE MORAES | 625.860.502-82 | MLPA7107488-22 | 661705 | 13649 | 1097 | 212202154 | SIGFI80 | 2023-08-12 16:10 | 2023-07-14 14:21 | 2023-08-14 14:33 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.557906666666666,-70.54357333333334 | -8.557991666666668,-70.54360166666667 | ESMERALDA CURIOLNO DA SILVA | DARCINEUDO CORIOLANO DE MORAES | FEIJO | SERINGAL RIAJUEIRO S/N COLOCACAO CUMARU CENTRO SERINGAL RIAJUEIRO | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 14:21 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, ARISSON. LIMPEZA E MEDIÇÕES DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS E QUADRO ELÉTRICO. NAO FOI POSSÍVEL REALIZAR AS MEDIÇÕES INTERNAS POR MOTIVO DO CLIENTE ESTAR AUSENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-12 15:25 | 2023-08-12 15:25 | 2023-07-14 14:21 | 3 | 2023-08-12 | 202300018407 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018399 |  | 10 | SEBASTIAO SEVERIANI MORAES | 058.719.722-68 | MLPA7081701-22 | 661722 | 13639 | 1173 | 212202196 | SIGFI80 | 2023-08-19 14:51 | 2023-07-14 14:20 | 2023-08-21 13:54 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.779346666666667,-70.56964500000001 | -8.558076666666667,-70.54277333333333 | LAISCE SEVERIANO DA SILVEIRA | SEBASTIAO SEVERIANI MORAES | FEIJO | SERINGAL RIACHUELO S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL RIACHUELO | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 14:20 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, ARISSON. LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-19 13:55 | 2023-08-19 13:55 | 2023-07-14 14:20 | 3 | 2023-08-19 | 202300018399 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018381 |  | 10 | MARIA APARECIDA LIMA DE OLIVEIRA | 533.115.742-49 | MLPA7090789-22 | 661701 | 13698 | 1170 | 212202146 | SIGFI80 | 2023-08-11 13:44 | 2023-07-14 14:20 | 2023-08-14 10:01 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.607818333333334,-70.53439666666667 | -8.607795000000001,-70.5344 | ALBERCILDA LIMA DE OLIVEIRA | MARIA APARECIDA LIMA DE OLIVEIRA | FEIJO | SERINGAL SANTANA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SANTANA | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 14:19 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, ARISSON. /LIMPEZA E MEDIÇÕES DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS E QUADRO ELÉTRICO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-11 12:53 | 2023-08-11 12:53 | 2023-07-14 14:19 | 3 | 2023-08-11 | 202300018381 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018373 |  | 10 | HOZANA SOUSA | 006.928.522-55 | MLPA7088422-22 | 661698 | 13691 | 1186 | 212202143 | SIGFI80 | 2023-08-11 08:43 | 2023-07-14 14:19 | 2023-08-12 12:59 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.60219,-70.53775 | -8.602285,-70.53785500000001 | BENEDITA DA SILVA SOUSA | HOZANA SOUSA | FEIJO | SERINGAL RIACHUELO S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL RIACHUELO | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 14:19 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, ARISSON. /LIMPEZA E MEDIÇÕES DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS E QUADRO ELÉTRICO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-11 07:46 | 2023-08-11 07:46 | 2023-07-14 14:19 | 3 | 2023-08-11 | 202300018373 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018357 |  | 10 | JAXON MARQUES DE LIMA | 619.605.862-20 | MLPA7097439-22 | 661707 | 13660 | 1157 | 212202155 | SIGFI80 | 2023-08-11 09:48 | 2023-07-14 14:16 | 2023-08-14 09:04 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.603156666666667,-70.53458666666667 | -8.603168333333334,-70.534515 | RAIMUNDA MARQUES DE LIMA | JAXON MARQUES DE LIMA | FEIJO | SERINGAL RIACHUEIRO S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL RIACHUEIRO | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 14:16 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, ARISSON. /LIMPEZA E MEDIÇÕES DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS E QUADRO ELÉTRICO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-11 08:47 | 2023-08-11 08:47 | 2023-07-14 14:16 | 3 | 2023-08-11 | 202300018357 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018340 |  | 10 | ROCHELLE VIANA DE SOUSA | 018.223.242-54 | MLPA7140464-22 | 661684 | 13705 | 1190 | 212202121 | SIGFI80 | 2023-08-14 11:04 | 2023-07-14 14:15 | 2023-08-15 09:24 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.595246666666666,-70.54603999999999 | -8.595333333333334,-70.545985 | MARIA DAS DAS DORES DE SOUSA | ROCHELLE VIANA DE SOUSA | FEIJO | SERINGAL SANTO ANTONIO S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SANTO ANTONIO | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 14:15 | ONEOM004 | 66999427608000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, ARISSON. LIMPEZA E MEDIÇÕES DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS E QUADRO ELÉTRICO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-14 10:03 | 2023-08-14 10:03 | 2023-07-14 14:15 | 3 | 2023-08-14 | 202300018340 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018332 |  | 10 | XENIA MARIA DE AMORIM TEOBALDO | 985.708.972-00 | 98570897200 | 661686 | 15449 | 1158 | 212202124 | SIGFI80 | 2023-08-14 13:21 | 2023-07-14 14:14 | 2023-08-15 09:31 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.570311666666667,-70.56282166666666 | -8.570215,-70.56277666666666 | SEBASTIANA DE AMORIM TEOBALDO | XENIA MARIA DE AMORIM TEOBALDO | FEIJO | SERINGAL RIACHUELO SERINGAL RIACHUELO | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 14:14 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, ARISSON /LIMPEZA E MEDIÇÕES DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS E QUADRO ELÉTRICO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-14 12:23 | 2023-08-14 12:23 | 2023-07-14 14:14 | 3 | 2023-08-14 | 202300018332 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018324 |  | 10 | REGINA MACHADO CORDEIRO | 653.135.422-49 | MLPA7086139-22 | 661683 | 13683 | 890 | 212202120 | SIGFI80 | 2023-08-11 16:55 | 2023-07-14 14:14 | 2023-08-14 10:38 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.610501666666666,-70.53807333333333 | -8.610876666666666,-70.53826333333333 | MARIA ALVES MACHADO CIRDEIRO | REGINA MACHADO CORDEIRO | FEIJO | SERINGAL RIAJUEIRO S/N SUBINDO RIO ENVIRA, COLONIA SANTANA CENTRO SERINGAL RIAJUEIRO | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 14:13 | ONEOM004 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, ARISSON. /LIMPEZA E MEDIÇÕES DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS E QUADRO ELÉTRICO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-11 15:47 | 2023-08-11 15:47 | 2023-07-14 14:13 | 3 | 2023-08-11 | 202300018324 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018316 |  | 10 | ANTONIO NONATO ALVES FERREIRA | 692.275.512-04 | MLPA7111784-22 | 660897 | 13669 | 1188 | 212202134 | SIGFI80 | 2023-08-11 11:07 | 2023-07-14 14:13 | 2023-08-14 09:24 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.607585,-70.53631166666668 | -8.607663333333333,-70.53631166666668 | ZULEIDE ALVEZ FERREIRA | ANTONIO NONATO ALVES FERREIRA | FEIJO | SERINGAL RIACHUELO S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL RIACHUELO | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 14:12 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, ARISSON./LIMPEZA E MEDIÇÕES DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS E QUADRO ELÉTRICO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-11 10:06 | 2023-08-11 10:06 | 2023-07-14 14:12 | 3 | 2023-08-11 | 202300018316 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018308 |  | 10 | RAIMUNDO ANTONIO BENTO DA SILVA | 360.418.662-53 | 36041866253 | 660382 | 15451 | 1244 | 212201916 | SIGFI80 | 2023-08-09 10:58 | 2023-07-14 14:12 | 2023-08-10 10:27 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.638526666666667,-70.55383333333333 | -8.638306666666667,-70.553185 | MARIA DULCE FREITAS DA SILVA | RAIMUNDO ANTONIO BENTO DA SILVA | FEIJO | SERINGAL MONTE VERDE SERINGAL MONTE VERDE | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 14:12 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, ARISSON. /NAO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES INTERNAS POR MOTIVO DE QUE O MORADOR ESTAVA AUSENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-09 10:04 | 2023-08-09 10:04 | 2023-07-14 14:12 | 3 | 2023-08-09 | 202300018308 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018290 |  | 10 | FRANCISCA VALBERTINA MENDES DO NASCIMENTO | 461.675.102-10 | MLPA7107486-22 | 660399 | 13647 | 1263 | 212202024 | SIGFI80 | 2023-08-09 10:07 | 2023-07-14 14:12 | 2023-08-10 10:32 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.638495,-70.553555 | -8.638665,-70.55324833333334 | MARIA CELESTE MENDES SIMAO | FRANCISCA VALBERTINA MENDES DO NASCIMENTO | FEIJO | SERINGAL MONTE VERDE S/N COMUNIDADE TERRA ALTA CENTRO SERINGAL MONTE VERDE | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 14:11 | ONEOM004 | 68984224362000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, ARISSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-09 09:05 | 2023-08-09 09:05 | 2023-07-14 14:11 | 3 | 2023-08-09 | 202300018290 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018282 |  | 10 | MARIA CLEMILDA FERREIRA DA SILVA | 988.142.572-72 | MLPA7081699-22 | 661703 | 13637 | 1318 | 212202147 | SIGFI45 | 2023-08-10 09:19 | 2023-07-14 14:11 | 2023-08-11 10:26 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.618085,-70.54127833333334 | -8.617961666666668,-70.54126166666667 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | MARIA CLEMILDA FERREIRA DA SILVA | FEIJO | SERINGAL SANTA ROSA S/N COLOCACAO MORADA NOVA CENTRO SERINGAL SANTA ROSA | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 14:10 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, ARISSON. /FOI REALIZADO A LIMPEZA E MEDIÇÕES DOS EQUIPAMENTOS. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-10 08:26 | 2023-08-10 08:26 | 2023-07-14 14:10 | 3 | 2023-08-10 | 202300018282 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018274 |  | 10 | ADALBERTO FERREIRA DE LIMA | 656.644.182-49 | MLPA7081698-22 | 659162 | 13636 | 1254 | 212202130 | SIGFI80 | 2023-08-10 08:17 | 2023-07-14 14:09 | 2023-08-11 10:31 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.617378333333333,-70.54297833333334 | -8.61724,-70.54305666666667 | FRANCISCA FERREIRA LIMA | ADALBERTO FERREIRA DE LIMA | FEIJO | SERINGAL MONTE VERDE S/N COLONIA EXTIRAO CENTRO SERINGAL MONTE VERDE | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 14:09 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, ARISSON. /FOI REALIZADO A LIMPEZA E MEDIÇÕES DOS EQUIPAMENTOS. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-10 07:21 | 2023-08-10 07:21 | 2023-07-14 14:09 | 3 | 2023-08-10 | 202300018274 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018266 |  | 10 | MARIA NATIVIDADE PINTO PARENTE | 682.537.882-15 | MLPA7107485-22 | 661682 | 13646 | 1330 | 212202117 | SIGFI45 | 2023-08-12 11:07 | 2023-07-14 14:09 | 2023-08-14 11:31 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.609498333333333,-70.57913 | -8.606554999999998,-70.56083666666667 | FRANCISCA PINTO PARENTE | MARIA NATIVIDADE PINTO PARENTE | FEIJO | SERINGAL SANTO ANTONIO S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SANTO ANTONIO | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 14:09 | ONEOM004 | 68999612809000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, ARISSON. LIMPEZA E MEDIÇÕES DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS E QUADRO ELÉTRICO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-12 10:23 | 2023-08-12 10:23 | 2023-07-14 14:09 | 3 | 2023-08-12 | 202300018266 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018258 |  | 10 | VANESSA DA SILVA RODRIGUES | 032.891.712-56 | 13558471 | 661685 | 15495 | 1185 | 212202123 | SIGFI80 | 2023-08-12 09:04 | 2023-07-14 14:08 | 2023-08-14 10:48 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.608638333333333,-70.56155833333334 | -8.608696666666667,-70.56165666666668 | ANTÔNIA DA SILVA RODRIGUES | VANESSA DA SILVA RODRIGUES | FEIJO | SERINGAL MONTE VERDE SERINGAL MONTE VERDE | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 14:08 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, ARISSON. /LIMPEZA E MEDIÇÕES DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS E QUADRO ELÉTRICO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-12 08:18 | 2023-08-12 08:18 | 2023-07-14 14:08 | 3 | 2023-08-12 | 202300018258 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018241 |  | 10 | ANTONIO JOSÉ AGUIAR BASTOS | 617.944.902-30 | 61794490230 | 679412 | 15497 |  | 212202463 | SIGFI80 | 2023-08-12 10:06 | 2023-07-14 14:07 | 2023-08-14 11:03 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.60717,-70.56072 | -8.607211666666666,-70.56067166666666 | MARIA MOISA DE AGUIAR BASTOS | ANTONIO JOSÉ AGUIAR BASTOS | FEIJO | SERINGAL SANTO ANTONIO SERINGAL SANTO ANTONIO | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 14:07 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, ARISSON. LIMPEZA E MEDIÇÕES DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS E QUADRO ELÉTRICO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-12 09:17 | 2023-08-12 09:17 | 2023-07-14 14:07 | 3 | 2023-08-12 | 202300018241 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018233 |  | 10 | FRANCISCO HEMERSON BRITO DA SILVA | 059.755.882-51 | MLPA7140457-22 | 660388 | 13699 | 1268 | 212201979 | SIGFI80 | 2023-08-28 09:21 | 2023-07-14 14:07 | 2023-08-31 09:53 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.670445,-70.55347333333334 | -8.670273333333334,-70.55357666666667 | TANIA SUELI DE SOUSA BRITO | FRANCISCO HEMERSON BRITO DA SILVA | FEIJO | SERINGAL SANTA HELENA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SANTA HELENA | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 14:06 | ONEOM004 | 66992367547000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, ARRISSON E CRISTIANO. //LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-28 08:51 | 2023-08-28 08:51 | 2023-07-14 14:06 | 3 | 2023-08-28 | 202300018233 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018217 |  | 10 | REGE EVER CARVALHO VASQUES | 700.128.061-53 | 70012806153 | 660383 | 15465 | 1243 | 212201917 | SIGFI80 | 2023-08-21 09:21 | 2023-07-14 14:04 | 2023-08-22 08:59 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.686961666666667,-70.55591666666666 | -8.686735,-70.55584833333334 | LOMAR DE CARVALHO VASQUES | REGE EVER CARVALHO VASQUES | FEIJO | SERINGAL SANTA HELENA SERINGAL SANTA HELENA | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 14:04 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, ARISSON. /LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-21 08:41 | 2023-08-21 08:41 | 2023-07-14 14:04 | 3 | 2023-08-21 | 202300018217 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018209 |  | 10 | FREDIS CARVALHO VASQUES | 828.734.611-87 | 82873461187 | 660381 | 15463 | 1351 | 212201915 | SIGFI80 | 2023-08-21 10:19 | 2023-07-14 14:04 | 2023-08-22 09:54 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.686941666666666,-70.55578333333332 | -8.687008333333333,-70.55579333333334 | LOMAR DE CARVALHO VASQUES | FREDIS CARVALHO VASQUES | FEIJO | SERINGAL SANTA HELENA SERINGAL SANTA HELENA | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 14:03 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | /LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. PACAIA, ARISSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-21 09:18 | 2023-08-21 09:18 | 2023-07-14 14:03 | 3 | 2023-08-21 | 202300018209 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018191 |  | 10 | ROSINEIDE DE ALMEIDA PONTES | 012.231.842-00 | MLPA7081697-22 | 659188 | 13635 | 1342 | 212202195 | SIGFI45 | 2023-08-10 14:27 | 2023-07-14 14:03 | 2023-08-11 10:46 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.664438333333333,-70.54190833333334 | -8.664176666666666,-70.54173833333333 | MARIA IVANEIDE ALVES DE ALMEIDA | ROSINEIDE DE ALMEIDA PONTES | FEIJO | SERINGAL MONTE VERDE S/N COLOCACAO SAO VICENTE CENTRO SERINGAL MONTE VERDE | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 14:02 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, ARISSON. /LIMPEZA E MEDIÇÕES DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS E QUADRO ELÉTRICO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-10 13:36 | 2023-08-10 13:36 | 2023-07-14 14:02 | 3 | 2023-08-10 | 202300018191 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018183 |  | 10 | ANTONIO PORTELA PONTES | 694.006.102-97 | MLPA7086128-22 | 660408 | 13676 | 1334 | 212202151 | SIGFI45 | 2023-08-23 09:04 | 2023-07-14 14:02 | 2023-08-24 08:54 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.660756666666666,-70.540325 | -8.66072,-70.540625 | MARIA ALTAIR PORTELA PONTES | ANTONIO PORTELA PONTES | FEIJO | SERINGAL SANTA ROSA S/N FEIJO SUBINDO RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SANTA ROSA | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 14:01 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, ARISSON E CRISTIANO. /LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-23 07:57 | 2023-08-23 07:57 | 2023-07-14 14:01 | 3 | 2023-08-23 | 202300018183 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018175 |  | 10 | JOELMA OLIVEIRA MORAES | 016.129.632-77 | 1612963277 | 669520 | 15491 | 1245 | 212202466 | SIGFI80 | 2023-08-10 16:04 | 2023-07-14 14:01 | 2023-08-11 10:52 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.6531317,-70.5488070 | -8.652285000000001,-70.54702 | MARIA CECÍLIA OLIVEIRA MORAES | JOELMA OLIVEIRA MORAES | FEIJO | SRRINGAL MONTE VERDE SRRINGAL MONTE VERDE | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 14:01 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, ARISSON. /LIMPEZA E MEDIÇÕES DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS E QUADRO ELÉTRICO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-10 14:57 | 2023-08-10 14:57 | 2023-07-14 14:01 | 3 | 2023-08-10 | 202300018175 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018167 |  | 10 | FRANCISCO ALESSIO PINTO DE SOUSA | 985.349.632-15 | 98534963215 | 669513 | 15461 | 1266 | 212202455 | SIGFI80 | 2023-08-10 10:39 | 2023-07-14 14:00 | 2023-08-11 10:57 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.637763333333334,-70.53961666666667 | -8.637878333333333,-70.53950666666667 | MARIA DO SOCORRO PINTO DE SOUZA | FRANCISCO ALESSIO PINTO DE SOUSA | FEIJO | SERINGAL MONTE VERDE SERINGAL MONTE VERDE | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 14:00 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, ARISSON. /LIMPEZA E MEDIÇÕES DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS E QUADRO ELÉTRICO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-10 09:48 | 2023-08-10 09:48 | 2023-07-14 14:00 | 3 | 2023-08-10 | 202300018167 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018159 |  | 10 | FRANCISCO AESSIO PINTO DE SOUZA | 939.534.452-00 | 93953445200 | 661695 | 15503 | 1184 | 212202141 | SIGFI80 | 2023-08-07 15:28 | 2023-07-14 13:59 | 2023-08-08 14:02 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.643365,-70.53418833333333 | -8.643266666666667,-70.53421166666666 | MARIA DO SOCORRO PINTO DE SOUZA | FRANCISCO AESSIO PINTO DE SOUZA | FEIJO | SERINGAL SANTA ROSA SERINGAL SANTA ROSA | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 13:59 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, ARISSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-07 14:19 | 2023-08-07 14:19 | 2023-07-14 13:59 | 3 | 2023-08-07 | 202300018159 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018142 |  | 10 | FRANCISCO MEMDES PINTO | 694.030.582-34 | MLPA7140462-22 | 661696 | 13704 | 253 | 212202142 | SIGFI80 | 2023-08-07 10:28 | 2023-07-14 13:58 | 2023-08-08 14:10 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.637116666666666,-70.53681499999999 | -8.637283333333333,-70.53679333333334 | ALICE CARNEIRO PINTO | FRANCISCO MEMDES PINTO | FEIJO | SERINGAL SANTA ROSA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SANTA ROSA | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 13:58 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, ARRIASON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-07 09:32 | 2023-08-07 09:32 | 2023-07-14 13:58 | 3 | 2023-08-07 | 202300018142 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018134 |  | 10 | JOSE RIBAMAR DA SILVA MOURA | 020.004.342-07 | MLPA7097435-22 | 661626 | 13657 | 1354 | 212201978 | SIGFI80 | 2023-08-07 11:50 | 2023-07-14 13:57 | 2023-08-08 14:17 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.639703333333333,-70.53194 | -8.639505000000002,-70.53204333333333 | RAIMUNDA NONATA DA SILVA | JOSE RIBAMAR DA SILVA MOURA | FEIJO | SERINGAL SANTA ROSA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SANTA ROSA | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 13:57 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA , ARISSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-07 10:57 | 2023-08-07 10:57 | 2023-07-14 13:57 | 3 | 2023-08-07 | 202300018134 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018118 |  | 10 | FRANCISCO DHIEMERSON SOUZA DE ARAÚJO | 702.472.012-35 | 70247201235 | 669526 | 15493 | 1257 | 212202460 | SIGFI80 | 2023-08-09 14:54 | 2023-07-14 13:52 | 2023-08-10 10:37 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.64685,-70.54565833333332 | -8.646719999999998,-70.54560666666666 | ROSA DA SILVA SOUZA | FRANCISCO DHIEMERSON SOUZA DE ARAÚJO | FEIJO | SERINGAL MONTE VERDE SERINGAL MONTE VERDE | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 13:51 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, ARISSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-09 14:04 | 2023-08-09 14:04 | 2023-07-14 13:51 | 3 | 2023-08-09 | 202300018118 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018100 |  | 10 | ROSA DA SILVA SOUZA | 888.810.242-68 | MLPA7107478-22 | 661718 | 13640 | 1258 | 212202194 | SIGFI80 | 2023-08-09 16:01 | 2023-07-14 13:51 | 2023-08-10 10:41 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.645188333333333,-70.54584833333334 | -8.645226666666668,-70.54591333333333 | MARIA DAMAZIO DA SILVA | ROSA DA SILVA SOUZA | FEIJO | SERINGAL MONTE VERDE S/N COLOCACAO ALTO BONITO CENTRO SERINGAL MONTE VERDE | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 13:50 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA SEM GERACAO FV |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA,/PACAIA, ARISSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 21 | 2023-08-09 15:10 | 2023-08-09 15:10 | 2023-07-14 13:50 | 3 | 2023-08-09 | 202300018100 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018092 |  | 10 | FRANCISCO ALAN PINTO DE SOUZA | 016.727.792-86 | 1672779286 | 669517 | 15459 | 1133 | 212202470 | SIGFI80 | 2023-08-08 14:07 | 2023-07-14 13:50 | 2023-08-10 08:53 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.632708333333333,-70.53743666666666 | -8.632653333333334,-70.53747166666668 | MARIA DO SOCORRO PINTO DE SOUZA | FRANCISCO ALAN PINTO DE SOUZA | FEIJO | SERINGAL SANTA ROSA SERINGAL SANTA ROSA | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 13:47 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, ARISSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-08 13:15 | 2023-08-08 13:15 | 2023-07-14 13:47 | 3 | 2023-08-08 | 202300018092 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018084 |  | 10 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | 308.711.072-87 | 30871107287 | 669518 | 15505 | 1219 | 212202469 | SIGFI80 | 2023-08-08 15:25 | 2023-07-14 12:31 | 2023-08-09 12:22 | HELY | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.632951666666665,-70.53761666666666 | -8.632958333333333,-70.53757166666666 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DE SOUZA | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | FEIJO | SERINGAL SANTA ROSA SERINGAL SANTA ROSA | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 12:30 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, ARISSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-08 14:09 | 2023-08-08 14:09 | 2023-07-14 12:30 | 3 | 2023-08-08 | 202300018084 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018076 |  | 10 | FRANCISCO ADALBERTO MENDES DO NASCIMENTO | 391.338.692-00 | 39133869200 | 660379 | 15455 | 1270 | 212201913 | SIGFI80 | 2023-08-08 09:05 | 2023-07-14 12:29 | 2023-08-09 13:49 | HELY | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.624554999999999,-70.54278 | -8.624596666666667,-70.54278333333333 | CELESTE MENDES SIMÃO | FRANCISCO ADALBERTO MENDES DO NASCIMENTO | FEIJO | SERINGAL SANTA ROSA SERINGAL SANTA ROSA | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 12:28 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, ARISSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-08 07:56 | 2023-08-08 07:56 | 2023-07-14 12:28 | 3 | 2023-08-08 | 202300018076 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300018068 |  | 10 | MARIA CELESTE MENDES SIMAO | 220.608.122-91 | MLPA7086138-22 | 660390 | 13682 | 1260 | 212201980 | SIGFI80 | 2023-08-08 10:22 | 2023-07-14 12:28 | 2023-08-09 13:54 | HELY | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.628231666666666,-70.54584166666667 | -8.628216666666667,-70.54547 | MARIA MENDES SIMAO | MARIA CELESTE MENDES SIMAO | FEIJO | SERINGAL SANTA ROSA S/N SUBINDO O RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SANTA ROSA | 2023-07-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 12:26 | ONEOM004 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, ARISSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-08 09:13 | 2023-08-08 09:13 | 2023-07-14 12:26 | 3 | 2023-08-08 | 202300018068 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300018050 | 84585 | 7 | RAIMUNDO NONATO MARINHO NO NASCIMENTO | 644.646.102-00 | MLPA7812376-22 | 654682 | 14501 | 739 | 212201337 | SIGFI80 | 2023-07-18 06:59 | 2023-07-13 15:57 | 2023-07-20 09:00 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.364501666666666,-71.21238166666667 | -8.364659999999999,-71.21216833333332 | ALBIA FERREIRA MARINHO | RAIMUNDO NONATO MARINHO NO NASCIMENTO | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO VISTA ALEGRA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-07-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-07-13 15:57 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA, ADEGILSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-07-17 17:48 | 2023-07-17 17:48 | 2023-07-13 15:57 | 3 | 2023-07-18 | 202300018050 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300018043 | 84333 | 9 | JOSE JUVANI LIMA MARTINS | 004.243.302-96 | 424330296 | 659179 | 15581 |  | 212202176 | SIGFI45 | 2023-07-21 09:11 | 2023-07-13 15:56 | 2023-07-25 14:06 | MATEUS | AMAURI | VALIDADO | -7.886571666666667,-70.11623333333334 | -7.886611666666666,-70.11623166666666 | MARIA OSANIR LIMA | JOSE JUVANI LIMA MARTINS | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANÇA SERINGAL BOA ESPERANÇA | 2023-07-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-07-13 15:55 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | A BATERIA ESTAVA COM O LED APAGADO E O BOTAO RESET NAO ESTAVA DESLIGANDO, INDICANDO QUE A MESMA NAO ESTAVA FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-07-21 08:04 | 2023-07-21 08:04 | 2023-07-13 15:55 | 3 | 2023-07-21 | 202300018043 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300018035 | 83993 | 1 | DAMIÃO VIRICIO DA SILVA | 714.752.302-49 | 71475230249 | 652779 | 14933 | 1127 | 212201240 | SIGFI80 | 2023-07-13 11:28 | 2023-07-12 12:33 | 2023-07-17 11:08 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.058834999999998,-72.76312166666666 | -8.05874762,-72.76314749 | MARIA VIRICIO DA SILVA | DAMIÃO VIRICIO DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE CANDAL RIO JURUA COMUNIDADE CANDAL | 2023-07-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-07-12 12:32 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. TIAGO E EMANUEL. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-07-13 11:07 | 2023-07-13 11:07 | 2023-07-12 12:32 | 3 | 2023-07-13 | 202300018035 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300018027 | 84018 | 9 | MARIA ERONIDES MARANGUAPE DE ARAUJO | 683.012.782-34 | MLPA7018898-21 | 656954 | 13550 | 1162 | 212201878 | SIGFI80 | 2023-07-20 17:48 | 2023-07-12 10:49 | 2023-07-25 11:45 | MATEUS | AMAURI | VALIDADO | -7.930840000000001,-70.19027 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | EUDES MARANGUAPE DE ARAUJO | MARIA ERONIDES MARANGUAPE DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL SAO DOMINGOS S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAO DOMINGOS | 2023-07-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-07-12 10:49 | ONEOM009 | 68999087606000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ESTAVA COM A BATERIA COM SEUS LEDS TODOS ACESOS INDICANDO QUE ESTAVA SEM FUNCIONAR, A MESMA NAO ESTAVA DESLIGANDO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-07-20 17:06 | 2023-07-20 17:06 | 2023-07-12 10:49 | 3 | 2023-07-20 | 202300018027 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300018019 | 83836 | 5 | RAIMUNDO QUIRINO DE SOUZA | 790.084.292-68 | 79008429268 | 645901 | 14695 | 87 | 212200609 | SIGFI80 | 2023-07-18 15:04 | 2023-07-11 18:55 | 2023-07-19 09:29 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.384718333333333,-73.14530500000001 | -7.38469721,-73.14519074 | MARIA DE NAZARÉ PEREIRA DE QUIRINO | RAIMUNDO QUIRINO DE SOUZA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-07-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-07-11 18:54 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | O SISTEMA FOI ENCONTRADO SEM FUNCIONAMENTO. FORAM REALIZADOS OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS, E CONSTATOU-SE QUE AS BATERIAS ESTAVAM INOPERANTES. FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DAS MESMAS, O QUE PERMITIU QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RESPONSÁVEIS: RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-07-18 14:25 | 2023-07-18 14:25 | 2023-07-11 18:54 | 3 | 2023-07-18 | 202300018019 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300018001 | 82510 | 1 | MARIA DA GLORIA DO NASCIMENTO SILVEIRA | 484.057.012-49 | MLPA6930024-21 | 652886 | 13439 | 500 | 212201125 | SIGFI45 | 2023-07-13 14:43 | 2023-07-11 12:42 | 2023-07-14 11:45 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.989568333333334,-72.76404000000001 | -7.98962123,-72.76396723 | ANTONIA LOPES DO NASCIMENTO | MARIA DA GLORIA DO NASCIMENTO SILVEIRA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-07-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-07-11 12:40 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM A BATERIA DESCARREGADA , FOI FEITA A SUBSTITUIÇÃO DA MESMA, O CLIENTE SE ENCONTRAVA AUSENTE. /TIAGO E EMANUEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5053 | 24 | 2023-07-13 14:29 | 2023-07-13 14:29 | 2023-07-11 12:40 | 3 | 2023-07-13 | 202300018001 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300017995 | 83588 | 12 | SIMEÃO DOS SANTOS | 933.811.742-15 | 93381174215 | 661724 | 15735 | 1507 | 312200790 | SIGFI80 | 2023-07-22 12:08 | 2023-07-11 12:36 | 2023-07-24 11:18 | MATEUS | AMAURI | VALIDADO | -10.283511666666667,-69.465535 | -10.283285000000001,-69.46542833333334 | MARIA DE NAZARÉ DOS SANTOS | SIMEÃO DOS SANTOS | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2023-07-11 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-07-11 12:36 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIAS EM SOBRECARGAS SEM TENSÃO NOS TERMINAIS E NÃO DESLIGADA NO BOTÃO RESET. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5044 | 24 | 2023-07-22 06:00 | 2023-07-22 09:26 | 2023-07-11 12:36 | 3 | 2023-07-22 | 202300017995 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300017987 | 83612 | 3 | HERBET PEREZ MENDONZA | 550.726.582-87 | MLPA7505727-22 | 656773 | 14011 |  | 212201746 | SIGFI80 | 2023-07-20 13:59 | 2023-07-11 12:34 | 2023-07-25 15:43 | MATEUS | AMAURI | VALIDADO | -9.41,-72.714528 | -9.41048,-72.71491833333333 | VITORIA MENDONZA | HERBET PEREZ MENDONZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-07-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-07-11 12:33 | ONEOM012 | 992273407000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO. FORAM REALIZADAS MEDIÇÕES NO BANCO DE BATERIA, QUADRO ELÉTRICO E TOMADAS. O SISTEMA FOI DEIXADO NORMAL. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-07-20 13:38 | 2023-07-20 13:38 | 2023-07-11 12:33 | 3 | 2023-07-20 | 202300017987 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300017979 | 83820 | 3 | JOSE EDSON SOUZA RODRIGUES | 005.415.802-80 | MLPA7459252-22 | 656766 | 14097 | 652 | 212201678 | SIGFI80 | 2023-07-20 11:43 | 2023-07-11 12:33 | 2023-07-25 15:40 | MATEUS | AMAURI | VALIDADO | -9.340858333333333,-72.68640333333333 | -9.341058333333333,-72.68658833333333 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS DE SOUZA | JOSE EDSON SOUZA RODRIGUES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA CUBIU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA CUBIU | 2023-07-11 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-07-11 12:32 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E FRANCISCO. REALIZADA TROCA DE BATERIA. FORAM REALIZADAS MEDIÇÕES NO QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS E TOMADAS. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5050 | 24 | 2023-07-20 10:55 | 2023-07-20 10:55 | 2023-07-11 12:32 | 3 | 2023-07-20 | 202300017979 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300017961 | 83830 | 10 | MARIA CLEMILDA FERREIRA DA SILVA | 988.142.572-72 | MLPA7081699-22 | 661703 | 13637 | 1318 | 212202147 | SIGFI45 | 2023-07-13 08:51 | 2023-07-11 12:31 | 2023-07-14 11:27 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.618085,-70.54127833333334 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | MARIA CLEMILDA FERREIRA DA SILVA | FEIJO | SERINGAL SANTA ROSA S/N COLOCACAO MORADA NOVA CENTRO SERINGAL SANTA ROSA | 2023-07-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-07-11 12:31 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, JOSÉ DE QUEIROZ.//SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. PORÉM, SEGUNDO O CLIENTE, FEZ O PEDIDO PARA TROCA DE INSTALAÇÃO INTERNA DA RESIDÊNCIA POIS O MESMO CONSTRUIU OUTRA CASA.////////PACAIA, JOSÉ DE QUEIROZ. SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. PORÉM, SEGUNDO O CLIENTE, FEZ O PEDIDO PARA TROCA DE INSTALAÇÃO INTERNA DA RESIDÊNCIA POIS O MESMO CONSTRUIU OUTRA CASA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-07-13 08:18 | 2023-07-13 08:18 | 2023-07-11 12:31 | 3 | 2023-07-13 | 202300017961 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300017953 | 83831 | 6 | MARIA ELIZABETE PEREIRA DOS SANTOS | 957.579.022-72 | MLPA7702466-22 | 642962 | 14234 | 155 | 212200528 | SIGFI80 | 2023-07-11 13:18 | 2023-07-11 11:09 | 2023-07-13 14:43 | MATEUS | AMAURI | VALIDADO | -7.70279,-71.99152666666667 | -7.702701666666667,-71.99140166666666 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | MARIA ELIZABETE PEREIRA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SANTA RITA | 2023-07-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-07-11 11:08 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, RAIMUNDO /OBS:SISTEMA TAVA FUNCIONANDO NORMALMENTE NAO FOI POSSÍVEL TRACA DE EQUIPAMENTOS .O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-07-11 12:43 | 2023-07-11 12:43 | 2023-07-11 11:08 | 3 | 2023-07-11 | 202300017953 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300017946 | 83605 | 5 | MARIA ADRIMAR CHAVES VIEIRA | 821.114.212-00 | 82111421200 | 646364 | 14633 | 436 | 212200832 | SIGFI80 | 2023-07-10 13:33 | 2023-07-10 15:03 | 2023-07-11 09:13 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.417661666666667,-73.22426333333333 | -7.41777,-73.22506333333334 | ZILMAR CONCEIÇÃO DO ESPÍRITO SANTO | MARIA ADRIMAR CHAVES VIEIRA | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2023-07-10 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-07-10 15:02 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO NAO ESTAVA FUNCIONANDO. BATERIA 1 E 2 ESTAVAM DESLIGADAS. PORTA DO2 NAO FECHOU CONTATO SECO 11% SOC. FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS E SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. MISAEL E EMANUEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-07-10 13:05 | 2023-07-10 13:05 | 2023-07-10 15:02 | 3 | 2023-07-10 | 202300017946 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300017938 | 82030 | 5 | MARIA JARLER CHAVES VIEIRA | 735.556.142-15 | MLPA6687115-21 | 642674 | 13306 | 12 | 212200373 | SIGFI80 | 2023-07-10 11:57 | 2023-07-07 16:29 | 2023-07-10 16:53 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.418665000000001,-73.226365 | -7.418816666666667,-73.22611833333333 | ZILMAR CONCEICAO DO ESPIRITO SANTO | MARIA JARLER CHAVES VIEIRA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-07-07 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-07-07 16:28 | ONEOM005 | 6844007806000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO NAO ESTAVA FUNCIONANDO. BATERIAS 1 E 2 ESTAVAM DESLIGADAS, PORTA DO2 NAO FECHOU CONTATO SECO 11% SOC. FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS E SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. EMANUEL E MISAEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-07-10 11:12 | 2023-07-10 11:19 | 2023-07-07 16:28 | 3 | 2023-07-10 | 202300017938 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300017920 |  | 13 | ROSA BERNARDO DA COSTA | 012.208.272-90 | 1220827290 | 688758 | 15783 |  |  | SIGFI45 | 2023-07-12 09:33 | 2023-07-07 10:58 | 2023-07-19 16:36 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.931821666666667,-71.61189166666666 | -7.931884999999999,-71.61178333333334 | MARIA ALZIRA BERNARDO | ROSA BERNARDO DA COSTA | TARAUACA | BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SÃO FRANCISCO BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SÃO FRANCISCO | 2023-07-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-07-07 10:57 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL: FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA, /DEJESUS ELETRICISTA,/SAVIO AUX DE ELETRICISTA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-07-12 09:06 | 2023-07-12 09:06 | 2023-07-07 10:57 | 3 | 2023-07-12 | 202300017920 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300017912 |  | 13 | RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS SILVA | 078.562.982-44 | 7856298244 | 688912 | 15781 |  |  | SIGFI45 | 2023-07-12 09:01 | 2023-07-07 10:57 | 2023-07-17 10:59 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.931760000000001,-71.61167 | -7.931748333333333,-71.61158999999999 | CARMECILDA MAGALHÃES DOS SANTOS | RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS SILVA | TARAUACA | BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SÃO FRANCISCO BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SÃO FRANCISCO | 2023-07-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-07-07 10:56 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA, /DEJESUS ELETRICISTA, /SÁVIO AUX DE ELETRICISTA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-07-12 08:26 | 2023-07-12 08:26 | 2023-07-07 10:56 | 3 | 2023-07-12 | 202300017912 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300017904 |  | 13 | MILTON DO SACRAMENTO FERREIRA | 966.165.802-10 | 96616580210 | 688906 | 15767 |  |  | SIGFI45 | 2023-07-13 08:48 | 2023-07-07 10:55 | 2023-07-17 11:02 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.927286666666667,-71.60294999999999 | -7.927318333333333,-71.60299166666667 | MARIA LOSA DO SACRAMENTO | MILTON DO SACRAMENTO FERREIRA | TARAUACA | BR 364. RIO TAUARI COLÔNIA MORADA NOVA BR 364. RIO TAUARI COLÔNIA MORADA NOVA | 2023-07-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-07-07 10:54 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE //NAO FOI REALIZADA AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA. //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /DEJESUS ELETRICISTA /SAVIO AUX DE ELETRICISTA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-07-13 08:21 | 2023-07-13 08:21 | 2023-07-07 10:54 | 3 | 2023-07-13 | 202300017904 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300017896 |  | 13 | MARIANA FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | 790.307.342-72 | 39030734272 | 688755 | 15793 |  |  | SIGFI45 | 2023-07-11 11:56 | 2023-07-07 10:54 | 2023-07-17 10:56 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.935515,-71.62049166666667 | -7.9354450000000005,-71.62043 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | MARIANA FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | TARAUACA | BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SÃO PEDRO BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SÃO PEDRO | 2023-07-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-07-07 10:53 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO, DEJESUS | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-07-11 11:16 | 2023-07-11 11:16 | 2023-07-07 10:53 | 3 | 2023-07-11 | 202300017896 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300017888 |  | 13 | MARIA MARILENE GOMES DE LIMA | 052.749.732-05 | 5274973205 | 688752 | 15775 |  |  | SIGFI45 | 2023-07-12 15:36 | 2023-07-07 10:53 | 2023-07-17 11:02 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.927943333333333,-71.60674999999999 | -7.928223333333333,-71.60647833333334 | MARIA GOMES | MARIA MARILENE GOMES DE LIMA | TARAUACA | BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA MORADA NOVA BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA MORADA NOVA | 2023-07-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-07-07 10:53 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL: FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA, /DEJESUS ELETRICISTA, SÁVIO AUX DE ELETRICISTA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-07-12 15:02 | 2023-07-12 15:02 | 2023-07-07 10:53 | 3 | 2023-07-12 | 202300017888 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300017870 |  | 13 | MARIA JOSÉ TIMÓTEO DE LIMA | 535.931.542-34 | 53593154234 | 688749 | 15789 |  |  | SIGFI45 | 2023-07-11 15:50 | 2023-07-07 10:52 | 2023-07-17 10:57 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.929945,-71.61644500000001 | -7.930160000000001,-71.61623166666666 | MARIA CLEIDES DE LIMA | MARIA JOSÉ TIMÓTEO DE LIMA | TARAUACA | BR 364 RIO TAUARI COLÔNIA SANTA CRUZ BR 364 RIO TAUARI COLÔNIA SANTA CRUZ | 2023-07-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-07-07 10:51 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL: FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA, /DEJESUS ELETRICISTA, /SAVIO AUX DE ELETRICISTA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-07-11 15:17 | 2023-07-11 15:17 | 2023-07-07 10:51 | 3 | 2023-07-11 | 202300017870 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300017862 |  | 13 | MARIA GOMES | 623.435.052-68 | 62343505268 | 688744 | 15773 |  |  | SIGFI45 | 2023-07-12 14:56 | 2023-07-07 10:51 | 2023-07-17 11:01 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.927753333333333,-71.60782833333333 | -7.927628333333333,-71.60778666666667 | MARIA DE LURDES GOMES | MARIA GOMES | TARAUACA | BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA VIDA NOVA BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA VIDA NOVA | 2023-07-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-07-07 10:50 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL: FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA, /DEJESUS ELETRICISTA, SÁVIO AUX DE ELETRICISTA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-07-12 14:22 | 2023-07-12 14:22 | 2023-07-07 10:50 | 3 | 2023-07-12 | 202300017862 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300017854 |  | 13 | MARIA GESSILENE SACRAMENTO LIMA | 5729235208 | 5729235208 | 688737 | 15791 |  |  | SIGFI45 | 2023-07-11 14:31 | 2023-07-07 10:49 | 2023-07-17 10:56 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.933348333333333,-71.61632833333333 | -7.933253333333333,-71.61611833333333 | ANTÔNIA DO SACRAMENTO | MARIA GESSILENE SACRAMENTO LIMA | TARAUACA | BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA NOVA ALIANÇA BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA NOVA ALIANÇA | 2023-07-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-07-07 10:49 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /DEJESUS ELETRICISTA /SAVIO AUX DE ELETRICISTA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-07-11 13:59 | 2023-07-11 13:59 | 2023-07-07 10:49 | 3 | 2023-07-11 | 202300017854 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300017847 |  | 13 | MARIA EDILENE DO SACRAMENTO LIMA | 047.210.882-48 | 4721088248 | 688736 | 15785 |  |  | SIGFI45 | 2023-07-11 16:40 | 2023-07-07 10:47 | 2023-07-17 10:58 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.9302183333333325,-71.61581 | -7.930151666666665,-71.61570833333333 | ANTÔNIA DO SACRAMENTO | MARIA EDILENE DO SACRAMENTO LIMA | TARAUACA | BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SANTA CRUZ BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SANTA CRUZ | 2023-07-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-07-07 10:47 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /DEJESUS ELETRICISTA /SAVIO AUX DE ELETRICISTA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-07-11 16:06 | 2023-07-11 16:06 | 2023-07-07 10:47 | 3 | 2023-07-11 | 202300017847 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300017839 |  | 13 | JOSEVAN QUINELATO DA SILVA | 049.948.032-50 | 4994803250 | 688899 | 15797 |  |  | SIGFI45 | 2023-07-11 11:00 | 2023-07-07 10:46 | 2023-07-17 10:56 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.932513333333333,-71.62250166666666 | -7.932519999999999,-71.62247666666667 | TEREZINHA CORRÊA QUINELATO | JOSEVAN QUINELATO DA SILVA | TARAUACA | BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA BOA VISTA BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA BOA VISTA | 2023-07-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-07-07 10:46 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL: FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES DO SISTEMA. O MESMO FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RESPONSÁVEIS: LUCAS EDUARDO - ELETRICISTA DE JESUS - ELETRICISTA SAVIO OLIVEIRA - AUXILIAR DE ELETRICISTA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-07-11 10:24 | 2023-07-11 10:24 | 2023-07-07 10:46 | 3 | 2023-07-11 | 202300017839 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300017821 |  | 13 | JOSÉ MAURO DE AMORIM DOS SANTOS | 699.701.812-20 | 69970181220 | 688897 | 15787 |  |  | SIGFI45 | 2023-07-11 15:13 | 2023-07-07 10:45 | 2023-07-17 10:57 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.929945,-71.61645666666666 | -7.930191666666667,-71.61622166666666 | MARIA DE AMORIM DOS SANTOS | JOSÉ MAURO DE AMORIM DOS SANTOS | TARAUACA | BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SANTA CRUZ BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SANTA CRUZ | 2023-07-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-07-07 10:45 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL: FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO ELETRICISTA, /DEJESUS ELETRICISTA,/SAVIO AUX DE ELETRICISTA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-07-11 14:42 | 2023-07-11 14:42 | 2023-07-07 10:45 | 3 | 2023-07-11 | 202300017821 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300017813 |  | 13 | JOSE BERNARDINO DE LIMA | 671.360.602-49 | 67136060249 | 688894 | 15777 |  |  | SIGFI45 | 2023-07-12 10:19 | 2023-07-07 10:45 | 2023-07-17 11:00 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.929055,-71.60983166666666 | -7.929041666666666,-71.60993666666667 | ADÉLIA BERNARDINO DE LIMA | JOSE BERNARDINO DE LIMA | TARAUACA | BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SANTA CRUZ BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SANTA CRUZ | 2023-07-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-07-07 10:44 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL: FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA, /DEJESUS ELETRICISTA, /SAVIO AUX DE ELETRICISTA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-07-12 09:46 | 2023-07-12 09:46 | 2023-07-07 10:44 | 3 | 2023-07-12 | 202300017813 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300017805 |  | 13 | JOSE ADAILDO TORRES DA SILVA | 966.162.452-68 | 96616245268 | 688892 | 15765 |  |  | SIGFI45 | 2023-07-13 09:47 | 2023-07-07 10:44 | 2023-07-17 11:03 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.92713,-71.59522666666666 | -7.925721666666668,-71.59142833333334 | MARIA LUIZA GOMES TORRES | JOSE ADAILDO TORRES DA SILVA | TARAUACA | BR.364. RIO TAUARI . SERINGAL LAVRA BR.364. RIO TAUARI . SERINGAL LAVRA | 2023-07-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-07-07 10:43 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL: FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. OBSERVAÇÃO: NÃO FORAM REALIZADAS AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE CONSTRUIU UMA NOVA RESIDÊNCIA E A PARTE INTERNA AINDA NÃO FOI REINSTALADA. OS EQUIPAMENTOS ESTÃO TODOS LOCALIZADOS ABAIXO DA CASA, AGUARDANDO UMA EQUIPE QUE O CLIENTE FOI ORIENTADO PELO ESCRITÓRIO DA ENERGISA DE TARAUACÁ A DESMONTAR A PARTE INTERNA. O CLIENTE JÁ INFORMOU A ENERGISA SOBRE A SITUAÇÃO. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-07-13 09:03 | 2023-07-13 09:03 | 2023-07-07 10:43 | 3 | 2023-07-13 | 202300017805 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300017797 |  | 13 | FRANCISCO ROSINEI DA SILVA LIMA | 103.204.472-19 | 10320447219 | 688889 | 15779 |  |  | SIGFI45 | 2023-07-12 11:06 | 2023-07-07 10:43 | 2023-07-17 11:01 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.92854,-71.60940833333333 | -7.928778333333334,-71.60932833333332 | MARIA SILENE PAULINA DA SILVA | FRANCISCO ROSINEI DA SILVA LIMA | TARAUACA | BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SANTA CRUZ BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SANTA CRUZ | 2023-07-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-07-07 10:42 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL: FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA, /DEJESUS ELETRICISTA, /SÁVIO AUX DE ELETRICISTA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-07-12 10:25 | 2023-07-12 10:25 | 2023-07-07 10:42 | 3 | 2023-07-12 | 202300017797 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300017789 |  | 13 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES LIMA | 699.631.932-34 | 69963193234 | 688886 | 15771 |  |  | SIGFI45 | 2023-07-12 16:24 | 2023-07-07 10:42 | 2023-07-17 11:03 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.930328333333334,-71.60574166666667 | -7.930256666666666,-71.60583833333334 | MARIA DAS GRAÇAS ANDRÉ GOMES | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES LIMA | TARAUACA | BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SÃO FRANCISCO BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SÃO FRANCISCO | 2023-07-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-07-07 10:42 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL: FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA, /DEJESUS ELETRICISTA, SÁVIO AUX DE ELETRICISTA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-07-12 15:49 | 2023-07-12 15:49 | 2023-07-07 10:42 | 3 | 2023-07-12 | 202300017789 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300017771 |  | 13 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE AMORIM SILVA | 006.641.342-70 | 664134270 | 688884 | 15799 |  |  | SIGFI45 | 2023-07-11 10:20 | 2023-07-07 10:40 | 2023-07-17 10:55 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.932491666666666,-71.62263 | -7.932564999999999,-71.62252333333332 | MARIA ARGENTINA DE AMORIM | FRANCISCO DAS CHAGAS DE AMORIM SILVA | TARAUACA | BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA BELA VISTA BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA BELA VISTA | 2023-07-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-07-07 10:38 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS, LUCAS EDUARDO E /SAVIO OLIVEIRA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-07-11 09:22 | 2023-07-11 09:22 | 2023-07-07 10:38 | 3 | 2023-07-11 | 202300017771 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300017763 | 82169 | 8 | MANOEL GILMAR TEIXEIRA DE LIMA | 006.989.802-20 | MLPA7766821-22 | 656909 | 14457 |  | 212201621 | SIGFI80 | 2023-07-07 16:15 | 2023-07-06 17:53 | 2023-07-10 10:44 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.727086666666667,-71.69711666666667 | -8.72717,-71.69726 | ELITA TEIXEIRA DE LIMA | MANOEL GILMAR TEIXEIRA DE LIMA | JORDAO | SERINGAL TABOCAL S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL TABOCAL | 2023-07-06 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-07-06 17:52 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO COM AS BATERIA DESCARREGADA, NORMALIZADO COM SUBISTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS./SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. //ROBERTO ELETRICISTA /MANOEL AJUDANTE DE ELETRICISTA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-07-07 15:40 | 2023-07-07 15:40 | 2023-07-06 17:52 | 3 | 2023-07-07 | 202300017763 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300017755 | 81651 | 2 | JOSEFA FREITAS SOMBRA | 006.246.232-62 | MLPA7266967-22 | 660281 | 13782 | 1339 | 212201938 | SIGFI45 | 2023-07-07 11:56 | 2023-07-06 09:01 | 2023-07-10 10:24 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.63809,-72.83460666666666 | -8.638038333333332,-72.83455833333333 | MARIA JOANA BENTO DE FREITAS | JOSEFA FREITAS SOMBRA | PORTO WALTER | COMUNIDADE FLORA S/N CENTRO COMUNIDADE FLORA | 2023-07-06 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-07-06 09:00 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | UELERSON, ARISSON /OBS:A BATERIA TAVA COM SOC TUDO DESLIGADO. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5051 | 24 | 2023-07-07 11:29 | 2023-07-07 11:29 | 2023-07-06 09:00 | 3 | 2023-07-07 | 202300017755 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300017748 | 81643 | 10 | MARIA SANDRA OLIVEIRA DOS SANTOS | 905.950.252-34 | 90595025234 | 661647 | 15395 | 1193 | 212202041 | SIGFI80 | 2023-07-12 17:50 | 2023-07-05 09:24 | 2023-07-14 11:12 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.486161666666668,-70.525855 | -8.486198333333334,-70.52587166666667 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE OLIVEIRA | MARIA SANDRA OLIVEIRA DOS SANTOS | FEIJO | SERINGAL BOM SUCESSO SERINGAL BOM SUCESSO | 2023-07-05 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-07-05 09:23 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIAS DESLIGADAS. PACAIA, JOSÉ DE QUEIROZ. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-07-12 17:00 | 2023-07-12 17:00 | 2023-07-05 09:23 | 3 | 2023-07-12 | 202300017748 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300017730 | 81498 | 5 | JOSE CARLOS PEREIRA QUIRINO | 667.503.182-15 | 66750318215 | 645903 | 14713 | 82 | 212200593 | SIGFI80 | 2023-07-10 15:29 | 2023-07-05 09:23 | 2023-07-11 09:21 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.386638333333334,-73.14850666666666 | -7.386500000000001,-73.14851999999999 | IZAURA PEREIRA QUIRINO | JOSE CARLOS PEREIRA QUIRINO | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-07-05 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-07-05 09:22 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO NAO ESTAVA FUNCIONANDO.BATERIAS 1 E 2 ESTAVAM DESLIGADAS, PORTA DO2 DAS BATERIAS NAO FECHOU CONTATO SECO 11% SOC. FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS E SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. MISAEL E EMANUEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-07-10 14:46 | 2023-07-10 15:13 | 2023-07-05 09:22 | 3 | 2023-07-10 | 202300017730 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300017722 | 80742 | 9 | ESC. MUNICIPAL. SÃO FRANCISCO | 752.757.082-20 | 75275708220 | 660976 | 15547 |  | 212202269 | SIGFI160 | 2023-07-11 17:43 | 2023-07-05 09:11 | 2023-07-13 11:32 | MATEUS | AMAURI | VALIDADO | -7.90674,-70.16882666666667 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARIA HELIANA MONTEIRO | ESC. MUNICIPAL. SÃO FRANCISCO | FEIJO | SERINGAL CAIÇA SERINGAL CAIÇA | 2023-07-05 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-07-05 09:10 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, ADEGILSON, /SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI ENCONTRADO O RESPONSAVEL PELO ESTABELECIMENTO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-07-11 12:21 | 2023-07-11 12:21 | 2023-07-05 09:10 | 3 | 2023-07-11 | 202300017722 | Report2 | 5333
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300017714 | 80463 | 10 | ESCOLA FRANCISCO TRAUMATURGO DE AZEVEDO | 020.677.672-16 | MLPA7107487-22 | 661031 | 13648 |  | 212202374 | SIGFI160 | 2023-07-13 17:10 | 2023-07-05 09:09 | 2023-07-14 11:47 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.63698,-70.53740333333333 | -8.636956666666666,-70.53747666666666 | MARIA DA LIBERDADE DO NASCIMENTO DE ARAÚJO | ESCOLA FRANCISCO TRAUMATURGO DE AZEVEDO | FEIJO | SERINGAL SANTA ROSA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SANTA ROSA | 2023-07-05 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-07-05 09:09 | ONEOM004 | 6884224362000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, JOSÉ DE QUEIROZ. /SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-07-13 09:04 | 2023-07-13 09:04 | 2023-07-05 09:09 | 3 | 2023-07-13 | 202300017714 | Report2 | 5333
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300017706 | 81495 | 7 | CLEITON PEREIRA DE SOUSA | 053.423.522-07 | 053.423.522-07 | 652387 | 14813 |  | 212201078 | SIGFI80 | 2023-07-05 12:05 | 2023-07-04 20:57 | 2023-07-07 09:25 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.262951666666668,-70.985395 | -8.262843333333333,-70.98536833333333 | MARIA NILSILENE PEREIRA | CLEITON PEREIRA DE SOUSA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-07-04 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-07-04 20:56 | ONEOM004 | 68992813220000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, ADEGILSON /SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-07-05 11:23 | 2023-07-05 11:23 | 2023-07-04 20:56 | 3 | 2023-07-05 | 202300017706 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300017698 | 81485 | 7 | EDIVAN ALVES DE SOUZA | 699.592.772-91 | 699.592.772-91 | 652388 | 14811 | 333 | 212201079 | SIGFI80 | 2023-07-05 13:36 | 2023-07-04 20:56 | 2023-07-07 09:37 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.262903333333332,-70.98302 | -8.262831666666667,-70.983015 | MARIA MADALENA ALVES DE SOUZA | EDIVAN ALVES DE SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-07-04 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-07-04 20:55 | ONEOM004 | 68992821076000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA, ADEGILSON /AS BATERIAS APRESENTAM UM VOLUME ANORMAL. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-07-05 12:41 | 2023-07-05 12:41 | 2023-07-04 20:55 | 3 | 2023-07-05 | 202300017698 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300017680 |  | 1 | ANA CASSIA SILVA DE CARVALHO | 700.024.072-56 | MLPA7217441-22 | 642467 | 13745 | 36 | 212200448 | SIGFI80 | 2023-07-04 10:34 | 2023-07-04 12:13 | 2023-07-04 21:24 | MATEUS | HELY | TREINAMENTO | -8.088643333333332,-72.77460333333333 | -7.620876666666668,-72.69825333333333 | MARIA RITA COSTA DA SILVA | **TREINAMENTO**ANA CASSIA SILVA DE CARVALHO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-07-04 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-07-04 12:12 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | **ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO** | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA FOI REALIZADA A TROCA DE UMA BATERIA POS A MESMA ESTAVA EM DESCARGA PROFUNDA SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //AILSON LUCAS . | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-07-04 10:14 | 2023-07-04 10:14 | 2023-07-04 12:12 | 7 | 2023-07-04 | 202300017680 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300017672 |  | 1 | ANA CASSIA SILVA DE CARVALHO | 700.024.072-56 | MLPA7217441-22 | 642467 | 13745 | 36 | 212200448 | SIGFI80 | 2023-07-04 09:52 | 2023-07-04 11:12 | 2023-07-04 21:24 | MATEUS | HELY | TREINAMENTO | -8.088643333333332,-72.77460333333333 | -7.620711666666667,-72.69804 | MARIA RITA COSTA DA SILVA | **TREINAMENTO**ANA CASSIA SILVA DE CARVALHO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-07-04 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-07-04 11:10 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | **ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO** | MANUTENÇÃO CORRETIVA ENERGISA NA MESMA FOI REALIZADA A TROCA DE UMA BATERIA POS A MESMA ESTAVA EM DESCARGA PROFUNDA FOI REALIZADA A TROCA DA MESMA E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //AILSON/ RAIMUNDO/ LUCAS / SAVIO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-07-04 09:16 | 2023-07-04 09:16 | 2023-07-04 11:10 | 7 | 2023-07-04 | 202300017672 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300017664 |  | 7 | JOAQUIM NEVES DE OLIVEIRA | 216.941.842-34 | MLPA7659102-22 | 656914 | 14306 | 1215 | 212201647 | SIGFI80 | 2023-07-03 12:48 | 2023-07-03 14:11 | 2023-07-04 10:45 | MATEUS | HELY | TREINAMENTO | -8.296455,-71.14283166666668 | -7.620793333333334,-72.69798666666667 | ONDINA NEVES DE OLIVEIRA | **TREINAMENTO**JOAQUIM NEVES DE OLIVEIRA | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N COLONIA JARDIM DA BAHIA CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2023-07-03 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-07-03 14:09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO. | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA FOI REALIZADA A TROCA DE UMA BATERIA POS A MESMA ESTAVA EM DESCARGA PROFUNDA FOI REALIZADA A TROCA DO EQUIPAMENTO E O CISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //AILSON E LUCAS. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-07-03 12:21 | 2023-07-03 12:21 | 2023-07-03 14:09 | 7 | 2023-07-03 | 202300017664 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300017656 |  | 7 | JOAQUIM NEVES DE OLIVEIRA | 216.941.842-34 | MLPA7659102-22 | 656914 | 14306 | 1215 | 212201647 | SIGFI80 | 2023-07-03 17:06 | 2023-07-03 09:37 | 2023-08-08 09:10 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.296455,-71.14283166666668 | -8.296411666666668,-71.14265166666668 | ONDINA NEVES DE OLIVEIRA | JOAQUIM NEVES DE OLIVEIRA | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N COLONIA JARDIM DA BAHIA CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2023-07-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-03 09:36 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES, TERMOGRAFIA (RAIMUNDO CASTRO, JUCICLEISON E JOSÉ QUEROIZ) | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-07-03 16:37 | 2023-07-03 16:37 | 2023-07-03 09:36 | 3 | 2023-07-03 | 202300017656 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300017649 |  | 7 | JOAQUIM NEVES DE OLIVEIRA | 216.941.842-34 | MLPA7659102-22 | 656914 | 14306 | 1215 | 212201647 | SIGFI80 | 2023-07-03 11:19 | 2023-07-03 09:26 | 2023-07-04 10:44 | MATEUS | HELY | TREINAMENTO | -8.296455,-71.14283166666668 | -7.620774999999999,-72.69811166666666 | ONDINA NEVES DE OLIVEIRA | **TREINAMENTO**JOAQUIM NEVES DE OLIVEIRA | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N COLONIA JARDIM DA BAHIA CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2023-07-03 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-07-03 09:25 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | **ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO** | SISTEMA ENCONTRADO NAO ESTAVA FOCIONANDO. BATERIA 1ESTAVA DESLIGADA.FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA E SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. AILSON E MISAEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-07-03 10:35 | 2023-07-03 10:35 | 2023-07-03 09:25 | 7 | 2023-07-03 | 202300017649 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300017631 | 80599 | 3 | MARIA ARTEMIZIA BANDEIRA RIBEIRO | 994.120.632-53 | MLPA7478388-22 | 657792 | 13938 | 429 | 212201466 | SIGFI45 | 2023-07-03 09:13 | 2023-07-02 15:50 | 2023-07-14 08:52 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.233419999999999,-72.69917333333333 | -9.233531666666666,-72.69912666666667 | NOEME BANDEIRA RIBEIRO | MARIA ARTEMIZIA BANDEIRA RIBEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2023-07-02 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-07-02 15:49 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | CRISTIANO/MARCOS | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-07-03 08:58 | 2023-07-03 08:58 | 2023-07-02 15:49 | 3 | 2023-07-03 | 202300017631 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300017623 | 80390 | 3 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO MARTINS | 835.849.782-20 | MLPA7459263-22 | 654254 | 14108 |  | 212201278 | SIGFI45 | 2023-07-03 08:40 | 2023-07-02 15:47 | 2023-07-11 14:26 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.246260000000001,-72.69526166666667 | -9.24628,-72.69597666666667 | EDITH CARMO DO NASCIMENTO | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO MARTINS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE ARENAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE ARENAL | 2023-07-02 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-07-02 15:47 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | CRISTIANO/ MARCOS | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-07-03 07:00 | 2023-07-03 08:14 | 2023-07-02 15:47 | 3 | 2023-07-03 | 202300017623 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300017615 |  | 3 | RONALDO OLIVEIRA VIEIRA | 048.287.402-36 | 4828740236 | 654937 | 15199 | 1040 | 212201536 | SIGFI45 | 2023-06-30 14:08 | 2023-06-29 21:53 | 2023-07-02 12:10 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.2750466666667,-72.697615 | -9.275093333333333,-72.69760833333333 | MARLENE ALVES DE OLIVEIRA | RONALDO OLIVEIRA VIEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE TARTARUGA RIO JURUA COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-06-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-06-29 21:53 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, FRANCISCO /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-30 13:36 | 2023-06-30 13:36 | 2023-06-29 21:53 | 3 | 2023-06-30 | 202300017615 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300017607 | 80220 | 1 | JOSE NILSON DE SOUZA BEZERRA | 465.831.732-04 | MLPA6940867-21 | 652917 | 13435 |  | 212201148 | SIGFI45 | 2023-07-06 09:49 | 2023-06-29 11:00 | 2023-07-07 10:35 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.021498333333334,-72.72873 | -8.021351666666668,-72.72872000000001 | MARIA DAS GRACAS DE MENEZES DE SOUZA | JOSE NILSON DE SOUZA BEZERRA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-06-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-06-29 11:00 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA FOI REALIZADA A TROCA DE UMA BATERIA POS A MESMA ESTAVA EM DESCARGA PROFUNDA FOI REALIZADO A TROCA DE UM INVERSOR O MESMO ESTAVA QUEIMADO. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /RAIMUNDO NONATO ELETRICISTA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-07-06 08:02 | 2023-07-06 08:02 | 2023-06-29 11:00 | 3 | 2023-07-06 | 202300017607 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300017599 | 79996 | 3 | EDMAR OLIVEIRA DAS NEVES | 702.515.842-91 | MLPA7505723-22 | 656065 | 14009 | 1038 | 212201765 | SIGFI45 | 2023-07-20 10:30 | 2023-06-29 10:58 | 2023-07-25 15:38 | MATEUS | AMAURI | VALIDADO | -9.312033333333334,-72.69054166666666 | -9.311926666666666,-72.69045333333334 | FRANCISCA LIDIA SILVA DE OLIVEIRA | EDMAR OLIVEIRA DAS NEVES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-06-29 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-06-29 10:58 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E FRANCISCO. FORAM REALIZADAS MEDIÇÕES NO BANCO DE BATERIAS E QUADRO ELÉTRICO. ALÉM DISSO, FOI FEITA A TROCA DA BATERIA. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5050 | 24 | 2023-07-20 09:35 | 2023-07-20 09:35 | 2023-06-29 10:58 | 3 | 2023-07-20 | 202300017599 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300017581 | 80122 | 7 | ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO MADUREIRA MONTE SINAI | 936.246.032-72 | MLPA7832212-22 | 658176 | 14530 | 826 | 212201609 | SIGFI80 | 2023-07-05 09:20 | 2023-06-29 10:55 | 2023-07-07 11:23 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.318315,-71.18760166666667 | -8.320948333333332,-71.18581 | ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO MADUREIRA MONRE SINAI | ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO MADUREIRA MONTE SINAI | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-06-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-06-29 10:54 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE ,FOI REALIZADA OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS SENDO CONSTATADO QUE AS BATERIAS NAO ESTAVAM FUNCIONANDO ,FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DAS MESMAS, SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, JUCICLEISON, JOSE QUEIROZ | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-07-05 08:32 | 2023-07-05 08:32 | 2023-06-29 10:54 | 3 | 2023-07-05 | 202300017581 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300017573 | 79989 | 1 | ANA CASSIA SILVA DE CARVALHO | 700.024.072-56 | MLPA7217441-22 | 642467 | 13745 | 36 | 212200448 | SIGFI80 | 2023-07-05 16:24 | 2023-06-29 10:54 | 2023-07-17 17:32 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.088643333333332,-72.77460333333333 | -8.088211666666666,-72.77483333333333 | MARIA RITA COSTA DA SILVA | ANA CASSIA SILVA DE CARVALHO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-06-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-06-29 10:53 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA NÃO FOI REALIZADA, NEM UMA TROCA DE PLACA-MÃE, POIS O SISTEMA DO CLIENTE FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. FORAM REALIZADAS AS MEDIÇÕES E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO ELETRICISTA, RAIMUNDO NONATO ELETRICISTA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-07-05 15:30 | 2023-07-05 15:30 | 2023-06-29 10:53 | 3 | 2023-07-05 | 202300017573 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300017565 |  | 3 | RAIMUNDO CAVALCANTE DA SILVA FILHO | 702.959.802-49 | MLPA7461268-22 | 649749 | 13969 | 324 | 212200910 | SIGFI80 | 2023-06-27 15:02 | 2023-06-26 09:04 | 2023-06-28 08:49 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.259551666666665,-72.67949333333333 | -9.259530000000002,-72.67945166666667 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | RAIMUNDO CAVALCANTE DA SILVA FILHO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2023-06-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-06-26 09:04 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CRISTIANO/MARCOS | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-06-27 14:13 | 2023-06-27 14:13 | 2023-06-26 09:04 | 3 | 2023-06-27 | 202300017565 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300017557 | 78262 | 9 | MARIA ERONIDES MARANGUAPE DE ARAUJO | 683.012.782-34 | MLPA7018898-21 | 656954 | 13550 | 1162 | 212201878 | SIGFI80 | 2023-06-30 06:45 | 2023-06-24 11:19 | 2023-07-03 08:34 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.930840000000001,-70.19027 | -7.9308749999999995,-70.19007833333333 | EUDES MARANGUAPE DE ARAUJO | MARIA ERONIDES MARANGUAPE DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL SAO DOMINGOS S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAO DOMINGOS | 2023-06-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-06-24 11:19 | ONEOM004 | 68999087606000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | FORAM TROCADOS BATERIAS E O INVERSOR. PACAIA, ADEGILSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-06-29 15:56 | 2023-06-29 15:56 | 2023-06-24 11:19 | 3 | 2023-06-30 | 202300017557 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300017540 |  | 3 | MARIA TAISA DE MENEZES BRITO | 095.578.032-23 | 9557803223 | 658222 | 15251 | 567 | 212201850 | SIGFI45 | 2023-06-26 14:54 | 2023-06-23 20:26 | 2023-06-27 13:47 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.316983333333333,-72.693525 | -9.31708,-72.693475 | MARIA MARIZETE SILVA DE MENEZES | MARIA TAISA DE MENEZES BRITO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-06-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-06-23 20:26 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | OBSERVAÇÃO: NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS COM CARGA LIGADA NELAS DEVIDO À AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. ULERSON, FRANCISCO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-26 14:20 | 2023-06-26 14:20 | 2023-06-23 20:26 | 3 | 2023-06-26 | 202300017540 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300017532 | 78502 | 6 | NELSON RIBEIRO DOS SANTOS | 922.295.902-78 | MLPA6965371-21 | 652246 | 13526 | 310 | 212200978 | SIGFI80 | 2023-07-11 11:20 | 2023-06-23 14:48 | 2023-07-13 11:41 | MATEUS | AMAURI | VALIDADO | -7.681000000000000,-71.98441699999999 | -7.680996666666665,-71.98426333333333 | FRANCISCA RIBEIRO DOS SANTOS | NELSON RIBEIRO DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-06-23 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-06-23 14:48 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | UELERSON, RAIMUNDO /OBS:A BATERIA 1 TAVA COM SOC TUDO DESLIGADO E A BATERIA 2 TAMBEM TAVA COM SOC TUDO DESLIGADO O INVERSOR TAVA SEM TENSÃO. NAO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS COM CARGA LIGADAS NELA DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5051 | 24 | 2023-07-11 10:22 | 2023-07-11 10:22 | 2023-06-23 14:48 | 3 | 2023-07-11 | 202300017532 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300017524 | 78526 | 8 | ANTONIO EVANDRO DE LIMA CHAVES | 028.109.162.50 | MLPA7748193-22 | 660392 | 14268 | 766 | 212201981 | SIGFI45 | 2023-07-07 10:01 | 2023-06-23 14:47 | 2023-07-10 10:20 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.05309,-71.94384333333333 | -9.053153333333334,-71.94378499999999 | MARIA BARBOSA DE LIMA | ANTONIO EVANDRO DE LIMA CHAVES | JORDAO | SERINGAL XAPURI S/N BAIXO RIO TARAUACA - COMUNIDADE MARANHAO CENTRO SERINGAL XAPURI | 2023-06-23 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-06-23 14:46 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO COM A BATERIA DESLIGADA, TOTALMENTE DESCARREGADA,SISTEMA NORMALIZADO COM SUBISTITUIÇÃO DE MATERIAL. /SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. //ROBERTO ELETRICISTA /MANOEL AJUDANTE DE ELETRICISTA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-07-07 09:11 | 2023-07-07 09:11 | 2023-06-23 14:46 | 3 | 2023-07-07 | 202300017524 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300017516 | 78403 | 1 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 666.952.362-91 | MLPA6771145-21 | 658199 | 13399 | 1011 | 212201577 | SIGFI45 | 2023-06-28 15:34 | 2023-06-23 14:45 | 2023-06-30 14:33 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.834058,-72.651414 | -7.834343333333334,-72.65111333333333 | MARIA NAZARE DE OLIVEIRA | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TREZE DE MAIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TREZE DE MAIO | 2023-06-23 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-06-23 14:45 | ONEOM003 | 68992205845000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCOTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, CLIENTE ALEGA QUE FEZ O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE LOCAL DO SISTEMA (SIGFI 45) PARA OUTRO LOCAL NO MESMO ENDEREÇO, A CLIENTE JA HAVIA DESMANCHADO A CASA DO LOCAL, NAO SENDO POSSÍVEL TIRAR FOTOS DE CARGAS LIGADAS NAS TOMADAS. SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MISAEL E AMEJAMERSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2023-06-28 15:04 | 2023-06-28 15:04 | 2023-06-23 14:45 | 3 | 2023-06-28 | 202300017516 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300017508 | 656779 | 3 | LUDMILA SOUZA FLORES | 701.805.812-01 | MLPA7459282-22 | 656779 | 14124 | 980 | 212201775 | SIGFI80 | 2023-07-04 09:56 | 2023-06-21 18:07 | 2023-07-14 08:52 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.125075,-72.70176 | -9.125196666666666,-72.70181333333333 | MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA | LUDMILA SOUZA FLORES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-06-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-06-21 18:07 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UERLESON, FRANCISCO//OBS: O SISTEMA ESTAVA FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR A TROCA DE EQUIPAMENTOS. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-07-04 09:38 | 2023-07-04 09:38 | 2023-06-21 18:07 | 3 | 2023-07-04 | 202300017508 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300017490 |  | 8 | ALTEVIR DE LIMA | 007.014.992-57 | MLPA7766851-22 | 669528 | 14478 | 876 | 212202457 | SIGFI80 | 2023-06-21 09:22 | 2023-06-21 16:36 | 2023-06-30 09:53 | 5042 | HELY | VALIDADO | -9.053068333333332,-71.92876666666666 | -9.053239999999999,-71.928365 | FRANCISCA CORDOLINA DE LIMA | ALTEVIR DE LIMA | JORDAO | SERINGAL SANTA ROSA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA ROSA | 2023-06-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-06-21 08:57 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PREVENTIVA //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /ROBERTO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /ROBERTO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-21 09:01 | 2023-06-21 09:01 | 2023-06-21 08:57 | 3 | 2023-06-21 | 6.0422e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300017482 | 77630 | 3 | ANA MARIA XAVIER DE SOUZA | 648.877.152-34 | MLPA7514816-22 | 656796 | 14007 |  | 212201832 | SIGFI80 | 2023-07-04 10:55 | 2023-06-20 22:00 | 2023-07-14 08:54 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.122146666666668,-72.67720833333333 | -9.120208333333332,-72.68092333333334 | LEONORA FERREIRA SOARES | ANA MARIA XAVIER DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE VOLTA GRANDE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE VOLTA GRANDE | 2023-06-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-06-20 21:59 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | UELERSON, FRANCISCO //OBS: BATERIA 1 ESTAVA COM SOC ZERADO. TUDO DESLIGADO. TAMBÉM NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS COM CARGA LIGADAS NELA DEVIDO À AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5051 | 24 | 2023-07-04 10:31 | 2023-07-04 10:31 | 2023-06-20 21:59 | 3 | 2023-07-04 | 202300017482 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300017474 | 77252 | 9 | JUVANELHO LIMA MARTINS | 025.978.282-39 | MLPA7023491-21 | 659053 | 13563 | 1121 | 212201998 | SIGFI80 | 2023-06-29 15:43 | 2023-06-20 21:58 | 2023-07-03 08:26 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.883678333333334,-70.12089666666667 | -7.883513333333333,-70.12095666666667 | MARIA OSANIR LIMA | JUVANELHO LIMA MARTINS | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2023-06-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-06-20 21:57 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA, ADEGILSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-06-29 14:07 | 2023-06-29 14:07 | 2023-06-20 21:57 | 3 | 2023-06-29 | 202300017474 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300017466 |  | 5 | CHALES QUIRINO DE SOUZA | 036.847.432-16 | 3684743216 | 646133 | 14705 | 357 | 212200670 | SIGFI80 | 2023-06-21 12:18 | 2023-06-20 18:29 | 2023-06-23 10:40 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.400766666666668,-73.14417333333334 | -7.400580000000001,-73.14424000000001 | JOANA PEREIRA QUIRINO | CHALES QUIRINO DE SOUZA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-06-20 | VANDALISMO | INTERMITENCIA | 2023-06-20 18:28 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | REMOÇÃO DE SIGFI ABANDONADO. | RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE REMOÇÃO DO SIGFI. ADEJAMERSON, MANOEL SOUZA. OBS: A EQUIPE, VERIFICOU COM ALGUMAS PESSOAS SE O CLIENTE CHALES QUIRINO DE SOUZA AINDA MORAVA NA COMUNIDADE E NINGUEM SOUBE RESPONDER. | 3 | 2 | 7 | 16 | 28 | 5053 | 34 | 2023-06-21 10:20 | 2023-06-21 12:18 | 2023-06-20 18:28 | 3 | 2023-06-21 | 202300017466 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300017458 | 76515 | 1 | SUELIANE NASCIMENTO DA COSTA | 003.070.962-89 | MLPA7208067-22 | 642569 | 14615 | 112 | 212200516 | SIGFI80 | 2023-06-23 16:47 | 2023-06-19 09:29 | 2023-06-26 15:06 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.101636666666668,-72.78693666666666 | -8.101531666666666,-72.78667833333334 | MARIA ADELIA LIMA DO NASCIMENTO | SUELIANE NASCIMENTO DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2023-06-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-06-19 09:28 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | O SISTEMA ENCONTRADO ESTAVA FUNCIONANDO DE FORMA ANORMAL. A BATERIA 1 ESTAVA EM ALARME CONTRA SOBRECARGA (LED ALM ACESO), E A BATERIA 2 ESTAVA DESLIGADA. A PORTA DO2 DA BATERIA NÃO FECHOU O CONTATO SECO, RESULTANDO EM 11% SOC (STATE OF CHARGE). O SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE APÓS A SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA 1. O CLIENTE NÃO ESTAVA PRESENTE NO LOCAL, IMPOSSIBILITANDO A OBTENÇÃO DE FOTOS DOS EQUIPAMENTOS DE CARGA. MISAEL E AMEJAMERSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 24 | 2023-06-23 16:10 | 2023-06-23 16:10 | 2023-06-19 09:28 | 3 | 2023-06-23 | 202300017458 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300017441 | 76525 | 7 | ELIANE VIERA DA SILVA | 857.601.882-92 | MLPA7654619-22 | 646243 | 14219 | 278 | 212200783 | SIGFI80 | 2023-06-26 12:26 | 2023-06-19 09:25 | 2023-06-28 10:55 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.29057,-71.09215666666667 | -8.290726666666666,-71.09237333333334 | RAIMUNDA VIEIRA DA SILVA | ELIANE VIERA DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR S/N MORADA NOVA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR | 2023-06-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-06-19 09:24 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | //SISTEMA ENCONTRADO SEM FUNCIONAMENTO. FORAM REALIZADOS OS TESTES E MEDIÇÕES, CONSTATANDO QUE A BATERIA ESTAVA INOPERANTE. FOI REALIZADA A INICIALIZAÇÃO DA MESMA, FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR NORMALMENTE. RAIMUNDO CASTRO, JUCICLEISON, SÁVIO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 24 | 2023-06-26 10:51 | 2023-06-26 10:51 | 2023-06-19 09:24 | 3 | 2023-06-26 | 202300017441 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300017433 | 76761 | 8 | FRANCISCA MONTEIRO AQUINO | 444.106.892-15 | MLPA7722176-22 | 652321 | 14291 | 457 | 212200998 | SIGFI45 | 2023-06-20 14:03 | 2023-06-19 09:24 | 2023-06-26 14:16 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.905428333333333,-71.82709666666666 | -8.905325,-71.82696166666666 | ISABEL MONTEIRO AQUINO | FRANCISCA MONTEIRO AQUINO | JORDAO | SERINGAL SAO JOSE S/N COLONIA MAQUINISTA CENTRO SERINGAL SAO JOSE | 2023-06-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-06-19 09:23 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA ENERGISA NA MESMA. NÃO FOI FEITA NENHUMA TROCA DE MATERIAL, POIS O SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO ELETRICISTA,//ROBERTO ELETRICISTA,//MANOEL BARROS BARQUEIRO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-20 13:49 | 2023-06-20 13:49 | 2023-06-19 09:23 | 3 | 2023-06-20 | 202300017433 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300017425 |  | 3 | VANDERLANIA ASSIS DA SILVA | 956.459.932-68 | 95645993268 | 654817 | 15065 | 871 | 212201265 | SIGFI80 | 2023-06-30 08:56 | 2023-06-18 15:41 | 2023-07-06 09:06 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.1555900,-72.6777000 | -9.155384999999999,-72.67769666666666 | DAMINIANA FIRMINO DE ASSIS | VANDERLANIA ASSIS DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO | 2023-06-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-06-18 15:40 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CRISTIANO/MARCOS | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-06-30 07:00 | 2023-06-30 07:40 | 2023-06-18 15:40 | 3 | 2023-06-30 | 202300017425 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300017417 | 76605 | 3 | AGAILSON NEVES DA SILVA | 703.216.932-56 | MLPA7532524-22 | 656804 | 14060 | 1211 | 212201894 | SIGFI80 | 2023-06-21 13:54 | 2023-06-18 15:28 | 2023-06-28 10:38 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.281704999999999,-72.67578166666667 | -9.281901666666666,-72.67589 | IEDA FERREIRA DAS NEVES | AGAILSON NEVES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2023-06-18 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-06-18 15:26 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-06-21 12:32 | 2023-06-21 12:32 | 2023-06-18 15:26 | 3 | 2023-06-21 | 202300017417 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300017391 | 74589 | 11 | FRANCISCO SOARES SIQUEIRA | 567.948.432-34 | 56794843234 | 661958 | 15715 | 1502 | 112203565 | SIGFI80 | 2023-06-24 11:47 | 2023-06-15 10:43 | 2023-06-26 15:21 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.135661666666666,-69.00447833333332 | -9.135631666666665,-69.00444333333333 | SEBASTIANA ELENA SOARES | FRANCISCO SOARES SIQUEIRA | SENA MADUREIRA | SERINGAL CUIDADO SERINGAL CUIDADO | 2023-06-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-06-15 10:40 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA, MÁRCIO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-06-24 10:46 | 2023-06-24 10:46 | 2023-06-15 10:40 | 3 | 2023-06-24 | 202300017391 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300017383 | 75704 | 1 | FRANCISCO AMORIM DE LIMA | 620.956.762-20 | MLPA6935765-21 | 655045 | 13472 | 1091 | 212201442 | SIGFI80 | 2023-06-22 16:11 | 2023-06-15 10:39 | 2023-06-26 14:50 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.876861,-72.741278 | -7.87679,-72.74107833333333 | FRANCISCA ALVES DE AMORIM | FRANCISCO AMORIM DE LIMA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-06-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-06-15 10:39 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCOTRADO ESTAVA FUNCIONANDO APENAS DURANTE O DIA, BATERIA 1 E 2 ESTAVAM EM SOBRECARGA(LED ALM ACESO) REALIZADA A ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE DAS BATERIAS E SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.MISAEL E AMEJAMERSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2023-06-22 15:19 | 2023-06-22 15:19 | 2023-06-15 10:39 | 3 | 2023-06-22 | 202300017383 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300017375 | 74750 | 1 | FRANCENILSON SANTOS DA CONCEICAO | 872.961.602-68 | MLPA6906757-21 | 646382 | 13415 | 657 | 212200843 | SIGFI80 | 2023-06-23 08:25 | 2023-06-15 10:33 | 2023-06-26 14:53 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.9297966666666655,-72.76246666666665 | -7.92999,-72.76242833333335 | MARIA MARCAL DOS SANTOS | FRANCENILSON SANTOS DA CONCEICAO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-06-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-06-15 10:31 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | O SISTEMA ESTAVA FUNCIONANDO APENAS DURANTE O DIA. AS BATERIAS 1 E 2 ESTAVAM EM PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA (LED ALM ACESO). FOI REALIZADA A ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE DAS BATERIAS E O SISTEMA CONTINUOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, SEM A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO. MISAEL E AMEJAMERSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2023-06-23 07:30 | 2023-06-23 07:30 | 2023-06-15 10:31 | 3 | 2023-06-23 | 202300017375 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300017367 | 74607 | 1 | FELIX DE MELO SARAH FILHO | 091.424.952-53 | MLPA6931280-21 | 651853 | 13475 | 270 | 212200645 | SIGFI80 | 2023-06-23 12:42 | 2023-06-15 10:30 | 2023-06-26 15:01 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.027140000000001,-72.74362500000001 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | HECYLA BORBOREMA SARAH | FELIX DE MELO SARAH FILHO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-06-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-06-15 10:29 | ONEOM003 | 68999460509000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | O SISTEMA ENCONTRADO ESTAVA FUNCIONANDO NORMALMENTE. AS BATERIAS 1 E 2 ESTAVAM EM PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA (LED ALM ACESO). FOI REALIZADA A ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE DAS BATERIAS 1 E 2, E O SISTEMA CONTINUOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, SEM A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MISAEL E AMEJAMERSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2023-06-23 11:55 | 2023-06-23 11:55 | 2023-06-15 10:29 | 3 | 2023-06-23 | 202300017367 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202300017359 |  | 7 | FRANCISCO RAFAEL MARINHO DE LIMA | 053.140.222-30 | 053.140.222-30 | 652323 | 14865 | 746 | 212201012 | SIGFI80 | 2023-06-10 08:31 | 2023-06-14 14:09 | 2023-06-30 16:09 | 5044 | MARINA.CARVALHO | NAO CONFORME | -8.23493,-71.03098333333334 | -8.234916666666667,-71.031065 | MARIA MARILEIS MARINHO | FRANCISCO RAFAEL MARINHO DE LIMA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-06-14 | SOBRECARGA | FALHA DE BATERIAS | 2023-05-04 07:46 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ** SEM PRINT BATERIA ** | BATERIAS DESCALIBRADAS, NÃO ESTAVAM CARREGANDO. FOI REALIZADA UMA ATUALIZAÇÃO QUE ACABOU DANIFICANDO AS BATERIAS, E ELAS NÃO VOLTARAM A FUNCIONAR. | 3 | 1 | 9 | 14 | 27 | 5044 | 34 | 2023-06-10 08:10 | 2023-06-10 08:19 | 2023-05-04 07:46 | 6 | 2023-06-10 | 6.0442e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300017342 |  | 11 | *PROJETO PILOTO* JHON CARLOS PAIVA DE LIMA | 095.160.752-90 | MLPA7130915-22 |  | 14578 |  |  | SIGFI80 | 2023-06-14 14:00 | 2023-06-13 11:11 | 2023-06-21 16:07 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.433435,-68.91733666666667 | -9.433488333333335,-68.91770666666666 | ANTÔNIA SOUZA DE PAIVA | *PROJETO PILOTO* JHON CARLOS PAIVA DE LIMA | SENA MADUREIRA | SERINGAL HORIENTE S/N "COLOCACAO SAO JOSE SUBINDOO RIO CAETE" CENTRO SERINGAL HORIENTE | 2023-06-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-06-13 11:10 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | MANUTENÇÃO DE URGENCIA A PEDIDO DA ENERGISA. | SISTEMA ENCONTRADO COM 02 BATERIAS ALARMADAS, COM FALHA DE SOC E LOG DE COMUNICAÇÃO. REALIZADOS OS TESTES E TROCA DAS BATERIAS, E O SISTEMA RETORNOU AO FUNCIONAMENTO. AS BATERIAS SUBSTITUÍDAS FORAM DESTINADAS PARA EQUIPE TÉCNICA NO CO, ONDE SERÃO ANALISADAS E ATUALIZADO O SOFTWARE. O SISTEMA FOI DEIXADO OPERANDO NORMALMENTE. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-06-14 08:28 | 2023-06-14 08:28 | 2023-06-13 11:10 | 3 | 2023-06-14 | 202300017342 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300017334 | 74626 | 1 | MARIA DA GLORIA DO NASCIMENTO SILVEIRA | 484.057.012-49 | MLPA6930024-21 | 652886 | 13439 | 500 | 212201125 | SIGFI45 | 2023-06-23 11:11 | 2023-06-12 15:44 | 2023-06-26 14:56 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.989568333333334,-72.76404000000001 | -7.989601666666665,-72.76417833333333 | ANTONIA LOPES DO NASCIMENTO | MARIA DA GLORIA DO NASCIMENTO SILVEIRA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-06-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-06-12 15:43 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | O SISTEMA FOI ENCONTRADO NÃO FUNCIONANDO. O LACRE DO QUADRO DE BATERIA E DO QUADRO CC/CA ESTAVAM VIOLADOS. A BATERIA 1 ESTAVA DESLIGADA E A PORTA DO2 DA BATERIA NÃO FECHOU CONTATO SECO, RESULTANDO EM 11% DE SOC (STATE OF CHARGE). APÓS A SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA, O SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE. O CLIENTE NÃO ESTAVA PRESENTE NO LOCAL, IMPOSSIBILITANDO A OBTENÇÃO DE FOTOS DOS EQUIPAMENTOS DE CARGA. MISAEL E AMEJAMERSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 24 | 2023-06-23 10:37 | 2023-06-23 10:37 | 2023-06-12 15:43 | 3 | 2023-06-23 | 202300017334 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300017326 | 74527 | 8 | JÉSSICA CORREIA DOS SANTOS | 063.473.422-94 | MLPA7793123-22 | 656944 | 14424 | 841 | 212201792 | SIGFI80 | 2023-06-21 09:59 | 2023-06-12 15:43 | 2023-06-26 14:09 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.052508333333332,-71.944905 | -9.052466666666668,-71.94463166666667 | LUZENIR DE OLIVEIRA CORREIA | JÉSSICA CORREIA DOS SANTOS | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2023-06-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-06-12 15:42 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA ENERGISA. NA MESMA, NÃO FOI REALIZADA NENHUMA TROCA DE MATERIAL, POIS O SISTEMA SE ENCONTRAVA FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO, ELETRICISTA. ROBERTO, ELETRICISTA. MANOEL BARROS, BARQUEIRO | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-21 09:47 | 2023-06-21 09:47 | 2023-06-12 15:42 | 3 | 2023-06-21 | 202300017326 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300017318 | 74174 | 2 | VANESSA COSTA AZEVEDO | 029.735.602-09 | 2973560209 | 657984 | 15353 | 1001 | 212201925 | SIGFI45 | 2023-06-26 14:09 | 2023-06-12 15:40 | 2023-06-30 14:16 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.608921666666667,-72.84855999999999 | -8.608905,-72.84855166666667 | ELIETE COSTA DE AZEVEDO | VANESSA COSTA AZEVEDO | PORTO WALTER | COMUNIDADE FLORA COMUNIDADE FLORA | 2023-06-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-06-12 15:40 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | O SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO APENAS DURANTE O DIA. FOI OBSERVADO QUE O LACRE DO QUADRO CC/CA ESTAVA VIOLADO E A BATERIA 1 ESTAVA DESLIGADA. ALÉM DISSO, A PORTA DO2 DA BATERIA NÃO FECHOU CONTATO SECO, RESULTANDO EM 11% DE SOC (STATE OF CHARGE). APÓS A SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA, O SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 24 | 2023-06-26 13:43 | 2023-06-26 13:43 | 2023-06-12 15:40 | 3 | 2023-06-26 | 202300017318 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300017300 | 73471 | 7 | MARIA DA LIBERDADE MORAIS DE SOUZA | 866.627.912-53 | MLPA7659100-22 | 660310 | 14304 | 1160 | 212201770 | SIGFI80 | 2023-06-20 10:43 | 2023-06-12 11:40 | 2023-06-21 09:44 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.310771666666666,-71.16401333333333 | -8.310419999999999,-71.16362333333333 | REGINA ALVES DE MORAIS | MARIA DA LIBERDADE MORAIS DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N COLONIA BOM FUTURO CENTRO SERINGAL PENEDO | 2023-06-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-06-12 11:37 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | ENCONTRAMOS DUAS BATERIAS TOTALMENTE DESCARREGADAS E AS SUBSTITUÍMOS POR OUTRAS NOVAS. JUCICLEISON, SÁVIO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-06-20 09:35 | 2023-06-20 09:35 | 2023-06-12 11:37 | 3 | 2023-06-20 | 202300017300 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202300017292 |  | 8 | JÉSSICA CORREIA DOS SANTOS | 063.473.422-94 | MLPA7793123-22 | 656944 | 14424 | 841 | 212201792 | SIGFI80 | 2023-06-09 10:30 | 2023-06-09 20:15 | 2023-06-30 16:03 | 5042 | MARINA.CARVALHO | NAO CONFORME | -9.052508333333332,-71.944905 | -9.052388333333333,-71.94486833333333 | LUZENIR DE OLIVEIRA CORREIA | JESSICA CORREIA DOS SANTOS | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2023-06-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-06-09 09:57 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | //TROCA DE UM INVERSOR, POIS O MESMO ESTAVA SEM O DISPOSITIVO DE COMUNICAÇÃO COM AS BATERIAS. ** SEM PRINT BATERIA ** | MANUTENÇÃO PELA ONE ENGENHARIA. NA MESMA, FOI REALIZADA A TROCA DE UM INVERSOR, POIS O MESMO ESTAVA SEM O DISPOSITIVO DE COMUNICAÇÃO COM AS BATERIAS. O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA. LUCAS EDUARDO, ELETRICISTA. MANOEL BARROS, BARQUEIRO. | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 34 | 2023-06-09 10:01 | 2023-06-09 10:01 | 2023-06-09 09:57 | 6 | 2023-06-09 | 6.0422e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300017284 | 73319 | 2 | SARAH SILVA DA COSTA | 701.975.092-31 | 70197509231 | 657983 | 15351 | 901 | 212201924 | SIGFI80 | 2023-06-26 15:37 | 2023-06-09 15:05 | 2023-06-30 14:25 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.56794,-72.811135 | -8.568000000000001,-72.81112 | MARIA AUXILIADORA GOMES DA SILVA | SARAH SILVA DA COSTA | PORTO WALTER | COMUNIDADE GRAJAU COMUNIDADE GRAJAU | 2023-06-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-06-09 15:04 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | AS BATERIAS 1 E 2 ESTAVAM DESLIGADAS E A PORTA DO2 DAS BATERIAS NÃO FECHOU CONTATO SECO, RESULTANDO EM 11% DE SOC (STATE OF CHARGE). APÓS A SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS, O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. O CLIENTE NÃO ESTAVA NO LOCAL, PORTANTO NÃO FOI POSSÍVEL TIRAR FOTOS DAS CARGAS LIGADAS NAS TOMADAS. PARTICIPANTES: MISAEL E AMEJAMERSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 24 | 2023-06-26 15:11 | 2023-06-26 15:11 | 2023-06-09 15:04 | 3 | 2023-06-26 | 202300017284 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300017276 | 73192 | 7 | HORTENCIA SOUZA MENEZES | 081.705.392-18 | MLPA7659109-22 | 646378 | 14310 | 189 | 212200841 | SIGFI80 | 2023-06-15 15:13 | 2023-06-09 15:03 | 2023-06-21 16:07 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | ENVIADO | -8.27759,-71.06910666666666 | -8.277805,-71.06920166666667 | MARIA DA LIBERDADE DE OLIVEIRA SOUZA | HORTENCIA SOUZA MENEZES | TARAUACA | SERINGAL MACEIO S/N COLONIA ALTO BONITO CENTRO SERINGAL MACEIO | 2023-06-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-06-09 15:02 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  |  | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-06-15 14:46 | 2023-06-15 14:52 | 2023-06-09 15:02 | 4 | 2023-06-15 | 202300017276 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300017268 | 73362 | 5 | ANDERSON CONCEIÇÃO DA SILVA | 036.503.682-00 | MLPA6675218-21 | 642555 | 13314 | 31 | 212200458 | SIGFI80 | 2023-06-12 12:34 | 2023-06-09 10:41 | 2023-06-14 16:56 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.41337,-73.195975 | -7.4133000000000004,-73.19616666666667 | EDINA CONCEIÇÃO DE MATOS | ANDERSON CONCEIÇÃO DA SILVA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE SAO FRANCISCO S/N CENTRO COMUNIDADE SAO FRANCISCO | 2023-06-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-06-09 10:36 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. BATERIA 1 E 2 ESTAVAM FUNCIONANDO NORMALMENTE, FOI REALIZADA A ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE DAS BATERIAS, NAO FOI REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE.MISAEL E MARCIO | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-06-12 12:03 | 2023-06-12 12:03 | 2023-06-09 10:36 | 3 | 2023-06-12 | 202300017268 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300017250 | 73305 | 5 | MARIA JARLER CHAVES VIEIRA | 735.556.142-15 | MLPA6687115-21 | 642674 | 13306 | 12 | 212200373 | SIGFI80 | 2023-06-12 16:46 | 2023-06-09 10:36 | 2023-06-14 17:00 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.418665000000001,-73.226365 | -7.418819999999999,-73.226145 | ZILMAR CONCEICAO DO ESPIRITO SANTO | MARIA JARLER CHAVES VIEIRA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-06-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-06-09 10:35 | ONEOM009 | 6844007806000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, BATERIA 1 E 2 ESTAVAM EM PROTEÇÃO DE SOBRECARGA, FOI REALIZADA ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE DAS BATERIAS 1 E 2,AMBAS ESTAVAM COM SOC 100%, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MISAEL E MARCIO | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-06-12 16:23 | 2023-06-12 16:23 | 2023-06-09 10:35 | 3 | 2023-06-12 | 202300017250 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300017243 | 72957 | 7 | FRANCISCO RAFAEL MARINHO DE LIMA | 053.140.222-30 | 053.140.222-30 | 652323 | 14865 | 746 | 212201012 | SIGFI80 | 2023-06-26 09:59 | 2023-06-09 10:34 | 2023-06-28 10:52 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.23493,-71.03098333333334 | -8.235056666666667,-71.03095 | MARIA MARILEIS MARINHO | FRANCISCO RAFAEL MARINHO DE LIMA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-06-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-06-09 10:33 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | REALIZADO TESTES E MEDIÇÕES, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. (JUCICLEISON, RAIMUNDO CASTRO E SÁVIO) | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-26 09:31 | 2023-06-26 09:31 | 2023-06-09 10:33 | 3 | 2023-06-26 | 202300017243 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202300017235 |  | 8 | MARINETE RODRIGUES LIMA | 019.848.662-65 | MLPA7749450-22 | 660308 | 14392 | 884 | 212201732 | SIGFI80 | 2023-06-08 10:46 | 2023-06-08 19:37 | 2023-06-30 15:59 | 5042 | MARINA.CARVALHO | NAO CONFORME | -9.118501666666667,-71.94252833333333 | -9.119023333333333,-71.94249666666666 | ANTONOA PEREIRA RODRIGUES | MARINETE RODRIGUES LIMA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLONIA SAMAUMA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2023-06-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-06-08 10:12 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | TROCA DE UM INVERSOR POS O MESMO NAO TINHA O DISPOSITIVO DE COMUNICAÇÃO COM AS BATERIAS ///LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO **SEM PRINT BATERIA** | MANUTENÇÃO CORRETIVA ONE ENGENHARIA. NA MESMA FOI REALIZADA A TROCA DE UM INVERSOR POS O MESMO NÃO TINHA O DISPOSITIVO DE COMUNICAÇÃO COM AS BATERIAS SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 34 | 2023-06-08 10:15 | 2023-06-08 10:15 | 2023-06-08 10:12 | 6 | 2023-06-08 | 6.0422e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300017227 | 72939 | 7 | OZELIA NILCA DA SILVA | 819.751.042.34 | MLPA7798484-22 | 646407 | 14517 | 184 | 212200856 | SIGFI80 | 2023-06-15 13:51 | 2023-06-08 15:17 | 2023-06-21 16:07 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | ENVIADO | -8.252203333333334,-71.03654666666667 | -8.252038333333333,-71.03652166666667 | FRANCISCA NILCA DA SILVA | OZELIA NILCA DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO S/N RIO TARAUACA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO | 2023-06-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-06-08 15:17 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | CLIENTE AUSENTE DA SUA RESIDÊNCIA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-06-15 13:21 | 2023-06-15 13:32 | 2023-06-08 15:17 | 4 | 2023-06-15 | 202300017227 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300017219 | 72967 | 11 | SEBASTIÃO RENATO SOARES SIQUEIRA | 564.660.482-68 | 56466048268 | 661056 | 15713 | 755 | 112203500 | SIGFI80 | 2023-06-24 13:06 | 2023-06-08 15:14 | 2023-06-28 10:45 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.136326666666667,-69.0028 | -9.136336666666667,-69.00270333333333 | SEBASTIANA ELENA SOARES | SEBASTIÃO RENATO SOARES SIQUEIRA | SENA MADUREIRA | SERINGAL CUIDADO SERINGAL CUIDADO | 2023-06-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-06-08 15:13 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | /FOI SUBSTITUÍDA UMA BATERIA. PACAIA, MÁRCIO / | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-06-24 12:19 | 2023-06-24 12:19 | 2023-06-08 15:13 | 3 | 2023-06-24 | 202300017219 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300017201 | 72507 | 11 | LEIDIANE OLIVEIRA CAMPOS | 044.9455.172-08 | 44945517208 | 660910 | 15691 | 1503 | 112203287 | SIGFI80 | 2023-06-24 09:55 | 2023-06-07 17:50 | 2023-06-26 16:59 | MATEUS | MATEUS | VALIDADO | -9.153310000000001,-69.04912833333333 | -9.153016666666668,-69.04922666666667 | SEBASTIANA DE OLIVEIRA PONTES | LEIDIANE OLIVEIRA CAMPOS | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-06-07 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-06-07 17:49 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA E MÁRCIO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-06-24 08:53 | 2023-06-24 08:53 | 2023-06-07 17:49 | 3 | 2023-06-24 | 202300017201 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300017193 | 72456 | 8 | MARIA FRANCELINA DE ARAUJO BARBOSA | 709.987.872-72 | MLPA7748199-22 | 660393 | 14272 | 772 | 212201982 | SIGFI45 | 2023-06-21 12:17 | 2023-06-07 12:42 | 2023-06-26 14:14 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.149958333333332,-71.94625500000001 | -9.15006,-71.94638166666667 | MARIA FRANCELINA DE ARAUJO BARBOSA | MARIA FRANCELINA DE ARAUJO BARBOSA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLONIA CAFEZAL CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2023-06-07 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-06-07 12:41 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA ENERGISA. NA MESMA, FOI REALIZADA A TROCA DE UMA BATERIA, POIS A MESMA ESTAVA EM DESCARGA PROFUNDA. SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. LUCAS EDUARDO, ELETRICISTA. ROBERTO, ELETRICISTA. MANOEL BARROS, BARQUEIRO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-06-21 11:56 | 2023-06-21 11:56 | 2023-06-07 12:41 | 3 | 2023-06-21 | 202300017193 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300017185 | 72015 | 6 | NELSON RIBEIRO DOS SANTOS | 922.295.902-78 | MLPA6965371-21 | 652246 | 13526 | 310 | 212200978 | SIGFI80 | 2023-06-08 11:14 | 2023-06-07 12:40 | 2023-06-21 15:59 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | ENVIADO | -7.681000000000000,-71.98441699999999 | -7.680985,-71.98433833333334 | FRANCISCA RIBEIRO DOS SANTOS | NELSON RIBEIRO DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-06-07 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-06-07 12:40 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO NAO ESTAVA FUNCIONANDO,LACRES DO QUADRO CC/CA E QUADRO DE BATERIAS ESTAVAM VIOLADOS COMO LOSTRA A FOTO, BATERIA 1 E 2 ESTAVAM EM MODO LUPING.SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE APOS A SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS. MISAEL E GEILSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-06-08 10:41 | 2023-06-08 10:41 | 2023-06-07 12:40 | 4 | 2023-06-08 | 202300017185 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300017177 | 72204 | 3 | MARIA ELIZANGELA BARBOSA DO NASCIMENTO | 877.700.832-49 | MLPA7505737-22 | 654925 | 14021 | 655 | 212201510 | SIGFI80 | 2023-06-12 09:13 | 2023-06-07 12:39 | 2023-06-21 16:00 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | ENVIADO | -9.360143333333333,-72.73124666666666 | -9.360153333333333,-72.73118166666667 | MARIA ELIZAGELA BARBOSA DO NASCIMENTO | MARIA ELIZANGELA BARBOSA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2023-06-07 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-06-07 12:39 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | AS DUAS BATERIAS ESTAVAM VARIADAS, FOI FEITA A SUBSTITUIÇÃO, O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL. FRANCISCO DE ASSIS/FRANCISCO SOUZA. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2023-06-12 08:22 | 2023-06-12 09:13 | 2023-06-07 12:39 | 4 | 2023-06-12 | 202300017177 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300017169 | 72141 | 3 | VANDERLANIA ASSIS DA SILVA | 956.459.932-68 | 95645993268 | 654817 | 15065 | 871 | 212201265 | SIGFI80 | 2023-06-15 13:40 | 2023-06-07 12:38 | 2023-06-16 13:27 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.1555900,-72.6777000 | -9.155461666666667,-72.67772333333333 | DAMINIANA FIRMINO DE ASSIS | VANDERLANIA ASSIS DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO | 2023-06-07 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-06-07 12:38 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CRISTIANO ARISSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-06-15 08:07 | 2023-06-15 13:07 | 2023-06-07 12:38 | 3 | 2023-06-15 | 202300017169 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300017144 | 71837 | 7 | FRANCISCA NASCIMENTO DA SILVA | 694.846.782-20 | 69484678220 | 655026 | 14821 |  | 212201243 | SIGFI80 | 2023-06-14 13:18 | 2023-06-06 15:01 | 2023-06-21 16:04 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | ENVIADO | -8.274371666666667,-71.05849666666667 | -8.274423333333335,-71.05855166666667 | MARIA SOUZA DO NASCIMENTO | FRANCISCA NASCIMENTO DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-06-06 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-06-06 15:01 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-14 12:38 | 2023-06-14 13:04 | 2023-06-06 15:01 | 4 | 2023-06-14 | 202300017144 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300017136 | 71756 | 7 | RAIMUNDO NONATO SOARES DANASCENO JUNIOR | 763.778.222-00 | 76377822200 | 659082 | 14883 | 1253 | 212202036 | SIGFI80 | 2023-06-15 08:00 | 2023-06-06 15:00 | 2023-06-21 15:56 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | ENVIADO | -8.248116666666666,-71.006225 | -8.248141666666667,-71.00621 | MARIA IVETE DE M DANASCENO | RAIMUNDO NONATO SOARES DANASCENO JUNIOR | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-06-06 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-06-06 14:59 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM AS BATERIAS DESCARREGADAS. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-06-15 08:00 | 2023-06-15 08:00 | 2023-06-06 14:59 | 4 | 2023-06-15 | 202300017136 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300017128 | 71689 | 2 | ELISSON PINHEIRO DE ARAUJO | 013.507.402-92 | MLPA7252641-22 | 657946 | 13770 | 1306 | 212201908 | SIGFI45 | 2023-06-06 15:41 | 2023-06-06 13:06 | 2023-06-21 15:56 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -8.661383333333333,-72.82073999999999 | -8.661198333333335,-72.82047833333333 | SEBASTIANA GOMES PINHEIRO DE ARAUJO | ELISSON PINHEIRO DE ARAUJO | PORTO WALTER | COMUNIDADE PORONGABA S/N CENTRO COMUNIDADE PORONGABA | 2023-06-06 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-06-06 13:06 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM CASA | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-06-06 11:59 | 2023-06-06 14:59 | 2023-06-06 13:06 | 4 | 2023-06-06 | 202300017128 | Report2 | 1500
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300017110 |  | 8 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES LUCENA | 709.740.712-34 | MLPA7793108-22 | 652396 | 14415 | 343 | 212201084 | SIGFI80 | 2023-06-05 08:04 | 2023-06-05 18:54 | 2023-11-06 16:04 | 5042 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.927468333333334,-71.852795 | -8.92749,-71.85290333333334 | JOANA FERNANDES LUCENA | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES LUCENA | JORDAO | SERINGAL JAMINAWA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL JAMINAWA | 2023-06-05 | INDETERMINADA | FALHA DE BATERIAS | 2023-06-05 07:18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | BATERIAS DO CLIENTE ESTAVAM EM DESCARGA PROFUNDA SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE /LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /ROBERTO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | MANUTENÇÃO CORRETIVA INTELBRAS INTELBRAS NA MESMA FOI REALIZADA A TROCA DE DUAS BATERIAS E UM INVERSOR, POIS AS MESMAS ESTAVAM SEM CARGA E O INVERSOR NÃO TINHA O DISPOSITIVO DE COMUNICAÇÃO COM AS BATERIAS. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /ROBERTO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 3 | 38 | 9 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-06-05 07:22 | 2023-06-05 07:22 | 2023-06-05 07:18 | 3 | 2023-06-05 | 6.0422e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300017102 | 70915 | 1 | ALDAIR DE LIMA ALVES | 011.859.602-01 | 1185960201 | 654837 | 14941 | 1116 | 212201452 | SIGFI80 | 2023-06-23 15:32 | 2023-06-05 17:54 | 2023-06-26 15:04 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.08876,-72.77518333333335 | -8.088758333333335,-72.77510666666667 | LETÍCIA XAVIER DE LIMA | ALDAIR DE LIMA ALVES | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-06-05 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-06-05 17:54 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | O SISTEMA ENCONTRADO ESTAVA FUNCIONANDO DE FORMA ANORMAL. AS BATERIAS 1 E 2 ESTAVAM EM PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA (LED ALM ACESO). FOI REALIZADA A ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE DAS BATERIAS, E O SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE, SEM A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MISAEL E AMEJAMERSON. | 3 | 2 | 7 | 14 | 28 | 5039 | 34 | 2023-06-23 14:59 | 2023-06-23 14:59 | 2023-06-05 17:54 | 3 | 2023-06-23 | 202300017102 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300017094 | 70616 | 3 | DAIANE DO CARMO SILVA | 014.272.392-40 | MLPA7504751-22 | 660893 | 13827 | 972 | 212201836 | SIGFI80 | 2023-06-20 11:07 | 2023-06-05 17:53 | 2023-06-21 09:59 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.290336666666667,-72.68137833333334 | -9.290376666666667,-72.68135666666667 | DOMINGAS FERREIRA DO CARMO | DAIANE DO CARMO SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-06-05 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-06-05 17:53 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | CRISTIANO/ARISSON/UELERSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-06-20 09:46 | 2023-06-20 09:46 | 2023-06-05 17:53 | 3 | 2023-06-20 | 202300017094 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300017086 | 70874 | 3 | JOSE COSTA DA SILVA | 582.694.012-34 | 58269401234 | 652788 | 15291 | 632 | 212201248 | SIGFI80 | 2023-06-12 17:53 | 2023-06-05 17:29 | 2023-06-21 16:01 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | ENVIADO | -9.4101266666667,-72.715206666667 | -9.410006666666668,-72.71518333333333 | FRANCISCA DE NAZARÉ DA SILVA | JOSE COSTA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU | 2023-06-05 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-06-05 17:29 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | AS DUAS BATERIAS ESTAVAM EM DESCARGA PROFUNDA. FOI FEITA A SUBSTITUIÇÃO DAS DUAS BATERIAS E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. ASSINADO POR FRANCISCO DE ASSIS/ FRANCISCO SOUZA. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2023-06-12 16:53 | 2023-06-12 17:53 | 2023-06-05 17:29 | 4 | 2023-06-12 | 202300017086 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300017078 | 70902 | 2 | ANTONIA ZILMAR SOMBRA DE SOUZA | 739.500.092-72 | MLPA7266966-22 | 656821 | 13781 | 1016 | 212201902 | SIGFI80 | 2023-06-07 08:07 | 2023-06-05 17:26 | 2023-06-12 16:23 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.584361666666666,-72.81564666666667 | -8.58433,-72.81562833333334 | RAIMUNDA CONCEICAO SOMBRA | ANTONIA ZILMAR SOMBRA DE SOUZA | PORTO WALTER | COMUNIDADE GRAJAU S/N CENTRO COMUNIDADE GRAJAU | 2023-06-05 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-06-05 17:25 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO EM FUNCIONAMENTO /?CRISTIANO/ARISSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-06-07 07:24 | 2023-06-07 07:24 | 2023-06-05 17:25 | 3 | 2023-06-07 | 202300017078 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300017060 |  | 8 | ALINE DE LIMA FELICIANO | 053.175.592-43 | MLPA7775895-22 | 656055 | 14324 | 883 | 212201771 | SIGFI80 | 2023-06-03 14:28 | 2023-06-03 19:23 | 2023-11-06 15:39 | 5042 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.77,-71.757333 | -8.770025,-71.75729833333334 | MARIA SULENIR DE MOURA LIMA | ALINE DE LIMA FELICIIANO | TARAUACA | SERINGAL TABOCAL S/N COLONIA BOA VISTA CENTRO SERINGAL TABOCAL | 2023-06-03 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-06-03 13:54 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /ROBERTO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO. /INVERSOR NÃO ESTAVA COM O DISPOSITIVO DA COMUNICAÇÃO COM A BATERIA. | MANUTENÇÃO ONE ENGENHARIA NA MESMA FOI REALIZADA A TROCA DE UM INVERSOR, POIS O MESMO ESTAVA SEM O DISPOSITIVO DE CONEXÃO COM A BATERIA. NÃO FOI REALIZADA AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA. LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /ROBERTO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 34 | 2023-06-03 14:01 | 2023-06-03 14:01 | 2023-06-03 13:54 | 3 | 2023-06-03 | 6.0422e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300017052 | 70789 | 8 | MARINETE RODRIGUES LIMA | 019.848.662-65 | MLPA7749450-22 | 660308 | 14392 | 884 | 212201732 | SIGFI80 | 2023-06-08 10:05 | 2023-06-02 12:20 | 2023-07-02 14:48 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.118501666666667,-71.94252833333333 | -9.118921666666667,-71.94265166666668 | ANTONOA PEREIRA RODRIGUES | MARINETE RODRIGUES LIMA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLONIA SAMAUMA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2023-06-02 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-06-02 12:20 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA ENERGISA NA MESMA FOI REALIZADA A TROCA DE DUAS BATERIAS POS AS MESMAS ESTAVAM EM DESCARGA PROFUNDA SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE..//LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-06-08 09:31 | 2023-06-08 09:31 | 2023-06-02 12:20 | 3 | 2023-06-08 | 202300017052 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300017045 | 70693 | 3 | ALTENIRO NASCIMENTO DA SILVA | 672.408.602-72 | MLPA7532543-22 | 652603 | 14074 | 342 | 212201097 | SIGFI80 | 2023-06-15 14:45 | 2023-06-02 12:19 | 2023-06-16 18:17 | MATEUS | MATEUS | VALIDADO | -9.152228333333333,-72.69315166666667 | -9.152316666666668,-72.69305166666666 | ELISA SILVA DO NASCIMENTO | ALTENIRO NASCIMENTO DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA ALTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA ALTA | 2023-06-02 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-06-02 12:19 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | CRISTIANO / ARISSON /BATERIAS DESCARREGADAS | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-06-15 08:04 | 2023-06-15 14:04 | 2023-06-02 12:19 | 3 | 2023-06-15 | 202300017045 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300017037 | 70779 | 3 | RAIMUNDA DA SILVA E SILVA | 657.477.392-04 | MLPA7532542-22 | 652181 | 14073 | 529 | 212200989 | SIGFI80 | 2023-06-12 10:37 | 2023-06-02 12:18 | 2023-06-21 17:07 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.168626666666666,-72.71085166666667 | -9.16842,-72.71101999999999 | MARIA LAIDE DA SILVA | RAIMUNDA DA SILVA E SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SAO LUIZ S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SAO LUIZ | 2023-06-02 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-06-02 12:16 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | FOI TROCADO A BATERIA 01, POIS A MESMA NAO ESTAVA CARREGANDO E A BATERIA 02 ESTAVA FUNCIONANDO BEM, MAS NAO ESTAVA PASSANDO CARGA PRA UNIDADE CONSUMIDORA, NAO FOI FEITO AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NAO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-06-12 09:37 | 2023-06-12 09:37 | 2023-06-02 12:16 | 3 | 2023-06-12 | 202300017037 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300017029 | 70691 | 3 | TERESINHA DE JESUS SILVA | 875.397.302-00 | MLPA7478399-22 | 652593 | 13947 | 528 | 212201096 | SIGFI80 | 2023-06-12 08:55 | 2023-06-02 12:15 | 2023-06-14 16:46 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.1526,-72.70293166666667 | -9.152788333333332,-72.70286 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | TERESINHA DE JESUS SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-06-02 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-06-02 12:15 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | A BATERIA UM ESTAVA CM TODOS OS LEDES APAGADOS INDICANDO DESCARREGAMENTO DA MESMA, E A BATERIA DOIS ESTAVA EM RESET INDICAMDO QUE O BMS DA MESMA NAO ESTA FUNCIONANDO. E ASSIM NÃO ERA POSSIVEL PASSAR CARGA PRO UNIDADE CONSUMIDORA DURANTE A NOITE.DEJESUS E UELERSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-06-12 08:24 | 2023-06-12 08:24 | 2023-06-02 12:15 | 3 | 2023-06-12 | 202300017029 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300017011 | 70765 | 3 | IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS CONGREGACAO BELEM CAMPO | 581.857.552-72 | MLPA7478384-22 | 659040 | 13934 |  | 212202071 | SIGFI160 | 2023-07-19 15:12 | 2023-06-02 12:14 | 2023-07-25 19:06 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.264421666666667,-72.70318166666667 | -9.264338333333335,-72.70332 | RAMIDIO GOMES BEZERRA | IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS CONGREGACAO BELEM CAMPO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-06-02 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-06-02 12:13 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E FRANCISCO. FORAM REALIZADAS MEDIÇÕES NO BANCO DE BATERIA E NAS TOMADAS ELÉTRICAS. SISTEMA FOI DEIXADO NORMAL. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5050 | 24 | 2023-07-19 09:31 | 2023-07-19 09:31 | 2023-06-02 12:13 | 3 | 2023-07-19 | 202300017011 | Report2 | 5333
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300017003 | 70487 | 5 | MARIA JANAILDA DE ALBUQUERQUE FERREIRA | 887.905.502-00 | 88790550200 | 651951 | 14701 | 349 | 212200656 | SIGFI80 | 2023-06-12 11:21 | 2023-06-02 12:13 | 2023-06-14 16:50 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.392996666666666,-73.15342000000001 | -7.3935450000000005,-73.15362 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE ALBUQUERQUE | MARIA JANAILDA DE ALBUQUERQUE FERREIRA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-06-02 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-06-02 12:12 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO NAO ESTAVA FUNCIONANDO, BATERIAS 1 E 2 ESTAVAM DESLIGADAS, PORTA DO2 DAS BATERIAS NAO FECHOU CONTATO SECO, CLIENTE NAO ESTAVA NO LOCAL , NAO SENDO POSSIVIL TIRAR FOTOS DE CARGAS LIGADAS NA TOMADA, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE APÓS A SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS.MISAE E MARCIO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-06-12 10:57 | 2023-06-12 10:57 | 2023-06-02 12:12 | 3 | 2023-06-12 | 202300017003 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300016997 | 70505 | 7 | MARCONDES AMORIM DE LIMA | 795.504.282-49 | MLPA7661397-22 | 656920 | 14345 | 1139 | 212201651 | SIGFI80 | 2023-06-14 15:21 | 2023-06-02 12:11 | 2023-06-21 16:05 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | ENVIADO | -8.309676666666666,-71.13844666666667 | -8.309596666666666,-71.13851833333334 | MARILENE DE AMORIM | MARCONDES AMORIM DE LIMA | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N CENTRO SERINGAL PENEDO | 2023-06-02 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-06-02 12:11 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM BATERIAS DESCARREGADAS. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-06-14 14:49 | 2023-06-14 14:51 | 2023-06-02 12:11 | 4 | 2023-06-14 | 202300016997 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300016989 | 69958 | 3 | AURIANE DE SOUZA FLORES | 033.963.192-90 | MLPA7505761-22 | 654952 | 14040 | 1078 | 212201625 | SIGFI80 | 2023-06-15 12:20 | 2023-06-01 16:00 | 2023-06-16 18:24 | MATEUS | MATEUS | VALIDADO | -9.127255,-72.70409500000001 | -9.127385,-72.70399666666667 | MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA | AURIANE DE SOUZA FLORES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-06-01 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-06-01 16:00 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO COM BATERIAS EM DESCARGA PROFUNDA. DEPOIS DA MANUTENÇÃO O SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-06-15 07:13 | 2023-06-15 11:13 | 2023-06-01 16:00 | 3 | 2023-06-15 | 202300016989 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300016971 | 70080 | 3 | ANA MARIA XAVIER DE SOUZA | 648.877.152-34 | MLPA7514816-22 | 656796 | 14007 |  | 212201832 | SIGFI80 | 2023-06-15 16:28 | 2023-06-01 15:59 | 2023-06-16 16:55 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.122146666666668,-72.67720833333333 | -9.120181666666667,-72.68092833333334 | LEONORA FERREIRA SOARES | ANA MARIA XAVIER DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE VOLTA GRANDE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE VOLTA GRANDE | 2023-06-01 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-06-01 15:59 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | CRISTIANO/ARISSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-06-15 16:05 | 2023-06-15 16:05 | 2023-06-01 15:59 | 3 | 2023-06-15 | 202300016971 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300016963 | 69957 | 8 | JÉSSICA CORREIA DOS SANTOS | 063.473.422-94 | MLPA7793123-22 | 656944 | 14424 | 841 | 212201792 | SIGFI80 | 2023-06-09 09:56 | 2023-06-01 15:56 | 2023-06-12 17:57 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.052508333333332,-71.944905 | -9.052431666666667,-71.94484166666666 | LUZENIR DE OLIVEIRA CORREIA | JÉSSICA CORREIA DOS SANTOS | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2023-06-01 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-06-01 15:56 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA ENERGISA NA MESMA FOI REALIZADA A TROCA DE UMA BATERIA POS A MESMA ESTAVA EM DESCARGA PROFUNDA SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO PERFEITAMENTE //OBS: NÃO FOI REALIZADA AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-06-09 09:32 | 2023-06-09 09:32 | 2023-06-01 15:56 | 3 | 2023-06-09 | 202300016963 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300016955 | 69473 | 12 | DAVI MACIEL RODRIGUES | 006.984.802-52 | MLPA7700052-22 | 661043 | 14197 | 1179 | 312200832 | SIGFI80 | 2023-06-21 12:15 | 2023-06-01 15:54 | 2023-06-30 14:08 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -10.456888333333332,-69.72932833333333 | -10.456479999999999,-69.72931 | MARIA FRANCISCA MACIEL | DAVI MACIEL RODRIGUES | ASSIS BRASIL | RM ICURIÃ SERINGAL ICURIÃ S/N COLOCACAO SAO SEBASTIAO CENTRO RM ICURIÃ SERINGAL ICURIÃ | 2023-06-01 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-06-01 15:54 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC | ** SEM PRINT BATERIA ** | SISTEMA ENCONTRADO COM BATERIAS EM PROTEÇÃO POR SOBRECARGA. FOI REALIZADA A ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE, NORMALIZANDO A SITUAÇÃO. - MÁRCIO | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5046 | 23 | 2023-06-21 07:10 | 2023-06-21 10:36 | 2023-06-01 15:54 | 3 | 2023-06-21 | 202300016955 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | PREVENTIVA | 202300016948 |  | 1 | FRANCISCO FIRMINO | 632.937.492-91 | MLPA6936320-21 | 658167 | 13477 | 921 | 212201288 | SIGFI80 | 2023-05-31 13:59 | 2023-06-01 13:14 | 2023-11-06 15:45 | 5051 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.871756666666666,-72.72354 | -9.41144,-72.71614666666666 | MARIA DO CARMO FIRMINO | ANTÔNIO DA BALÇA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-06-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-05-31 13:16 | ONEOM013 | 984053195000000 | NAO NORMALIZADO, SEM MATERIAL | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA UMA VITÓRIA TÉCNICA, NO SISTEMA ESTALADO NA BAUSA DO SENHOR ANTÔNIO OLIVEIRA CORREIA , EQUIPAMENTOS COMO INVENSOR, CONTROLADOR E BATERIAS. OBS: SISTEMA ESTA FUNCIONANDO NORMAL./ FRANCISCO DE ASSIS/ANTÔNIO MARCOS | 4 | 38 | 11 | 12 | 32 | 5051 | 34 | 2023-05-31 13:22 | 2023-05-31 13:59 | 2023-05-31 13:16 | 3 | 2023-05-31 | 6.0512e+17 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300016930 |  | 2 | ELISSON PINHEIRO DE ARAUJO | 013.507.402-92 | MLPA7252641-22 | 657946 | 13770 | 1306 | 212201908 | SIGFI45 | 2023-05-31 | 2023-05-31 19:23 | 2023-11-06 15:29 | 5050 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.661383333333333,-72.82073999999999 | -8.661098333333333,-72.82063833333333 | SEBASTIANA GOMES PINHEIRO DE ARAUJO | ELISSON PINHEIRO DE ARAUJO | PORTO WALTER | COMUNIDADE PORONGABA S/N CENTRO COMUNIDADE PORONGABA | 2023-05-31 | INDETERMINADA | FALHA DE BATERIAS | 2023-05-31 09:40 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIA SEM CARGA, /CASA DE MARIMBONDO DENTRO DO QUADRO DE BATERIA. /CRISTIANO/ARISSON. | 3 | 38 | 9 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-05-31 09:42 | 2023-05-31 09:42 | 2023-05-31 09:40 | 3 | 2023-05-31 | 6.0502e+17 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300016922 | 69738 | 3 | FRANCISCO LIMA ALBUQUERQUE | 956.451.442-87 | MLPA7582430-22 | 658211 | 14171 | 1232 | 212201804 | SIGFI80 | 2023-06-15 16:58 | 2023-05-31 11:15 | 2023-06-16 16:59 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.112516666666666,-72.6725 | -9.112568333333334,-72.67245166666666 | MARIA JOSE OLIVEIRA LIMA | FRANCISCO LIMA ALBUQUERQUE | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE VOLTA GRANDE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE VOLTA GRANDE | 2023-05-31 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-05-31 11:15 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CRISTIANO/ ARISSON /CASA ABERTA MAIS NÃO TINHA NINGUÉM NA CASA | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-06-15 16:34 | 2023-06-15 16:34 | 2023-05-31 11:15 | 3 | 2023-06-15 | 202300016922 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300016914 | 69732 | 3 | MARIA ZILENE ALVES GOMES | 055.342.642-76 | MLPA7504774-22 | 652238 | 13850 | 141 | 212200977 | SIGFI80 | 2023-06-01 08:35 | 2023-05-31 11:14 | 2023-06-07 10:09 | MATEUS | MARYELLY | VALIDADO | -9.172056666666666,-72.70028666666667 | -9.171981666666666,-72.70003333333334 | MARIA DE NAZARE ALVES | MARIA ZILENE ALVES GOMES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE ADAO E EVA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE ADAO E EVA | 2023-05-31 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-05-31 11:13 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI TROCADO UMA SO BATERIA, A MESMA ESTAVA COM TODOS OS LEDS APAGADOS INDICANDO QUE A MESMA NAO ESTAVA FUNCIONANDO, JA A BATERIA 1 ESTAVA DESLIGADA FOI FEITO O RESET NELA E A MESMA VOLTO A FUNCIONA. DEJESUS E FRANCISCO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-06-01 08:09 | 2023-06-01 08:09 | 2023-05-31 11:13 | 3 | 2023-06-01 | 202300016914 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300016906 | 69728 | 3 | VANEIDE DANTAS DA SILVA | 890.327.722-87 | 89032772287 | 658205 | 15257 | 984 | 212201602 | SIGFI80 | 2023-06-12 12:21 | 2023-05-31 11:12 | 2023-06-21 16:00 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | ENVIADO | -9.3468783333333,-72.71327 | -9.346886666666668,-72.71326833333333 | FRANCISCA FERREIRA DANTAS | VANEIDE DANTAS DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO RIO JURUA COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO | 2023-05-31 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-05-31 11:11 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | A GELADEIRA ESTAVA LIGADA, MAS O INVERSOR DESLIGAVA E LIGAVA NOVAMENTE. FOI FEITA A SUBSTITUIÇÃO DO INVERSOR E O SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 23 | 2023-06-12 11:35 | 2023-06-12 12:21 | 2023-05-31 11:11 | 4 | 2023-06-12 | 202300016906 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300016898 |  | 2 | SARAH SILVA DA COSTA | 701.975.092-31 | 70197509231 | 657983 | 15351 | 901 | 212201924 | SIGFI80 | 2023-06-07 09:29 | 2023-05-30 17:55 | 2023-06-12 15:49 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.56794,-72.811135 | -8.567966666666667,-72.81121166666667 | MARIA AUXILIADORA GOMES DA SILVA | SARAH SILVA DA COSTA | PORTO WALTER | COMUNIDADE GRAJAU COMUNIDADE GRAJAU | 2023-05-30 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-30 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM CASA /CRISTIANO/ARISSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-06-07 08:00 | 2023-06-07 08:52 | 2023-05-30 | 3 | 2023-06-07 | 202300016898 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300016880 |  | 2 | GABRIELA SOMBRA CASTELO BRANCO | 557.746.522-20 | 55774652220 | 657951 | 15355 | 1321 | 212201923 | SIGFI45 | 2023-06-01 08:39 | 2023-05-30 17:55 | 2023-06-12 09:28 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.630316666666666,-72.83203 | -8.630343333333334,-72.831995 | ROSELI DE FREITAS SOMBRA | GABRIELA SOMBRA CASTELO BRANCO | PORTO WALTER | COMUNIDADE FLORA COMUNIDADE FLORA | 2023-05-30 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-30 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM CASA /CRISTIANO/ARISSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-06-01 07:54 | 2023-06-01 07:54 | 2023-05-30 | 3 | 2023-06-01 | 202300016880 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300016872 |  | 2 | VANESSA COSTA AZEVEDO | 029.735.602-09 | 2973560209 | 657984 | 15353 | 1001 | 212201925 | SIGFI45 | 2023-06-02 08:35 | 2023-05-30 17:55 | 2023-06-12 10:12 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.608921666666667,-72.84855999999999 | -8.601053333333335,-72.83667333333332 | ELIETE COSTA DE AZEVEDO | VANESSA COSTA AZEVEDO | PORTO WALTER | COMUNIDADE FLORA COMUNIDADE FLORA | 2023-05-30 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-30 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/ARISSON /CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM CASA | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-06-02 07:01 | 2023-06-02 07:30 | 2023-05-30 | 3 | 2023-06-02 | 202300016872 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300016864 |  | 2 | ANTONIO MARCIO PEREIRA DE OLIVEIRA | 052.309.812-02 | 5230981202 | 656003 | 15349 | 1122 | 212201671 | SIGFI80 | 2023-06-02 16:02 | 2023-05-30 17:55 | 2023-07-06 09:00 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.569481666666666,-72.80027333333334 | -8.569523333333333,-72.800315 | ANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA | ANTONIO MARCIO PEREIRA DE OLIVEIRA |  | COMUNIDADE GRAJAU COMUNIDADE GRAJAU | 2023-05-30 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-30 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/ARISSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-06-02 15:15 | 2023-06-02 15:15 | 2023-05-30 | 3 | 2023-06-02 | 202300016864 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300016856 |  | 2 | VALDIR ANTÔNIO FERREIRA DE SOUZA | 020.403.532-59 | 2040353259 | 657830 | 15347 | 1043 | 212201669 | SIGFI80 | 2023-06-07 13:44 | 2023-05-30 17:55 | 2023-06-13 11:09 | ALTERACAO | MARYELLY | VALIDADO | -8.499308333333333,-72.85203 | -8.499253333333334,-72.85225 | ANTONIA FERREIRA DE SOUZA | VALDIR ANTÔNIO FERREIRA DE SOUZA |  | COMUNIDADE ESTIRAO DO BUENOS ARES COMUNIDADE ESTIRAO DO BUENOS ARES | 2023-05-30 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-30 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/ARISSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-06-07 13:16 | 2023-06-07 13:16 | 2023-05-30 | 3 | 2023-06-07 | 202300016856 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300016849 |  | 2 | MARIA ROSELINA SILVA DE SOUZA | 906.059.262-04 | 90605926204 | 660263 | 15345 | 929 | 212201599 | SIGFI80 | 2023-06-07 15:34 | 2023-05-30 17:55 | 2023-06-13 08:49 | ALTERACAO | MARYELLY | VALIDADO | -8.496546666666667,-72.85025333333333 | -8.496631666666667,-72.85031833333333 | MARIA DA SILVA | MARIA ROSELINA SILVA DE SOUZA |  | COMUNIDADE ESTIRÃO DO BUENOS ARES COMUNIDADE ESTIRÃO DO BUENOS ARES | 2023-05-30 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-30 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/ARISSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-06-07 15:01 | 2023-06-07 15:01 | 2023-05-30 | 3 | 2023-06-07 | 202300016849 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300016831 | 69386 | 9 | LEANDRO GRIGORIO DUTRA | 707.401.002-20 | 70740100220 | 699621 | 15523 | 1169 | 212202467 | SIGFI80 | 2023-06-08 16:46 | 2023-05-29 18:06 | 2023-06-12 17:39 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.964558333333334,-70.19556666666668 | -7.96463,-70.19547666666668 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA BRITO | FRANCIMAR BRITO DOURADO | FEIJO | SERINGAL SÃO DOMINGOS SERINGAL SÃO DOMINGOS | 2023-05-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-05-29 18:05 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA, JOSÉ | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-06-08 15:19 | 2023-06-08 15:19 | 2023-05-29 18:05 | 3 | 2023-06-08 | 202300016831 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300016823 | 69149 | 6 | CLAUDIOMAR DE OLIVEIRA SALES | 797.920.902-82 | MLPA6956510-22 | 642947 | 14523 | 148 | 212200529 | SIGFI80 | 2023-06-08 14:23 | 2023-05-29 18:04 | 2023-06-12 17:16 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.7735650000000005,-72.005785 | -7.77364,-72.00565833333333 | MARIA DELSUITE DE OLIVEIRA | CLAUDIOMAR DE OLIVEIRA SALES | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL EXTREMA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL EXTREMA | 2023-05-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-05-29 18:03 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.BATERIA 1 E 2 ESTAVAM EM SOBRECARGA , FOI FEITO A ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE DAS BATERIAS E SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE.SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.MISAEL E GEILSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-06-08 13:53 | 2023-06-08 13:53 | 2023-05-29 18:03 | 3 | 2023-06-08 | 202300016823 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300016815 | 69322 | 8 | JOSE JANISVALDO DOS SANTOS | 700.402.652-34 | MLPA7793121-22 | 655050 | 14423 | 882 | 212201481 | SIGFI80 | 2023-06-09 09:14 | 2023-05-29 18:02 | 2023-06-12 17:48 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.048795,-71.93374666666666 | -9.048644999999999,-71.93362 | MARIA DINAMARCA DOS SANTOS | JOSE JANISVALDO DOS SANTOS | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2023-05-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-05-29 18:00 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA ENERGISA NA MESMA FOI REALIZADA A TROCA DE UMA BATERIA POS A MESMA ESTAVA EM DESCARGA PROFUNDA SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO PERFEITAMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-06-09 08:41 | 2023-06-09 08:41 | 2023-05-29 18:00 | 3 | 2023-06-09 | 202300016815 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300016807 | 67980 | 8 | LELIA MARIA CAVALCANTE | 995.099.112-91 | 99509911291 | 656923 | 15155 | 1256 | 212201672 | SIGFI80 | 2023-06-03 11:03 | 2023-05-29 17:59 | 2023-06-07 10:07 | MATEUS | MARYELLY | VALIDADO | -8.685021666666668,-71.62038666666668 | -8.684963333333334,-71.620555 | MARIA DILURDES VIEIRA CAVALCANTE | LELIA MARIA CAVALCANTE | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE REDENÇÃO RIO TARAUACA COMUNIDADE REDENÇÃO | 2023-05-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-05-29 17:58 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA ENERGISA NA MESMA FOI REALIZADA A TROCA DE DUAS BATERIAS POS AS MESMAS ESTAVAM EM DESCARGA PROFUNDA /SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO PERFEITAMENTE. //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /ROBERTO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-06-03 10:26 | 2023-06-03 10:26 | 2023-05-29 17:58 | 3 | 2023-06-03 | 202300016807 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300016799 |  | 8 | ANTÔNIO RODRIGUES DA CRUZ | 709.566.502-87 | 70956650287 | 656951 | 15373 |  | 212201868 | SIGFI45 | 2023-05-27 09:59 | 2023-05-27 13:17 | 2023-11-06 15:23 | 5042 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.94546,-71.85715833333333 | -8.945431666666668,-71.85692833333333 | TEREZA RODRIGUES DA CRUZ | ANTÔNIA RODRIGUES DA CRUZ | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA | 2023-05-27 | INDETERMINADA | FALHA DE BATERIAS | 2023-05-27 09:13 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX, /ROBERTO ELETRICISTA AUX, /MANOEL BARROS BARQUEIRO. /BATERIA ESTAVA SEM CARGA. | MANUTENÇÃO CORRETIVA INTELBRAS NA MESMA FOI REALIZADA A TROCA DE UMA BATERIA, POIS A MESMA ESTAVA SEM CARGA. //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX, /ROBERTO ELETRICISTA AUX, /MANOEL BARROS BARQUEIRO. | 3 | 38 | 9 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-05-27 09:17 | 2023-05-27 09:17 | 2023-05-27 09:13 | 3 | 2023-05-27 | 6.0422e+17 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300016781 | 67672 | 7 | MEIRINETE CALVALCANTE DE SOUZA | 058.637.382-94 | MLPA7807883-22 | 658169 | 14484 | 745 | 212201325 | SIGFI80 | 2023-06-07 15:57 | 2023-05-26 16:03 | 2023-07-02 14:50 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.36337,-71.21048333333333 | -8.363865,-71.21127 | MARIZA PEREIRA CAVALCANTE | MEIRINETE CALVALCANTE DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO VISTA ALEGRE CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-05-26 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-05-26 16:02 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA /SISTEMA FUNCIONANDO PERFEITAMENTE | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-07 15:20 | 2023-06-07 15:30 | 2023-05-26 16:02 | 3 | 2023-06-07 | 202300016781 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300016773 | 67860 | 7 | EVANDRO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | 700.156.302-18 | MLPA7807882-22 | 654666 | 14483 | 695 | 212201321 | SIGFI80 | 2023-06-07 12:27 | 2023-05-26 16:02 | 2023-06-21 15:57 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | ENVIADO | -8.36546,-71.21022166666667 | -8.365465,-71.21021666666667 | TEREZINHA DO NASCIMENTO DAS CHAGAS | EVANDRO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO POR DO SOL CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-05-26 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-05-26 16:01 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM BATERIAS EM DESCARGA PROFUNDA /FOI FEITO SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE /EMANUEL SAVIO E JUCICLEISON | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 24 | 2023-06-07 11:42 | 2023-06-07 12:24 | 2023-05-26 16:01 | 4 | 2023-06-07 | 202300016773 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300016765 | 67841 | 5 | ALMIR RICARDO DA SILVA | 196.609.102-82 | 19660910282 | 646130 | 14655 | 348 | 212200666 | SIGFI80 | 2023-05-30 14:52 | 2023-05-26 16:00 | 2023-06-07 10:10 | MATEUS | MARYELLY | VALIDADO | -7.414151666666667,-73.19547666666668 | -7.4139550000000005,-73.19566166666667 | EXPEDITA RICARDO DA SILVA | ALMIR RICARDO DA SILVA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO RIO MÔA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO | 2023-05-26 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-05-26 16:00 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE UMA BATERIA A MESMA ESTAVA DESLIGADA SEM TENSÃO, FOI REALIZADO A TROCA DA MESMA E FUCOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUIZ FERNANDO ELETRICISTA /SAVIO BARQUEIRO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-05-30 14:09 | 2023-05-30 14:09 | 2023-05-26 16:00 | 3 | 2023-05-30 | 202300016765 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300016757 | 67674 | 5 | ALDEJANE RICARDO DA SILVA | 790.081.002-15 | MLPA6670795-21 | 642554 | 13287 | 30 | 212200457 | SIGFI80 | 2023-05-30 15:43 | 2023-05-26 15:59 | 2023-06-07 10:04 | MATEUS | MARYELLY | VALIDADO | -7.408783333333334,-73.19588666666667 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARIA OVILENE RICARDO DA SILVA | ALDEJANE RICARDO DA SILVA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE SAO FRANCISCO S/N CENTRO COMUNIDADE SAO FRANCISCO | 2023-05-26 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-05-26 15:58 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE DUAS BATERIAS AS MESMAS ESTAVAM DESLIGADAS, FORAM SUBSTITUÍDAS E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUIZ FERNANDO ELETRICISTA /SAVIO BARQUEIRO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-05-30 14:56 | 2023-05-30 14:56 | 2023-05-26 15:58 | 3 | 2023-05-30 | 202300016757 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300016740 | 2023-67471 | 3 | SUELI DE SOUZA GOMES | 849.611.552-68 | MLPA7478397-22 | 652506 | 13946 | 520 | 212201070 | SIGFI80 | 2023-06-01 09:26 | 2023-05-26 15:57 | 2023-06-07 10:10 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.163136666666666,-72.70652 | -9.16303,-72.706445 | RAIMUNDA DE SOUZA GOMES | SUELI DE SOUZA GOMES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-05-26 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-05-26 15:57 | ONEOM007 | 68992447028000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI TROCADO A BATERIA UM, A MESMA ESTAVA COM TODOS OS LEDS APAGADO, INDIGANDO QUE NAO ESTAVA FUNCIONANDO, JÁ A BATERIA DOIS ESTAVA DESLIGADA FOI FEITO O RESET NELA E VOLTO A FUNCIONA NORMAL O LED RUM INDICAVA QUE ELA ESTAVA BOA, E O LED CHG INDIGAVA QUE A MESMA ESTAVA SENDO CAREGADA, PORISO NÃO FOI FEITO A TROCA DA MESMA,O SISTEMA FOI ENTREGUI FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS,PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E FRANCISCO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-06-01 08:45 | 2023-06-01 08:45 | 2023-05-26 15:57 | 3 | 2023-06-01 | 202300016740 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300016732 | 2023-67482 | 3 | ROSILENE COSTA DA SILVA | 638.140.132-04 | MLPA7459239-22 | 658189 | 14087 | 628 | 212201356 | SIGFI80 | 2023-05-31 14:55 | 2023-05-26 15:56 | 2023-06-07 10:05 | MATEUS | MARYELLY | VALIDADO | -9.410401666666667,-72.71487666666667 | -9.410326666666666,-72.71486833333333 | FRANCISCA DE NAZARE DA SILVA | ROSILENE COSTA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-05-26 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-05-26 15:56 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | TROCA DE BATERIAS .SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL. MARCOS E FRANCISCO DE ASSIS. OBS: AS DUAS BATERIAS ESTAVAM DESCARREGADAS. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2023-05-31 14:25 | 2023-05-31 14:55 | 2023-05-26 15:56 | 3 | 2023-05-31 | 202300016732 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300016724 | 2023-66831 | 3 | MARIA ZENAIDE SANTOS DA CONCEICAO | 019.099.042-28 | MLPA7461265-22 | 654544 | 13966 | 820 | 212201392 | SIGFI80 | 2023-06-14 09:57 | 2023-05-26 15:55 | 2023-06-16 11:46 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.275898333333334,-72.68189333333333 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | RAIMUNDA RODRIGUES DOS SANTOS | MARIA ZENAIDE SANTOS DA CONCEICAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-05-26 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-05-26 15:55 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ESTAVA COM A BATERIA UM DESLIGADA POR FALTA DE CARGA, E A BATERIA DOIS NAO ESTAVA FUNCIONADO. DEJESUS E UELERSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-06-14 09:12 | 2023-06-14 09:12 | 2023-05-26 15:55 | 3 | 2023-06-14 | 202300016724 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300016716 | 2023-66421 | 9 | LAVINHA MONTEIRO SERFAI | 035.146.142-61 | MLPA7013307-21 | 659054 | 13582 | 1362 | 212201999 | SIGFI80 | 2023-06-08 14:06 | 2023-05-26 15:54 | 2023-06-12 17:13 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.90305,-70.158625 | -7.903065,-70.15864499999999 | RAIMUNDA NONATA MONTEIRO SERFAI | LAVINHA MONTEIRO SERFAI | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N COLOCACAO REMANCO RIO MARGEM ESQUERDA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2023-05-26 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-05-26 15:53 | ONEOM004 | 984042356000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, JOSÉ | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-06-08 13:34 | 2023-06-08 13:34 | 2023-05-26 15:53 | 3 | 2023-06-08 | 202300016716 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300016708 | 2023-61980 | 5 | ERLENIZIO CHAVES PINHEIRO | 790.092.472-87 | MLPA6682841-21 | 640284 | 13370 | 6 | 212200261 | SIGFI80 | 2023-05-30 16:36 | 2023-05-26 15:52 | 2023-06-07 10:09 | MATEUS | MARYELLY | VALIDADO | -7.417961666666668,-73.22371333333334 | -7.417823333333333,-73.22366000000001 | MARIA FIRMINO CHAVES | ERLENIZIO CHAVES PINHEIRO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-05-26 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-05-26 15:51 | ONEOM005 | 68999287075000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZADA FOTOS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA MORADOR NÃO ENCONTRADO /LUIZ FERNANDO ELETRICISTA /SAVIO BARQUEIRO | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-05-30 16:18 | 2023-05-30 16:18 | 2023-05-26 15:51 | 3 | 2023-05-30 | 202300016708 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300016690 | 2023-66406 | 1 | MANOEL DA ROCHA ANDRADE | 411.704.232-72 | MLPA6899696-21 | 657789 | 13432 | 1090 | 212201445 | SIGFI80 | 2023-06-01 13:31 | 2023-05-26 15:47 | 2023-06-07 10:06 | MATEUS | MARYELLY | VALIDADO | -7.85675,-72.729417 | -7.856716666666667,-72.72944666666668 | ZULEIDE ARAUJO DA ROCHA | MANOEL DA ROCHA ANDRADE | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-05-26 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-05-26 15:47 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO SEM FUNCIONAMENTO FOI REALIZADO TESTES E MEDIÇÕES SENDO COSTATADO UQE AS BATERIAS ESTÃO DESCARREGADAS, FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DAS MESMAS ,SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO/ VALDO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-06-01 11:54 | 2023-06-01 13:31 | 2023-05-26 15:47 | 3 | 2023-06-01 | 202300016690 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300016682 | 2023-63793 | 7 | FRANCISCA NASCIMENTO DA SILVA | 694.846.782-20 | 69484678220 | 655026 | 14821 |  | 212201243 | SIGFI80 | 2023-06-01 08:16 | 2023-05-26 15:45 | 2023-06-07 10:10 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.274371666666667,-71.05849666666667 | -8.27462,-71.05844666666667 | MARIA SOUZA DO NASCIMENTO | FRANCISCA NASCIMENTO DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-05-26 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-05-26 15:45 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. ADEJAMERSON E JOSÉ QUEROIZ. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-01 07:31 | 2023-06-01 08:16 | 2023-05-26 15:45 | 3 | 2023-06-01 | 202300016682 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300016674 | 2023-63495 | 2 | ANTONIA ZILMAR SOMBRA DE SOUZA | 739.500.092-72 | MLPA7266966-22 | 656821 | 13781 | 1016 | 212201902 | SIGFI80 | 2023-05-30 14:36 | 2023-05-26 15:44 | 2023-06-07 10:07 | MATEUS | MARYELLY | VALIDADO | -8.584361666666666,-72.81564666666667 | -8.584353333333333,-72.81556166666665 | RAIMUNDA CONCEICAO SOMBRA | ANTONIA ZILMAR SOMBRA DE SOUZA | PORTO WALTER | COMUNIDADE GRAJAU S/N CENTRO COMUNIDADE GRAJAU | 2023-05-26 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-05-26 15:43 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ESTAVA COM BATERIAS DESATUALIZADA /CRISTIANO/ARISSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-05-30 09:35 | 2023-05-30 12:56 | 2023-05-26 15:43 | 3 | 2023-05-30 | 202300016674 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300016666 | 67678 | 8 | ALINE DE LIMA FELICIANO | 053.175.592-43 | MLPA7775895-22 | 656055 | 14324 | 883 | 212201771 | SIGFI80 | 2023-06-03 13:52 | 2023-05-26 15:19 | 2023-06-07 10:05 | LUCAS.RIBEIRO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.77,-71.757333 | -8.770053333333333,-71.75727833333333 | MARIA SULENIR DE MOURA LIMA | ALINE DE LIMA FELICIANO | TARAUACA | SERINGAL TABOCAL S/N COLONIA BOA VISTA CENTRO SERINGAL TABOCAL | 2023-05-26 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-05-26 15:17 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA ENERGISA NA MESMA FOI REALIZADA A TROCA DAS DUAS BATERIAS POS AS MESMAS ESTAVAM EM DESCARGA PROFUNDA SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //OBS: NÃO FOI REALIZADA AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA. //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA/ROBERTO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-06-03 13:29 | 2023-06-03 13:29 | 2023-05-26 15:17 | 3 | 2023-06-03 | 202300016666 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300016658 | 2023-66505 | 11 | FRANCISCO SOARES SIQUEIRA | 567.948.432-34 | 56794843234 | 661958 | 15715 | 1502 | 112203565 | SIGFI80 | 2023-05-27 11:04 | 2023-05-25 18:31 | 2023-05-31 11:17 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -9.135661666666666,-69.00447833333332 | -9.135628333333333,-69.00443166666668 | SEBASTIANA ELENA SOARES | FRANCISCO SOARES SIQUEIRA | SENA MADUREIRA | SERINGAL CUIDADO SERINGAL CUIDADO | 2023-05-25 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-05-25 18:30 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA, JOSENIAS | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-05-27 10:14 | 2023-05-27 10:14 | 2023-05-25 18:30 | 3 | 2023-05-27 | 202300016658 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300016641 | 63900 | 3 | ELIAS SILVA SOUZA | 956.456.592-87 | MLPA7504746-22 | 652513 | 13822 | 134 | 212201076 | SIGFI80 | 2023-05-29 12:30 | 2023-05-25 16:43 | 2023-06-07 10:13 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.374673333333334,-72.72781833333333 | -9.374798333333333,-72.728005 | MARIA DE LOURDES | ELIAS SILVA SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2023-05-25 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-05-25 16:43 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E FRANCISCO DE ASSIS. TROCA DE BATERIAS | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2023-05-29 11:18 | 2023-05-29 11:52 | 2023-05-25 16:43 | 3 | 2023-05-29 | 202300016641 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300016633 | 2023-61533 | 3 | PEDRO DA SILVA MARTINS | 644.180.302-04 | MLPA7478379-22 | 657832 | 13929 | 1051 | 212201685 | SIGFI80 | 2023-05-26 15:38 | 2023-05-25 16:36 | 2023-05-31 11:01 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -9.288133333333333,-72.68069 | -9.288218333333333,-72.68076666666666 | GENI DE BARROS DA SILVA | PEDRO DA SILVA MARTINS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-05-25 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-05-25 16:35 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ESTAVA CM AS DUAS BATERIAS CM TODOS OS LEDS APAGADOS, INDICANDO QUE AS MESMA NÃO ESTAVAM FONCIONANDO. DEJESUS E UELERSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-05-26 15:13 | 2023-05-26 15:13 | 2023-05-25 16:35 | 3 | 2023-05-26 | 202300016633 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300016625 | 2023-58051 | 3 | VANEIDE DANTAS DA SILVA | 890.327.722-87 | 89032772287 | 658205 | 15257 | 984 | 212201602 | SIGFI80 | 2023-05-29 10:25 | 2023-05-25 16:33 | 2023-06-07 10:13 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.3468783333333,-72.71327 | -9.346881666666667,-72.71326 | FRANCISCA FERREIRA DANTAS | VANEIDE DANTAS DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO RIO JURUA COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO | 2023-05-25 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-05-25 16:32 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO DE ASSIS .SISTEMA NORMALIZADO SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO. AS DUAS BATERIAS ESTAVAM FUNCIONANDO NORMALMENTE COM 100% DE CARGA, CADA UMA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-05-29 08:56 | 2023-05-29 09:18 | 2023-05-25 16:32 | 3 | 2023-05-29 | 202300016625 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300016617 | 2023-52035 | 3 | ELIMAR SILVA SOARES | 014.272.082-80 | MLPA7514786-22 | 656067 | 13984 | 634 | 212201733 | SIGFI80 | 2023-05-26 14:45 | 2023-05-25 16:27 | 2023-05-31 10:57 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -9.308411666666666,-72.689915 | -9.308426666666666,-72.68988666666668 | MARIA ISABEL EMILIO DA SILVA | ELIMAR SILVA SOARES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-05-25 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-05-25 16:26 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, O CLIENTE ALEGOU QUE A OCORRENCIA QUE TINHA CIDO REGISTRADA JA TINHA SIDO FEITA, E ASSIM O SISTEMA ESTAVA NORMAL . DEJESUS E UELERSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-26 14:25 | 2023-05-26 14:25 | 2023-05-25 16:26 | 3 | 2023-05-26 | 202300016617 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300016609 | 2023-43346 | 3 | RAIMUNDO NONATO GARCIA BORGES | 890.348.212-34 | MLPA7532521-22 | 659039 | 14058 | 863 | 212202048 | SIGFI80 | 2023-05-26 13:26 | 2023-05-25 16:25 | 2023-05-31 10:14 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -9.26442,-72.70288666666667 | -9.26435,-72.70277 | SEBASTIANA GARCIA | RAIMUNDO NONATO GARCIA BORGES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-05-25 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-05-25 16:25 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | FOI TROCADA A BATERIA DOIS A MESMA TINHA ENTRADO EM ESTADO DE LUP RESETE, PÓS A MESMA ESTAVA PARADA DEVIDO ESTA TRAVADA AS CONFIGURAÇÕES. A BATERIA UM ESTAVA EM BOM ESTADO DE USO, TODOS OS LEDES ESTAVAM FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-05-26 12:52 | 2023-05-26 12:52 | 2023-05-25 16:25 | 3 | 2023-05-26 | 202300016609 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300016591 | 2023-58180 | 3 | ANTONIO DE MELO FLORES | 920.852.022-68 | MLPA7505760-22 | 654948 | 14039 | 990 | 212201592 | SIGFI80 | 2023-05-25 17:43 | 2023-05-23 18:01 | 2023-05-31 10:51 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -9.127585,-72.70308166666668 | -9.12767,-72.70419666666666 | ALSIRA DE MELO FLORES | ANTONIO DE MELO FLORES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-05-23 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-05-23 18:00 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCOTRADO COM AS DUAS BATERIAS AVARIADA FOI FEITO A TROCA DAS BATERIAS SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE NOGUEIRA E JAIRO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 24 | 2023-05-25 16:11 | 2023-05-25 16:13 | 2023-05-23 18:00 | 3 | 2023-05-25 | 202300016591 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300016583 |  | 6 | MARIA AUXILIADORA SANYOS DA SILVA | 070.818.332-84 | MLPA6978766-22 | 652144 | 14521 |  | 212200970 | SIGFI80 | 2023-05-23 13:55 | 2023-05-23 15:14 | 2023-05-24 07:58 | MATEUS | HELY | TREINAMENTO | -7.645000000000000,-71.96652800000000 | -7.620653333333333,-72.69794 | MARIA LAISA PEREIRA | **TREINAMENTO**MARIA AUXILIADORA SANYOS DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SANTA RITA | 2023-05-23 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-05-23 15:13 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | TREINAMENTO | MANUTENÇÃO CORRETIVA, FOI FEITO A TROCA DE BATERIA QUE ESTAVA TOTALMENTE DESCARREGADA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS /NOGUEIRA E ARISON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 24 | 2023-05-23 13:23 | 2023-05-23 13:31 | 2023-05-23 15:13 | 7 | 2023-05-23 | 202300016583 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300016575 |  | 7 | EVANDRO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | 700.156.302-18 | MLPA7807882-22 | 654666 | 14483 | 695 | 212201321 | SIGFI80 | 2023-05-19 15:55 | 2023-05-20 17:31 | 2023-05-24 11:41 | 5044 | HELY | VALIDADO | -8.36546,-71.21022166666667 | -8.365476666666666,-71.21023166666667 | TEREZINHA DO NASCIMENTO DAS CHAGAS | EVANDRO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO POR DO SOL CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-05-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-05-19 14:32 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | OBS, FOI TROCADO O INVERSOR PORQUER ELE ESTAVA SEM O CABO DO2 QUER COMONICA COM SOC,E FOI COLOCADO UM INVERSOR COM CABO DO2 QUER COMUNICA COM O SOC . | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2023-05-19 14:36 | 2023-05-19 15:55 | 2023-05-19 14:32 | 3 | 2023-05-19 | 6.0442e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300016567 | 2023-60750 | 8 | JOSE ALVES DE ABREU | 030.644.332-53 | MLPA7749421-22 | 646489 | 14373 | 472 | 212200874 | SIGFI80 | 2023-05-20 15:23 | 2023-05-19 09:31 | 2023-05-31 12:36 | LUCAS.RIBEIRO | MATEUS | VALIDADO | -8.820175,-71.80904166666666 | -8.820223333333333,-71.80898333333333 | MARIA FRANCISCO ALVES DE ABREU | JOSE ALVES DE ABREU | TARAUACA | SERINGAL ALAGOAS S/N COLONIA BOA VISTA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2023-05-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-05-19 09:31 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NAO FOI REALIZADA NENHUMA TROCA DE MATERIAL POIS O SISTEMA SE ENCONTRAVA FUNCIONANDO PERFEITAMENTE /.// LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-05-20 08:05 | 2023-05-20 08:05 | 2023-05-19 09:31 | 3 | 2023-05-20 | 202300016567 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300016542 | 2023-49487 | 3 | IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS CONGREGACAO BELEM CAMPO | 581.857.552-72 | MLPA7478384-22 | 659040 | 13934 |  | 212202071 | SIGFI160 | 2023-05-19 10:54 | 2023-05-18 18:11 | 2023-05-23 10:52 | LUCAS.RIBEIRO | HELY | VALIDADO | -9.264421666666667,-72.70318166666667 | -9.264461666666667,-72.70312166666666 | RAMIDIO GOMES BEZERRA | IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS CONGREGACAO BELEM CAMPO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-05-18 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-05-18 18:11 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | NÃO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES DAS BATERIAS NA SITUAÇÃO ENCONTRADA PORQUE AS MESMAS NÃO SE ENCONTRAVAM NO SISTEMA, AS MESMAS TINHA SIDO RETIRADA, E TAMBEM NÃO FOI INSERIDO O NUMERO DE SERIE DA BATERIA RETIRADA PELO O MESMO MOTIVO. DEJESUS E UELERSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-05-19 09:53 | 2023-05-19 09:53 | 2023-05-18 18:11 | 3 | 2023-05-19 | 202300016542 | Report2 | 5333
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300016534 | 2023-59376 | 13 | MARIANA FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | 790.307.342-72 | 39030734272 | 688755 | 15793 |  |  | SIGFI45 | 2023-05-18 12:10 | 2023-05-18 09:35 | 2023-05-19 08:43 | LUCAS.RIBEIRO | HELY | VALIDADO | -7.935515,-71.62049166666667 | -7.9355,-71.62049833333334 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | MARIANA FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | TARAUACA | BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SÃO PEDRO BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SÃO PEDRO | 2023-05-18 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-05-18 09:34 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO NAO ESTAVA FUNCIONANDO, BATERIA 1 ESTAVA DESLIGADA, PORTA DO2 DA BATERIA NAO FECHOU CONTATO SECO COM 11% SOC, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE APÓS A SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA.MISAEL E PAULO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-05-18 11:37 | 2023-05-18 11:37 | 2023-05-18 09:34 | 3 | 2023-05-18 | 202300016534 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300016526 | 2023-63366 | 9 | MARIA FERREIRA FAUSTINO DE SOUSA | 766.048.292-00 | 76604829200 | 660989 | 15513 | 1326 | 212202307 | SIGFI45 | 2023-05-18 16:33 | 2023-05-18 09:12 | 2023-05-23 10:47 | LUCAS.RIBEIRO | HELY | VALIDADO | -7.985963333333332,-70.244315 | -7.985853333333334,-70.24436666666666 | LUIZA FERREIRA FAUSTINO | MARIA FERREIRA FAUSTINO DE SOUSA | FEIJO | SERINGAL FLORESTA SERINGAL FLORESTA | 2023-05-18 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-05-18 09:11 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA, JOSÉ | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-05-18 15:49 | 2023-05-18 15:49 | 2023-05-18 09:11 | 3 | 2023-05-18 | 202300016526 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300016518 | 2023-60601 | 11 | ROSANIO PESSOA DOS SANTOS | 666.074.932-20 | MLPA7135217-22 | 661691 | 14538 | 1171 | 112203126 | SIGFI80 | 2023-05-19 16:31 | 2023-05-18 09:08 | 2023-05-23 10:59 | LUCAS.RIBEIRO | HELY | VALIDADO | -9.148861,-69.062417 | -9.148745,-69.06246666666667 | MARLUCI ALVES PESSOA | ROSANIO PESSOA DOS SANTOS | SENA MADUREIRA | SERINGAL BELA VISTA S/N CAIXA DO GAS CENTRO SERINGAL BELA VISTA | 2023-05-18 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-05-18 09:07 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | ENCONTRADO O SISTEMA SEM ENERGIA CRISTIANO / JOSENIA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-05-18 10:46 | 2023-05-19 15:22 | 2023-05-18 09:07 | 3 | 2023-05-19 | 202300016518 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300016500 | 2023-61522 | 7 | FRANCISCA NASCIMENTO DA SILVA | 694.846.782-20 | 69484678220 | 655026 | 14821 |  | 212201243 | SIGFI80 | 2023-05-20 10:34 | 2023-05-17 16:00 | 2023-05-23 11:02 | LUCAS.RIBEIRO | HELY | VALIDADO | -8.274371666666667,-71.05849666666667 | -8.274418333333333,-71.05857666666667 | MARIA SOUZA DO NASCIMENTO | FRANCISCA NASCIMENTO DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-05-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-05-17 16:00 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO. RAIMUNDO NONATO E ADEJAMERSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-20 09:13 | 2023-05-20 10:34 | 2023-05-17 16:00 | 3 | 2023-05-20 | 202300016500 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300016492 | 2023- 46707 | 7 | EVANDRO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | 700.156.302-18 | MLPA7807882-22 | 654666 | 14483 | 695 | 212201321 | SIGFI80 | 2023-05-19 14:28 | 2023-05-17 15:58 | 2023-05-23 10:54 | LUCAS.RIBEIRO | HELY | VALIDADO | -8.36546,-71.21022166666667 | -8.36552,-71.21015000000001 | TEREZINHA DO NASCIMENTO DAS CHAGAS | EVANDRO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO POR DO SOL CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-05-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-05-17 15:56 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO. ADEJAMERSON E RAIMUNDO SABINO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-19 13:22 | 2023-05-19 14:28 | 2023-05-17 15:56 | 3 | 2023-05-19 | 202300016492 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300016484 | 2023- 43786 | 7 | ANACLEIA DA SILVA E SILVA | 037.877.842-09 | 037.877.842-09 | 652211 | 14803 | 287 | 212201036 | SIGFI80 | 2023-05-18 15:16 | 2023-05-17 15:56 | 2023-05-23 10:44 | LUCAS.RIBEIRO | HELY | VALIDADO | -8.24601,-70.98718333333333 | -8.246141666666666,-70.98726333333335 | MARIA MADALENA DE ARAÚJO DA SILVA | ANACLEIA DA SILVA E SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-05-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-05-17 15:56 | ONEOM007 | 68992382818000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | OBS, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE COM DUAS SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO, INVERSOR FOI SUBSTITUÍDO POR MOTIVO QUE NÃO TINHA O CABO DE COMUNICAÇÃO DO DO2,FAZENDO COM QUE A BATERIA PASSE DOS 11 PORCENTO SOC .ADEJAMERSON E RAIMUNDO NONATO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-05-18 13:32 | 2023-05-18 15:16 | 2023-05-17 15:56 | 3 | 2023-05-18 | 202300016484 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300016476 | 2023-62998 | 6 | CLAUDIOMAR DE OLIVEIRA SALES | 797.920.902-82 | MLPA6956510-22 | 642947 | 14523 | 148 | 212200529 | SIGFI80 | 2023-05-16 15:50 | 2023-05-16 09:23 | 2023-05-17 10:06 | LUCAS.RIBEIRO | LUCAS.RIBEIRO | VALIDADO | -7.7735650000000005,-72.005785 | -7.7734966666666665,-72.00558833333334 | MARIA DELSUITE DE OLIVEIRA | CLAUDIOMAR DE OLIVEIRA SALES | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL EXTREMA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL EXTREMA | 2023-05-16 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-05-16 09:23 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, FOI FEITO A TROCA DE UMA BATERIA QUE ESTAVA EM DESCARGA PROFUNDA, NÃO LIGA NO BOTÃO DE RESET,/AE. ARISSON/AE.GEILSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 24 | 2023-05-16 10:50 | 2023-05-16 15:47 | 2023-05-16 09:23 | 3 | 2023-05-16 | 202300016476 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300016468 | 2023-62924 | 6 | RAIMUNDO NONATO LIMA DOS SANTOS | 585.442.672-20 | MLPA7354403-22 | 669591 | 13874 | 475 | 212201007 | SIGFI80 | 2023-05-16 13:17 | 2023-05-16 09:22 | 2023-05-17 09:38 | LUCAS.RIBEIRO | HELY | VALIDADO | -7.680000000000000,-71.98155600000000 | -7.679460000000001,-71.98193166666667 | ALCINA PONCIANO DE LIMA | REGINALDO FEITOSA DE LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-05-16 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-05-16 09:22 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, FOI FEITO A TROCA DE DUAS BATERIAS AS MESMAS NÃO ESTAVAM SE COMUNICANDO./AR.ARISSON AE. GEILSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 24 | 2023-05-16 10:55 | 2023-05-16 10:55 | 2023-05-16 09:22 | 3 | 2023-05-16 | 202300016468 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300016450 |  | 8 | JOÃO DA SIVA E SILVA | 695.349.002-06 | 69534900206 | 660384 | 15327 | 470 | 212201918 | SIGFI80 | 2023-06-07 13:40 | 2023-05-15 17:51 | 2023-06-13 09:09 | ALTERACAO | MARYELLY | VALIDADO | -8.828771666666666,-71.81144666666667 | -8.828895,-71.81143 | IZABEL REINALDO DA SILVA | JOÃO DA SIVA E SILVA | JORDAO | COMUNIDADE SÃO JOSÉ COMUNIDADE SÃO JOSÉ | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //OBS NÃO FOI REALIZADA AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA..//LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-07 12:59 | 2023-06-07 12:59 | 2023-05-15 | 3 | 2023-06-07 | 202300016450 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300016443 |  | 8 | SANDRA MARIA MENDONÇA MATOS | 922.798.212-49 | 92279821249 | 660385 | 15375 | 771 | 212201919 | SIGFI45 | 2023-06-02 15:16 | 2023-05-15 17:51 | 2023-06-05 17:17 | ALTERACAO | WILLOU | VALIDADO | -8.95272,-71.85060833333334 | -8.9528,-71.85062500000001 | TEREZINHA PORFIRIO MENDONÇA | SANDRA MARIA MENDONÇA MATOS | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //OBS: NAO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DENTRO DA RESIDÊNCIA PÓS O MORADOR NÃO ESTAVA EM CASA. //ROBERTO ELETRICISTA /LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-02 14:50 | 2023-06-02 14:50 | 2023-05-15 | 3 | 2023-06-02 | 202300016443 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300016435 |  | 8 | MARIA TERESA DA SILVA ANDRADE | 710.015.222-49 | 71001522249 | 669529 | 15385 | 763 | 212202456 | SIGFI45 | 2023-06-02 10:09 | 2023-05-15 17:51 | 2023-06-05 15:21 | ALTERACAO | WILLOU | VALIDADO | -8.935566666666666,-71.85656 | -8.935533333333332,-71.85656999999999 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA | MARIA TERESA DA SILVA ANDRADE | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE /OBS: NÃO FOI REALIZADA AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA. //ROBERTO ELETRICISTA /LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-02 09:44 | 2023-06-02 09:44 | 2023-05-15 | 3 | 2023-06-02 | 202300016435 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300016427 |  | 8 | MARIA ANTÔNIA DA SILVA LUCENA | 011.495.142-05 | 1149514205 | 661681 | 15383 |  | 212202104 | SIGFI45 | 2023-06-02 09:29 | 2023-05-15 17:51 | 2023-06-05 14:54 | ALTERACAO | WILLOU | VALIDADO | -8.932525,-71.858755 | -8.932563333333333,-71.858865 | MARIA ROSANA DA SILVA | MARIA ANTÔNIA DA SILVA LUCENA | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //ROBERTO ELETRICISTA /LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-02 09:03 | 2023-06-02 09:03 | 2023-05-15 | 3 | 2023-06-02 | 202300016427 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300016419 |  | 8 | MARIA ROSANGELA ARAÚJO GABRIEL | 634.489.042-87 | 63448904287 | 660377 | 15379 | 484 | 212201870 | SIGFI45 | 2023-05-26 16:13 | 2023-05-15 17:51 | 2023-05-29 10:53 | ALTERACAO | WILLOU | VALIDADO | -8.958088333333334,-71.85985833333334 | -8.95797,-71.85926166666667 | MARIA NEIDE ARAÚJO | MARIA ROSANGELA ARAÚJO GABRIEL | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /ROBERTO ELETRICISTA AUX /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-05-26 15:43 | 2023-05-26 15:43 | 2023-05-15 | 3 | 2023-05-26 | 202300016419 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300016401 |  | 8 | LUCIVANE MESQUITA FERRAZ | 010.502.632-86 | 1050263286 | 661665 | 15381 |  | 212202103 | SIGFI45 | 2023-05-22 16:47 | 2023-05-15 17:51 | 2023-06-23 13:47 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.95181,-71.87257333333334 | -8.952051666666668,-71.872275 | MARIA DE LOURDES MESQUITA | LUCIVANE MESQUITA FERRAZ | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-05-22 16:02 | 2023-05-22 16:02 | 2023-05-15 | 3 | 2023-05-22 | 202300016401 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300016393 |  | 8 | ANTÔNIO CLEICE SILVA MATTOS | 051.734.102-64 | 5173410264 | 656952 | 15377 | 774 | 212201869 | SIGFI45 | 2023-05-22 09:28 | 2023-05-15 17:51 | 2023-06-23 13:33 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.956415,-71.859705 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARIA ELCIENE PEREIRA SILVA | ANTÔNIO CLEICE SILVA MATTOS | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //OBS:NAO FOI REALIZADA AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA. //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-05-22 08:44 | 2023-05-22 08:44 | 2023-05-15 | 3 | 2023-05-22 | 202300016393 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300016385 |  | 8 | PEDRO SILVA DE CASTRO | 656.513.672-68 | 65651367268 | 660376 | 15423 | 776 | 212201858 | SIGFI45 | 2023-05-26 10:16 | 2023-05-15 17:51 | 2023-05-29 11:35 | ALTERACAO | WILLOU | VALIDADO | -9.034823333333332,-71.92788833333334 | -9.034673333333334,-71.927905 | CLESIA SILVA DE CASTRO | PEDRO SILVA DE CASTRO | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE MARAJÁ RIO TARAUACA COMUNIDADE MARAJÁ | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /ROBERTO ELETRICISTA AUX /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-05-26 09:47 | 2023-05-26 09:47 | 2023-05-15 | 3 | 2023-05-26 | 202300016385 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300016377 |  | 8 | MARIA GLEICIANE SOUSA DE SOUZA | 006.670.272-03 | 667027203 | 660375 | 15421 | 779 | 212201848 | SIGFI45 | 2023-05-25 13:32 | 2023-05-15 17:51 | 2023-05-29 11:41 | ALTERACAO | WILLOU | VALIDADO | -9.028228333333335,-71.93625166666668 | -9.028345,-71.93607166666668 | IOMAR DA SILVA SOUZA | MARIA GLEICIANE SOUSA DE SOUZA | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE MASSAPE RIO TARAUACA COMUNIDADE MASSAPE | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-05-25 12:50 | 2023-05-25 12:50 | 2023-05-15 | 3 | 2023-05-25 | 202300016377 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300016369 |  | 8 | ANTÔNIO RODRIGUES DA CRUZ | 709.566.502-87 | 70956650287 | 656951 | 15373 |  | 212201868 | SIGFI45 | 2023-05-27 09:12 | 2023-05-15 17:51 | 2023-05-29 11:49 | ALTERACAO | WILLOU | VALIDADO | -8.94546,-71.85715833333333 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | TEREZA RODRIGUES DA CRUZ | ANTÔNIO RODRIGUES DA CRUZ | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //OBS: NAO FOI FEITO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS A BATERIA DO CLIENTE ESTAVA EM DESCARGA PROFUNDA . E NAO ESTAVA DANDO TENSÃO NAS TOMADAS //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /ROBERTO ELETRICISTA AUX /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-05-27 08:20 | 2023-05-27 08:20 | 2023-05-15 | 3 | 2023-05-27 | 202300016369 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300016351 |  | 8 | FRANCISCO DAS CHAGAS MATTOS FONTENELLE | 74106198215 | 70444281266 | 656950 | 15371 |  | 212201861 | SIGFI45 | 2023-05-27 08:02 | 2023-05-15 17:51 | 2023-05-29 11:55 | ALTERACAO | WILLOU | VALIDADO | -8.937016666666667,-71.85281499999999 | -8.937048333333333,-71.85305 | ZILMA AVELINO MATTOS | FRANCISCO DAS CHAGAS MATTOS FONTENELLE | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /ROBERTO ELETRICISTA AUX /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-05-27 07:32 | 2023-05-27 07:32 | 2023-05-15 | 3 | 2023-05-27 | 202300016351 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300016344 |  | 8 | ANTÔNIA LUCILEIDE DA SILVA SANTOS | 709.552.202-20 | 70955220220 | 656056 | 15415 |  | 212201784 | SIGFI45 | 2023-05-23 16:53 | 2023-05-15 17:51 | 2023-05-24 09:07 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.986245,-71.89933333333333 | -8.986316666666665,-71.89946666666667 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA | ANTÔNIA LUCILEIDE DA SILVA SANTOS | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE MASSAPE RIO TARAUACA COMUNIDADE MASSAPE | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-05-23 16:02 | 2023-05-23 16:02 | 2023-05-15 | 3 | 2023-05-23 | 202300016344 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300016336 |  | 8 | PEDRO ALVES CORREIA | 710.079.032-87 | 71007903287 | 660311 | 15427 |  | 212201782 | SIGFI45 | 2023-05-29 09:21 | 2023-05-15 17:51 | 2023-06-29 15:09 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.067074999999999,-71.944485 | -9.067168333333333,-71.944625 | MARIA ZILDA ALVES CORREIA | PEDRO ALVES CORREIA | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE MASSAPE RIO TARAUACA COMUNIDADE MASSAPE | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //OBS: NAO FOI EXTRAIDO O PRINTE DA BATERIA POS A MESMA NAO SE COMUNICOU COM O PC .///LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /ROBERTO ELETRICISTA AUX /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-05-29 08:45 | 2023-05-29 08:45 | 2023-05-15 | 3 | 2023-05-29 | 202300016336 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300016328 |  | 8 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CORREIA | 035.609.562-26 | 3560956226 | 656942 | 15425 |  | 212201783 | SIGFI45 | 2023-05-29 09:52 | 2023-05-15 17:51 | 2023-06-01 15:01 | ALTERACAO | WILLOU | VALIDADO | -9.067020000000001,-71.94472833333333 | -9.066821666666668,-71.94468333333333 | RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA | FRANCISCO DE OLIVEIRA CORREIA | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE MASSAPE RIO TARAUACA COMUNIDADE MASSAPE | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /ROBERTO ELETRICISTA AUX /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-05-29 09:26 | 2023-05-29 09:26 | 2023-05-15 | 3 | 2023-05-29 | 202300016328 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300016310 |  | 8 | ANA PAULA BAUBINO MACHADO | 023.587.322-57 | 2358732257 | 656054 | 15419 | 892 | 212201717 | SIGFI80 | 2023-05-24 09:53 | 2023-05-15 17:51 | 2023-05-25 08:40 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.012391666666668,-71.91492333333333 | -9.01243,-71.91489 | MARIA OSNETE BAUBINO MACHADO | ANA PAULA BAUBINO MACHADO | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE XAPURI RIO TARAUACA COMUNIDADE XAPURI | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-05-24 09:04 | 2023-05-24 09:04 | 2023-05-15 | 3 | 2023-05-24 | 202300016310 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300016302 |  | 8 | PEDRO VENÂNCIO DA SILVA | 710.081.012-49 | 71008101249 | 660306 | 15417 | 1076 | 212201720 | SIGFI80 | 2023-05-24 11:01 | 2023-05-15 17:51 | 2023-05-25 08:46 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.007735,-71.90850166666668 | -9.007551666666666,-71.90842333333333 | MARIA VENÂNCIO DA SILVA | PEDRO VENÂNCIO DA SILVA | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE XAPURI RIO TARAUACA COMUNIDADE XAPURI | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-05-24 10:10 | 2023-05-24 10:10 | 2023-05-15 | 3 | 2023-05-24 | 202300016302 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300016294 |  | 8 | MARIA DA LIBERDADE GOMES DA SILVA | 846.017.952-49 | 84601795249 | 656924 | 15145 |  | 212201719 | SIGFI80 | 2023-06-17 09:21 | 2023-05-15 17:51 | 2023-06-19 11:02 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.6584133333333,-71.596596666667 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | ALDELINA GOMES DA SILVA E SILVA | MARIA DA LIBERDADE GOMES DA SILVA | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE SÃO LUÍS RIO TARAUACA COMUNIDADE SÃO LUÍS | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /ROBERTO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-17 09:01 | 2023-06-17 09:01 | 2023-05-15 | 3 | 2023-06-17 | 202300016294 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300016286 |  | 8 | ADAILDO DAS NEVES DA SILVA | 084.279.692-44 | 8427969244 | 656053 | 15149 | 888 | 212201715 | SIGFI80 | 2023-06-17 08:04 | 2023-05-15 17:51 | 2023-06-19 11:08 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.652385,-71.582426666667 | -8.651581666666667,-71.58524833333333 | JUCINEIDE SOUZA DAS NEVES | ADAILDO DAS NEVES DA SILVA | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE SANTA SECILIA RIO TARAUACA COMUNIDADE SANTA SECILIA | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //OBS: NÃO FOI REALIZADA AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /ROBERTO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-17 07:45 | 2023-06-17 07:45 | 2023-05-15 | 3 | 2023-06-17 | 202300016286 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300016278 |  | 8 | JOSE FRANCISCO MENEZES SARAIVA | 466.017.752-15 | 46601775215 | 658180 | 15147 | 762 | 212201718 | SIGFI45 | 2023-06-17 07:35 | 2023-05-15 17:51 | 2023-06-19 10:42 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.65202,-71.581201666667 | -8.652118333333334,-71.58125166666667 | MARIA BARROS MENEZES | JOSE FRANCISCO MENEZES SARAIVA | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE SANTA CECÍLIA RIO TARAUACA COMUNIDADE SANTA CECÍLIA | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /ROBERTO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-17 07:12 | 2023-06-17 07:12 | 2023-05-15 | 3 | 2023-06-17 | 202300016278 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300016260 |  | 8 | ELITA NASCIMENTO SILVA | 935.451.002-78 | 93545100278 | 655991 | 15151 | 931 | 212201661 | SIGFI80 | 2023-06-15 16:06 | 2023-05-15 17:51 | 2023-06-16 16:38 | ALTERACAO | MARYELLY | VALIDADO | -8.680163333333333,-71.60545666666667 | -8.680205,-71.60548666666666 | MARIA ZILDA DO NASCIMENTO | ELITA NASCIMENTO SILVA | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE SÃO LUÍS RIO TARAUACA COMUNIDADE SÃO LUÍS | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO /ROBERTO ELETRICISTA | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-15 15:39 | 2023-06-15 15:39 | 2023-05-15 | 3 | 2023-06-15 | 202300016260 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300016252 |  | 8 | LELIA MARIA CAVALCANTE | 995.099.112-91 | 99509911291 | 656923 | 15155 | 1256 | 212201672 | SIGFI80 | 2023-06-03 11:28 | 2023-05-15 17:51 | 2023-06-06 11:43 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.685021666666668,-71.62038666666668 | -8.684998333333334,-71.62052333333332 | MARIA DILURDES VIEIRA CAVALCANTE | LELIA MARIA CAVALCANTE | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE REDENÇÃO RIO TARAUACA COMUNIDADE REDENÇÃO | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /ROBERTO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-03 11:06 | 2023-06-03 11:06 | 2023-05-15 | 3 | 2023-06-03 | 202300016252 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300016245 |  | 8 | JOÃO ROCHA PAULINO | 704.438.432-36 | 70443843236 | 658179 | 15153 | 925 | 212201662 | SIGFI80 | 2023-06-18 13:10 | 2023-05-15 17:51 | 2023-06-19 16:20 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.679008333333334,-71.61084333333334 | -8.678935,-71.61080333333332 | VICENCA DE SOUZA ROCHA | JOÃO ROCHA PAULINO | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE SÃO LUÍS RIO TARAUACA COMUNIDADE SÃO LUÍS | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //OBS:NÃO FOI REALIZADA AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA. //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /ROBERTO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-18 12:55 | 2023-06-18 12:55 | 2023-05-15 | 3 | 2023-06-18 | 202300016245 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300016237 |  | 7 | MARIA IVETE DA SILVA MOURA DAMASCENO | 183.008.832-40 | 18300883240 | 659160 | 14889 | 583 | 212202126 | SIGFI80 | 2023-05-30 11:53 | 2023-05-15 17:50 | 2023-07-27 13:19 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.2566261,-70.9897058 | -8.254928333333334,-70.96764333333334 | NAIR BANDEIRA DA SILVA MORA | MARIA IVETE DA SILVA MOURA DAMASCENO | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA**GRAMPO DISJUNTOR AUSENTE** | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. OBS: FAUTOU MEDIÇÕES INTERNA PÓS O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA EM SUA RESIDÊNCIA. ADEJAMERSON E JOSÉ QUEROIZ. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-30 10:35 | 2023-05-30 11:53 | 2023-05-15 | 4 | 2023-05-30 | 202300016237 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300016229 |  | 7 | RAIMUNDO NONATO SOARES DANASCENO JUNIOR | 763.778.222-00 | 76377822200 | 659082 | 14883 | 1253 | 212202036 | SIGFI80 | 2023-06-15 08:49 | 2023-05-15 17:50 | 2023-06-27 14:28 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.248116666666666,-71.006225 | -8.249975000000001,-71.00755000000001 | MARIA IVETE DE M DANASCENO | RAIMUNDO NONATO SOARES DANASCENO JUNIOR | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-15 08:34 | 2023-06-15 08:40 | 2023-05-15 | 3 | 2023-06-15 | 202300016229 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300016211 |  | 7 | WELLISSON DA SILVA MARTINS | 048.091.972-04 | 4809197204 | 659084 | 14871 |  | 212202039 | SIGFI80 | 2023-06-17 12:58 | 2023-05-15 17:50 | 2023-06-20 08:23 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.250895000000002,-71.00780666666667 | -8.25052,-71.006115 | DELCIVANIA ABREU DA SILVA | WELLISSON DA SILVA MARTINS | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E DOS QUADROS, BEM COMO AS MEDIÇÕES DO CONTROLADOR.//JUCICLEISON E SÁVIO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-17 10:00 | 2023-06-17 10:01 | 2023-05-15 | 3 | 2023-06-17 | 202300016211 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300016203 |  | 7 | JOSÉ DE LIMA FRANÇA | 019.507.922-18 | 019.507.922-18 | 656925 | 14903 |  | 212201728 | SIGFI80 | 2023-06-15 11:04 | 2023-05-15 17:50 | 2023-06-27 14:30 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.237583333333333,-71.00441833333333 | -8.237748333333334,-71.00437000000001 | JANDIRA NERI DE LIMA | JOSÉ DE LIMA FRANÇA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-15 10:29 | 2023-06-15 10:53 | 2023-05-15 | 3 | 2023-06-15 | 202300016203 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300016195 |  | 7 | RAIMUNDO NONATO SOARES DAMASCENO | 139.018.482-72 | 13901848272 | 659079 | 14867 | 286 | 212202034 | SIGFI80 | 2023-05-22 10:47 | 2023-05-15 17:50 | 2023-05-26 15:45 | ALTERACAO | WILLOU | VALIDADO | -8.251481666666667,-71.00720333333334 | -8.25088,-71.00768333333333 | SILENE SOARES ACIOLI DAMASCENO | RAIMUNDO NONATO SOARES DAMASCENO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL,DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. ADEJAMERSON E RAIMUNDO NONATO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-22 09:16 | 2023-05-22 10:47 | 2023-05-15 | 3 | 2023-05-22 | 202300016195 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300016187 |  | 7 | DONIELSON PEREIRA DE SOUZA | 082.477.772-74 | 082.477.772-74 | 658092 | 14899 |  | 212201603 | SIGFI80 | 2023-05-30 17:20 | 2023-05-15 17:50 | 2023-07-27 13:17 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.2735000,-71.0866800 | -8.252936666666667,-70.96787666666667 | MARIA DA LIBERDADE DOS SANTOS PEREIRA | DONIELSON PEREIRA DE SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA RIO TARAUACA | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA**GRAMPO DE FIXACAO DO DISJUNTOR AUSENTE** | MANUTENÇÃO PREVENTIVA ,LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA.OBS NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA POR MOTIVO QUE O CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM SUA RESIDÊNCIA. ADEJAMERSON E JOSÉ QUEROIZ. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-30 16:13 | 2023-05-30 17:20 | 2023-05-15 | 4 | 2023-05-30 | 202300016187 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300016179 |  | 7 | JOÃO OLIVEIRA | 690.240.732-00 | 690.240.732-00 | 656922 | 14799 | 307 | 212201659 | SIGFI80 | 2023-06-09 08:31 | 2023-05-15 17:50 | 2023-06-21 15:05 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.2439388888889,-70.988391666667 | -8.252596666666667,-71.04788666666667 | GENI DE OLIVEIRA | JOÃO OLIVEIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM007 | 68992178500000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-09 07:55 | 2023-06-09 08:29 | 2023-05-15 | 3 | 2023-06-09 | 202300016179 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300016161 |  | 7 | ANTONIA MARIA LIMA DE MESQUITA | 017.779.722-30 | 1777972230 | 655020 | 14901 |  | 212201237 | SIGFI80 | 2023-05-30 08:13 | 2023-05-15 17:50 | 2023-06-30 08:07 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.237832,-71.002642 | -8.253833333333334,-70.97224 | MARIA DE NAZARÉ GOMES DE LIMA | ANTONIA MARIA LIMA DE MESQUITA | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. ADEJAMERSON E JOSÉ QUEROIZ . | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-30 06:43 | 2023-05-30 08:13 | 2023-05-15 | 3 | 2023-05-30 | 202300016161 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300016153 |  | 7 | FABRÍCIO DE MATOS OLIVEIRA | 051.245.012-94 | 5124501294 | 655024 | 14897 |  | 212201241 | SIGFI80 | 2023-05-30 16:05 | 2023-05-15 17:50 | 2023-07-27 13:17 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.253265,-70.96796833333333 | -8.253081666666667,-70.96807 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE MATOS | FABRÍCIO DE MATOS OLIVEIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA **GRAMPO DE FIXACÃO DO DISJUNTOR AUSENTE** | MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. OBS NÃO TEM MEDIÇÕES INTERNA POR MOTIVO QUE O CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM SUA RESIDÊNCIA .ADEJAMERSON E JOSÉ QUEROIZ . | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-30 14:58 | 2023-05-30 16:05 | 2023-05-15 | 4 | 2023-05-30 | 202300016153 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300016146 |  | 7 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE MATOS | 800.537.692-87 | 80053769287 | 655034 | 14895 |  | 212201252 | SIGFI80 | 2023-05-31 10:55 | 2023-05-15 17:50 | 2023-07-27 14:28 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.291638333333333,-71.08802333333333 | -8.256088333333334,-70.96572333333333 | SEBASTIANA PEREIRA | MARIA APARECIDA PEREIRA DE MATOS | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. OBS NÃO TEM MEDIÇÕES INTERNA POR MOTIVO QUE O CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM SUA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-31 09:44 | 2023-05-31 10:55 | 2023-05-15 | 3 | 2023-05-31 | 202300016146 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300016138 |  | 7 | REGINALDO DO CARMO DA SILVA | 088.356.262-69 | 8835626269 | 652874 | 14893 |  | 212201260 | SIGFI80 | 2023-05-30 14:50 | 2023-05-15 17:50 | 2023-07-27 14:34 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.2525259,-71.0089840 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARIA JOSE DO CARMO | REGINALDO DO CARMO DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. OBS NÃO TEM MEDIÇÕES INTERNA POR MOTIVO QUE O CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM SUA RESIDÊNCIA. ADEJAMERSON E JOSÉ QUEROIZ. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-30 12:48 | 2023-05-30 14:50 | 2023-05-15 | 3 | 2023-05-30 | 202300016138 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300016120 |  | 7 | CARLOS JOSÉ DE SOUSA OLIVEIRA | 006.668.762-40 | 666876240 | 701717 | 14891 |  | 212201246 | SIGFI80 | 2023-05-30 10:23 | 2023-05-15 17:50 | 2023-07-27 14:35 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.274941,-71.056661 | -8.254745000000002,-70.96761333333333 | FRANCISCA ALVES DE PAULO | JOSÉ ADEGILSON DE PAULO LIMA | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. ADEJAMERSON E JOSÉ QUEROIZ. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-30 08:42 | 2023-05-30 10:23 | 2023-05-15 | 4 | 2023-05-30 | 202300016120 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300016112 |  | 7 | JOSÉ RIBAMAR DO CARMO DA SILVA | 034.427.782-80 | 3442778280 | 655029 | 14887 |  | 212201251 | SIGFI80 | 2023-05-31 09:25 | 2023-05-15 17:50 | 2023-07-27 13:16 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -9.150731,-72.672839 | -8.252246666666668,-70.96786166666668 | MARIA JOSE DO CARMO | JOSÉ RIBAMAR DO CARMO DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA SERINGAL MACEIÓ | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA**GRAMPO DE FIXACAO DOS DISJUNTOR AUSENTE** | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. ADEJAMERSON E JOSÉ QUEROIZ. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-31 07:42 | 2023-05-31 09:25 | 2023-05-15 | 4 | 2023-05-31 | 202300016112 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300016104 |  | 7 | CLEDEILSON MARINHO DE ALBUQUERQUE | 666.165.812-68 | 66616581268 | 652770 | 14869 | 279 | 212201238 | SIGFI80 | 2023-05-22 17:40 | 2023-05-15 17:50 | 2023-05-26 18:00 | ALTERACAO | WILLOU | VALIDADO | -8.253066666666665,-71.00928166666667 | -8.253003333333334,-71.00927 | ALDEMIRA MARINHO DE ALBUQUERQUE | CLEDEILSON MARINHO DE ALBUQUERQUE | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. ADEJAMERSON E RAIMUNDO NONATO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-22 16:33 | 2023-05-22 17:40 | 2023-05-15 | 3 | 2023-05-22 | 202300016104 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300016096 |  | 7 | MARIA SEBASTIANA DA SILVA NASCIMENTO | 026.890.882-66 | 026.890.882-66 | 652862 | 14845 | 738 | 212201256 | SIGFI80 | 2023-06-24 11:22 | 2023-05-15 17:50 | 2023-06-26 11:38 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.28652333,-71.0872400 | -8.28663,-71.08712999999999 | MARIA ALDENORA FERREIRA SILVA | MARIA SEBASTIANA DA SILVA NASCIMENTO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. O SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. SÁVIO, JUCICLEISON E RAIMUNDO CASTRO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-24 10:32 | 2023-06-24 10:32 | 2023-05-15 | 3 | 2023-06-24 | 202300016096 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300016088 |  | 7 | MARIA MARILEIS MARINHO | 711.809.072-72 | 711.809.072-72 | 652444 | 14817 | 696 | 212201052 | SIGFI80 | 2023-06-05 11:58 | 2023-05-15 17:50 | 2023-06-12 14:20 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.252143333333333,-71.038195 | -8.251990000000001,-71.03825499999999 | OZELIA DA SILVA MARINHO | MARIA MARILEIS MARINHO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL FOI FEITO MEDIÇÕES, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E TERMOGRAFIA, REAPERTOS /CLIENTE AUSENTE /EMANUEL, JUCICLEISON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-05 11:16 | 2023-06-05 11:44 | 2023-05-15 | 3 | 2023-06-05 | 202300016088 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300016070 |  | 7 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MELO OLIVEIRA | 929.332.032-00 | 929.332.032-00 | 652419 | 14879 | 582 | 212201060 | SIGFI80 | 2023-06-29 09:20 | 2023-05-15 17:50 | 2023-07-02 11:13 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.300586666666668,-71.09139499999999 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE MELO | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MELO OLIVEIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR, FAZENDA 2L RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR, FAZENDA 2L | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, JUCICLEISON, JOSÉ DE QUEIROZ. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-29 08:23 | 2023-06-29 08:23 | 2023-05-15 | 3 | 2023-06-29 | 202300016070 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300016062 |  | 7 | MARIA ANTONIA DO ESPÍRITO SANTO E SANTO | 671.400.172-04 | 671.400.172-04 | 652422 | 14857 | 705 | 212201061 | SIGFI80 | 2023-06-29 15:03 | 2023-05-15 17:50 | 2023-07-02 11:23 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.282739999999999,-71.11201166666666 | -8.282649999999999,-71.11197999999999 | MARIA DO ESPÍRITO SANTO | MARIA ANTONIA DO ESPÍRITO SANTO E SANTO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL RIO TARAUACA, SERINGAL | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS. REALIZAÇÃO DE MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. O SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. PARTICIPANTES: JUCICLEISON, RAIMUNDO CASTRO E JOSÉ DE QUEIROZ. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-29 14:35 | 2023-06-29 14:35 | 2023-05-15 | 3 | 2023-06-29 | 202300016062 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300016054 |  | 7 | ANACLEIA DA SILVA E SILVA | 037.877.842-09 | 037.877.842-09 | 652211 | 14803 | 287 | 212201036 | SIGFI80 | 2023-05-24 15:09 | 2023-05-15 17:50 | 2023-05-29 12:16 | ALTERACAO | WILLOU | VALIDADO | -8.24601,-70.98718333333333 | -8.246118333333333,-70.98724 | MARIA MADALENA DE ARAÚJO DA SILVA | ANACLEIA DA SILVA E SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM007 | 68992382818000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. ADEJAMERSON E RAIMUNDO NONATO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-24 13:37 | 2023-05-24 15:09 | 2023-05-15 | 3 | 2023-05-24 | 202300016054 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300016047 |  | 7 | ANTÔNIO DA CRUZ DA SILVA BRAGA | 672.106.352-20 | 672.106.352-20 | 652413 | 14825 | 741 | 212201056 | SIGFI80 | 2023-06-21 09:52 | 2023-05-15 17:50 | 2023-06-29 12:13 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.274845,-71.08192666666667 | -8.274813333333332,-71.08206 | ANTONIA REINALDO DA SILVA | ANTÔNIO DA CRUZ DA SILVA BRAGA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | REALIZAMOS A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO, MEDIÇÕES E DTLOG (JUCICLEISON E SÁVIO). | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-21 08:31 | 2023-06-21 08:31 | 2023-05-15 | 3 | 2023-06-21 | 202300016047 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300016039 |  | 7 | SONIA MARIA DE LIMA | 783.850.402-34 | 783.850.402-34 | 652456 | 14819 | 264 | 212201053 | SIGFI80 | 2023-06-09 14:16 | 2023-05-15 17:50 | 2023-06-21 14:30 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.261671666666667,-71.04997833333333 | -8.261605,-71.04986666666667 | MARIA ANA DE LIMA | SONIA MARIA DE LIMA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACI RIO TARAUACA, SERINGAL JOACI | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO EM SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FUNCIONANDO NORMALMENTE, EMANUEL E JUCICLEISON, SAVIIO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-09 13:44 | 2023-06-09 13:44 | 2023-05-15 | 3 | 2023-06-09 | 202300016039 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300016021 |  | 7 | MARIA CLARICE SOUZA | 068.229.112-94 | 068.229.112-94 | 652426 | 14843 | 581 | 212201063 | SIGFI80 | 2023-06-26 17:09 | 2023-05-15 17:50 | 2023-06-27 09:46 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.287513333333333,-71.086415 | -8.287438333333334,-71.08637333333333 | MARIA DAS NEVES DA SILVA SOUZA | MARIA CLARICE SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, BANCO DE BATERIAS E QUADRO ELÉTRICO, TERMOGRAFIA E TERRÔMETRO, DATA LOG. (JUCICLEISON, RAIMUNDO CASTRO E SÁVIO) | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-26 16:31 | 2023-06-26 16:31 | 2023-05-15 | 3 | 2023-06-26 | 202300016021 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300016013 |  | 7 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | 032.452.652-04 | 3245265204 | 652414 | 14839 | 732 | 212201057 | SIGFI80 | 2023-06-27 12:37 | 2023-05-15 17:50 | 2023-06-29 08:53 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.29961,-71.09799833333334 | -8.299633333333333,-71.09780666666667 | JOANA MARQUES FERREIRA | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. O SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, JUCICLEISON E SÁVIO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-27 11:46 | 2023-06-27 11:46 | 2023-05-15 | 3 | 2023-06-27 | 202300016013 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300016005 |  | 7 | FERNANDO DA SILVA MARINHO | 694.835.822-53 | 694.835.822-53 | 652217 | 14815 |  | 212201039 | SIGFI80 | 2023-06-05 14:50 | 2023-05-15 17:50 | 2023-06-12 14:38 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.25232,-71.03726 | -8.252668333333334,-71.03757 | OZELIA NILCA DA SILVA | FERNANDO DA SILVA MARINHO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM007 | 68999408405000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL E JUCICLEISON /SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO , FEITO MEDIÇÕES E REAPERTOS | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-05 14:08 | 2023-06-05 14:28 | 2023-05-15 | 3 | 2023-06-05 | 202300016005 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300015999 |  | 7 | CLEITON PEREIRA DE SOUSA | 053.423.522-07 | 053.423.522-07 | 652387 | 14813 |  | 212201078 | SIGFI80 | 2023-05-25 13:54 | 2023-05-15 17:50 | 2023-05-29 13:42 | ALTERACAO | WILLOU | VALIDADO | -8.262951666666668,-70.985395 | -8.263013333333333,-70.98534833333333 | MARIA NILSILENE PEREIRA | CLEITON PEREIRA DE SOUSA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM007 | 68992813220000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. RAIMUNDO NONATO E ADEJAMERSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-25 12:26 | 2023-05-25 13:54 | 2023-05-15 | 3 | 2023-05-25 | 202300015999 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300015981 |  | 7 | EDIVAN ALVES DE SOUZA | 699.592.772-91 | 699.592.772-91 | 652388 | 14811 | 333 | 212201079 | SIGFI80 | 2023-05-25 11:18 | 2023-05-15 17:50 | 2023-05-29 14:23 | ALTERACAO | WILLOU | VALIDADO | -8.262903333333332,-70.98302 | -8.263081666666666,-70.98308166666668 | MARIA MADALENA ALVES DE SOUZA | EDIVAN ALVES DE SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM007 | 68992821076000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. ADEJAMERSON E RAIMUNDO NONATO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-25 09:54 | 2023-05-25 11:18 | 2023-05-15 | 3 | 2023-05-25 | 202300015981 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300015973 |  | 7 | FRANCISCO ALBINO DE JESUS | 164.713.772-15 | 164.713.772-15 | 652208 | 14809 | 303 | 212201034 | SIGFI80 | 2023-06-01 14:54 | 2023-05-15 17:50 | 2023-06-27 15:08 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.25666,-70.98932166666667 | -8.256655,-70.98931999999999 | CARDULINA MARIA DE JESUS | FRANCISCO ALBINO DE JESUS | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. ADEJAMERSON E JOSÉ QUEROIZ. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-01 13:37 | 2023-06-01 14:54 | 2023-05-15 | 3 | 2023-06-01 | 202300015973 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300015965 |  | 7 | FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA JESUS | 618.069.942-91 | 618.069.942-91 | 654660 | 14807 | 300 | 212201032 | SIGFI80 | 2023-06-01 13:27 | 2023-05-15 17:50 | 2023-06-27 15:06 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.256685000000001,-70.98958166666667 | -8.256683333333333,-70.98954666666667 | MARIA EUNICE MOREIRA JESUS | FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA JESUS | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. ADEJAMERSON E JOSÉ QUEROIZ. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-01 11:53 | 2023-06-01 13:27 | 2023-05-15 | 3 | 2023-06-01 | 202300015965 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300015957 |  | 7 | RAIMUNDO NONATO PINHEIRO DA SILVA | 495.218.962-72 | 495.218.962-72 | 652349 | 14805 | 410 | 212201024 | SIGFI80 | 2023-05-24 16:42 | 2023-05-15 17:50 | 2023-05-29 14:41 | ALTERACAO | WILLOU | VALIDADO | -8.246798333333334,-70.988155 | -8.246716666666666,-70.98808166666666 | FRANCISCA PINHEIRO DA SILVA | RAIMUNDO NONATO PINHEIRO DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM007 | 68999691937000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. ADEJAMERSON E RAIMUNDO NONATO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-24 15:22 | 2023-05-24 16:42 | 2023-05-15 | 3 | 2023-05-24 | 202300015957 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300015940 |  | 7 | RAIMUNDO NONATO DO VALE MOREIRA | 339.693.022-34 | 339.693.022-34 | 652347 | 14801 |  | 212201023 | SIGFI80 | 2023-05-24 09:13 | 2023-05-15 17:50 | 2023-05-29 15:08 | ALTERACAO | WILLOU | VALIDADO | -8.246486666666668,-70.98402666666667 | -8.246483333333334,-70.98405666666666 | IOMAR MARTA DO VALE MOREIRA | RAIMUNDO NONATO DO VALE MOREIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM007 | 68996066693000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS,MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. RAIMUNDO NONATO E ADEJAMERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-24 07:36 | 2023-05-24 09:13 | 2023-05-15 | 3 | 2023-05-24 | 202300015940 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300015932 |  | 7 | MARIA ROSILEIDE DO NASCIMENTO SOUZA | 691.126.222-49 | 691.126.222-49 | 652196 | 14795 | 322 | 212201029 | SIGFI80 | 2023-06-02 12:14 | 2023-05-15 17:50 | 2023-06-27 15:12 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.254688333333332,-70.97625 | -8.254725,-70.976295 | MARIA DALVA DO NASCIMENTO SOUZA | MARIA ROSILEIDE DO NASCIMENTO SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO,BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. ADEJAMERSON E JOSÉ QUEROIZ. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-02 10:57 | 2023-06-02 12:14 | 2023-05-15 | 3 | 2023-06-02 | 202300015932 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300015924 |  | 7 | FRANCISCA JACINEIDE CORREIA DE SOUZA | 006.619.392-35 | 661939235 | 669532 | 14793 |  | 212202472 | SIGFI80 | 2023-06-19 14:00 | 2023-05-15 17:50 | 2023-07-27 13:13 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.252,-70.97521333333334 | -8.251900000000001,-70.97532166666666 | MARIA JACIRA DE ANDRADE CORREIA | FRANCISCA JACINEIDE CORREIA DE SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM007 | 68999899617000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA**SUPORTE DOS DISJUNTOR AUSENTE** | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO DE BATERIAS E MEDIÇÕES DO CONTROLADOR. - JUCICLEISON E SÁVIO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-19 10:38 | 2023-06-19 10:38 | 2023-05-15 | 4 | 2023-06-19 | 202300015924 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300015916 |  | 7 | ANTÔNIO RICARDO CORREIA DE SOUZA | 082.360.152-89 | 082.360.152-89 | 652343 | 14791 |  | 212201020 | SIGFI80 | 2023-05-31 15:25 | 2023-05-15 17:50 | 2023-06-07 08:57 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | TREINAMENTO | -8.249683333333333,-70.97482166666667 | -8.24973,-70.97469500000001 | FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA DE SOUZA | ANTÔNIO RICARDO CORREIA DE SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO,BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA.ADEJAMERSON E JOSÉ QUEROIZ. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-31 13:53 | 2023-05-31 15:25 | 2023-05-15 | 7 | 2023-05-31 | 202300015916 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300015908 |  | 7 | FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA DE SOUZA | 846.986.592-72 | 846.986.592-72 | 652340 | 14789 | 402 | 212201018 | SIGFI80 | 2023-05-31 13:34 | 2023-05-15 17:50 | 2023-06-30 08:28 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.244290000000001,-70.972015 | -8.24433,-70.97201666666666 | MARIA FERREIRA SILVA | FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL MACEIÓ, TARAUACA SERINGAL MACEIÓ, TARAUACA | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM007 | 68992094633000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. ADEJAMERSON E JOSÉ QUEROIZ. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-31 12:07 | 2023-05-31 13:34 | 2023-05-15 | 3 | 2023-05-31 | 202300015908 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300015890 |  | 7 | FRANCISCA DIENIFE MARINHO JESUS | 953.440.802-63 | 953.440.802-63 | 652204 | 14913 |  | 212201031 | SIGFI80 | 2023-06-01 17:03 | 2023-05-15 17:50 | 2023-07-27 14:37 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.252898333333333,-70.989485 | -8.252863333333332,-70.98937 | MARINÊS FERREIRA MARINHO | FRANCISCA DIENIFE MARINHO JESUS | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA SERINGAL JOACIR | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. ADEJAMERSON E JOSÉ QUEROIZ. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-01 15:21 | 2023-06-01 17:03 | 2023-05-15 | 3 | 2023-06-01 | 202300015890 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300015882 |  | 7 | ALTEMIR BATISTA DOS SANTOS | 079.481.152-34 | 079.481.152-34 | 661936 | 14911 | 731 | 212202393 | SIGFI80 | 2023-06-10 14:06 | 2023-05-15 17:50 | 2023-06-27 17:33 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.285978333333333,-71.01276833333333 | -8.286003333333333,-71.01273833333333 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | ALTEMIR BATISTA DOS SANTOS | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA SERINGAL JOACIR | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-10 13:25 | 2023-06-10 13:47 | 2023-05-15 | 3 | 2023-06-10 | 202300015882 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300015874 |  | 7 | MISAEL AMORIM DOS SANTOS | 086.494.082-30 | 086.494.082-30 | 652333 | 14909 |  | 212201015 | SIGFI80 | 2023-06-10 15:56 | 2023-05-15 17:50 | 2023-06-27 17:50 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.287,-71.012545 | -8.287083333333333,-71.01251 | DEVANIR MARQUES MACHADO AMORIM | MISAEL AMORIM DOS SANTOS | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO NORMAL | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-10 15:29 | 2023-06-10 15:35 | 2023-05-15 | 3 | 2023-06-10 | 202300015874 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300015866 |  | 7 | MARIA AUXILIADORA GOMES | 923.399.302-78 | 923.399.302-78 | 652226 | 14907 | 341 | 212201046 | SIGFI80 | 2023-06-27 09:49 | 2023-05-15 17:50 | 2023-06-28 08:39 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.29517,-71.09466833333333 | -8.295126666666667,-71.09454666666667 | MARIA PERPÉTUA GOMES | MARIA AUXILIADORA GOMES | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL PACUJAR RIO TARAUACA SERINGAL PACUJAR | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. O SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, JUCICLEISON E SÁVIO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-27 08:57 | 2023-06-27 08:57 | 2023-05-15 | 3 | 2023-06-27 | 202300015866 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300015858 |  | 7 | ROSILANDIA FREITAS DA SILVA | 007.979.662-18 | 007.979.662-18 | 652315 | 14885 | 334 | 212201049 | SIGFI80 | 2023-06-02 10:31 | 2023-05-15 17:50 | 2023-06-27 15:11 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.260085,-70.978095 | -8.260326666666666,-70.97809000000001 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA FREITAS | ROSILANDIA FREITAS DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. OBS NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM SUA RESIDÊNCIA. ADEJAMERSON E JOSÉ QUEROIZ. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-02 09:11 | 2023-06-02 10:31 | 2023-05-15 | 3 | 2023-06-02 | 202300015858 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300015841 |  | 7 | JOSÉ FRANCISCO SILVA PIMENTEL | 046.122.842-40 | 046.122.842.40 | 652224 | 14881 | 750 | 212201045 | SIGFI80 | 2023-06-06 13:56 | 2023-05-15 17:50 | 2023-07-11 08:33 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.250966666666667,-71.031145 | -8.281736666666665,-71.11892666666667 | MARIA MARINETHE DE SOUZA SILVA | JOSÉ FRANCISCO SILVA PIMENTEL | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE /MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO DE BATERIAS FOI REALIZADA MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA /EMANUEL , JUCICLEISON E SAVIO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-06 12:56 | 2023-06-06 13:17 | 2023-05-15 | 3 | 2023-06-06 | 202300015841 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300015833 |  | 7 | TAYANARA SILVA DE FIGUEIREDO | 087.194.902-40 | 087.194.902-40 | 652461 | 14877 | 335 | 212201054 | SIGFI80 | 2023-05-22 16:19 | 2023-05-15 17:50 | 2023-05-26 17:48 | ALTERACAO | WILLOU | VALIDADO | -8.252526666666666,-71.00902166666667 | -8.252493333333332,-71.00894333333333 | MARIA LEONETE DE SOUZA SILVA | TAYANARA SILVA DE FIGUEIREDO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA.ADEJAMERSON E RAIMUNDO NONATO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-22 14:35 | 2023-05-22 16:19 | 2023-05-15 | 3 | 2023-05-22 | 202300015833 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300015825 |  | 7 | ISAQUIEL SILVA PIMENTEL | 077.999.892-89 | 077.999.892-89 | 652326 | 14875 | 299 | 212201013 | SIGFI80 | 2023-05-23 09:11 | 2023-05-15 17:50 | 2023-05-29 15:35 | ALTERACAO | WILLOU | VALIDADO | -8.250798333333334,-71.00670833333334 | -8.250984999999998,-71.00695666666667 | MARIA MARINETHE DE SOUZA SILVA | ISAQUIEL SILVA PIMENTEL | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. ADEJAMERSON E RAIMUNDO NONATO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-23 07:43 | 2023-05-23 09:11 | 2023-05-15 | 3 | 2023-05-23 | 202300015825 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300015817 |  | 7 | FRANCISCO ELIVAN DE LIMA DA COSTA | 801.270.532-04 | 801.270.532-04 | 652219 | 14873 | 283 | 212201043 | SIGFI80 | 2023-05-22 14:17 | 2023-05-15 17:50 | 2023-05-26 17:06 | ALTERACAO | WILLOU | VALIDADO | -8.251998333333335,-71.00852 | -8.252011666666668,-71.00854 | MARIA TEREZINHA DE LIMA ANDRADE | FRANCISCO ELIVAN DE LIMA DA COSTA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS,MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. ADEJAMERSON E RAIMUNDO NONATO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-22 12:38 | 2023-05-22 14:17 | 2023-05-15 | 3 | 2023-05-22 | 202300015817 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300015809 |  | 7 | FRANCISCO RAFAEL MARINHO DE LIMA | 053.140.222-30 | 053.140.222-30 | 652323 | 14865 | 746 | 212201012 | SIGFI80 | 2023-06-10 08:07 | 2023-05-15 17:50 | 2023-06-15 09:50 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.23493,-71.03098333333334 | -8.234973333333333,-71.03101166666667 | MARIA MARILEIS MARINHO | FRANCISCO RAFAEL MARINHO DE LIMA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL FOI FEITO UMA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-10 08:07 | 2023-06-10 08:07 | 2023-05-15 | 3 | 2023-06-10 | 202300015809 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300015791 |  | 7 | ÂNGELO VITOR DE LIMA | 583.422.492-04 | 583.422.492-04 | 652212 | 14863 | 301 | 212201035 | SIGFI80 | 2023-06-11 08:37 | 2023-05-15 17:50 | 2023-06-27 14:47 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.234438333333333,-71.02831666666665 | -8.250363333333333,-71.005975 | MARIA VITOR DE LIMA | ÂNGELO VITOR DE LIMA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE , FOI FEITO UMA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES NO SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE EMANUEL E JUCICLEISON, SAVIO /CLIENTE AUSENTE | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-11 08:37 | 2023-06-11 08:37 | 2023-05-15 | 3 | 2023-06-11 | 202300015791 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300015783 |  | 7 | JOÃO DE LIMA BATISTA | 699.677.332-68 | 699.677.332-68 | 652200 | 14855 |  | 212201030 | SIGFI80 | 2023-06-09 10:14 | 2023-05-15 17:50 | 2023-08-03 00:13 | ALTERACAO | MATEUS | VALIDADO | -8.265856666666668,-71.05636833333332 | -8.265818333333334,-71.056365 | FRANCISCA VITOR DE LIMA | JOÃO DE LIMA BATISTA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL FOI FEITO A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-09 09:13 | 2023-06-09 09:38 | 2023-05-15 | 3 | 2023-06-09 | 202300015783 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300015775 |  | 7 | FRANCISCO DE LIMA BATISTA | 005.056.672-68 | 505667268 | 713782 | 14853 |  | 212201025 | SIGFI80 | 2023-06-09 11:10 | 2023-05-15 17:50 | 2023-06-21 12:34 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.265856666666668,-71.05636833333332 | -8.266026666666667,-71.056455 | FRANCISCA MESQUITA MENDES | FRANCICLÉIA MENDES BEZERRA BATISTA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-09 10:30 | 2023-06-09 10:30 | 2023-05-15 | 3 | 2023-06-09 | 202300015775 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300015767 |  | 7 | FRANCISCO ALDEMIR DE ANDRADE MARINHO | 308.137.942-34 | 308.137.942-34 | 652218 | 14849 | 743 | 212201040 | SIGFI80 | 2023-06-05 10:40 | 2023-05-15 17:50 | 2023-06-12 14:04 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.252701666666667,-71.03858333333332 | -8.252606666666667,-71.03856999999999 | SANTINA DE ANDRADE MARINHO | FRANCISCO ALDEMIR DE ANDRADE MARINHO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, FOI FEITO UMA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, EMANUEL E/ JUCICLEISON. CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM SUA RESIDÊNCIA | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-05 10:12 | 2023-06-05 10:22 | 2023-05-15 | 3 | 2023-06-05 | 202300015767 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300015759 |  | 7 | ANTÔNIO CLEILTON DE MELO OLIVEIRA | 665.597.232-91 | 665.597.232-91 | 652214 | 14837 | 142 | 212201037 | SIGFI80 | 2023-06-29 10:52 | 2023-05-15 17:50 | 2023-07-02 11:21 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.28526,-71.10782166666667 | -8.28518,-71.10779666666667 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE MELO | ANTÔNIO CLEILTON DE MELO OLIVEIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIA , MEDIÇÕES,TERMOGRAFIA (JUCICLEISON, RAIMUNDO CASTRO E JOSE DE QUEIROZ) | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-29 09:51 | 2023-06-29 09:51 | 2023-05-15 | 3 | 2023-06-29 | 202300015759 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300015742 |  | 7 | RILDOMAR ANDRADE DE SOUZA | 729.235.552-87 | 729.235.552-87 | 652308 | 14835 |  | 212201048 | SIGFI80 | 2023-07-11 08:26 | 2023-05-15 17:50 | 2023-07-11 13:27 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.283913333333334,-71.12594666666668 | -8.283565000000001,-71.12597000000001 | SEBASTIANA ANDRADE DE SOUSA | RILDOMAR ANDRADE DE SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO,RAIMUNDO CASTRO, JUCIGLEISON, JOSE QUEIROZ. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-07-11 07:56 | 2023-07-11 07:56 | 2023-05-15 | 3 | 2023-07-11 | 202300015742 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300015734 |  | 7 | MARIA CIRLANDIA SILVA DO NASCIMENTO | 075.498.272-65 | 7549827265 | 649743 | 14829 | 409 | 212200901 | SIGFI80 | 2023-06-22 11:01 | 2023-05-15 17:50 | 2023-06-29 14:00 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.283598333333334,-71.08243666666667 | -8.283483333333333,-71.08240333333333 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | MARIA CIRLANDIA SILVA DO NASCIMENTO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO, MEDIÇÕES, DATA LOG (JUCICLEISON E SÁVIO) | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-22 10:08 | 2023-06-22 10:08 | 2023-05-15 | 3 | 2023-06-22 | 202300015734 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300015726 |  | 7 | MARIA VERONICA SILVA DO NASCIMENTO | 042.619.372-55 | 4261937255 | 649742 | 14827 |  | 212200903 | SIGFI80 | 2023-06-22 08:52 | 2023-05-15 17:50 | 2023-06-29 13:49 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.284315,-71.08227666666667 | -8.284215,-71.08212833333333 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | MARIA VERONICA SILVA DO NASCIMENTO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO, MEDIÇÕES, DATA LOG (JUCICLEISON E SÁVIO). | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-22 07:58 | 2023-06-22 07:58 | 2023-05-15 | 3 | 2023-06-22 | 202300015726 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300015718 |  | 7 | ANTÔNIO JOSE DA SILVA OLIVEIRA | 022.429.502-07 | 2242950207 | 649740 | 14823 | 556 | 212200900 | SIGFI80 | 2023-06-12 15:44 | 2023-05-15 17:50 | 2023-07-06 08:55 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.281621666666666,-71.06192833333333 | -8.28153,-71.06192666666668 | MARIA MENEZES DA SILVA | ANTÔNIO JOSE DA SILVA OLIVEIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM SUA RESIDÊNCIA | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-12 14:56 | 2023-06-12 15:43 | 2023-05-15 | 3 | 2023-06-12 | 202300015718 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300015700 |  | 7 | FRANCISCA NASCIMENTO DA SILVA | 694.846.782-20 | 69484678220 | 655026 | 14821 |  | 212201243 | SIGFI80 | 2023-06-01 10:10 | 2023-05-15 17:50 | 2023-06-27 15:05 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.274371666666667,-71.05849666666667 | -8.273308333333334,-71.059745 | MARIA SOUZA DO NASCIMENTO | FRANCISCA NASCIMENTO DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. ADEJAMERSON E JOSÉ QUEROIZ. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-01 08:21 | 2023-06-01 10:10 | 2023-05-15 | 3 | 2023-06-01 | 202300015700 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300015692 |  | 7 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | 699.755.152-15 | 69975515215 | 652423 | 14841 |  | 212201062 | SIGFI80 | 2023-06-24 10:11 | 2023-05-15 17:50 | 2023-06-26 11:48 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.286618333333333,-71.08748666666666 | -8.286678333333333,-71.08758166666667 | EDTHE DANTAS DA SILVA | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL APUDIR RIO TARAUACA, SERINGAL APUDIR | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | O SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. FOI REALIZADA UMA LIMPEZA GERAL NOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. O SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, JUCICLEISON E SÁVIO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-24 09:23 | 2023-06-24 09:23 | 2023-05-15 | 3 | 2023-06-24 | 202300015692 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300015684 |  | 7 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA DO NASCIMENTO | 022.829.182-82 | 2282918282 | 649739 | 14833 |  | 212200899 | SIGFI80 | 2023-06-22 09:53 | 2023-05-15 17:50 | 2023-06-29 14:21 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.283961666666666,-71.082425 | -8.28396,-71.082375 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | FRANCISCO DE ASSIS SILVA DO NASCIMENTO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO, MEDIÇÕES, DATA LOG. (JUCICLEISON E SÁVIO) | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-22 09:08 | 2023-06-22 09:08 | 2023-05-15 | 3 | 2023-06-22 | 202300015684 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300015676 |  | 7 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | 699.756.202-72 | 69975620272 | 652110 | 14831 |  | 212200898 | SIGFI80 | 2023-06-22 14:48 | 2023-05-15 17:50 | 2023-06-29 14:13 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.283105,-71.08258333333333 | -8.28305,-71.08232 | FRANCISCA DE OLIVEIRA DA SILVA | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2023-05-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-15 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO MEDIÇÕES, DATA LOG (JUCICLEISON, SÁVIO) | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-22 13:55 | 2023-06-22 13:55 | 2023-05-15 | 3 | 2023-06-22 | 202300015676 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300015668 | 2023-61975 | 8 | JOSE MELEIRO NOBRE | 709.849.302-30 | MLPA7748196-22 | 656899 | 14270 | 840 | 212201619 | SIGFI80 | 2023-05-13 15:28 | 2023-05-12 18:01 | 2023-05-15 08:59 | LUCAS.RIBEIRO | HELY | VALIDADO | -9.113745,-71.95073166666666 | -9.113841666666668,-71.95072833333333 | ALBERTINA MELEIRO NOBRE | JOSE MELEIRO NOBRE | JORDAO | .SERINGAL DUAS NACOES, COMUNIDADE DOIS IRMAOS S/N BAIXO RIO TARAUACA CENTRO .SERINGAL DUAS NACOES, COMUNIDADE DOIS IRMAOS | 2023-05-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-05-12 18:01 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE DUAS BATERIAS. AS MESMAS ESTAVAM DESLIGADAS, E UM INVERSOR O MESMO NÃO TEM CABO COMUNICAÇÃO COM O D02 DAS BATERIAS. FOI REALIZADO A TROCA DE UM DPS AC. NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE /LUIZ FERNANDO ELETRICISTA /SAVIO BARQUEIRO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 24 | 2023-05-13 13:56 | 2023-05-13 13:56 | 2023-05-12 18:01 | 3 | 2023-05-13 | 202300015668 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300015650 | 2023-62137 | 10 | JOSUE LEITE DA COSTA | 040.444.982-45 | MLPA7097434-22 | 661727 | 13656 | 435 | 212202336 | SIGFI45 | 2023-05-13 14:05 | 2023-05-12 16:08 | 2023-05-15 08:51 | LUCAS.RIBEIRO | HELY | VALIDADO | -8.762396666666666,-70.57143333333333 | -8.762536666666668,-70.57150333333334 | ISAIRA LEITE DA COSTA | JOSUE LEITE DA COSTA | FEIJO | SERINGAL EXTREMA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL EXTREMA | 2023-05-12 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-05-12 16:07 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | RAIMUNDO NONATO ELETRICISTA AUX | 3 | 2 | 5 | 12 | 28 | 5040 | 24 | 2023-05-13 13:23 | 2023-05-13 13:23 | 2023-05-12 16:07 | 3 | 2023-05-13 | 202300015650 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300015643 | 2023-61995 | 1 | MARIA DA GLORIA DO NASCIMENTO SILVEIRA | 484.057.012-49 | MLPA6930024-21 | 652886 | 13439 | 500 | 212201125 | SIGFI45 | 2023-05-16 08:51 | 2023-05-12 14:51 | 2023-05-17 09:51 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.989568333333334,-72.76404000000001 | -7.989575,-72.76403333333333 | ANTONIA LOPES DO NASCIMENTO | MARIA DA GLORIA DO NASCIMENTO SILVEIRA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-05-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-05-12 14:50 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO NÃO ESTAVA FUNCIONANDO,LACRES DO BANCO DE BATERIAS E QUADRO CC>CA ESTA ESTAVAM VIOLADOS,BATERIA ENCONTRADA ESTAVA DESLIGADA APÓS A SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE ,CLIENTE NÃO ESTAVA NO LOCAL NÃO SENDO POSSÍVEL TIRAR FOTOS DE CARGAS LIGADAS NAS TOMADAS NOGUEIRA E MISAEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-05-16 08:21 | 2023-05-16 08:21 | 2023-05-12 14:50 | 3 | 2023-05-16 | 202300015643 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300015635 | 2023-61934 | 1 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | 695.762.622-91 | MLPA7261518-22 | 680541 | 13777 | 956 | 212202517 | SIGFI80 | 2023-05-15 16:30 | 2023-05-12 14:49 | 2023-05-16 08:50 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.017203333333333,-72.74682333333334 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARIA LUCIANO DA SILVA | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE JABURÚ S/N CENTRO COMUNIDADE JABURÚ | 2023-05-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-05-12 14:49 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, BATERIA 1 E 2 ESTAVAM LIGADAS E SISTEMA ESTAVA FUNCIONANDO NORMALMENTE. FOI REALIZADA A ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE DAS BATERIAS 1 E 2. APARENTEMENTE SISTEMA DESLIGOU QUANDO A PORTA DO2 FECHOU CONTATO SECO EM 11% SOC, E CLIENTE NAO AGUARDOU O SISTEMA RECARREGAR AS BATERIAS, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.CLIENTE POSSUI APENAS 1 FREEZER COMO EQUIPAMENTO DE CARGA. MISAEL E NOGUEIRA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-05-15 15:49 | 2023-05-15 15:49 | 2023-05-12 14:49 | 3 | 2023-05-15 | 202300015635 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300015627 | 2023-61978 | 5 | ERLENIZIO CHAVES PINHEIRO | 790.092.472-87 | MLPA6682841-21 | 640284 | 13370 | 6 | 212200261 | SIGFI80 | 2023-05-16 15:49 | 2023-05-12 14:47 | 2023-05-17 09:55 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.417961666666668,-73.22371333333334 | -7.417933333333334,-73.2237 | MARIA FIRMINO CHAVES | ERLENIZIO CHAVES PINHEIRO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-05-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-05-12 14:46 | ONEOM012 | 68999287075000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO INOPERANTE, FOI REALIZADO TESTES E MEDIÇÕES E FOI CONSTATADO QUE AS BATERIAS NAO ESTAVAM FUNCIONANDO.FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DAS MESMA ,SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS POIS O CLIENTE NAO ENCONTRA-SE EM SUA RESIDÊNCIA. RAIMU DO CASTRO,JAIRISSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-05-16 15:02 | 2023-05-16 15:49 | 2023-05-12 14:46 | 3 | 2023-05-16 | 202300015627 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300015619 | 2023-61972 | 5 | EVANDRO DO NASCIMENTO COSMO | 035.201.682-51 | MLPA6668647-21 | 642378 | 13271 | 15 | 212200405 | SIGFI80 | 2023-05-16 14:47 | 2023-05-12 14:45 | 2023-05-17 10:07 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.419498333333333,-73.22600166666666 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARIA TEREZINHA MENEZES DO NASCIMENTO | EVANDRO DO NASCIMENTO COSMO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-05-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-05-12 14:45 | ONEOM012 | 684942462000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE, FOI REALIZADO TESTES E MEDIÇÕES SENDO DIAGNOSTICADO QUE AS BATERIAS ESTAO AVARIADAS ,FOIS REALIZADO AS SUBSTITUIÇÃO DAS MESMAS ,SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR PERFEITAMENTE .RAIMUNDO CASTRO,JAIRISSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-05-16 13:50 | 2023-05-16 14:47 | 2023-05-12 14:45 | 3 | 2023-05-16 | 202300015619 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300015601 | 2023-60452 | 5 | PAULO ROBERTO SOUZA DINIZ | 216.440.122-00 | 21644012200 | 651954 | 14673 | 347 | 212200662 | SIGFI80 | 2023-05-16 16:59 | 2023-05-12 14:43 | 2023-05-17 10:13 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.420023333333334,-73.21987333333333 | -7.419925000000001,-73.22018666666666 | IZAURA DE SOUZA DINIZ | PAULO ROBERTO SOUZA DINIZ | MANCIO LIMA | RIO MÔA PDS SÃO SALVADOR COMUNIDADE PROSPERIDADE RIO MÔA PDS SÃO SALVADOR COMUNIDADE PROSPERIDADE | 2023-05-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-05-12 14:43 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE FOIS REALIZADO OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIAS E FOI CONSTATADO QUEM AS BATERIAS NAO ESTÃO COM AVARIA FOI REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DAS MESMA .SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR PERFEITAMENTE .RAIMUNDO CASTRO, JAIRISSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-05-16 16:10 | 2023-05-16 16:59 | 2023-05-12 14:43 | 3 | 2023-05-16 | 202300015601 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300015593 | 2023-61418 | 8 | ERNILDO DA CRUZ NOGUEIRA FERREIRA | 709.702.382-15 | MLPA7793115-22 | 654707 | 14419 | 701 | 212201404 | SIGFI80 | 2023-05-12 10:48 | 2023-05-12 02:16 | 2023-05-12 17:12 | LUCAS.RIBEIRO | HELY | VALIDADO | -8.983578333333332,-71.89934333333333 | -8.983468333333333,-71.89937 | RAIMUNDA NONATA NOGUEIRA | ERNILDO DA CRUZ NOGUEIRA FERREIRA | JORDAO | SERINGAL XAPURI S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL XAPURI | 2023-05-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-05-12 02:15 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE DUAS BATERIAS AS MESMAS ESTAVAM DESLIGADAS, E A TROCA DE UM INVERSOR O MESMO NÃO TEM CABO COMUNICAÇÃO COM O D02 DAS BATERIAS, NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE /LUIZ FERNANDO ELETRICISTA /SÁVIO BARQUUEIRO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 24 | 2023-05-12 09:48 | 2023-05-12 09:48 | 2023-05-12 02:15 | 3 | 2023-05-12 | 202300015593 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300015585 | 2023- 56284 | 10 | FRANCISCA RUANA DE OLIVEIRA | 064.204.652-22 | 6420465222 | 661776 | 15489 |  | 212202365 | SIGFI45 | 2023-05-13 10:41 | 2023-05-11 19:05 | 2023-05-15 08:49 | LUCAS.RIBEIRO | HELY | VALIDADO | -8.841683333333332,-70.592765 | -8.841988333333335,-70.59313666666667 | TEREZINHA DE OLIVEIRA | FRANCISCA RUANA DE OLIVEIRA | FEIJO | SERINGAL AJUBIM SERINGAL AJUBIM | 2023-05-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-05-11 19:05 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | RAIMUNDO NONATO ELETRICISTA AUX | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-05-13 08:37 | 2023-05-13 08:37 | 2023-05-11 19:05 | 3 | 2023-05-13 | 202300015585 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300015577 | 2023- 60015 | 4 | JOAO PEREIRA DE SOUZA | 540.218.632-49 | MLPA6726493-21 | 656778 | 13357 | 798 | 212201773 | SIGFI80 | 2023-05-12 15:59 | 2023-05-11 18:43 | 2023-05-15 17:09 | LUCAS.RIBEIRO | HELY | VALIDADO | -7.866061666666667,-72.99151166666667 | -7.865933333333333,-72.99153 | MARIA PEREIRA DE SOUZA | JOAO PEREIRA DE SOUZA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N "RIO PARANA DOS MOURAS- SAO PEDRO I" CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-05-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-05-11 18:43 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA SEM GERACAO FV |  | GLEISSON. MARCIO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 21 | 2023-05-12 08:11 | 2023-05-12 14:08 | 2023-05-11 18:43 | 3 | 2023-05-12 | 202300015577 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300015551 |  | 6 | MARIA AUXILIADORA SANYOS DA SILVA | 070.818.332-84 | MLPA6978766-22 | 652144 | 14521 |  | 212200970 | SIGFI80 | 2023-05-10 16:16 | 2023-05-10 17:16 | 2023-05-10 18:19 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -7.645000000000000,-71.96652800000000 | -7.620583333333333,-72.69798833333333 | MARIA LAISA PEREIRA | **TREINAMENTO**MARIA AUXILIADORA SANYOS DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SANTA RITA | 2023-05-10 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-05-10 17:14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | MARCOS. FRANCISCO | 4 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-05-10 15:21 | 2023-05-10 16:16 | 2023-05-10 17:14 | 7 | 2023-05-10 | 202300015551 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300015544 | 2023-61043 | 9 | LAVINHA MONTEIRO SERFAI | 035.146.142-61 | MLPA7013307-21 | 659054 | 13582 | 1362 | 212201999 | SIGFI80 | 2023-05-11 09:41 | 2023-05-10 17:13 | 2023-05-12 08:33 | LUCAS.RIBEIRO | HELY | VALIDADO | -7.90305,-70.158625 | -7.903158333333333,-70.15877 | RAIMUNDA NONATA MONTEIRO SERFAI | LAVINHA MONTEIRO SERFAI | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N COLOCACAO REMANCO RIO MARGEM ESQUERDA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2023-05-10 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-05-10 17:13 | ONEOM012 | 984042356000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, FOI FOI A TROCA DE DUAS BATERIAS QUE ESTAVAM EM DESCARGA PROFUNDA, NÃO LIGA NO BOTÃO DE RESET, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO,/AE. ARISSON, BARQUEIRO. MANOEL ALECSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-05-11 09:01 | 2023-05-11 09:21 | 2023-05-10 17:13 | 3 | 2023-05-11 | 202300015544 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300015536 | 2023-58927 | 9 | FRANCISCO SOUZA ALMEIDA | 688.405.272-49 | 68840527249 | 680535 | 15577 | 1159 | 212202507 | SIGFI80 | 2023-05-11 08:13 | 2023-05-10 15:37 | 2023-05-12 08:23 | LUCAS.RIBEIRO | HELY | VALIDADO | -7.897248333333333,-70.11595166666666 | -7.89719,-70.11593333333333 | ROCILDA DE SOUZA ALMEIDA | FRANCISCO SOUZA ALMEIDA | FEIJO | SERINGAL SAÚDE SERINGAL SAÚDE | 2023-05-10 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-05-10 15:37 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA DO CLIENTE ESTAVA FUNCIONANDO NORMALMENTE, SOMENTE COM A BATERIA 02 EM FUNCIONAMENTO A BATERIA 01 ESTAVA DESLIGADA, FOI DADO UM RESET NA MESMA QUE VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL./AE. ARISSON, BARQUEIRO. EMANUEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-05-11 07:32 | 2023-05-11 07:55 | 2023-05-10 15:37 | 3 | 2023-05-11 | 202300015536 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300015528 | 2023-58054 | 9 | SEME. MARIA CLEONICE CASTRO DA SILVA | 40051790000201 | 3231235200 | 661797 | 15525 |  | 212202387 | SIGFI45 | 2023-05-11 11:55 | 2023-05-10 15:36 | 2023-05-12 09:02 | LUCAS.RIBEIRO | HELY | VALIDADO | -7.951648333333333,-70.19790666666667 | -7.951793333333335,-70.19801666666667 | ANTÔNIO DA SILVA FRANÇA PREFEITURA DE FEIJO | SEME. MARIA CLEONICE CASTRO DA SILVA | FEIJO | OSERINGAL SÃO DOMINGOS OSERINGAL SÃO DOMINGOS | 2023-05-10 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-05-10 15:35 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA FOI ENCONTRADO COM O DISJUNTOR GERAL DOS MÓDULOS DESLIGADO, BATERIA EM DESCARGA PROFUNDA, NÃO LIGA NO BOTÃO DE RESET, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL,/AE. ARISSON, BARQUEIRO MANOEL ALECSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-05-11 11:15 | 2023-05-11 11:28 | 2023-05-10 15:35 | 3 | 2023-05-11 | 202300015528 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300015510 | 2023- 58145 | 3 | MARIA AIDA DA COSTA GUIMARAES | 322.671.692-15 | MLPA7532530-22 | 657728 | 14065 | 540 | 212200968 | SIGFI80 | 2023-05-12 09:03 | 2023-05-10 12:07 | 2023-05-12 17:14 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.207188333333333,-72.72254166666667 | -9.207215,-72.72242333333334 | TEREZINHA XAVIER DA COSTA | MARIA AIDA DA COSTA GUIMARAES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2023-05-10 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-05-10 12:06 | ONEOM007 | 68335694000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ESTAVA FUNCIONANDO SO DURANTE O DIA E A NOITE NAO FONCIONAVA, ASSIM INDICAVA QUE AS BATERIAS ESTAO RUIM, AS MESMA NAO ESTAVAO CAREGANDO DURANTE O DIA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-05-12 08:33 | 2023-05-12 08:33 | 2023-05-10 12:06 | 3 | 2023-05-12 | 202300015510 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300015502 | 2023- 49379 | 3 | SAMEA MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO | 956.477.912-04 | 95647791204 | 657846 | 15057 | 902 | 212201726 | SIGFI80 | 2023-05-11 13:53 | 2023-05-10 12:04 | 2023-05-12 17:23 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.127261666666667,-72.70095666666666 | -9.127191666666667,-72.70082666666667 | LENI BARBOSA DO NASCIMENTO | SAMEA MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE TAPAUNA RIO JURUA COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-05-10 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-05-10 12:03 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ESTAVA CM AS DUAS BARTERIAS DESCAREGADA, MAS A BATERIA UM ESTAVA CM UM LEDE DO SOCS ACESO, MAS A MESMA NAO ESTAVA FONCIONANDO, A UC DO CLIENTE SO TINHA ENERGIA DURANTE O DIA ATRAVES DOS MODULOS. DEJESUS E UELERSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-05-11 12:44 | 2023-05-11 12:44 | 2023-05-10 12:03 | 3 | 2023-05-11 | 202300015502 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300015494 | 2023-43066 | 3 | MARIA QUELITEIA PINHEIRO DOS SANTOS | 070.200.122-80 | 7020012280 | 658223 | 15059 | 974 | 212201856 | SIGFI80 | 2023-05-11 15:22 | 2023-05-10 12:01 | 2023-05-12 17:21 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.131319999999999,-72.693435 | -9.131156666666667,-72.69336333333334 | MARIA ROSA GOMES PINHEIRO | MARIA QUELITEIA PINHEIRO DOS SANTOS | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE TAPAUNA RIO JURUA COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-05-10 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-05-10 12:00 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI TROCADO SOMENTE UMA BATERIA Nº2 POIS A MESMA ESTAVA DESCAREGADA , E A BATERIA 1 ESTAVA SOBRECARREGADA E ASSIM NAO ESTAVA FUNCIONANDO A NOITE TODA. A BATERIA 1 FOI FEITO UM RESET NA MESMA E ASSIM NORMALIZAMOS ELA. POIS OS SOCS CHG E RUM INDICAVAM BOAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA BATERIA. DEJESUS E UELERSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-05-11 14:32 | 2023-05-11 14:32 | 2023-05-10 12:00 | 3 | 2023-05-11 | 202300015494 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300015486 | 2023- 46689 | 1 | JOICILENE FERREIRA DE SOUZA | 644.171.072-20 | MLPA7188684-22 | 645896 | 13742 | 204 | 212200598 | SIGFI80 | 2023-05-15 14:42 | 2023-05-10 09:33 | 2023-05-16 08:54 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.038398333333333,-72.74855 | -8.038566666666666,-72.74802333333334 | DEZUMIRA FERREIRA DE SOUZA | JOICILENE FERREIRA DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2023-05-10 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-05-10 09:32 | ONEOM005 | 68999486721000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO DE FORMA ANORMAL,LACRE DO QUADRO CC/CA ESTAVA VIOLADO. APENAS A BATERIA 2 ESTAVA FUNCIONANDO, BATERIA 1 MOSTRA NA FOTO TENSÃO DE 28.1 E ESTAVA EM MODO LUPING.APOS A TROCA DA BATERIA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE.FOI TROCADO UM DPS DO SISTEMA QUE SE ENCONTRAVA AVARIADO .MISAE E NOGUEIRA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-05-15 13:50 | 2023-05-15 13:50 | 2023-05-10 09:32 | 3 | 2023-05-15 | 202300015486 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300015478 | 2023-43292 | 1 | MANOEL DA ROCHA ANDRADE | 411.704.232-72 | MLPA6899696-21 | 657789 | 13432 | 1090 | 212201445 | SIGFI80 | 2023-05-16 12:05 | 2023-05-10 09:32 | 2023-05-17 10:28 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.85675,-72.729417 | -7.857281666666667,-72.72922333333332 | ZULEIDE ARAUJO DA ROCHA | MANOEL DA ROCHA ANDRADE | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-05-10 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-05-10 09:31 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. BATERIAS 1 ESTAVA COM SOC 97.8% E BATERIA 2 ESTAVA COM SOC 100%. INVERSOR E CONTROLADOR ESTAVAM EM PERFEITO FUNCIONAMENTO. NAO FOI SUBSTITUÍDO NENHUM EQUIPAMENTO, SISTEMA ESTAVA FUNCIONANDO NORMALMENTE, CLIENTE ABRIU DUAS OCORRÊNCIAS NA ENERGISA E ALEGA QUE APROXIMADAMENTE 15 DIAS ATRAS, UMA EQUIPE ESTEVE NO LOCAL E ATENDEU OM.CLIENTE POSSUI APENAS 1 FREEZER COMO CARGA NAO SENDO POSSÍVEL TIRAR OUTRA FOTO DE CARGA LIGADA NA TOMADA.MISAEL E NOGUEIRA | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-05-16 11:30 | 2023-05-16 11:30 | 2023-05-10 09:31 | 3 | 2023-05-16 | 202300015478 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300015460 | 2023-56295 | 1 | RENATO DA CONCEICAO DA SILVA | 216.763.132-49 | MLPA7197546-22 | 642935 | 13711 | 103 | 212200519 | SIGFI80 | 2023-05-11 09:53 | 2023-05-10 09:30 | 2023-05-12 08:38 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.076938333333334,-72.76374000000001 | -8.076913333333332,-72.76363500000001 | MARIA DA CONCEICAO SILVA SANTOS | RENATO DA CONCEICAO DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-05-10 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-05-10 09:30 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM DUAS SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS .ADEJAMERSON E PAULO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-05-11 08:32 | 2023-05-11 08:32 | 2023-05-10 09:30 | 3 | 2023-05-11 | 202300015460 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300015452 | 2023-57780 | 1 | RAIMUNDO JAILLISSON SANTOS DA SILVA | 019.075.052-96 | MLPA6942016-21 | 658104 | 13461 | 595 | 212201822 | SIGFI80 | 2023-05-10 17:38 | 2023-05-10 09:29 | 2023-05-12 08:21 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.946513333333333,-72.76074666666666 | -7.947115,-72.76179333333333 | MARINEZ NASCIMENTO DOS SANTOS | RAIMUNDO JAILLISSON SANTOS DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-05-10 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-05-10 09:28 | ONEOM005 | 68999754167000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL COM UMA TROCA DE BATERIA POIS A MESMA ESTAVA DESLIGADA. PAULO E ADEJAMERSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-05-10 15:50 | 2023-05-10 17:38 | 2023-05-10 09:28 | 3 | 2023-05-10 | 202300015452 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300015445 | 2023- 55755 | 6 | JOSE ISAIAS SANTANA | 626.637.472-20 | MLPA6970034-22 | 652134 | 14520 | 319 | 212200965 | SIGFI80 | 2023-05-10 16:14 | 2023-05-10 09:19 | 2023-05-11 15:09 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.753528000000000,-71.99680600000001 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | FRANCISCA EZEQUIEL FERREIRA | JOSE ISAIAS SANTANA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SANTA RITA | 2023-05-10 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-05-10 09:18 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SO FOI REALIZADO A ATUALIZAÇÃO NAS DUAS BATERIAS O MESMO FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /GEILSSON ELETRICISTA AUX | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-05-10 15:51 | 2023-05-10 15:51 | 2023-05-10 09:18 | 3 | 2023-05-10 | 202300015445 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300015437 | 2023-60110 | 6 | ANTONIA GOMES BARRETO | 635.172.212-87 | MLPA6972273-21 | 642957 | 13525 | 149 | 212200527 | SIGFI80 | 2023-05-10 11:54 | 2023-05-10 09:17 | 2023-05-11 14:51 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.776793333333334,-72.008595 | -7.7767800000000005,-72.008425 | MARIA FERREIRA GOMES | ANTONIA GOMES BARRETO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N "DESCENDO O RIO LIBERDADE,COMUNIDADE EXTREMA" CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-05-10 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-05-10 09:16 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MAESMA FOI REALIZADA A TROCA DE UMA BATERIA POS A MESMA ESTAVA EM DESCAREGADA PROFUNDA SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX/GEILSSON ELETRICISTA AUX | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-05-10 11:12 | 2023-05-10 11:12 | 2023-05-10 09:16 | 3 | 2023-05-10 | 202300015437 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300015429 | 2023-57759 | 6 | MARIA ELIZABETE PEREIRA DOS SANTOS | 957.579.022-72 | MLPA7702466-22 | 642962 | 14234 | 155 | 212200528 | SIGFI80 | 2023-05-10 14:19 | 2023-05-10 09:15 | 2023-05-11 14:59 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.70279,-71.99152666666667 | -7.702651666666666,-71.99124333333333 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | MARIA ELIZABETE PEREIRA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SANTA RITA | 2023-05-10 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-05-10 09:14 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA REALIZADA FOI FEITO A TROCA DE DUAS BATERIAS AMBAS ESTAVAM DESCAREGADA: SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-05-10 13:36 | 2023-05-10 13:36 | 2023-05-10 09:14 | 3 | 2023-05-10 | 202300015429 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300015411 |  | 3 | RAIMUNDO NONATO SOMBRA CASTELO BRANCO | 005.485.082-75 | 548508275 | 659046 | 15227 | 986 | 212202125 | SIGFI80 | 2023-06-29 07:28 | 2023-05-09 21:47 | 2023-06-30 13:45 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.280258333333334,-72.67794833333333 | -9.281485,-72.67800833333334 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOMBRA | RAIMUNDO NONATO SOMBRA CASTELO BRANCO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE TARTARUGA RIO JURUA COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, FRANCISCO /OBS: SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-29 06:46 | 2023-06-29 06:46 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-29 | 202300015411 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300015403 |  | 3 | JOELITO DANTAS DA SILVA | 994.118.142-04 | 99411814204 | 657950 | 15249 | 618 | 212201922 | SIGFI80 | 2023-06-23 11:21 | 2023-05-09 21:47 | 2023-06-29 15:02 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.317105,-72.693105 | -9.317084999999999,-72.69309166666667 | FRANCISCA FERREIRA DANTAS | JOELITO DANTAS DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, FRANCISCO /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-23 10:36 | 2023-06-23 10:36 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-23 | 202300015403 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300015395 |  | 3 | ERICA MOURA DA SILVA | 872.859.752-49 | 87285975249 | 660277 | 15247 | 635 | 212201921 | SIGFI80 | 2023-06-23 10:31 | 2023-05-09 21:47 | 2023-06-29 14:57 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.31752,-72.69319666666667 | -9.317403333333335,-72.693115 | MERCEDES MOURA DA SILVA | ERICA MOURA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, FRANCISCO /OBS:NAO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS COM CARGA LIGADAS NELA DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-23 09:52 | 2023-06-23 09:52 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-23 | 202300015395 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300015387 |  | 3 | MARIA SILVA DE SOUZA | 956.449.972-00 | 95644997200 | 658225 | 15255 |  | 212201872 | SIGFI45 | 2023-06-22 14:23 | 2023-05-09 21:47 | 2023-06-29 14:12 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.32931,-72.68336 | -9.329285,-72.68342 | MARIA FRANCISCA SOUZA DA SILVA | MARIA SILVA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE MIRA NA LATA RIO JURUA COMUNIDADE MIRA NA LATA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | OBS: SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. UELERSON, FRANCISCO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-22 13:33 | 2023-06-22 13:33 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-22 | 202300015387 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300015379 |  | 3 | MARIA JOSE OLIVEIRA LIMA | 799.578.972-68 | 79957897268 | 657948 | 15307 | 280 | 212201920 | SIGFI80 | 2023-07-04 11:34 | 2023-05-09 21:47 | 2023-07-06 08:52 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.118461666666667,-72.67275333333333 | -9.118578333333334,-72.672875 | ALDA RIBEIRO DE OLIVEIRA | MARIA JOSE OLIVEIRA LIMA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:VOLTA GRANDE RIO JURUA COMUNIDADE:VOLTA GRANDE | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/MARCOS /CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM CASA | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-07-04 07:13 | 2023-07-04 10:13 | 2023-05-09 | 3 | 2023-07-04 | 202300015379 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300015361 |  | 3 | ANTONIO SOPRIANO DANTAS DE SOUZA | 085.111.432-62 | 8511143262 | 656802 | 15051 | 1114 | 212201871 | SIGFI80 | 2023-06-17 10:14 | 2023-05-09 21:47 | 2023-06-19 13:35 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.108028333333333,-72.67451833333332 | -9.108015,-72.67444166666668 | SEBASTIANA DELMIRO DANTAS | ANTONIO SOPRIANO DANTAS DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE VOLTA GRANDE RIO JURUA COMUNIDADE VOLTA GRANDE | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-17 09:38 | 2023-06-17 09:38 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-17 | 202300015361 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300015353 |  | 3 | RAIMUNDA PINTO PEREIRA | 465.341.482-34 | 46534148234 | 656803 | 15049 | 1105 | 212201873 | SIGFI80 | 2023-06-17 09:23 | 2023-05-09 21:47 | 2023-06-19 11:16 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.113918333333334,-72.68395666666667 | -9.113763333333333,-72.68396333333334 | MARIA PINTO PEREIRA | RAIMUNDA PINTO PEREIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE VOLTA GRANDE RIO JURUA COMUNIDADE VOLTA GRANDE | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-17 08:49 | 2023-06-17 08:49 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-17 | 202300015353 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300015346 |  | 3 | TIARITA SOARES DA SILVA | 014.377.042-99 | 1437504299 | 660275 | 15079 |  | 212201857 | SIGFI45 | 2023-05-24 15:24 | 2023-05-09 21:47 | 2023-05-25 09:14 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.169073333333333,-72.70820833333333 | -9.169313333333333,-72.70829499999999 | MARIA INALVA DA SILVA | TIARITA SOARES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE.DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-24 14:52 | 2023-05-24 14:52 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-24 | 202300015346 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300015338 |  | 3 | GERLINHO DA SILVA DO CARMO | 701.745.772-22 | 70174577222 | 658221 | 15253 | 631 | 212201846 | SIGFI80 | 2023-06-23 09:06 | 2023-05-09 21:47 | 2023-06-29 14:27 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.318128333333334,-72.69322666666667 | -9.318205,-72.69340333333334 | MARIA DANTAS DA SILVA | GERLINHO DA SILVA DO CARMO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, FRANCISCO /OBS:NAO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS COM CARGA LIGADAS NELA DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-23 08:24 | 2023-06-23 08:24 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-23 | 202300015338 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300015320 |  | 3 | FRANCISCO SOUZA DA SILVA | 028.660.162-11 | 2866016211 | 656780 | 15243 | 1164 | 212201785 | SIGFI80 | 2023-06-26 08:53 | 2023-05-09 21:47 | 2023-06-27 11:12 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.31246,-72.68934666666668 | -9.312453333333334,-72.68935666666667 | TEREZINHA PATRÍCIO DE SOUZA | FRANCISCO SOUZA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | ULERSON, FRANCISCO.//OBSERVAÇÃO: NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS COM CARGA LIGADAS A ELA DEVIDO À AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-26 08:15 | 2023-06-26 08:15 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-26 | 202300015320 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300015312 |  | 3 | LIA RAQUEL DE SOUZA NASCIMENTO | 014.193.782-36 | 1419378236 | 656781 | 15099 | 688 | 212201788 | SIGFI80 | 2023-05-15 14:40 | 2023-05-09 21:47 | 2023-05-25 15:09 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.190721666666667,-72.71343833333334 | -9.190718333333333,-72.71327333333333 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DE SOUZA | LIA RAQUEL DE SOUZA NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE BELFORT RIO JURUA COMUNIDADE BELFORT | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-15 13:27 | 2023-05-15 13:27 | 2023-05-09 | 4 | 2023-05-15 | 202300015312 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300015304 |  | 3 | MARIA JOSE DOS SANTOS DO NASCIMENTO | 820.729.062-53 | 82072906253 | 669889 | 15073 | 338 | 212202505 | SIGFI80 | 2023-05-25 16:32 | 2023-05-09 21:47 | 2023-05-26 17:42 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.161354999999999,-72.70591833333333 | -9.16135,-72.70588833333333 | SEBASTIANA MINEVINDO DOS SANTOS | MARIA JOSE DOS SANTOS DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE BANDEIRANTE RIO JURUA COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-25 15:47 | 2023-05-25 15:47 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-25 | 202300015304 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300015296 |  | 3 | OTAVIO NONATO DE OLIVEIRA | 032.518.022-91 | 3251802291 | 657920 | 15235 |  | 212201787 | SIGFI80 | 2023-06-24 17:42 | 2023-05-09 21:47 | 2023-06-29 17:02 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.311183333333334,-72.690025 | -9.31115,-72.69001166666666 | ANALIA CANDIDATO DE OLIVEIRA | OTAVIO NONATO DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, FRANCISCO /OBS:NAO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS COM CARGA LIGADAS NELA DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-24 17:11 | 2023-06-24 17:11 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-24 | 202300015296 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300015288 |  | 3 | MARIA QUELITEIA PINHEIRO DOS SANTOS | 070.200.122-80 | 7020012280 | 658223 | 15059 | 974 | 212201856 | SIGFI80 | 2023-06-09 08:59 | 2023-05-09 21:47 | 2023-06-13 11:58 | ALTERACAO | MARYELLY | VALIDADO | -9.131319999999999,-72.693435 | -9.131315,-72.69335666666666 | MARIA ROSA GOMES PINHEIRO | MARIA QUELITEIA PINHEIRO DOS SANTOS | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE TAPAUNA RIO JURUA COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E UELERSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-09 08:24 | 2023-06-09 08:24 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-09 | 202300015288 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300015270 |  | 3 | MARIA IZABEL EMILIO DA SILVA | 521.210.202-25 | 52121020225 | 657918 | 15233 | 620 | 212201786 | SIGFI80 | 2023-06-24 09:51 | 2023-05-09 21:47 | 2023-06-29 16:31 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.30987,-72.689238333333 | -9.309828333333334,-72.68913833333333 | MARIA EMILIO DA SILVA | MARIA IZABEL EMILIO DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, FRANCISCO /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-24 09:03 | 2023-06-24 09:03 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-24 | 202300015270 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300015262 |  | 3 | ROSEANE DA SILVA SIQUEIRA | 703.212.742-88 | 70321274288 | 657843 | 15297 | 838 | 212201725 | SIGFI80 | 2023-06-01 08:42 | 2023-05-09 21:47 | 2023-06-29 10:44 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.4101283333333,-72.715363333333 | -9.410531666666666,-72.71483833333333 | ROSINETE RODRIGUES DA SILVA | ROSEANE DA SILVA SIQUEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS, E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, E REAPETO DAS CONEXOES. FRANCISCO DE ASSIS/ANTÔNIO MARCOS. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-01 07:38 | 2023-06-01 08:42 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-01 | 202300015262 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300015254 |  | 3 | ANTONIO MAURO BARBOSA DO NASCIMENTO | 994.100.102-25 | 99410010225 | 656768 | 15261 | 643 | 212201721 | SIGFI80 | 2023-06-17 09:36 | 2023-05-09 21:47 | 2023-06-19 11:49 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.3546366666667,-72.713846666667 | -9.354719999999999,-72.71391166666668 | ARLETE MARIA BARBOSA NASCIMENTO | ANTONIO MAURO BARBOSA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO RIO JURUA COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | "FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E DO QUADRO ELÉTRICO, E BANCO DE BATERIAS, E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, E REAPERTO DAS CONEXÕES. FRANCISCO DE ASSIS/FRANCISCO SOUZA. OBS: NÃO HÁ FOTOS DAS MEDIÇÕES INTERNAS PORQUE O CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA." | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-17 08:47 | 2023-06-17 09:36 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-17 | 202300015254 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300015247 |  | 3 | MARIA JOSÉ DE SOUZA SILVA | 552.696.722-00 | 55269672200 | 657834 | 15161 | 971 | 212201722 | SIGFI80 | 2023-06-16 10:21 | 2023-05-09 21:47 | 2023-06-19 10:52 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.121055,-72.698915 | -9.12125,-72.69924166666667 | MARIA EUGENIA DE SOUZA | MARIA JOSÉ DE SOUZA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE TAPAUNA RIO JURUA COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA .DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-16 09:42 | 2023-06-16 09:42 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-16 | 202300015247 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300015239 |  | 3 | MARIA RAIMUNDA DO NASCIMENTO SOARES | 014.095.252-79 | 1409525279 | 657837 | 15285 | 1055 | 212201723 | SIGFI80 | 2023-06-02 14:37 | 2023-05-09 21:47 | 2023-06-27 16:28 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.4079966666667,-72.714123333333 | -9.408041666666666,-72.71406666666667 | LENI BARBOSA DO NASCIMENTO | MARIA RAIMUNDA DO NASCIMENTO SOARES | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS, E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, E REAPETO DAS CONECXOES. /FRANCISCO DE ASSIS/ ANTÔNIO MARCOS. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-02 13:53 | 2023-06-02 13:53 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-02 | 202300015239 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300015221 |  | 3 | SAMEA MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO | 956.477.912-04 | 95647791204 | 657846 | 15057 | 902 | 212201726 | SIGFI80 | 2023-06-10 10:51 | 2023-05-09 21:47 | 2023-06-13 14:00 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.127261666666667,-72.70095666666666 | -9.127215,-72.70088166666666 | LENI BARBOSA DO NASCIMENTO | SAMEA MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE TAPAUNA RIO JURUA COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-10 09:45 | 2023-06-10 09:45 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-10 | 202300015221 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300015205 |  | 3 | MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA | 644.057.962-20 | 644.057.962-20 | 693669 | 15203 | 1000 | 212201694 | SIGFI80 | 2023-06-29 11:26 | 2023-05-09 21:47 | 2023-06-30 13:52 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.275485,-72.69644 | -9.275786666666667,-72.69696 | SUZANA MARTINS DE OLIVEIRA | ANTONIO JOENILSON SILVA BEZERRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE TARTARUGA RIO JURUA COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, FRANCISCO /OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS COM CARGAS LIGADAS NELA DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-29 10:57 | 2023-06-29 10:57 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-29 | 202300015205 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300015197 |  | 3 | MARIA IVANETE DE OLIVEIRA SANTOS | 666.709.852-15 | 66670985215 | 657847 | 15201 | 988 | 212201727 | SIGFI80 | 2023-06-29 10:08 | 2023-05-09 21:47 | 2023-06-30 13:48 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.2754916666667,-72.696463333333 | -9.275383333333334,-72.69657000000001 | NEUZA GOMES DE OLIVEIRA | MARIA IVANETE DE OLIVEIRA SANTOS | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE TARTARUGA RIO JURUA COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, FRANCISCO /OBS: SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-29 09:28 | 2023-06-29 09:28 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-29 | 202300015197 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300015189 |  | 3 | MARIA DE NAZARE ALVES DE OLIVEIRA | 51044790210 | 51044790210 | 657826 | 15265 |  | 212201668 | SIGFI80 | 2023-06-09 09:27 | 2023-05-09 21:47 | 2023-06-21 12:32 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.348565,-72.72317 | -9.348688333333333,-72.72317500000001 | SUZANA ALVES DE OLIVEIRA | MARIA DE NAZARE ALVES DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO RIO JURUA COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS, E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, E REAPERTO DAS CONEXÕES. / FRANCISCO DE ASSIS / FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-09 08:12 | 2023-06-09 09:27 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-09 | 202300015189 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300015171 |  | 3 | ANTONIO JOSE CABRAL SOMBRA | 703.398.612-23 | 703398612 | 655999 | 15229 | 994 | 212201666 | SIGFI80 | 2023-06-29 08:12 | 2023-05-09 21:47 | 2023-06-30 13:46 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.2790516666667,-72.678648333333 | -9.278988333333333,-72.67883166666667 | FRANCISCA NUNES CABRAL | ANTONIO JOSE CABRAL SOMBRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE TARTARUGA RIO JURUA COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELSON, FRANCISCO. OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS COM CARGA LIGADA NELA DEVIDO À AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-29 07:39 | 2023-06-29 07:39 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-29 | 202300015171 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300015163 |  | 3 | CAMILA NASCIMENTO | 052.610.012-50 | 5261001250 | 654959 | 15259 | 978 | 212201663 | SIGFI80 | 2023-06-16 10:36 | 2023-05-09 21:47 | 2023-06-29 10:18 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.34713,-72.713245 | -9.347074999999998,-72.71324166666666 | CLEICIANE PEREIRA DO NASCIMENTO | CAMILA NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO RIO JURUA COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS, E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, E REAPETO DAS CONEXOES. /FRANCISCO DE ASSIS/FRANCISCO SOUZA. OBS: NÃO TEM FOTOS DAS MEDIÇÕES INTERNAS PORQUE O CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-16 09:50 | 2023-06-16 10:36 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-16 | 202300015163 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300015155 |  | 3 | VANEIDE DANTAS DA SILVA | 890.327.722-87 | 89032772287 | 658205 | 15257 | 984 | 212201602 | SIGFI80 | 2023-06-12 13:48 | 2023-05-09 21:47 | 2023-06-28 11:36 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.3468783333333,-72.71327 | -9.346898333333334,-72.713245 | FRANCISCA FERREIRA DANTAS | VANEIDE DANTAS DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO RIO JURUA COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, E REFORÇO DAS CONEXÕES. FRANCISCO DE ASSIS/FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-12 12:25 | 2023-06-12 13:48 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-12 | 202300015155 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300015148 |  | 3 | GLORIA BORGES FERNANDES | 041.932.042-35 | 4193204235 | 657803 | 15215 | 1233 | 212201534 | SIGFI80 | 2023-06-30 14:56 | 2023-05-09 21:47 | 2023-07-06 08:49 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.2626533333333,-72.705871666667 | -9.262676666666666,-72.70571166666667 | MARIA JUANIRA GARCIA BORGES | GLORIA BORGES FERNANDES | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM CASA /CRISTIANO/MARCOS | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-06-30 14:15 | 2023-06-30 14:15 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-30 | 202300015148 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300015130 |  | 3 | MARIA IVANETE ALVES DE OLIVEIRA | 009.868.722-02 | 986872202 | 654933 | 15299 |  | 212201531 | SIGFI45 | 2023-06-19 11:05 | 2023-05-09 21:47 | 2023-06-20 09:17 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.3577033333333,-72.720068333333 | -9.357846666666667,-72.72011 | MARIA DE NAZARE ALVES DE OLIVEIRA | MARIA IVANETE ALVES DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:SANTO ANTÔNIO RIO JURUA COMUNIDADE:SANTO ANTÔNIO | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES, TERMOGRAFIA E REAPERTO DAS CONEXÕES. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-19 10:07 | 2023-06-19 11:05 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-19 | 202300015130 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300015122 |  | 3 | PEDRO FERNANDES VIEIRA | 702.943.052-20 | 70294305220 | 657840 | 15219 | 981 | 212201724 | SIGFI80 | 2023-06-28 13:37 | 2023-05-09 21:47 | 2023-07-06 08:47 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.2645116666667,-72.70172 | -9.264334999999999,-72.70234 | EDINIR FERNANDES VIEIRA | PEDRO FERNANDES VIEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LACRE VIOLADO /CRISTIANO/MARCOS | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-06-28 12:58 | 2023-06-28 12:58 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-28 | 202300015122 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300015114 |  | 3 | ADRIANO DANTAS DE SOUZA | 093.228.182-63 | 9322818263 | 654928 | 15213 | 445 | 212201529 | SIGFI45 | 2023-06-30 14:03 | 2023-05-09 21:47 | 2023-07-05 17:43 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.260795,-72.706203333333 | -9.260548333333332,-72.70619166666667 | SEBASTIANA DELMIRO SANTAS | ADRIANO DANTAS DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM CASA /CRISTIANO/MARCOS | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-06-30 13:31 | 2023-06-30 13:31 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-30 | 202300015114 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300015106 |  | 3 | MARIA LENICE GARCIA BORGES | 622.171.602-06 | 62217160206 | 658195 | 15207 | 1039 | 212201533 | SIGFI45 | 2023-06-29 15:03 | 2023-05-09 21:47 | 2023-07-05 17:31 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.2649466666667,-72.70438 | -9.263581666666665,-72.70462666666667 | SEBASTIANA GARCIA | MARIA LENICE GARCIA BORGES | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/MARCOS | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-06-29 14:02 | 2023-06-29 14:02 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-29 | 202300015106 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300015098 |  | 3 | FRANCISCA GOMES DE AZEVEDO | 483.556.662-91 | 48355666291 | 658194 | 15205 |  | 212201532 | SIGFI45 | 2023-06-30 11:26 | 2023-05-09 21:47 | 2023-07-02 11:48 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.2650833333333,-72.704665 | -9.265038333333333,-72.70467000000001 | EDINIR GOMES DE AZEVEDO | FRANCISCA GOMES DE AZEVEDO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON,FRANCISCO /OBS:NAO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS COM CARGA LIGADAS NELA DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-30 10:34 | 2023-06-30 10:34 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-30 | 202300015098 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300015080 |  | 3 | ANTONIO EUDES SANTOS DA SILVA | 994.390.002-44 | 99439000244 | 658244 | 15055 | 997 | 212202047 | SIGFI80 | 2023-06-15 10:25 | 2023-05-09 21:47 | 2023-06-16 14:32 | ALTERACAO | MARYELLY | VALIDADO | -9.129883333333334,-72.70867166666667 | -9.129868333333333,-72.70867166666667 | MARIA DO CARMO MAIA SANTOS | ANTONIO EUDES SANTOS DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE TAPAUNA RIO JURUA COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-15 09:40 | 2023-06-15 09:40 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-15 | 202300015080 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300015072 |  | 3 | MARIA VIVIANE LIMA OLIVEIRA | 019.419.002-16 | 1941900216 | 654936 | 15053 | 961 | 212201535 | SIGFI80 | 2023-06-15 09:33 | 2023-05-09 21:47 | 2023-06-16 14:22 | ALTERACAO | MARYELLY | VALIDADO | -9.130498333333332,-72.70786 | -9.130096666666667,-72.70782333333334 | MARIA SUELI LIMA | MARIA VIVIANE LIMA OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE TAPAUNA RIO JURUA COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-15 08:41 | 2023-06-15 08:41 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-15 | 202300015072 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300015064 |  | 3 | RONALDO SILVA DE OLIVEIRA | 073.960.992-00 | 7396099200 | 654916 | 15061 | 1048 | 212201505 | SIGFI80 | 2023-06-07 09:14 | 2023-05-09 21:47 | 2023-06-12 15:30 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.132736666666666,-72.67935166666666 | -9.132905,-72.67938666666667 | MARIA IEDA NASCIMENTO DA SILVA | RONALDO SILVA DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE BETÂNIA RIO JURUA COMUNIDADE BETÂNIA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-07 08:30 | 2023-06-07 08:30 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-07 | 202300015064 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300015056 |  | 3 | ALTEVIR AZEVEDO SOARES | 016.461.562-85 | 1646156285 | 657797 | 15083 | 815 | 212201488 | SIGFI80 | 2023-05-24 08:52 | 2023-05-09 21:47 | 2023-05-25 08:26 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.171248333333333,-72.70934000000001 | -9.171161666666666,-72.70938666666666 | MARIA NASCIMENTO AZEVEDO | ALTEVIR AZEVEDO SOARES | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA | 2023-05-09 | SOBRECARGA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE, NÃO FOI POSSIVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA.DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 14 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-24 08:13 | 2023-05-24 08:13 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-24 | 202300015056 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300015049 |  | 3 | ADONIS LEBRE DA SILVA | 841.274.222-20 | 84127422220 | 654906 | 15095 |  | 212201490 | SIGFI80 | 2023-05-23 15:06 | 2023-05-09 21:47 | 2023-05-24 09:18 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.177453333333334,-72.69693000000001 | -9.177431666666667,-72.69689833333334 | MARIA DA SILVA LEBRE | ADONIS LEBRE DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE, NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POS NAO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-23 14:29 | 2023-05-23 14:29 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-23 | 202300015049 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300015031 |  | 3 | MARIA IVANILDE DE SOUZA PAIVA | 652.705.922-15 | 65270592215 | 654900 | 15211 | 845 | 212201461 | SIGFI80 | 2023-06-30 09:43 | 2023-05-09 21:47 | 2023-07-02 11:30 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.2639466666667,-72.705433333333 | -9.264025,-72.70542666666667 | MARIA TRIBUTINA DE SOUZA | MARIA IVANILDE DE SOUZA PAIVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, FRANCISCO /OBS:NAO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS COM CARGA LIGADAS NELA DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-30 09:00 | 2023-06-30 09:00 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-30 | 202300015031 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300015023 |  | 3 | RONISON SOARES DE AZEVEDO | 084.526.512-10 | 8452651210 | 654905 | 15091 |  | 212201489 | SIGFI80 | 2023-05-23 10:42 | 2023-05-09 21:47 | 2023-05-24 09:16 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.177303333333333,-72.70027 | -9.177323333333334,-72.69704 | FRANCISCA FERREIRA SOARES | RONISON SOARES DE AZEVEDO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-23 09:51 | 2023-05-23 09:51 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-23 | 202300015023 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300015015 |  | 3 | MAIZA SOARES DE AZEVEDO | 017.895.652-00 | 1789565200 | 655057 | 15093 |  | 212201487 | SIGFI80 | 2023-05-23 15:38 | 2023-05-09 21:47 | 2023-05-24 09:22 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.176898333333332,-72.69733833333333 | -9.177755,-72.69713333333334 | FRANCISCA FERREIRA SOARES | MAIZA SOARES DE AZEVEDO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE,NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POS NAO TINHA NINGUEM EM CASA.DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-23 15:09 | 2023-05-23 15:09 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-23 | 202300015015 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300015007 |  | 3 | MARCOS VINICIUS NASCIMENTO PINHEIRO | 004.545.722-04 | 454572204 | 654899 | 15303 | 874 | 212201458 | SIGFI80 | 2023-06-20 11:56 | 2023-05-09 21:47 | 2023-06-21 08:51 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.2299983333333,-72.70306 | -9.229725,-72.70328333333333 | MARIA GRACIELA PINHEIRO DO NASCIMENTO | MARCOS VINICIUS NASCIMENTO PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:FAZENDA CACHOEIRA RIO JURUA COMUNIDADE:FAZENDA CACHOEIRA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E MARCOS. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-20 11:07 | 2023-06-20 11:07 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-20 | 202300015007 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014992 |  | 3 | ANTONIO GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA | 071.809.862-59 | 7180986259 | 654897 | 15301 | 856 | 212201456 | SIGFI45 | 2023-06-23 09:05 | 2023-05-09 21:47 | 2023-07-05 17:30 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.2436533333333,-72.698076666667 | -9.243491666666667,-72.69803 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA OLIVEIRA | ANTONIO GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:ARENAL RIO JURUA COMUNIDADE:ARENAL | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/MARCOS | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-06-23 07:00 | 2023-06-23 08:30 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-23 | 202300014992 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014984 |  | 3 | DULCENIRA BORGES FERNANDES | 035.001.892-88 | 3500189288 | 654898 | 15217 | 1022 | 212201457 | SIGFI45 | 2023-06-29 11:53 | 2023-05-09 21:47 | 2023-07-05 17:29 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.2632566666667,-72.704046666667 | -9.263246666666667,-72.70396833333332 | MARIA JUANIRA GARCIA BORGES | DULCENIRA BORGES FERNANDES | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/MARCOS /CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM CASA | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-06-29 11:10 | 2023-06-29 11:10 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-29 | 202300014984 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014976 |  | 3 | FRANCISCO DE SOUZA SIQUEIRA | 702.594.532-34 | 70259453234 | 654481 | 15287 | 968 | 212201419 | SIGFI80 | 2023-06-06 15:20 | 2023-05-09 21:47 | 2023-07-27 15:29 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.407865,-72.714066666667 | -9.404291666666667,-72.71285833333333 | MARIA GUALINGUA DE SOUZA | FRANCISCO DE SOUZA SIQUEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, E QUADRO ELÉTRICO, E BANCO DE BATERIAS, E MEDIÇÕES, E TERMOGRAFIA, E REAPETO DAS CONECXOES. /FRANCISCO DE ASSIS/ ANTÔNIO MARCOS. OBS: NÃO TEM MEDIÇÕES E VOTO NA INTALACAO INTERNAS PORQUE O CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA. OBS: UMA DAS BATERIAS ESTÁ VARIADA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-06 14:27 | 2023-06-06 15:20 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-06 | 202300014976 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014968 |  | 3 | NADISON DA SILVA SOUZA | 839.145.952-72 | 83914595272 | 654494 | 15175 | 821 | 212201407 | SIGFI80 | 2023-06-13 15:45 | 2023-05-09 21:47 | 2023-06-16 10:59 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.220004999999999,-72.71427166666668 | -9.220031666666667,-72.71419333333333 | TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA | NADISON DA SILVA SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CEARÁ RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CEARÁ | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E UELERSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-13 15:08 | 2023-06-13 15:08 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-13 | 202300014968 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014950 |  | 3 | FRANCISCA NASCIMENTO DO CARMO | 700.009.072-35 | 700009O7235 | 654471 | 15283 | 967 | 212201413 | SIGFI80 | 2023-05-30 10:54 | 2023-05-09 21:47 | 2023-06-28 09:25 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.4112466666667,-72.71413 | -9.411338333333333,-72.71400666666666 | CLEONICE CARMO DO NASCIMENTO | FRANCISCA NASCIMENTO DO CARMO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. FRANCISCO DE ASSIS/ANTÔNIO MARCOS | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-05-30 09:53 | 2023-05-30 10:54 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-30 | 202300014950 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014943 |  | 3 | MARIA ZILMAR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA | 63166836268 | 63166836268 | 654491 | 15295 | 926 | 212201410 | SIGFI80 | 2023-05-30 09:28 | 2023-05-09 21:47 | 2023-06-28 09:21 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.4103,-72.715075 | -9.410243333333334,-72.715255 | LUCILA RODRIGUES FERREIRA | MARIA ZILMAR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES, TERMOGRAFIA E REFORÇO DAS CONEXÕES. FRANCISCO DE ASSIS/ANTÔNIO MARCOS. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-05-30 08:53 | 2023-05-30 09:28 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-30 | 202300014943 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014935 |  | 3 | JOSE IDAS RODRIGUES FERREIRA | 465.324.202-04 | 465.324.202-04 | 654824 | 15281 | 627 | 212201435 | SIGFI80 | 2023-05-24 10:05 | 2023-05-09 21:47 | 2023-05-25 08:42 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.4114033333333,-72.715923333333 | -9.411558333333334,-72.715925 | ERNESTINA RODRIGUES FERREIRA | JOSE IDAS RODRIGUES FERREIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS E REAPETO DAS CONCEICAO, E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. FRANCISCO DE ASSIS/ MARCOS. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 24 | 2023-05-24 07:53 | 2023-05-24 07:53 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-24 | 202300014935 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014927 |  | 3 | RAFAEL SILVA OLIVEIRA | 033.454.2120-08 | 033.454.212-08 | 654475 | 15277 | 649 | 212201416 | SIGFI80 | 2023-06-01 09:46 | 2023-05-09 21:47 | 2023-06-29 09:43 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.4118166666667,-72.715685 | -9.41066,-72.714805 | ROSINETE RODRIGUES DA SILVA | RAFAEL SILVA OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS, E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA E REAPETO DAS CONECXOES CONEXOES. FRANCISCO DE ASSIS/ANTÔNIO MARCOS. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-01 08:47 | 2023-06-01 09:42 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-01 | 202300014927 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014919 |  | 3 | ADAO SILVA DE SOUZA | 035.691.992-74 | 035.691.992-74 | 654459 | 15271 | 700 | 212201380 | SIGFI80 | 2023-06-10 14:43 | 2023-05-09 21:47 | 2023-06-29 10:58 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.39624,-72.71167 | -9.396373333333335,-72.71154166666666 | LEONICE RODRIGUES DA SILVA | ADAO SILVA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS, E MEDIÇÕES, E TERMOGRAFIA, E REAPERTO DAS CONEXOES. / FRANCISCO DE ASSIS/ FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-10 14:03 | 2023-06-10 14:43 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-10 | 202300014919 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014901 |  | 3 | GRACIANE DA SILVA DANTAS | 039.872.932-84 | 3987293284 | 654474 | 15273 | 614 | 212201415 | SIGFI80 | 2023-06-06 09:22 | 2023-05-09 21:47 | 2023-06-27 17:23 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.40888,-72.716296666667 | -9.411268333333334,-72.71596666666666 | MARIA FERREIRA DA SILVA | GRACIANE DA SILVA DANTAS | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS, E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, E REAPETO DAS CONEXOES. /FRANCISCO DE ASSIS/ANTÔNIO MARCOS. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-06 08:16 | 2023-06-06 09:22 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-06 | 202300014901 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014893 |  | 3 | MILENE OLIVEIRA ALEMÃO | 072.107.182-14 | 7210718214 | 654492 | 15171 | 843 | 212201408 | SIGFI80 | 2023-06-13 10:23 | 2023-05-09 21:47 | 2023-06-16 08:58 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.208188333333334,-72.71836833333333 | -9.208271666666667,-72.71843833333334 | MARIA JACINTA SILVA OLIVEIRA | MILENE OLIVEIRA ALEMÃO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CEARÁ RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CEARÁ | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-13 09:32 | 2023-06-13 09:32 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-13 | 202300014893 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014885 |  | 3 | EMÍDIO GUIMARÃES FERNANDES | 956.458.022-68 | 95645802268 | 654469 | 15167 | 872 | 212201411 | SIGFI80 | 2023-06-19 08:20 | 2023-05-09 21:47 | 2023-06-20 08:27 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.190908333333335,-72.71191666666667 | -9.207491666666666,-72.72278 | MARIA AIDA DA COSTA FERNANDES | EMÍDIO GUIMARÃES FERNANDES | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CEARÁ RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CEARÁ | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-19 07:47 | 2023-06-19 07:47 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-19 | 202300014885 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014877 |  | 3 | DILMA SILVA DO ROSARIO | 519.317.372-15 | 519.317.372-15 | 679823 | 15225 | 421 | 212201386 | SIGFI45 | 2023-06-28 10:04 | 2023-05-09 21:47 | 2023-07-05 17:27 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.2638166666667,-72.699646666667 | -9.26385,-72.69956333333333 | RAIMUNDA NOBRE DA SILVA | ALEX SILVA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LACRE VIOLADO /CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM CASA /CRISTIANO/MARCOS | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-06-28 09:26 | 2023-06-28 09:26 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-28 | 202300014877 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014869 |  | 3 | MARIA RANICLEIA BORGES DA SILVA | 704.354.872-13 | 70435487213 | 654488 | 15209 | 431 | 212201424 | SIGFI45 | 2023-06-30 10:30 | 2023-05-09 21:47 | 2023-07-02 11:40 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.26505,-72.704461666667 | -9.264818333333332,-72.70531333333334 | MARIA LENICE GARCIA BORGES | MARIA RANICLEIA BORGES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, FRANCISCO /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-30 09:56 | 2023-06-30 09:56 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-30 | 202300014869 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014851 |  | 3 | ISIS XAIANE AZEVEDO DE BARROS | 020.347.042-74 | 2034704274 | 654478 | 15097 | 812 | 212201418 | SIGFI80 | 2023-05-22 11:26 | 2023-05-09 21:47 | 2023-05-22 17:33 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.205118333333333,-72.70946833333333 | -9.204806666666666,-72.70926 | MARIA ITA AZEVEDO DE BARROS | ISIS XAIANE AZEVEDO DE BARROS | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE BELFORT RIO JURUA COMUNIDADE BELFORT | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-22 10:51 | 2023-05-22 10:51 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-22 | 202300014851 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014844 |  | 3 | ELIZEU DA SILVA ARAUJO | 572.945.262-49 | 57294526249 | 654468 | 15305 | 816 | 212201409 | SIGFI80 | 2023-05-25 14:50 | 2023-05-09 21:47 | 2023-05-26 17:05 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.162611666666667,-72.70632166666665 | -9.162596666666667,-72.70619833333333 | GUIOMAR PEREIRA DA SILVA | ELIZEU DA SILVA ARAUJO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:BANDEIRANTE RIO JURUA COMUNIDADE:BANDEIRANTE | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-25 14:14 | 2023-05-25 14:14 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-25 | 202300014844 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014836 |  | 3 | ZILDO HERIQUE MENDONÇA BARBOSA | 541.865.012-20 | 54186501220 | 654823 | 15071 | 867 | 212201271 | SIGFI80 | 2023-05-30 14:00 | 2023-05-09 21:47 | 2023-06-05 17:48 | ALTERACAO | WILLOU | VALIDADO | -9.157451666666667,-72.71278166666666 | -9.157526666666666,-72.71298 | FRANCISCA TEIXEIRA MENDONÇA | ZILDO HERIQUE MENDONÇA BARBOSA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE BANDEIRANTE RIO JURUA COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA.DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-30 13:17 | 2023-05-30 13:17 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-30 | 202300014836 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014828 |  | 3 | RAIMUNDO NONATO HOLANDO DO NASCIMENTO | 666.808.832-53 | 66680883253 | 654822 | 15165 |  | 212201273 | SIGFI45 | 2023-05-17 17:04 | 2023-05-09 21:47 | 2023-05-22 17:06 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.190513333333334,-72.71147166666667 | -9.190516666666667,-72.71148 | MARIA DE FÁTIMA B DE HOLANDA | RAIMUNDO NONATO HOLANDO DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE BELFORT RIO JURUA COMUNIDADE BELFORT | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR MEDIÇÕES DAS TOMADAS LIGADA NELAS DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. UELERSON, FRANCISCO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-17 16:07 | 2023-05-17 16:07 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-17 | 202300014828 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014810 |  | 3 | SIMONE GOMES DE OLIVEIRA | 017.330.072-37 | 1733007237 | 654816 | 15163 | 810 | 212201263 | SIGFI80 | 2023-06-03 11:50 | 2023-05-09 21:47 | 2023-06-06 11:53 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.153825000000001,-72.67913833333334 | -9.153885,-72.67907333333332 | RAIMUNDA GOMES DE OLIVEIRA | SIMONE GOMES DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-03 10:54 | 2023-06-03 10:54 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-03 | 202300014810 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014802 |  | 3 | JOSE OLIVEIRA DE SOUZA | 071.565.692-95 | 7156569295 | 654809 | 15063 | 822 | 212201250 | SIGFI80 | 2023-06-05 13:47 | 2023-05-09 21:47 | 2023-06-06 12:03 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.153048333333334,-72.673545 | -9.153021666666666,-72.6735 | ANTONIA GOMES DE OLIVEIRA | JOSE OLIVEIRA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | RIU JURUA FOZ DO SÃO JOÃO RIU JURUA FOZ DO SÃO JOÃO | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-05 12:57 | 2023-06-05 12:57 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-05 | 202300014802 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014794 |  | 3 | MARINISIO ANDRADE DA SILVA | 720.938.462-68 | 72093846268 | 654821 | 15067 | 873 | 212201269 | SIGFI80 | 2023-05-31 13:15 | 2023-05-09 21:47 | 2023-06-07 09:13 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.158318333333334,-72.69859333333333 | -9.157765000000001,-72.698795 | MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO DE ANDRADE | MARINISIO ANDRADE DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE BANDEIRANTE RIO JURUA COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-31 12:28 | 2023-05-31 12:28 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-31 | 202300014794 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014786 |  | 3 | SUIANE RODRIGUES DA SILVA | 896.771.702-44 | 89677170244 | 652875 | 15279 | 586 | 212201264 | SIGFI80 | 2023-05-24 14:53 | 2023-05-09 21:47 | 2023-05-25 08:54 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.410595,-72.715565 | -9.410611666666666,-72.71551166666667 | MARIA DE NAZARÉ DA SILVA | SUIANE RODRIGUES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. FRANCISCO DE ASSIS/ MARCOS. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-05-24 13:18 | 2023-05-24 14:53 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-24 | 202300014786 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014778 |  | 3 | JOSE EUGENIO RODRIGUES DA SILVA | 994.388.282-49 | 99438828249 | 652853 | 15275 | 644 | 212201249 | SIGFI80 | 2023-05-25 14:45 | 2023-05-09 21:47 | 2023-05-26 16:55 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.4126333333333,-72.716123333333 | -9.412373333333333,-72.716115 | DELSUITA RODRIGUES DA SILVA | JOSE EUGENIO RODRIGUES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS E REAPETO DAS CONFECÇÕES, E TERMOGRAFIA. / FRANCISCO DE ASSIS/MARCOS. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-05-25 13:34 | 2023-05-25 14:45 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-25 | 202300014778 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014760 |  | 3 | CRISTIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | 033.449.382-47 | 3344938247 | 652777 | 15267 | 603 | 212201239 | SIGFI80 | 2023-06-13 11:52 | 2023-05-09 21:47 | 2023-06-28 12:30 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.3751666666667,-72.713753333333 | -9.37487,-72.71339666666667 | RAIMUNDA FERNANDES PEREIRA | CRISTIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE PEDRA PINTADA RIO JURUA COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. FRANCISCO DE ASSIS/FRANCISCO SOUZA. OBS: NÃO HÁ FOTOS DAS MEDIÇÕES INTERNAS PORQUE O CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-13 10:54 | 2023-06-13 11:52 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-13 | 202300014760 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014752 |  | 3 | AGAILTON DAS NEVES DA SILVA | 1430437227 | 1430437227 | 652764 | 15197 | 846 | 212201236 | SIGFI80 | 2023-06-27 10:50 | 2023-05-09 21:47 | 2023-06-28 09:33 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.2664816666667,-72.686538333333 | -9.26647,-72.68648833333333 | IEDA FERREIRA DAS NEVES | AGAILTON DAS NEVES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/MARCOS | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-06-27 10:02 | 2023-06-27 10:02 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-27 | 202300014752 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014745 |  | 3 | ORLEILTON SILVA DA CONCEIÇÃO | 703.199.732-12 | 70319973212 | 654814 | 15195 | 447 | 212201259 | SIGFI45 | 2023-06-26 13:17 | 2023-05-09 21:47 | 2023-06-27 10:58 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.26714,-72.681585 | -9.267218333333334,-72.68123333333332 | RAIMUNDA BARBOSA DA SAILVA | ORLEILTON SILVA DA CONCEIÇÃO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/MARCOS | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-06-26 12:40 | 2023-06-26 12:40 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-26 | 202300014745 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014737 |  | 3 | MARIA LUZINETE SILVA OLIVEIRA | 4803762201 | 4803762201 | 657752 | 15187 |  | 212201423 | SIGFI80 | 2023-06-23 09:58 | 2023-05-09 21:47 | 2023-06-29 14:39 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.25323,-72.690035 | -9.253248333333334,-72.68992833333333 | LUZIA GOMES DA SILVA | MARIA LUZINETE SILVA OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE ARENAL RIO JURUA COMUNIDADE ARENAL | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/MARCOS | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-06-23 09:23 | 2023-06-23 09:23 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-23 | 202300014737 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014729 |  | 3 | ANTÔNIO NEILSON CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | 703.300.622-55 | 70330062255 | 654466 | 15183 |  | 212201389 | SIGFI80 | 2023-06-23 10:48 | 2023-05-09 21:47 | 2023-06-29 14:59 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.252665,-72.689658333333 | -9.252486666666666,-72.68976833333333 | ANTÔNIA LUCIA SILVA DA CONCEIÇÃO | ANTÔNIO NEILSON CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE ARENAL RIO JURUA COMUNIDADE ARENAL | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/MARCOS | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-06-23 10:05 | 2023-06-23 10:05 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-23 | 202300014729 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014711 |  | 3 | ADELIANE CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | 703.216.622-96 | 70321662296 | 654462 | 15179 | 866 | 210201384 | SIGFI80 | 2023-06-23 11:36 | 2023-05-09 21:47 | 2023-06-29 15:09 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.252225,-72.69022 | -9.252258333333334,-72.69023 | ANTÔNIA LUCIA SILVA DA CONCEIÇÃO | ADELIANE CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE ARENAL RIO JURUA COMUNIDADE ARENAL | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO / MARCOS /CASA ABERTA MAIS CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM CASA | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-06-23 11:02 | 2023-06-23 11:02 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-23 | 202300014711 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014703 |  | 3 | JOSE COSTA DA SILVA | 582.694.012-34 | 58269401234 | 652788 | 15291 | 632 | 212201248 | SIGFI80 | 2023-05-30 08:45 | 2023-05-09 21:47 | 2023-06-27 16:18 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.4101266666667,-72.715206666667 | -9.410103333333332,-72.715165 | FRANCISCA DE NAZARÉ DA SILVA | JOSE COSTA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, E QUADRO ELÉTRICO, E BANCO DE BATERIAS, E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. FRANCISCO DE ASSIS/ ANTÔNIO MARCOS. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-05-30 07:29 | 2023-05-30 08:45 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-30 | 202300014703 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014695 |  | 3 | MARIA CLEINICE PEREIRA DO NASCIMENTO | 005.285.632-11 | 528563211 | 652857 | 15269 | 623 | 212201253 | SIGFI80 | 2023-06-13 09:26 | 2023-05-09 21:47 | 2023-06-28 12:02 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.3761683333333,-72.714605 | -9.376223333333334,-72.714655 | RAIMUNDA FERNANDES PEREIRA | MARIA CLEINICE PEREIRA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE PEDRA PINTADA RIO JURUA COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, E REAPERTO DAS CONEXÕES. FRANCISCO DE ASSIS/FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-13 08:21 | 2023-06-13 09:26 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-13 | 202300014695 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300014687 | 2023-58931 | 8 | FRANCISCO DE LIMA SOUZA | 980.407.712-53 | MLPA7766843-22 | 669539 | 14474 | 704 | 212202483 | SIGFI80 | 2023-05-10 14:56 | 2023-05-09 19:06 | 2023-05-11 15:02 | LUCAS.RIBEIRO | HELY | VALIDADO | -8.957600000000001,-71.90275166666667 | -8.95767,-71.902345 | MARIA MARTINS DE LIMA | FRANCISCO DE LIMA SOUZA | TARAUACA | SERINGAL ALAGOAS S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2023-05-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-05-09 19:05 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE DUAS BATERIAS AS MESMAS ESTAVAM DESLIGADAS, O CLIENTE LIGOU UM MOTOR PUXAR AGUA TIPO MERGULHÃO QUE E ALEM DA CARGA PERMITIDA PELO SISTEMA, FOI ORIENTADO QUE ELE NÃO LIGUE NOVAMENTE O MESMO . NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE /LUIZ FERNANDO ELETRICISTA /SÁVIO BARQUUEIRO /JUCIGLEISON ELETRICISTA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 24 | 2023-05-10 14:15 | 2023-05-10 14:15 | 2023-05-09 19:05 | 3 | 2023-05-10 | 202300014687 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300014679 | 2023-58200 | 8 | MARIA LADI DE CASTRO LIMA | 005.093.552-69 | MLPA7766824-22 | 654678 | 14459 | 506 | 212201308 | SIGFI45 | 2023-05-10 10:54 | 2023-05-09 19:05 | 2023-05-11 14:49 | LUCAS.RIBEIRO | HELY | VALIDADO | -8.777915,-71.75004333333332 | -8.777678333333334,-71.75003666666666 | MARIA CREUZA DE CASTRO FILHA | MARIA LADI DE CASTRO LIMA | JORDAO | SERINGAL TABOCAL S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL TABOCAL | 2023-05-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-05-09 19:05 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE UM INVERSOR O MESMO ESTÁ COM A SAIDA QUEIMADA, O CLIENTE LIGOU UMA FREEZER QUE ESTA COM DEFEITO, FOI ORIENTADO NÃO LIGAR MAIS A MESMA NO SISTEMA. NA MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE //LUIZ FERNANDO ELETRICISTA /JUCIGLEISON ELETRICISTA /SÁVIO BARQUUEIRO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 23 | 2023-05-10 08:44 | 2023-05-10 08:44 | 2023-05-09 19:05 | 3 | 2023-05-10 | 202300014679 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014661 |  | 7 | ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO MADUREIRA | 048.243.622-02 | MLPA7807897-22 | 680609 | 14498 |  | 212202522 | SIGFI160 | 2023-07-10 12:07 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-11 08:40 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.3679630,-71.2168480 | -8.36533,-71.21373 | LUZIENE DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO MADUREIRA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLONIA SAMAUMA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO,BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES, TERMOGRAFIA, MEDIÇÕES INTERNA NAO FOI REALIZADO PORQUE NAO TINHA NINGUÉM NA IGREJA, (RAIMUNDO CASTRO,JUCIGLEISON E JOSÉ QUEROIZ | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-07-10 10:56 | 2023-07-10 10:56 | 2023-05-09 | 3 | 2023-07-10 | 202300014661 | Report2 | 5333
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014653 |  | 3 | ESCOLA GERALDO PINTO CORREA | 956.458.022-68 | MLPA7532552-22 | 659043 | 14083 |  | 212202107 | SIGFI160 | 2023-05-18 15:53 | 2023-05-09 14:18 | 2023-05-22 17:16 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.190995,-72.71202333333333 | -9.191261666666666,-72.7119 | EMÍDIO GUIMARÃES FERNANDES | ESCOLA GERALDO PINTO CORREA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | REALIZADO LIMPEZA E TESTE NOS SISTEMA O MESMO ENCONTRA-SE EM BOM FUNCIONAMENTO. UELESON E FRANCISCO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-18 14:49 | 2023-05-18 14:49 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-18 | 202300014653 | Report2 | 5333
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014646 |  | 3 | ESCOLA ENERTINA RODRIGUES | 619.766.602-20 | MLPA7582394-22 | 658255 | 14136 |  | 212202075 | SIGFI160 | 2023-06-21 13:41 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-29 13:25 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.411146666666667,-72.71582 | -9.41114,-72.71580833333334 | PEDRO FERREIRA DAS NEVES | ESCOLA ENERTINA RODRIGUES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, FRANCISCO.// O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-21 12:57 | 2023-06-21 12:57 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-21 | 202300014646 | Report2 | 5333
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014638 |  | 3 | ESCOLA SAO RAIMUNDO | 577.840.002-00 | MLPA7478368-22 | 658256 | 13918 | 1367 | 212202076 | SIGFI160 | 2023-06-22 09:18 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-23 09:11 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.311036666666666,-72.68887166666667 | -9.311023333333333,-72.68890166666667 | JOSE EDSON SOUZA RODRIGUES | ESCOLA SAO RAIMUNDO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA NATAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA NATAL | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | NÃO FOI POSSÍVEL TIRAR OS PRINTS DAS BATERIAS POR FALTA DO APLICATIVO E O DATA LOG NÃO PÔDE SER OBTIDO DEVIDO À AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM A INTERNET. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. UELERSON, FRANCISCO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-22 08:30 | 2023-06-22 08:30 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-22 | 202300014638 | Report2 | 5333
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014612 |  | 8 | MARIA FRANCELINA DE ARAUJO BARBOSA | 709.987.872-72 | MLPA7748199-22 | 660393 | 14272 | 772 | 212201982 | SIGFI45 | 2023-05-31 13:10 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-06 14:05 | ALTERACAO | MARYELLY | VALIDADO | -9.149958333333332,-71.94625500000001 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARIA FRANCELINA DE ARAUJO BARBOSA | MARIA FRANCELINA DE ARAUJO BARBOSA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLONIA CAFEZAL CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /ROBERTO ELETRICISTA AUX /MANOEL BARROS BARQUEIRO BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-05-31 12:42 | 2023-05-31 12:42 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-31 | 202300014612 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014604 |  | 3 | ESCOLA JOSE PINTO PEREIRA | 025.066.522-05 | MLPA7582418-22 | 658254 | 14160 |  | 212202074 | SIGFI160 | 2023-05-18 14:37 | 2023-05-09 14:18 | 2023-05-22 17:14 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.190944,-72.712 | -9.191103333333333,-72.71196833333333 | MARIA LUCIENE SILVA DOS SANTOS | ESCOLA JOSE PINTO PEREIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | REALIZADO LIMPEZA E MEDICAO DO SISTEMA DEIXADO O SISTEMA EM FUNCIONAMENTO. UELERSON,FRANCISCO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-18 10:18 | 2023-05-18 10:18 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-18 | 202300014604 | Report2 | 5333
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014596 |  | 3 | ESCOLA ANTONIO RUBENS PINHEIRO | 702.544.192-91 | MLPA7582410-22 | 658247 | 14152 |  | 212202058 | SIGFI160 | 2023-07-03 11:11 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-05 17:23 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.229629999999998,-72.703665 | -9.229295,-72.70337333333333 | ELIVALTER JOSE SARAH PINHEIRO | ESCOLA ANTONIO RUBENS PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/MARCOS | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-07-03 09:47 | 2023-07-03 09:47 | 2023-05-09 | 3 | 2023-07-03 | 202300014596 | Report2 | 5333
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014588 |  | 8 | IZEMAR DA SILVA | 709.798.552-68 | MLPA7766855-22 | 656956 | 14482 | 1138 | 212201892 | SIGFI80 | 2023-05-31 11:46 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-06 13:57 | ALTERACAO | MARYELLY | VALIDADO | -9.140245,-71.95455166666667 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | TEREZINHA JESUS DA SILVA | IZEMAR DA SILVA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /ROBERTO ELETRICISTA AUX /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-05-31 11:23 | 2023-05-31 11:23 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-31 | 202300014588 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014570 |  | 8 | MARIA CORREIA DA SILVA | 640.129.482-53 | MLPA7722190-22 | 661927 | 14299 | 412 | 212201928 | SIGFI80 | 2023-06-09 13:32 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-22 16:21 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.121839999999999,-71.93650666666667 | -9.121826666666667,-71.93656166666666 | MARIA ZILDA CORREIA | MARIA CORREIA DA SILVA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLOCACAO SAMAUMA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-09 12:46 | 2023-06-09 12:46 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-09 | 202300014570 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014562 |  | 8 | FRANCISCO ODACIR CHAVES DE OLINDA | 709.747.642-72 | MLPA7748197-22 | 660386 | 14271 | 1047 | 212201927 | SIGFI80 | 2023-05-31 11:02 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-06 14:21 | ALTERACAO | MARYELLY | VALIDADO | -9.140625,-71.93932166666667 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | FRANCISCO ODACIR CHAVES DE OLINDA | FRANCISCO ODACIR CHAVES DE OLINDA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES, COLOCACAO REMANCO. S/N BAIXO RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES, COLOCACAO REMANCO. | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /ROBERTO ELETRICISTA AUX /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-05-31 10:37 | 2023-05-31 10:37 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-31 | 202300014562 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014554 |  | 7 | JOSE PESSOA DE SOUZA | 666.205.202-78 | MLPA7665718-22 | 680611 | 14430 | 432 | 212202523 | SIGFI45 | 2023-07-10 15:40 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-11 08:52 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.300389,-71.158972 | -8.300115,-71.15887500000001 | REGINA DE ANDRADE PESSOA | JOSE PESSOA DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N RIO TARAUACA - COMUNIDADE CACHOEIRA CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. OBS:NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM SUA RESIDÊNCIA .RAIMUNDO CASTRO, JUCIGLEISON, JOSE QUEIROZ, | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-07-10 15:02 | 2023-07-10 15:02 | 2023-05-09 | 3 | 2023-07-10 | 202300014554 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014547 |  | 8 | MARIA FRANCISCA CORREIA DA SILVA | 709.988.842-00 | MLPA7722189-22 | 656957 | 14298 | 1074 | 212201893 | SIGFI80 | 2023-06-09 14:38 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-13 15:10 | ALTERACAO | MARYELLY | VALIDADO | -9.110368333333334,-71.94542166666666 | -9.110256666666666,-71.94541833333332 | MARIA CORREIA | MARIA FRANCISCA CORREIA DA SILVA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLONIA BOA VISTA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-09 14:05 | 2023-06-09 14:05 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-09 | 202300014547 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014539 |  | 2 | MARIA JULIANA SILVA DE SOUZA | 036.309.752-08 | 3630975208 | 657989 | 13804 | 1033 | 212201934 | SIGFI45 | 2023-06-07 12:11 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-13 09:15 | ALTERACAO | MARYELLY | VALIDADO | -8.514151666666667,-72.84220166666667 | -8.514136666666667,-72.84228666666667 | MARIA ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA | MARIA JULIANA SILVA DE SOUZA | PORTO WALTER | RIO JURUA S/N CENTRO RIO JURUA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/ARISSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-06-07 11:05 | 2023-06-07 11:05 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-07 | 202300014539 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014521 |  | 3 | AGAILSON NEVES DA SILVA | 703.216.932-56 | MLPA7532524-22 | 656804 | 14060 | 1211 | 212201894 | SIGFI80 | 2023-06-28 17:05 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-30 13:44 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.281704999999999,-72.67578166666667 | -9.282046666666668,-72.67555333333333 | IEDA FERREIRA DAS NEVES | AGAILSON NEVES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, FRANCISCO. /OBS: SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-28 16:18 | 2023-06-28 16:18 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-28 | 202300014521 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014513 |  | 8 | IRANEIDE BARRETO FALCÃO | 630.920.342-87 | MLPA7749446-22 | 658182 | 14389 | 1220 | 212201862 | SIGFI80 | 2023-05-30 13:17 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-05 17:25 | ALTERACAO | WILLOU | VALIDADO | -9.079321666666667,-71.94973 | -9.079125,-71.94966500000001 | MARIA GARCIA BARRETO | IRANEIDE BARRETO FALCÃO | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N COLONIA SANTA BARBARA CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /ROBERTO ELETRICISTA AUX /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-05-30 12:50 | 2023-05-30 12:50 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-30 | 202300014513 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014505 |  | 8 | ANTONIO EVANDRO DE LIMA CHAVES | 028.109.162.50 | MLPA7748193-22 | 660392 | 14268 | 766 | 212201981 | SIGFI45 | 2023-05-29 15:22 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-02 10:47 | ALTERACAO | WILLOU | VALIDADO | -9.05309,-71.94384333333333 | -9.053156666666666,-71.94378333333334 | MARIA BARBOSA DE LIMA | ANTONIO EVANDRO DE LIMA CHAVES | JORDAO | SERINGAL XAPURI S/N BAIXO RIO TARAUACA - COMUNIDADE MARANHAO CENTRO SERINGAL XAPURI | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /ROBERTO ELETRICISTA AUX /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-05-29 14:57 | 2023-05-29 14:57 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-29 | 202300014505 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014497 |  | 8 | ESCOLA JOSE PEREIRA PERES | 986.872.802-97 | MLPA7748159-22 | 659051 | 14244 | 508 | 212201829 | SIGFI80 | 2023-06-16 17:14 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-19 13:53 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.667194,-71.609306 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | HERIKE FERREIRA DE OLIVEIRA | ESCOLA JOSE PEREIRA PERES | JORDAO | SERINGAL PALESTINA S/N DESCENDO RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL PALESTINA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /ROBERTO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-16 16:49 | 2023-06-16 16:49 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-16 | 202300014497 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014489 |  | 8 | LUZIVALDO ALVES DE LIMA | 000.950.712-45 | MLPA7748154-22 | 656949 | 14239 | 761 | 212201830 | SIGFI45 | 2023-06-16 13:25 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-19 11:35 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.668278,-71.556889 | -8.668013333333333,-71.55635833333334 | MARGARIDA ALVES DE LIMA | LUZIVALDO ALVES DE LIMA | TARAUACA | SERINGAL SAO LUIZ S/N DESCENDO O RIO TARAUACA IGARAPE SAO LUIZ CENTRO SERINGAL SAO LUIZ | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /ROBERTO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-16 13:02 | 2023-06-16 13:02 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-16 | 202300014489 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014471 |  | 8 | ANTONIO PEREIRA MACHADO | 699.550.772-04 | MLPA7793086-22 | 659050 | 14401 | 513 | 212201828 | SIGFI80 | 2023-06-19 13:28 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-20 09:58 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.714833,-71.682722 | -8.714981666666667,-71.68274666666666 | MARIA APRECIDA MACHADO | ANTONIO PEREIRA MACHADO | TARAUACA | SANTA CRUZ S/N RIO TARAUACA CENTRO SANTA CRUZ | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL REALIZADA NA MESMA. FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. LUCAS EDUARDO - ELETRICISTA ROBERTO - ELETRICISTA MANOEL BARROS - BARQUEIRO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-19 13:05 | 2023-06-19 13:05 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-19 | 202300014471 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014463 |  | 8 | JOAO RENE DE SOUZA DO NASCIMENTO | 065.566.812-88 | MLPA7749411-22 | 658181 | 14368 | 1134 | 212201793 | SIGFI80 | 2023-06-19 13:55 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-20 10:01 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.719389,-71.677944 | -8.719321666666668,-71.67797666666667 | MARIA RODRIGUES DE SOUZA | JOAO RENE DE SOUZA DO NASCIMENTO | JORDAO | SERINGAL NOVA VIDA S/N COLONIA MATO GROSSO CENTRO SERINGAL NOVA VIDA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //OBS: NÃO FOI REALIZADA AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /ROBERTO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-19 13:40 | 2023-06-19 13:40 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-19 | 202300014463 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014455 |  | 8 | ANTONIO JAIRO PEREIRA DA SILVA | 001.959.222-12 | MLPA7766852-22 | 656058 | 14479 | 733 | 212201790 | SIGFI80 | 2023-05-26 13:22 | 2023-05-09 14:18 | 2023-05-29 15:46 | ALTERACAO | WILLOU | VALIDADO | -9.048151666666666,-71.94216 | -9.047976666666667,-71.94230666666667 | MARIA LAIR PEREIRA DA SILVA | ANTONIO JAIRO PEREIRA DA SILVA | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX/ROBERTO ELETRICISTA AUX /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-05-26 12:50 | 2023-05-26 12:50 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-26 | 202300014455 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014448 |  | 8 | MARIA EDINEIDE FREIRE ROQUE | 035.014.122-31 | MLPA7748186-22 | 660314 | 14262 | 1216 | 212201796 | SIGFI80 | 2023-05-24 15:03 | 2023-05-09 14:18 | 2023-05-25 09:05 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.9742,-71.90916999999999 | -8.974291666666666,-71.90920166666666 | ELSA DE ARAUJO FREIRE | MARIA EDINEIDE FREIRE ROQUE | JORDAO | SERINGAL ALAGOAS, COLONIA EXTREMA S/N BAIXO RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS, COLONIA EXTREMA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-05-24 14:20 | 2023-05-24 14:20 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-24 | 202300014448 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014430 |  | 2 | ANTONIO ELSON SILVA DA COSTA | 840.702.182-20 | MLPA7265316-22 | 657944 | 13772 | 1013 | 212201904 | SIGFI45 | 2023-05-31 15:12 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-15 08:31 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.661476666666665,-72.82330499999999 | -8.661453333333332,-72.82340833333333 | NAZIRA FERREIRA DE SOUZA | MARIA LECI FERREIRA DA SILVA | PORTO WALTER | COMUNIDADE PORONGABA S/N CENTRO COMUNIDADE PORONGABA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/ARISSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-05-31 14:09 | 2023-05-31 14:09 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-31 | 202300014430 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014422 |  | 8 | MARIA DIONEIDE PEREIRA DE ANDRADE | 035.611.452-05 | MLPA7722160-22 | 684557 | 14278 | 936 | 212201799 | SIGFI80 | 2023-06-19 11:05 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-20 09:23 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.723222,-71.692639 | -8.7233,-71.69262833333333 | CREUNICIA JUSTINO PEREIRA | REGINALDO SILVA DE LIMA | JORDAO | SERINGAL MATO GROSSO S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL MATO GROSSO | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA. FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE.//LUCAS EDUARDO - ELETRICISTA, ROBERTO - ELETRICISTA, MANOEL BARROS - BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-19 10:44 | 2023-06-19 10:44 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-19 | 202300014422 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014414 |  | 8 | BARTOLOMEU MACHADO DA CONCEIÇÃO | 709.957.702-63 | MLPA7766818-22 | 656059 | 14455 | 943 | 212201791 | SIGFI80 | 2023-06-19 12:53 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-20 09:40 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.708833,-71.65975 | -8.718571666666666,-71.68803333333334 | MARIA APARECIDA FEREIRA MACHADO | BARTOLOMEU MACHADO DA CONCEIÇÃO | JORDAO | SERINGAL BOA VISTA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL BOA VISTA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL REALIZADA NA MESMA. FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. LUCAS EDUARDO - ELETRICISTA ROBERTO - ELETRICISTA//MANOEL BARROS - BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-19 12:33 | 2023-06-19 12:33 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-19 | 202300014414 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014406 |  | 8 | MARIA SABINA DA SILVA FERREIRA | 069.788.112-11 | MLPA7722157-22 | 660374 | 14276 | 914 | 212201831 | SIGFI80 | 2023-06-20 10:09 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-05 17:12 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.688333,-71.625667 | -8.753895,-71.74118666666666 | MARIA ALDENISA BENEVIDES DA SILVA | MARIA SABINA DA SILVA FERREIRA | TARAUACA | SERINGAL TABOCAL S/N ALTO TARAUACA CENTRO SERINGAL TABOCAL | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //OBS:NÃO FOI REALIZADA AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA. //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /ROBERTO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-20 09:53 | 2023-06-20 09:53 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-20 | 202300014406 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014380 |  | 8 | ALINE DE LIMA FELICIANO | 053.175.592-43 | MLPA7775895-22 | 656055 | 14324 | 883 | 212201771 | SIGFI80 | 2023-06-03 14:56 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-06 14:03 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.77,-71.757333 | -8.770006666666665,-71.75733 | MARIA SULENIR DE MOURA LIMA | ALINE DE LIMA FELICIANO | TARAUACA | SERINGAL TABOCAL S/N COLONIA BOA VISTA CENTRO SERINGAL TABOCAL | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //OBS:NÃO FOI REALIZADA AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /ROBERTO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-03 14:31 | 2023-06-03 14:31 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-03 | 202300014380 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014372 |  | 8 | MARIO SALDANHA CRUZ | 610.522.992-53 | MLPA7766853-22 | 660372 | 14480 | 800 | 212201798 | SIGFI80 | 2023-05-29 13:56 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-01 17:51 | ALTERACAO | WILLOU | VALIDADO | -9.053648333333333,-71.94578833333334 | -9.053668333333333,-71.94574666666668 | IZAURA DO NASCIMENTO CRUZ | MARIO SALDANHA CRUZ | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /ROBERTO ELETRICISTA AUX /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-05-29 13:31 | 2023-05-29 13:31 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-29 | 202300014372 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014364 |  | 8 | JÉSSICA CORREIA DOS SANTOS | 063.473.422-94 | MLPA7793123-22 | 656944 | 14424 | 841 | 212201792 | SIGFI80 | 2023-05-29 14:40 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-28 10:18 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.052508333333332,-71.944905 | -9.052406666666666,-71.94483333333332 | LUZENIR DE OLIVEIRA CORREIA | JÉSSICA CORREIA DOS SANTOS | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE . //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /ROBERTO ELETRICISTA AUX /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-05-29 14:09 | 2023-05-29 14:09 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-29 | 202300014364 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014356 |  | 8 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA BATISTA | 704.470.882-03 | MLPA7749445-22 | 656057 | 14388 | 713 | 212201789 | SIGFI80 | 2023-05-29 11:18 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-06 15:46 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.064615,-71.94352 | -9.064566666666668,-71.94363166666668 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA BATISTA | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N COLONIA GUARAMIRANGA CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //OBS: NÃO FOI REALIZADA AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /ROBERTO ELETRICISTA AUX /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-05-29 10:46 | 2023-05-29 10:46 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-29 | 202300014356 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014349 |  | 8 | MARCIEL TEXEIRA DE SOUZA | 701.310.192-36 | MLPA7749442-22 | 656947 | 14387 | 689 | 212201795 | SIGFI80 | 2023-05-25 11:15 | 2023-05-09 14:18 | 2023-05-29 16:07 | ALTERACAO | WILLOU | VALIDADO | -9.015095,-71.92403166666666 | -9.015065,-71.92389666666666 | FRANCISCA TEXEIRA | MARCIEL TEXEIRA DE SOUZA | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-05-25 10:25 | 2023-05-25 10:25 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-25 | 202300014349 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014331 |  | 8 | MANOEL DOMINGOS DA SILVA | 061.044.132-93 | MLPA7775911-22 | 656945 | 14337 | 492 | 212201794 | SIGFI45 | 2023-05-29 13:22 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-01 16:10 | ALTERACAO | WILLOU | VALIDADO | -9.055685,-71.94548833333333 | -9.055755,-71.94548333333334 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | MANOEL DOMINGOS DA SILVA | JORDAO | SERINGAL GUARAMIRANGA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL GUARAMIRANGA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /ROBERTO ELETRICISTA AUX /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-05-29 12:50 | 2023-05-29 12:50 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-29 | 202300014331 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014323 |  | 8 | MARIA DE LURDES DA SILVA | 709.976.402-00 | MLPA7775907-22 | 652918 | 14334 | 703 | 212201091 | SIGFI80 | 2023-05-29 10:35 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-01 15:21 | ALTERACAO | WILLOU | VALIDADO | -9.06824,-71.94148 | -9.068323333333332,-71.94152666666668 | MARIA DA SILVA | MARIA DE LURDES DA SILVA | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N COLONIA VISTA NOVA CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //OBS: NÃO FOI REALIZADA AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /ROBERTO ELETRICISTA AUX /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-05-29 10:09 | 2023-05-29 10:09 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-29 | 202300014323 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014315 |  | 8 | MARIA RAIMUNDA PEREIRA DE SOUSA | 710.009.762-20 | MLPA7748194-22 | 660316 | 14269 | 839 | 212201797 | SIGFI80 | 2023-06-21 10:37 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-29 12:24 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.058086666666666,-71.94988166666667 | -9.058304999999999,-71.94975333333333 | MARIA SELETE PEREIRA DA SILVA | MARIA RAIMUNDA PEREIRA DE SOUSA | JORDAO | ,SERINGAL MACAPE, COLONIA SAO FRANCISCO S/N COLOCACAO CAJUEIRO CENTRO ,SERINGAL MACAPE, COLONIA SAO FRANCISCO | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. //ROBERTO ELETRICISTA /LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-21 10:17 | 2023-06-21 10:17 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-21 | 202300014315 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014307 |  | 3 | MARIA IRISANE SILVA DE SOUZA | 956.464.422-49 | MLPA7505733-22 | 657903 | 14017 | 1084 | 212201749 | SIGFI80 | 2023-06-10 16:48 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-03 11:20 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.398694,-72.713472 | -9.3987,-72.71333333333334 | LEONICE RODRIGUES DA SILVA | MARIA IRISANE SILVA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, E QUADRO ELÉTRICO, E BANCO DE BATERIAS, E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, E REAPETO DAS CONEXOES. / FRANCISCO DE ASSIS/FRANCISCO SOUZA. OBS: NÃO TEM FOTOS DAS MEDIÇÕES INTERNAS PORQUE O CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-10 15:53 | 2023-06-10 16:48 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-10 | 202300014307 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014299 |  | 3 | HERBET PEREZ MENDONZA | 550.726.582-87 | MLPA7505727-22 | 656773 | 14011 |  | 212201746 | SIGFI80 | 2023-06-02 10:46 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-27 16:20 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.41,-72.714528 | -9.4099,-72.71446166666666 | VITORIA MENDONZA | HERBET PEREZ MENDONZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 | 992273407000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS, E MEDIÇÕES, E TERMOGRAFIA, E REAPETO DAS CONEXOES. /FRANCISCO DE ASSIS/ ANTÔNIO MARCOS. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-02 09:27 | 2023-06-02 10:46 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-02 | 202300014299 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014281 |  | 8 | HIDELBERTO RICARDO DO NASCIMENTO | 562.157.462-15 | MLPA7722159-22 | 656926 | 14277 | 900 | 212201729 | SIGFI80 | 2023-06-19 14:17 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-20 10:26 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.719306,-71.677806 | -8.719276666666667,-71.67785833333333 | ELITA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | HIDELBERTO RICARDO DO NASCIMENTO | JORDAO | SERINGAL MATO GROSSO S/N COLONIA NOVA VIDA CENTRO SERINGAL MATO GROSSO | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /ROBERTO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-19 13:58 | 2023-06-19 13:58 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-19 | 202300014281 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014273 |  | 7 | FRANCISCO MARCELINO ALVES | 688.105.042-91 | MLPA7812380-22 | 656929 | 14505 | 708 | 212201767 | SIGFI80 | 2023-07-06 14:57 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-07 08:47 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.359015,-71.19842 | -8.358856666666666,-71.19834833333333 | MARIA MARCELINO ALVES | FRANCISCO MARCELINO ALVES | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO BELA VISTA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO, JUCICLEISON, JOSE QUEIROZ | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-07-06 14:11 | 2023-07-06 14:11 | 2023-05-09 | 3 | 2023-07-06 | 202300014273 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014265 |  | 7 | MARIA LUDIMILA SILVA ALVES | 085.146.682-69 | MLPA7807899-22 | 680124 | 14500 | 1077 | 212201769 | SIGFI80 | 2023-07-04 16:15 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-05 09:56 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.369826666666667,-71.21806 | -8.369821666666667,-71.21814666666667 | MARIA ANTONIA DO NASCIMENTO SILVA | JOSE RIBAMAR CONCEICAO DOS SANTOS | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO DEUS ME DEU CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. (RAIMUNDO CASTRO, JUCICLEISON E JOSÉ QUEIROZ) | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-07-04 15:38 | 2023-07-04 15:38 | 2023-05-09 | 3 | 2023-07-04 | 202300014265 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014257 |  | 3 | VALDEIR MONTEIRO DO CARMO | 666.887.362-68 | MLPA7459250-22 | 657908 | 14095 |  | 212201753 | SIGFI45 | 2023-06-16 14:02 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-29 17:24 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.35065,-72.70684 | -9.35136,-72.70663833333333 | ADA DO CARMO MONTEIRO | VALDEIR MONTEIRO DO CARMO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA E REAPETO DAS CONECXOES. / FRANCISCO DE ASSIS/FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-16 13:06 | 2023-06-16 14:02 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-16 | 202300014257 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014240 |  | 8 | MARINETE RODRIGUES LIMA | 019.848.662-65 | MLPA7749450-22 | 660308 | 14392 | 884 | 212201732 | SIGFI80 | 2023-06-08 11:23 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-13 11:45 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.118501666666667,-71.94252833333333 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | ANTONOA PEREIRA RODRIGUES | MARINETE RODRIGUES LIMA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLONIA SAMAUMA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-08 10:51 | 2023-06-08 10:51 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-08 | 202300014240 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014232 |  | 8 | MARIA ANTONIA DE LIMA NASCIMENTO | 791.279.822-05 | MLPA7775916-22 | 656927 | 14342 | 692 | 212201730 | SIGFI80 | 2023-06-05 14:31 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-12 14:25 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.121526666666666,-71.946425 | -9.121783333333333,-71.94643166666667 | MARIA FELIX DE LIMA | MARIA ANTONIA DE LIMA NASCIMENTO | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLONIA 3 IRMAOS CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-05 13:48 | 2023-06-05 13:48 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-05 | 202300014232 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014224 |  | 8 | MARIA SOCORRO DO QUADROS DANTAS | 966.247.102-25 | MLPA7775913-22 | 660293 | 14339 | 715 | 212201622 | SIGFI80 | 2023-05-30 15:00 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-07 09:21 | ALTERACAO | MARYELLY | VALIDADO | -9.075988333333333,-71.94729833333334 | -9.075965,-71.94736833333333 | MARIA DO LIVRAMENTO BARBOSA DO QUADROS | MARIA SOCORRO DO QUADROS DANTAS | JORDAO | SERINGAL GUARAMIRANGA S/N COLONIA BOA ESPERANCA CENTRO SERINGAL GUARAMIRANGA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /ROBERTO ELETRICISTA AUX /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-05-30 14:30 | 2023-05-30 14:30 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-30 | 202300014224 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014216 |  | 8 | AURICELIO DOS SANTOS ARAUJO | 006.990.922-99 | MLPA7722185-22 | 655073 | 14296 |  | 212201617 | SIGFI80 | 2023-05-30 12:36 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-05 17:12 | ALTERACAO | WILLOU | VALIDADO | -9.085918333333332,-71.93626833333333 | -9.085905,-71.93622833333333 | CILENE BATISTA DOS SANTOS | AURICELIO DOS SANTOS ARAUJO | JORDAO | SERINGAL XAPURI S/N COLONIA LAGUINHO CENTRO SERINGAL XAPURI | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //OBS: NÃO FOI REALIZADA AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /ROBERTO ELETRICISTA AUX /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-05-30 12:12 | 2023-05-30 12:12 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-30 | 202300014216 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014208 |  | 8 | FRANCISCO DA SILVA CONCEICAO | 650.896.422-49 | MLPA7775888-22 | 659049 | 14318 | 1045 | 212201644 | SIGFI80 | 2023-06-17 13:36 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-19 15:06 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.660667,-71.618444 | -8.660648333333334,-71.61837333333332 | CLEONICE PACHECO DA SILVA | FRANCISCO DA SILVA CONCEICAO | TARAUACA | SERINGAL PALESTINA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL PALESTINA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /ROBERTO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-17 13:12 | 2023-06-17 13:12 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-17 | 202300014208 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014190 |  | 8 | YAN MARTINS CORREIA | 704.485.302-10 | MLPA7775914-22 | 660295 | 14340 | 729 | 212201624 | SIGFI80 | 2023-05-30 10:09 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-02 12:10 | ALTERACAO | WILLOU | VALIDADO | -9.090791666666666,-71.93259333333334 | -9.090595,-71.93221333333332 | MARILENE DE MATOS MARTINS | YAN MARTINS CORREIA | JORDAO | SERINGAL MOEMA S/N SAO FRANCISCO DO CANIBE CENTRO SERINGAL MOEMA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /ROBERTO ELETRICISTA AUX /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-05-30 09:40 | 2023-05-30 09:40 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-30 | 202300014190 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014182 |  | 7 | JUCELIA FERNANDES NASCIMENTO | 700.925.512-11 | MLPA7812387-22 | 658178 | 14512 | 922 | 212201649 | SIGFI80 | 2023-07-04 10:30 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-05 08:44 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.379223333333334,-71.22929166666667 | -8.379096666666667,-71.22925666666667 | ALDENIZIA MACHADO FERNANDES | JUCELIA FERNANDES NASCIMENTO | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO BAIXA VERDE CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO, JUCICLEISON, JOSE QUEIROZ | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-07-04 09:34 | 2023-07-04 09:34 | 2023-05-09 | 3 | 2023-07-04 | 202300014182 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014174 |  | 7 | ADEJANIO MENDES DE SOUZA | 694.675.362-34 | MLPA7812386-22 | 655075 | 14511 | 939 | 212201638 | SIGFI80 | 2023-07-04 11:44 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-05 08:47 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.369873333333334,-71.22839333333333 | -8.369786666666666,-71.22827333333333 | MARIA IVANILDE HENRIQUE DA SILVA | ADEJANIO MENDES DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO BAIXA VERDE CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS,MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO, JUCICLEISON, JOSE QUEIROZ, | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-07-04 11:11 | 2023-07-04 11:11 | 2023-05-09 | 3 | 2023-07-04 | 202300014174 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014166 |  | 7 | MARIA DA LIBERDADE MORAIS DE SOUZA | 866.627.912-53 | MLPA7659100-22 | 660310 | 14304 | 1160 | 212201770 | SIGFI80 | 2023-06-20 13:08 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-29 10:25 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.310771666666666,-71.16401333333333 | -8.31086,-71.16401333333333 | REGINA ALVES DE MORAIS | MARIA DA LIBERDADE MORAIS DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N COLONIA BOM FUTURO CENTRO SERINGAL PENEDO | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E DOS QUADROS,MEDIÇÕES TRABALHO CONCLUÍDO JUCICLEISON E SÁVIO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-20 10:52 | 2023-06-20 10:53 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-20 | 202300014166 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014158 |  | 7 | MARIA ROCILDA NOGUEIRA FERREIRA | 803.375.972-00 | MLPA7681061-22 | 669964 | 14354 | 937 | 212202498 | SIGFI80 | 2023-06-27 10:52 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-29 08:42 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.295123333333333,-71.09617166666666 | -8.2951,-71.09617499999999 | HILDA FERFEIRA NOGUEIRA | MARIA ROCILDA NOGUEIRA FERREIRA | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, JUCICLEISON, SÁVIO. OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM SUA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-27 10:12 | 2023-06-27 10:12 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-27 | 202300014158 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014141 |  | 8 | ROSA DA SILVA MESQUITA | 013.028.692-30 | MLPA7766814-22 | 658102 | 14453 |  | 212201665 | SIGFI45 | 2023-06-18 09:24 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-29 17:41 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.685455,-71.620255 | -8.686925,-71.61893 | MARIA CREMILDA SATURNINO DA SILVA | ROSA DA SILVA MESQUITA | TARAUACA | SERINGAL REDENCAO S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL REDENCAO | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /ROBERTO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-18 09:04 | 2023-06-18 09:04 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-18 | 202300014141 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014133 |  | 8 | MARNILDO CERQUEIRA | 704.438.472-23 | MLPA7766811-22 | 658097 | 14451 |  | 212201655 | SIGFI45 | 2023-06-18 11:56 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-19 16:23 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.673348333333333,-71.62039666666666 | -8.673346666666667,-71.62041666666667 | DULCIMAR CERQUEIRA | MARNILDO CERQUEIRA | TARAUACA | SERINGAL REDENCAO S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL REDENCAO | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL REALIZADA NA MESMA. FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE.//LUCAS EDUARDO - ELETRICISTA//ROBERTO - ELETRICISTA//MANOEL BARROS - BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-18 11:40 | 2023-06-18 11:40 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-18 | 202300014133 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014125 |  | 8 | MISSILENE BARBOSA DA SILVA | 704.443.692.79 | MLPA7766806-22 | 658099 | 14447 | 510 | 212201656 | SIGFI80 | 2023-06-16 08:49 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-30 10:55 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.646236666666665,-71.56960000000001 | -8.646170000000001,-71.56950166666667 | MARALENE LIMA DA SILVA | MISSILENE BARBOSA DA SILVA | TARAUACA | SERINGAL SANTA CECILIA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA CECILIA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /ROBERTO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-16 08:25 | 2023-06-16 08:25 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-16 | 202300014125 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014117 |  | 8 | ANTONIO JOSE PEREIRA DE ANDRADE | 007.015.472.43 | MLPA7766805-22 | 655076 | 14446 | 285 | 212201639 | SIGFI80 | 2023-06-16 09:22 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-30 11:23 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.649398333333332,-71.57112666666667 | -8.649376666666665,-71.57129166666667 | CREUNICIA JUSTINA PEREIRA | ANTONIO JOSE PEREIRA DE ANDRADE | TARAUACA | SERINGAL SANTA CECILIA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA CECILIA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //OBS:NAO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DENTRO DA RESIDÊNCIA PÓS O MORADOR NÃO ESTAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA..//LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /ROBERTO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-16 09:04 | 2023-06-16 09:04 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-16 | 202300014117 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014109 |  | 8 | ELIEUDO FERREIRA DE OLIVEIRA | 987.195.052-72 | MLPA7793080-22 | 655986 | 14398 | 442 | 212201641 | SIGFI80 | 2023-06-15 15:21 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-16 15:48 | ALTERACAO | MARYELLY | VALIDADO | -8.673335,-71.62039833333333 | -8.674063333333333,-71.60074833333333 | MARIA DE FATIMA CAPEZ FERREIEA | ELIEUDO FERREIRA DE OLIVEIRA | TARAUACA | SERINGAL SAO LUIZ S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SAO LUIZ | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 | 68992201216000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //OBS:NÃO FOI REALIZADA AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA. //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /ROBERTO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-15 15:01 | 2023-06-15 15:01 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-15 | 202300014109 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014091 |  | 8 | JOSE SARNEY MENEZES SARAIVA | 984.390.812-00 | MLPA7749406-22 | 656901 | 14366 |  | 212201620 | SIGFI80 | 2023-06-18 08:55 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-29 17:39 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.6909,-71.62468666666668 | -8.690711666666665,-71.62441333333332 | MARIA BARROS MENEZES | JOSE SARNEY MENEZES SARAIVA | JORDAO | SERINGAL RENDENCAO S/N COLONIA DEUS POR NOS CENTRO SERINGAL RENDENCAO | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //OBS:NÃO FOI REALIZADA AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /ROBERTO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-18 08:36 | 2023-06-18 08:36 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-18 | 202300014091 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014083 |  | 8 | RAIMUNDO NONATO LIMA DE SOUZA | 577.325.402-63 | MLPA7749397-22 | 658177 | 14362 |  | 212201623 | SIGFI80 | 2023-06-16 11:02 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-30 11:48 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.662351666666666,-71.57433999999999 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARGARIDA ALVEZ LIMA | RAIMUNDO NONATO LIMA DE SOUZA | JORDAO | SERINGAL SAO LUIZ S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SAO LUIZ | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 | 68992145396000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /ROBERTO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-16 10:36 | 2023-06-16 10:36 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-16 | 202300014083 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014075 |  | 8 | MARIA DA LIBERDADE PEREIRA SOARES | 900.648.522-53 | MLPA7775884-22 | 658094 | 14315 | 337 | 212201652 | SIGFI80 | 2023-06-16 09:53 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-30 11:56 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.654176666666666,-71.57223833333335 | -8.654205,-71.572235 | CREUNICIA JUSTINO PEREIRA | MARIA DA LIBERDADE PEREIRA SOARES | TARAUACA | SERINGAL SANTA CECILIA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA CECILIA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /ROBERTO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-16 09:32 | 2023-06-16 09:32 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-16 | 202300014075 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014067 |  | 7 | ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA | 662102240 | MLPA7834793-22 | 656910 | 14531 | 1247 | 212201642 | SIGFI80 | 2023-07-10 16:14 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-11 09:04 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.300261666666668,-71.15882833333333 | -8.300146666666667,-71.15871166666668 | ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA | ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA | TARAUACA | SERINGAL PACUJA S/N COMUNIDADE CACHOEIRA CENTRO SERINGAL PACUJA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS,QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, JUCIGLEISON, JOSE QUEIROZ | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-07-10 15:42 | 2023-07-10 15:42 | 2023-05-09 | 3 | 2023-07-10 | 202300014067 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014059 |  | 7 | IONAR DA SILVA SOUSA | 824.081.572-34 | MLPA7665719-22 | 656912 | 14431 | 1094 | 212201645 | SIGFI80 | 2023-07-01 16:01 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-02 12:25 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.306826666666666,-71.14371833333333 | -8.306808333333333,-71.14373333333333 | ISABEL JERVIGES DA SILVA SOUSA | IONAR DA SILVA SOUSA | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL PENEDO | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 | 992139044000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA E MEDIÇÕES, TERMOGRAFIA SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL (JUCICLEISON, RAIMUNDO CASTRO E JOSÉ QUEROIZ) | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-07-01 15:07 | 2023-07-01 15:07 | 2023-05-09 | 3 | 2023-07-01 | 202300014059 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014042 |  | 7 | MARCONDES AMORIM DE LIMA | 795.504.282-49 | MLPA7661397-22 | 656920 | 14345 | 1139 | 212201651 | SIGFI80 | 2023-06-14 16:21 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-28 16:09 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.309676666666666,-71.13844666666667 | -8.309578333333333,-71.13850333333333 | MARILENE DE AMORIM | MARCONDES AMORIM DE LIMA | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N CENTRO SERINGAL PENEDO | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-14 15:42 | 2023-06-14 16:02 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-14 | 202300014042 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014034 |  | 7 | MARIA LIDIANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 987.108.182-00 | MLPA7661396-22 | 660304 | 14344 | 924 | 212201701 | SIGFI80 | 2023-07-03 10:49 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-04 09:52 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.301083333333334,-71.15698833333333 | -8.30092,-71.15681500000001 | ALDEIDE LIMA DE OLIVEIRA | MARIA LIDIANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N CENTRO SERINGAL PENEDO | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO, JUCICLEISON, JOSE QUEIROZ. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-07-03 10:04 | 2023-07-03 10:04 | 2023-05-09 | 3 | 2023-07-03 | 202300014034 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014026 |  | 7 | NILSON DE FRANCA OLIVEIRA | 643.791.832-20 | MLPA7670550-22 | 660303 | 14312 | 907 | 212201657 | SIGFI80 | 2023-06-30 13:17 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-02 12:06 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.290003333333335,-71.13761 | -8.290071666666668,-71.13750833333333 | HILDA EVARISTO DE FRANCA | NILSON DE FRANCA OLIVEIRA | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N COLONIA BOA ESPERANCA CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA E MEDIÇÕES TERMOGRAFIA (JUCICLEISON, RAIMUNDO CASTRO E JOSÉ QUEROIZ) | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-30 12:23 | 2023-06-30 12:23 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-30 | 202300014026 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014018 |  | 7 | JOAQUIM NEVES DE OLIVEIRA | 216.941.842-34 | MLPA7659102-22 | 656914 | 14306 | 1215 | 212201647 | SIGFI80 | 2023-07-01 14:45 | 2023-05-09 14:18 | 2023-08-08 09:08 | ALTERACAO | HELY | CANCELADO | -8.296455,-71.14283166666668 | -8.296458333333334,-71.14283666666667 | ONDINA NEVES DE OLIVEIRA | JOAQUIM NEVES DE OLIVEIRA | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N COLONIA JARDIM DA BAHIA CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | IMPROCEDENTE | INVERSOR SEM TENSAO AC | MANUTENÇÃO PROGRAMADA**RELATÓRIO CANCELADO DEVIDO A MEDIÇÕ DE TENSAO DA SAIDA DO CONVERSOR ESTA ZERA.PREVENTIVA VÁLIDA ATRAVÉS DA 202300014018 EXECUTADA DIA 03/07/2023** | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO,BANCO DE BATERIA MEDIÇÕES,TERMOGRAFIA,INVERSOR NÃO DAR PARTIDA SEM TENSÃO(JUCICLEISON, RAIMUNDO CASTRO, JOSE QUEIROZ) | 4 | 2 | 39 | 12 | 26 | 5044 | 23 | 2023-07-01 13:35 | 2023-07-01 13:35 | 2023-05-09 | 5 | 2023-07-01 | 202300014018 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300014000 |  | 7 | DUCIMAR DE FRANCA OLIVEIRA | 643.529.192-68 | MLPA7659101-22 | 655983 | 14305 | 932 | 212201640 | SIGFI80 | 2023-07-01 12:41 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-02 12:19 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.297203333333332,-71.14180166666667 | -8.297251666666666,-71.141805 | HILDA EVARISTO DE FRANCA | DUCIMAR DE FRANCA OLIVEIRA | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES, TERMOGRAFIA,SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE (JUCICLEISON, JOSE QUEIROZ) | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-07-01 11:33 | 2023-07-01 11:33 | 2023-05-09 | 3 | 2023-07-01 | 202300014000 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013994 |  | 7 | JOAO SOUZA ALVES | 019.076.602-67 | MLPA7659098-22 | 656913 | 14302 | 1259 | 212201646 | SIGFI80 | 2023-07-03 13:01 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-04 10:03 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.299376666666666,-71.15396333333334 | -8.299441666666667,-71.154015 | ALZENIRA DA SILVA SOUZA | JOAO SOUZA ALVES | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO, JUCICLEISON, JOSE QUEIROZ | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-07-03 12:12 | 2023-07-03 12:12 | 2023-05-09 | 3 | 2023-07-03 | 202300013994 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013986 |  | 7 | FRANCISCA DAS CHAGAS SOUZA ALVES | 017.017.932-02 | MLPA7654614-22 | 656911 | 14216 | 1261 | 212201643 | SIGFI80 | 2023-07-03 14:02 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-04 10:07 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.299563333333333,-71.15026333333334 | -8.299616666666667,-71.15029833333332 | ALZENIRA DA SILVA SOUZA | FRANCISCA DAS CHAGAS SOUZA ALVES | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N COLOCACAO BAHIA CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS,QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO, JUCICLEISON, JOSE QUEIROZ. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-07-03 13:16 | 2023-07-03 13:16 | 2023-05-09 | 3 | 2023-07-03 | 202300013986 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013978 |  | 7 | MANOEL ANTONIO FREIRE DA SILVA | 046.487.982-52 | MLPA7654611-22 | 656919 | 14215 | 897 | 212201650 | SIGFI80 | 2023-07-08 16:55 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-10 10:05 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.311116666666667,-71.15915833333334 | -8.311123333333335,-71.15904333333333 | MARIA DA CONCEICAO FREIRE DA SILVA | MANOEL ANTONIO FREIRE DA SILVA | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N CENTRO SERINGAL PENEDO | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO, JUCIGLEISON, JOSE QUEIROZ | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-07-08 16:23 | 2023-07-08 16:23 | 2023-05-09 | 3 | 2023-07-08 | 202300013978 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013960 |  | 7 | MARIA DAS GRACAS SOUZA ALVES | 699.768.132-87 | MLPA7654609-22 | 660298 | 14213 | 991 | 212201653 | SIGFI80 | 2023-07-03 12:01 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-04 09:55 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.299393333333335,-71.15552 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | ALZENIRA DA SILVA SOUZA | MARIA DAS GRACAS SOUZA ALVES | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N COLOCACAO DEUS E POR NOIS CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO, JUCICLEISON, JOSE QUEIROZ | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-07-03 11:17 | 2023-07-03 11:17 | 2023-05-09 | 3 | 2023-07-03 | 202300013960 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013952 |  | 3 | MANOEL JOSE FERREIRA SOARES | 411.961.802-10 | MLPA7459283-22 | 656775 | 14125 | 963 | 212201756 | SIGFI80 | 2023-06-15 15:40 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-16 16:13 | ALTERACAO | MARYELLY | VALIDADO | -9.121808333333332,-72.69885 | -9.121836666666667,-72.69887833333334 | MARIA FERREIRA SOARES | MANOEL JOSE FERREIRA SOARES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-15 15:10 | 2023-06-15 15:10 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-15 | 202300013952 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013945 |  | 2 | ANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA | 625.809.732-49 | MLPA7604325-22 | 654954 | 14129 | 1017 | 212201629 | SIGFI45 | 2023-06-02 14:53 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-12 10:49 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.569476666666667,-72.80057833333333 | -8.569405,-72.80057333333333 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | ANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA | PORTO WALTER | COMUNIDADE GRAJAU S/N CENTRO COMUNIDADE GRAJAU | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/ARISSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-06-02 14:05 | 2023-06-02 14:05 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-02 | 202300013945 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013937 |  | 2 | MARIA EDUARDA DE ALMEIDA OLIVEIRA | 080.968.572-82 | MLPA7252639-22 | 657909 | 13768 | 827 | 212201754 | SIGFI80 | 2023-06-03 09:20 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-12 11:46 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.570733333333333,-72.799335 | -8.570706666666666,-72.79912833333333 | LUCINELIA DE ALMEIDA | MARIA EDUARDA DE ALMEIDA OLIVEIRA | PORTO WALTER | COMUNIDADE GRAJAU S/N CENTRO COMUNIDADE GRAJAU | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM012 | 68984210597000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/ARISSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-06-03 08:12 | 2023-06-03 08:12 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-03 | 202300013937 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013929 |  | 8 | JAMES SILVA ARCENIO | 640.352.802-59 | MLPA7766854-22 | 661664 | 14481 |  | 212202102 | SIGFI80 | 2023-05-31 10:02 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-06 14:32 | ALTERACAO | MARYELLY | VALIDADO | -9.105811666666666,-71.94034333333335 | -9.105693333333333,-71.94022 | DELMA DE MATOS SOUZA | JAMES SILVA ARCENIO | JORDAO | SERINGAL MOEMA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL MOEMA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /ROBERTO ELETRICISTA AUX /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-05-31 09:30 | 2023-05-31 09:30 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-31 | 202300013929 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013911 |  | 8 | GELVANIZA DE LIMA SOUZA | 008.103.332-01 | MLPA7749447-22 | 656897 | 14390 |  | 212201618 | SIGFI80 | 2023-05-30 10:44 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-05 15:35 | ALTERACAO | WILLOU | VALIDADO | -9.090948333333333,-71.93403333333335 | -9.090869999999999,-71.93407333333333 | MARIA MARTINS DE LIMA | GELVANIZA DE LIMA SOUZA | JORDAO | SERINGAL XAPURI S/N COLONIA MOEMIA CENTRO SERINGAL XAPURI | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 | 984049651000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /ROBERTO ELETRICISTA AUX /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-05-30 10:18 | 2023-05-30 10:18 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-30 | 202300013911 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013903 |  | 8 | ANTONIO CAVALCANTE MARTINS | 709.557.002-72 | MLPA7722188-22 | 655072 | 14297 |  | 212201616 | SIGFI80 | 2023-05-30 09:29 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-02 11:51 | ALTERACAO | WILLOU | VALIDADO | -9.092421666666667,-71.93462666666666 | -9.092323333333333,-71.93470333333333 | COSMA CAVALCANTE DE SANTANA | ANTONIO CAVALCANTE MARTINS | JORDAO | SERINGAL XAPURI S/N COLONIA DAMIAO CENTRO SERINGAL XAPURI | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /ROBERTO ELETRICISTA AUX /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-05-30 09:01 | 2023-05-30 09:01 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-30 | 202300013903 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013895 |  | 8 | JOSE MELEIRO NOBRE | 709.849.302-30 | MLPA7748196-22 | 656899 | 14270 | 840 | 212201619 | SIGFI80 | 2023-06-09 11:53 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-13 14:04 | ALTERACAO | MARYELLY | VALIDADO | -9.113745,-71.95073166666666 | -9.113755,-71.95082333333333 | ALBERTINA MELEIRO NOBRE | JOSE MELEIRO NOBRE | JORDAO | .SERINGAL DUAS NACOES, COMUNIDADE DOIS IRMAOS S/N BAIXO RIO TARAUACA CENTRO .SERINGAL DUAS NACOES, COMUNIDADE DOIS IRMAOS | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-09 11:13 | 2023-06-09 11:13 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-09 | 202300013895 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013887 |  | 7 | MARIA MARINES DE SOUZA SILVA | 064.669.992-03 | MLPA7659099-22 | 660301 | 14303 | 1081 | 212201654 | SIGFI80 | 2023-07-08 16:06 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-10 10:10 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.310838333333333,-71.16480333333334 | -8.311103333333334,-71.16471833333334 | MARIA DA LIBERDADE MORAIS DE SOUZA | MARIA MARINES DE SOUZA SILVA | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N COLONIA BOM FUTURO CENTRO SERINGAL PENEDO | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO, JUCIGLEISON, JOSE QUEIROZ | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-07-08 15:14 | 2023-07-08 15:14 | 2023-05-09 | 3 | 2023-07-08 | 202300013887 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013879 |  | 7 | JOSE FREIRE DA SILVA | 046.767.802-22 | MLPA7654610-22 | 656915 | 14214 | 1126 | 212201648 | SIGFI80 | 2023-06-20 15:25 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-21 09:09 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.310868333333334,-71.16086833333334 | -8.310935,-71.161035 | MARIA DA CONCEICAO FREIRE DA SILVA | JOSE FREIRE DA SILVA | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N COLOCACAO SANTA MARIA CENTRO SERINGAL PENEDO | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO, MEDIÇÕES E FOTO PANORÂMICA. JUCICLEISON, SÁVIO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-20 14:01 | 2023-06-20 14:01 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-20 | 202300013879 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013861 |  | 7 | ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO MADUREIRA MONTE SINAI | 936.246.032-72 | MLPA7832212-22 | 658176 | 14530 | 826 | 212201609 | SIGFI80 | 2023-07-05 09:55 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-06 09:14 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.318315,-71.18760166666667 | -8.320928333333335,-71.18582166666667 | ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO MADUREIRA MONRE SINAI | ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO MADUREIRA MONTE SINAI | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES, TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL (RAIMUNDO CASTRO, JUCICLEISON E JOSÉ QUEROIZ) | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-07-05 09:23 | 2023-07-05 09:23 | 2023-05-09 | 3 | 2023-07-05 | 202300013861 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013853 |  | 7 | MARIA SUELEN DA SILVA AGUIAR | 770.368.672-72 | MLPA7816611-22 | 660291 | 14514 | 878 | 212201584 | SIGFI80 | 2023-07-08 13:29 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-10 09:28 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.329938333333333,-71.179835 | -8.329991666666666,-71.17991333333333 | MARIA SUELEN DA SILVA AGUIAR | MARIA SUELEN DA SILVA AGUIAR | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO BAIXA VERDE CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA,MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL (RAIMUNDO CASTRO, JUCIGLEISON E JOSÉ QUEROIZ) | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-07-08 12:29 | 2023-07-08 12:29 | 2023-05-09 | 3 | 2023-07-08 | 202300013853 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013846 |  | 7 | ANTONIO DERLANDIO PERES FERREIRA | 891.528.322-87 | MLPA7807888-22 | 658090 | 14489 | 1168 | 212201581 | SIGFI80 | 2023-07-07 09:44 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-10 08:12 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.35083,-71.19670666666666 | -8.350895000000001,-71.1968 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PERES | ANTONIO DERLANDIO PERES FERREIRA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO DEUS E POR NOS CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA MEDIÇÕES, TERMOGRAFIA OBS:MEDIÇÕES INTERNA NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR PORQUE O CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM SUA RESIDÊNCIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL (RAIMUNDO CASTRO, JUCIGLEISON E JOSÉ QUEROIZ) | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-07-07 08:52 | 2023-07-07 08:52 | 2023-05-09 | 3 | 2023-07-07 | 202300013846 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013838 |  | 7 | MANOEL NOGUEIRA FERREIRA | 026.948.442-60 | MLPA7812381-22 | 658200 | 14506 | 941 | 212201582 | SIGFI80 | 2023-07-06 16:10 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-07 08:55 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.358740000000001,-71.19522833333333 | -8.358721666666666,-71.19511333333334 | MARIA DA CONCEICAO NOGUEIRA FERREIRA | MANOEL NOGUEIRA FERREIRA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO NOVA ALIANCA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FEITO LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES, TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL (RAIMUNDO CASTRO,JUCIGLEISON E JOSÉ QUEROIZ) | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-07-06 15:20 | 2023-07-06 15:20 | 2023-05-09 | 3 | 2023-07-06 | 202300013838 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013820 |  | 8 | ROSA MARIA DA SILVA MARTINS | 004.431.262-83 | MLPA7749449-22 | 660286 | 14391 | 407 | 212201558 | SIGFI80 | 2023-06-09 15:32 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-22 16:13 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.111533333333334,-71.943765 | -9.111513333333333,-71.94368833333333 | ANTÔNIA DA SILVA | ROSA MARIA DA SILVA MARTINS | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLONIA EXTREMA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 | 992195074000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-09 14:54 | 2023-06-09 14:54 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-09 | 202300013820 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013812 |  | 8 | FRANCISCO RAIR NOBRA DA COSTA | 027.211.152-00 | MLPA7775915-22 | 656891 | 14341 | 512 | 212201557 | SIGFI80 | 2023-06-09 16:25 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-22 16:25 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.110909999999999,-71.94277000000001 | -9.11097,-71.94288833333333 | MARIA OSANIR MELEIRO NOBRE | FRANCISCO RAIR NOBRA DA COSTA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLONIA EXTREMA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 | 6899269918000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-09 15:49 | 2023-06-09 15:49 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-09 | 202300013812 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013804 |  | 8 | CARLOS SILVA CALVACANTE | 411.721.322-91 | MLPA7793083-22 | 658174 | 14399 | 476 | 212201539 | SIGFI80 | 2023-06-18 09:49 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-26 17:59 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.685516666666667,-71.62030833333333 | -8.685671666666668,-71.62077833333333 | MARIA SILVA CAVALCANTE | CARLOS SILVA CALVACANTE | JORDAO | BELA VISTA S/N RIO TARAUACA CENTRO BELA VISTA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /ROBERTO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-18 09:31 | 2023-06-18 09:31 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-18 | 202300013804 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013796 |  | 8 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | 954.893.632-15 | MLPA7749409-22 | 658175 | 14367 | 418 | 212201562 | SIGFI80 | 2023-06-19 15:22 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-20 10:52 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.70927,-71.65971666666665 | -8.709273333333334,-71.65967 | MARIA SALETE FERREIRA DOS SANTOS | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | JORDAO | SERINGAL REDENCAO S/N COLONIA ESCONDIDO CENTRO SERINGAL REDENCAO | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA: FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE.////OBS: NÃO FORAM REALIZADAS AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA.//LUCAS EDUARDO - ELETRICISTA//ROBERTO - ELETRICISTA//MANOEL BARROS - BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-19 15:05 | 2023-06-19 15:05 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-19 | 202300013796 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013788 |  | 8 | MARIA DA LIBERDADE DA SILVA VIEIRA | 840.312.802-97 | MLPA7722156-22 | 656896 | 14275 |  | 212201583 | SIGFI80 | 2023-06-18 08:25 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-29 17:37 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.687818333333333,-71.62652166666666 | -8.687753333333335,-71.62644333333333 | MARIA DA SILVA E SILVA | MARIA DA LIBERDADE DA SILVA VIEIRA | TARAUACA | SERINGAL PALESTINA S/N COLONIA NOVA FAZENDA CENTRO SERINGAL PALESTINA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 | 68992444207000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /ROBERTO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-18 08:01 | 2023-06-18 08:01 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-18 | 202300013788 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013770 |  | 8 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS | 709.739.462-53 | MLPA7748160-22 | 656894 | 14245 | 514 | 212201565 | SIGFI80 | 2023-06-18 07:46 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-29 17:34 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.692253333333333,-71.63594333333334 | -8.692375,-71.63599166666667 | MARIA SALETE FERREIRA DOS SANTOS | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS | JORDAO | SERINGAL REDENCAO S/N DESCENDO RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL REDENCAO | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /ROBERTO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-18 07:27 | 2023-06-18 07:27 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-18 | 202300013770 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013762 |  | 8 | ELIANE OLIVEIRA BRAGA | 028.189.072-25 | MLPA7749453-22 | 655979 | 14394 | 473 | 212201564 | SIGFI80 | 2023-06-01 11:04 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-22 14:36 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.129311666666666,-71.951985 | -9.128956666666665,-71.95162333333333 | MARIA DA LIBERDADE MARTINS OLIVEIRA | ELIANE OLIVEIRA BRAGA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLONIA MORADA NOVA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /ROBERTO ELETRICISTA AUX /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-01 10:40 | 2023-06-01 10:40 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-01 | 202300013762 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013754 |  | 8 | SIRLANDIA DOS SANTOS OLIVEIRA | 013.007.612-02 | MLPA7722193-22 | 660290 | 14301 |  | 212201561 | SIGFI80 | 2023-06-01 12:54 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-22 14:36 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.133481666666666,-71.94648000000001 | -9.133535,-71.94638166666667 | MARIA GARCIA DOS SANTOS | SIRLANDIA DOS SANTOS OLIVEIRA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /ROBERTO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-01 12:23 | 2023-06-01 12:23 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-01 | 202300013754 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013747 |  | 8 | JOSE PEREIRA DA COSTA | 709.851.542-68 | MLPA7793128-22 | 661661 | 14427 |  | 212202057 | SIGFI80 | 2023-06-01 13:43 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-05 16:27 | ALTERACAO | WILLOU | VALIDADO | -9.133753333333335,-71.94340666666668 | -9.133695,-71.94331666666668 | BEATRIZ PEREIRA DA COSTA | JOSE PEREIRA DA COSTA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /ROBERTO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-01 13:12 | 2023-06-01 13:14 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-01 | 202300013747 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013739 |  | 8 | ALBANIZA RODRIGUES DA SILVA | 814.009.772-72 | MLPA7749451-22 | 655071 | 14393 |  | 212201556 | SIGFI80 | 2023-06-01 14:39 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-05 16:41 | ALTERACAO | WILLOU | VALIDADO | -9.12694,-71.94308666666667 | -9.126723333333333,-71.94299833333334 | ALBANIZA RODRIGUES DA SILVA | ALBANIZA RODRIGUES DA SILVA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLONIA VITORIA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /ROBERTO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-01 14:02 | 2023-06-01 14:02 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-01 | 202300013739 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013721 |  | 8 | FRANCISCO PAULINO | 007.593.072-29 | MLPA7775917-22 | 661662 | 14343 | 262 | 212202101 | SIGFI80 | 2023-06-01 11:54 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-29 15:14 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.131575,-71.94654666666666 | -9.131526666666668,-71.94643166666667 | ANTONIA PAULINO | FRANCISCO PAULINO | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLONIA MORADA NOVA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //OBS:NÃO FOI EXTRAIDO O PRINTE DE UMA DAS BATERIAS POS A MESMA NAO COMUNICOU -SE COM O PC//LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /ROBERTO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-01 11:19 | 2023-06-01 11:19 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-01 | 202300013721 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013713 |  | 8 | JOAO PAULO LIMA ROCHA | 969.991.012-72 | MLPA7722191-22 | 661660 | 14300 | 515 | 212202056 | SIGFI80 | 2023-06-01 15:21 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-05 17:29 | ALTERACAO | WILLOU | VALIDADO | -9.125311666666667,-71.94241333333333 | -9.12486,-71.94211333333332 | MARIA ALDECI DO NASCIMENTO LIMA | JOAO PAULO LIMA ROCHA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLOCACAO TOCANTINS CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /ROBERTO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-01 14:49 | 2023-06-01 14:49 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-01 | 202300013713 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013705 |  | 7 | MARIA BATISTA DE AGUIAR | 778.495.072-15 | MLPA7812382-22 | 657801 | 14507 | 585 | 212201518 | SIGFI80 | 2023-07-07 11:09 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-10 08:22 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.348206666666666,-71.19676 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | RAIMUNDA BATISTA DE AGUIAR | MARIA BATISTA DE AGUIAR | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO BELA VISTA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES, TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL (RAIMUNDO CASTRO, JUCIGLEISON E JOSÉ QUEROIZ) | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-07-07 10:37 | 2023-07-07 10:37 | 2023-05-09 | 3 | 2023-07-07 | 202300013705 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013697 |  | 7 | FABIO SOUZA DO NASCIMENTO | 018.603.692-27 | MLPA7812378-22 | 658171 | 14503 | 751 | 212201513 | SIGFI80 | 2023-06-07 11:20 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-21 11:52 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.363625,-71.21020166666668 | -8.363858333333333,-71.21036666666667 | ANTONIA DE ARAUJO SOUZA | FABIO SOUZA DO NASCIMENTO | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO BOA SORTE CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL FOI FEITO LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES /EMANUEL, SAVIO E JUCICLEISON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-07 10:33 | 2023-06-07 11:07 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-07 | 202300013697 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013689 |  | 7 | MARIA ROSENILDA DE SOUZA NASCIMENTO | 021.082.652-52 | MLPA7807894-22 | 655068 | 14495 | 837 | 212201520 | SIGFI80 | 2023-07-07 13:48 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-10 08:32 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.326181666666667,-71.20174999999999 | -8.325866666666666,-71.20054333333333 | MARIA BEIRO DE SOUZA | MARIA ROSENILDA DE SOUZA NASCIMENTO | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO BOA VISTA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO, JUCICLEISON, JOSE QUEIROZ | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-07-07 13:20 | 2023-07-07 13:20 | 2023-05-09 | 3 | 2023-07-07 | 202300013689 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013671 |  | 7 | MARIA EDILEUZA DAS CHAGAS SOUZA | 083.257.692-11 | MLPA7807893-22 | 655067 | 14494 | 759 | 212201519 | SIGFI45 | 2023-07-08 11:06 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-10 09:22 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.321194,-71.192444 | -8.321163333333335,-71.19236333333333 | FRANCISCA DA COSTA DAS CHAGAS | MARIA EDILEUZA DAS CHAGAS SOUZA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO LAGO DO ESTIRAO CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO, JUCIGLEISON, JOSE QUEIROZ | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-07-08 10:26 | 2023-07-08 10:26 | 2023-05-09 | 3 | 2023-07-08 | 202300013671 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013663 |  | 7 | JOSE DE AGUIAR | 762.511.442-20 | MLPA7807890-22 | 655064 | 14491 | 753 | 212201515 | SIGFI80 | 2023-07-07 10:27 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-10 08:18 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.349971666666667,-71.196735 | -8.34999,-71.19677666666666 | MARIA DE AGUIAR | JOSE DE AGUIAR | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO BELA VISTA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA,MEDIÇÕES, TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL (RAIMUNDO CASTRO, JUCIGLEISON E JOSÉ QUEROIZ | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-07-07 09:54 | 2023-07-07 09:54 | 2023-05-09 | 3 | 2023-07-07 | 202300013663 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013655 |  | 7 | LUZIVERA BATISTA DE AGUIAR | 053.415.782-36 | MLPA7807889-22 | 655066 | 14490 |  | 212201517 | SIGFI80 | 2023-07-07 12:38 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-10 08:26 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.346666666666666,-71.196665 | -8.346641666666667,-71.19661666666666 | MARIA BATISTA DE AGUIAR | LUZIVERA BATISTA DE AGUIAR | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES, TERMOGRAFIA ,SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL (RAIMUNDO CASTRO, JUCIGLEISON E JOSÉ QUEROIZ) | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-07-07 11:57 | 2023-07-07 11:57 | 2023-05-09 | 3 | 2023-07-07 | 202300013655 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013648 |  | 7 | JOSE SILVA NASCIMENTO | 726.752.412-53 | MLPA7665717-22 | 658172 | 14429 | 770 | 212201516 | SIGFI45 | 2023-07-10 13:57 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-11 08:48 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.314408333333335,-71.15620166666666 | -8.314476666666668,-71.1563 | MARIA FERREIRA SILVA | JOSE SILVA NASCIMENTO | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL PENEDO | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO, JUCIGLEISON, JOSE QUEIROZ, | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-07-10 13:15 | 2023-07-10 13:15 | 2023-05-09 | 3 | 2023-07-10 | 202300013648 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013630 |  | 7 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DA SILVA | 962.831.572-20 | MLPA7665716-22 | 655063 | 14428 | 777 | 212201514 | SIGFI45 | 2023-07-08 14:47 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-10 09:32 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.311011666666667,-71.16761 | -8.311031666666667,-71.167555 | FRANCISCA ANGELICA FREIRE DA DILVA | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DA SILVA | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL PENEDO | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, JUCIGLEISON, JOSE QUEIROZ | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-07-08 14:00 | 2023-07-08 14:00 | 2023-05-09 | 3 | 2023-07-08 | 202300013630 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013622 |  | 8 | MARIA DA LIBERDADE OLIVEIRA SANTOS | 857.831.962-15 | MLPA7766847-22 | 655051 | 14476 | 702 | 212201482 | SIGFI80 | 2023-05-26 11:01 | 2023-05-09 14:18 | 2023-05-29 16:16 | ALTERACAO | WILLOU | VALIDADO | -9.033541666666668,-71.926265 | -9.033719999999999,-71.92632833333333 | MARIA DAGMAR BENIGNO DE OLIVEIRA | MARIA DA LIBERDADE OLIVEIRA SANTOS | JORDAO | SERINGAL XAPURI S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL XAPURI | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /ROBERTO ELETRICISTA AUX /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-05-26 10:30 | 2023-05-26 10:30 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-26 | 202300013622 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013614 |  | 8 | JOSE JANISVALDO DOS SANTOS | 700.402.652-34 | MLPA7793121-22 | 655050 | 14423 | 882 | 212201481 | SIGFI80 | 2023-05-26 14:07 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-23 14:01 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.048795,-71.93374666666666 | -9.048675,-71.933785 | MARIA DINAMARCA DOS SANTOS | JOSE JANISVALDO DOS SANTOS | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //.//LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /ROBERTO ELETRICISTA AUX /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-05-26 13:39 | 2023-05-26 13:39 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-26 | 202300013614 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013606 |  | 8 | FRANCISCO DE LIMA SOUZA | 980.407.712-53 | MLPA7766843-22 | 669539 | 14474 | 704 | 212202483 | SIGFI80 | 2023-05-23 10:52 | 2023-05-09 14:18 | 2023-05-24 08:31 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.957600000000001,-71.90275166666667 | -8.95775,-71.90269333333335 | MARIA MARTINS DE LIMA | FRANCISCO DE LIMA SOUZA | TARAUACA | SERINGAL ALAGOAS S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //OBS: NÃO FOI FEITO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-05-23 10:05 | 2023-05-23 10:05 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-23 | 202300013606 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013598 |  | 8 | MARINA MARTINS DE LIMA | 561.694.422-04 | MLPA7748184-22 | 655055 | 14260 |  | 212201484 | SIGFI80 | 2023-05-23 09:46 | 2023-05-09 14:18 | 2023-05-24 08:23 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.963301666666666,-71.89392666666666 | -8.963238333333333,-71.893945 | MODESTINA MARTINS DE LIMA | MARINA MARTINS DE LIMA | JORDAO | SERINGAL XAPURI S/N COMUNIDADE REMANSO, BAIXO RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL XAPURI | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-05-23 08:53 | 2023-05-23 08:53 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-23 | 202300013598 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013580 |  | 8 | ANTONIO DA CONCEICAO | 709.557.862-15 | MLPA7793079-22 | 658089 | 14397 | 277 | 212201560 | SIGFI80 | 2023-06-17 09:49 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-30 11:59 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.66092,-71.60154833333333 | -8.660773333333333,-71.60100666666668 | FRANCISCA DA CONCEICAO | ANTONIO DA CONCEICAO | JORDAO | SERINGAL SAO LUIZ S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SAO LUIZ | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /ROBERTO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-17 09:28 | 2023-06-17 09:28 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-17 | 202300013580 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013572 |  | 8 | MARIA JOSE CORDEIRO DA SILVA | 695.030.282-72 | MLPA7775889-22 | 658085 | 14319 |  | 212201547 | SIGFI80 | 2023-06-17 14:46 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-19 16:16 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.660743333333333,-71.61463833333333 | -8.660723333333333,-71.61451833333334 | NAIR CORDEIRO DA SILVA | MARIA JOSE CORDEIRO DA SILVA | TARAUACA | SERINGAL PALESTINA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL PALESTINA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //OBS: NAO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DENTRO DA RESIDÊNCIA PÓS O MORADOR NÃO ESTAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /ROBERTO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-17 14:17 | 2023-06-17 14:17 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-17 | 202300013572 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013564 |  | 8 | SALETE PEREIRA CHAVES DE SOUZA | 621.314.942-20 | MLPA7766848-22 | 655056 | 14477 | 835 | 212201485 | SIGFI80 | 2023-05-26 09:29 | 2023-05-09 14:18 | 2023-05-29 16:27 | ALTERACAO | WILLOU | VALIDADO | -9.033306666666666,-71.93398166666665 | -9.033244999999999,-71.93382166666667 | ANALIA CHAVES DA COSTA | SALETE PEREIRA CHAVES DE SOUZA | JORDAO | SERINGAL BOA VISTA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL BOA VISTA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //OBS: NÃO FOI REALIZADA AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA .//LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /ROBERTO ELETRICISTA AUX /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-05-26 09:01 | 2023-05-26 09:01 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-26 | 202300013564 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013556 |  | 8 | ANTONIA MACENIRA TEIXEIRA DE SOUZA | 709.552.392-49 | MLPA7766845-22 | 655061 | 14475 | 459 | 212201503 | SIGFI45 | 2023-05-25 14:32 | 2023-05-09 14:18 | 2023-05-29 17:18 | ALTERACAO | WILLOU | VALIDADO | -9.029646666666668,-71.93482833333334 | -9.029860000000001,-71.93491 | FRANCISCA TEIXEIRA | ANTONIA MACENIRA TEIXEIRA DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL XAPURI S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL XAPURI | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-05-25 13:51 | 2023-05-25 13:51 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-25 | 202300013556 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013549 |  | 8 | MARIA TEREZINHA DE ALMEIDA | 602.757.312-00 | MLPA7766823-22 | 655053 | 14458 | 594 | 212201483 | SIGFI80 | 2023-06-19 09:45 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-20 08:44 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.720061666666668,-71.71387333333334 | -8.720115,-71.71393666666667 | AURELINA DE ALMEIDA | MARIA TEREZINHA DE ALMEIDA | JORDAO | SERINGAL EXTREMA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL EXTREMA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /ROBERTO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-19 09:23 | 2023-06-19 09:23 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-19 | 202300013549 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013531 |  | 8 | MANOEL GILMAR TEIXEIRA DE LIMA | 006.989.802-20 | MLPA7766821-22 | 656909 | 14457 |  | 212201621 | SIGFI80 | 2023-06-19 10:27 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-20 08:48 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.727086666666667,-71.69711666666667 | -8.727155,-71.69725666666666 | ELITA TEIXEIRA DE LIMA | MANOEL GILMAR TEIXEIRA DE LIMA | JORDAO | SERINGAL TABOCAL S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL TABOCAL | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /ROBERTO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-19 10:05 | 2023-06-19 10:05 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-19 | 202300013531 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013523 |  | 8 | MARALENE LIMA DA SILVA | 709.933.192-20 | MLPA7749412-22 | 655060 | 14369 | 599 | 212201502 | SIGFI80 | 2023-06-19 12:23 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-20 09:35 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.718263333333335,-71.69508666666667 | -8.718408333333334,-71.69472833333333 | MARIA AMELIA FERREIRA LIMA | MARALENE LIMA DA SILVA | TARAUACA | SERINGAL TABOCAL S/N COLONIA PELOTA CENTRO SERINGAL TABOCAL | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO //MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA. FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE.//LUCAS EDUARDO - ELETRICISTA//ROBERTO - ELETRICISTA//MANOEL BARROS - BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-19 12:02 | 2023-06-19 12:02 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-19 | 202300013523 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013515 |  | 8 | EDIVALDO FERREIRA GOMES | 824.080.092-00 | MLPA7722161-22 | 655046 | 14279 | 456 | 212201479 | SIGFI45 | 2023-06-19 09:09 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-20 08:32 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.731638333333333,-71.71449666666668 | -8.731591666666667,-71.71451499999999 | LUZIA FERREIRA GOMES | EDIVALDO FERREIRA GOMES | JORDAO | SERINGAL MATO GROSSO S/N COLONIA ESPERANCA CENTRO SERINGAL MATO GROSSO | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA. FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. LUCAS EDUARDO - ELETRICISTA//ROBERTO - ELETRICISTA//MANOEL BARROS - BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-19 08:51 | 2023-06-19 08:51 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-19 | 202300013515 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013507 |  | 3 | ENISSON MOREIRA MONTEIRO | 093.185.102-50 | MLPA7532525-22 | 654904 | 14061 |  | 212201460 | SIGFI45 | 2023-06-27 12:31 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-28 09:52 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.268333,-72.685778 | -9.268138333333333,-72.68714333333334 | MARIA ANTONIA EUGENIO MOREIRA | ENISSON MOREIRA MONTEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO /MARCOS | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-06-27 11:17 | 2023-06-27 11:17 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-27 | 202300013507 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013499 |  | 3 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DE OLIVEIRA | 611.881.662-04 | MLPA7504761-22 | 654912 | 13837 | 920 | 212201495 | SIGFI80 | 2023-06-26 10:51 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-27 10:02 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.265139,-72.678333 | -9.265156666666666,-72.67862166666667 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | MARIA DE FÁTIMA ALVES DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/MARCOS | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-06-26 10:10 | 2023-06-26 10:10 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-26 | 202300013499 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013481 |  | 8 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA MESQUITA | 076.196.752-48 | MLPA7748185-22 | 654726 | 14261 | 481 | 212201437 | SIGFI45 | 2023-05-24 16:21 | 2023-05-09 14:18 | 2023-05-25 09:21 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.975766666666667,-71.90598666666666 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARIA DE FREITAS DA SILVA FILHA | MARIA LUCINEIDE DA SILVA MESQUITA | JORDAO | SERINGAL XAPURI S/N BAIXO RIO TARAUACA - COMUNIDADE REMANCO CENTRO SERINGAL XAPURI | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-05-24 15:33 | 2023-05-24 15:33 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-24 | 202300013481 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013473 |  | 8 | SEBASTIANA DA ROCHA SILVA | 710.149.422-68 | MLPA7793117-22 | 654705 | 14420 | 885 | 212201402 | SIGFI80 | 2023-05-23 15:48 | 2023-05-09 14:18 | 2023-05-24 09:05 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.987803333333334,-71.89761166666668 | -8.987753333333334,-71.89763833333333 | MARIA IRIA DA ROCHA | SEBASTIANA DA ROCHA SILVA | JORDAO | SERINGAL XAPURI S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL XAPURI | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //OBS: NÃO FOI REALIZADA AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-05-23 15:06 | 2023-05-23 15:06 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-23 | 202300013473 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013465 |  | 8 | ERNILDO DA CRUZ NOGUEIRA FERREIRA | 709.702.382-15 | MLPA7793115-22 | 654707 | 14419 | 701 | 212201404 | SIGFI80 | 2023-05-23 14:53 | 2023-05-09 14:18 | 2023-05-24 08:35 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.983578333333332,-71.89934333333333 | -8.983493333333334,-71.89926999999999 | RAIMUNDA NONATA NOGUEIRA | ERNILDO DA CRUZ NOGUEIRA FERREIRA | JORDAO | SERINGAL XAPURI S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL XAPURI | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-05-23 14:04 | 2023-05-23 14:04 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-23 | 202300013465 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013457 |  | 3 | EDSON MELO | 571.388.422-87 | MLPA7461257-22 | 654496 | 13958 | 1059 | 212201383 | SIGFI80 | 2023-05-25 15:57 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-28 09:04 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.411556,-72.715667 | -9.412139999999999,-72.71617333333333 | ALZIRA MELO | EDSON MELO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. FRANCISCO DE ASSIS/MARCOS. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-05-25 14:54 | 2023-05-25 15:57 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-25 | 202300013457 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013440 |  | 8 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUZA | 007.014.662-43 | MLPA7722181-22 | 655048 | 14294 | 748 | 212201480 | SIGFI80 | 2023-05-24 08:48 | 2023-05-09 14:18 | 2023-05-25 08:23 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.008135000000001,-71.91553666666667 | -9.008111666666668,-71.91544833333334 | FRANCISCA TEIXEIRA | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUZA | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N COLONIA LUZ DIVINA CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 | 68992823679000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-05-24 08:00 | 2023-05-24 08:00 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-24 | 202300013440 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013432 |  | 8 | FRANCISCA TEIXEIRA DE SOLZA | 709.734.312-53 | MLPA7748187-22 | 655043 | 14263 | 699 | 212201436 | SIGFI80 | 2023-05-26 08:32 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-20 17:54 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.008951666666666,-71.92146166666666 | -9.008906666666666,-71.92156333333334 | ELITA TEIXEIRA DE SOUZA | FRANCISCA TEIXEIRA DE SOLZA | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N BAIXO RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /MANOEL BARROS BARQUEIRO /ROBERTO ELETRICISTA AUX | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-05-26 08:02 | 2023-05-26 08:02 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-26 | 202300013432 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013424 |  | 8 | MANOEL HIPOLITO DE OLIVEIRA DA SILVA | 764.966.782-00 | MLPA7775890-22 | 654722 | 14320 |  | 212201420 | SIGFI80 | 2023-06-17 14:03 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-19 15:13 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.661953333333335,-71.61707333333334 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | NILDA ROSA DA SILVA DE OLIVEIRA | MANOEL HIPOLITO DE OLIVEIRA DA SILVA | TARAUACA | SERINGAL PALESTINA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL PALESTINA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL REALIZADA. FOI FEITA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA ESTÁ FUNCIONANDO NORMALMENTE.//LUCAS EDUARDO - ELETRICISTA//ROBERTO - ELETRICISTA//MANOEL BARROS - BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-17 13:45 | 2023-06-17 13:45 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-17 | 202300013424 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013416 |  | 7 | KATIA LIMA DE SOUZA | 025.564.182-65 | MLPA7812388-22 | 654720 | 14513 | 722 | 212201414 | SIGFI80 | 2023-07-04 12:43 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-05 08:54 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.364255000000002,-71.22171666666667 | -8.36438,-71.22168666666667 | MARIA DA LIBERDADE FERREIRA LIMA | KATIA LIMA DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO MORADA NOVA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, JUCICLEISON, JOSÉ QUEIROZ | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-07-04 12:09 | 2023-07-04 12:09 | 2023-05-09 | 3 | 2023-07-04 | 202300013416 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013408 |  | 7 | MARIA LUZIRLANDIA AMORIM DE ANDRADE | 065.769.262-00 | MLPA7812385-22 | 655035 | 14510 | 691 | 212201425 | SIGFI80 | 2023-07-08 10:18 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-10 09:04 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.321301666666667,-71.1928 | -8.321306666666667,-71.19277000000001 | LUZIA DE SOUZA AMORIN | MARIA LUZIRLANDIA AMORIM DE ANDRADE | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO ESTIRAO CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES, TERMOGRAFIA, OBS:MEDIÇÕES INTERNA NÃO FOI REALIZADA PORQUE O CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM SUA RESIDÊNCIA SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL (JUCIGLEISON, RAIMUNDO CASTRO E JOSÉ QUEROIZ) | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-07-08 09:33 | 2023-07-08 09:33 | 2023-05-09 | 3 | 2023-07-08 | 202300013408 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013390 |  | 7 | FRANCISCA DA COSTA DAS CHAGAS | 866.627.592-87 | MLPA7812384-22 | 654715 | 14509 | 717 | 212201400 | SIGFI80 | 2023-07-07 16:18 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-10 08:57 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.321676666666667,-71.19409999999999 | -8.321716666666667,-71.194175 | MARIA MARLUCE ALVES DA COSTA | FRANCISCA DA COSTA DAS CHAGAS | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO ESTIRAO CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO, JUCICLEISON, JOSE QUEIROZ | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-07-07 15:48 | 2023-07-07 15:48 | 2023-05-09 | 3 | 2023-07-07 | 202300013390 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013382 |  | 7 | RAIMUNDA RIBEIRO FILHA | 692.563.492-72 | MLPA7812383-22 | 655040 | 14508 |  | 212201432 | SIGFI80 | 2023-07-07 15:38 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-10 08:44 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.321908333333333,-71.19461666666666 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | RAIMUNDA RIBEIRO FILHA | RAIMUNDA RIBEIRO FILHA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N LAGO DO ESTIRAO CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA,MEDIÇÕES, TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL (RAIMUNDO CASTRO, JUCIGLEISON E JOSÉ QUEROIZ) | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-07-07 15:12 | 2023-07-07 15:12 | 2023-05-09 | 3 | 2023-07-07 | 202300013382 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013374 |  | 7 | SEBASTIAO CAVALCANTE DE SOUZA | 068.023.752-65 | MLPA7812379-22 | 655042 | 14504 | 727 | 212201434 | SIGFI80 | 2023-07-05 16:45 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-06 09:18 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.362808333333334,-71.20909833333333 | -8.362746666666668,-71.209155 | MARIZA PEREIRA CAVALCANTE | SEBASTIAO CAVALCANTE DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO BOA SORTE CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS,QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO, JUCIGLEISON, JOSE QUEIROZ | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-07-05 16:12 | 2023-07-05 16:12 | 2023-05-09 | 3 | 2023-07-05 | 202300013374 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013366 |  | 7 | LEONARDO DO NASCIMENTO ALVES | 009.922.632-47 | MLPA7807898-22 | 654721 | 14499 | 592 | 212201417 | SIGFI80 | 2023-07-04 15:08 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-05 09:53 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.369865,-71.21508999999999 | -8.369846666666666,-71.215085 | MARIA ALCIREMA DO NASCIMENTO | LEONARDO DO NASCIMENTO ALVES | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLONIA SAMAUMA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. (RAIMUNDO CASTRO, JUCICLEISON E JOSÉ QUEIROZ) | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-07-04 14:07 | 2023-07-04 14:07 | 2023-05-09 | 3 | 2023-07-04 | 202300013366 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013358 |  | 7 | OSVALDO DE SOUZA SILVA | 768.791.782-00 | MLPA7807896-22 | 658173 | 14497 | 747 | 212201521 | SIGFI80 | 2023-07-04 14:04 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-05 09:21 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.369133333333334,-71.21602666666666 | -8.369125,-71.21598999999999 | NEUZA DOROTEU DE SOUZA | OSVALDO DE SOUZA SILVA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO SAMAUMA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO,BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO,JUCICLEISON ,JOSE QUEIROZ | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-07-04 13:19 | 2023-07-04 13:19 | 2023-05-09 | 3 | 2023-07-04 | 202300013358 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013341 |  | 7 | RAIMUNDO PESSOA DE SOUZA | 672.320.432-87 | MLPA7807895-22 | 655041 | 14496 | 757 | 212201433 | SIGFI80 | 2023-07-06 10:33 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-07 09:02 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.364723333333334,-71.20974 | -8.364871666666666,-71.20988333333334 | REGINA ANDRADE PESSOA | RAIMUNDO PESSOA DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO,BANCO DE BATERIA,MEDIÇÕES, TERMOGRAFIA,SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO, JUCICLEISON, JOSE QUEIROZ | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-07-06 10:00 | 2023-07-06 10:00 | 2023-05-09 | 3 | 2023-07-06 | 202300013341 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013333 |  | 7 | MARIA NASENILDA DE SOUZA NASCIMENTO | 922.727.542-87 | MLPA7807892-22 | 655037 | 14493 | 804 | 212201431 | SIGFI80 | 2023-07-08 09:28 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-10 09:03 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.32147,-71.19324333333334 | -8.32143,-71.19328 | MARIA RIBEIRO | MARIA NASENILDA DE SOUZA NASCIMENTO | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO LAGO DO ESTIRAO CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO, JUCIGLEISON, JOSE QUEIROZ. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-07-08 08:47 | 2023-07-08 08:47 | 2023-05-09 | 3 | 2023-07-08 | 202300013333 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013325 |  | 7 | JOSE COSTA DAS CHAGAS | 004.525.112-67 | MLPA7807891-22 | 658081 | 14492 | 782 | 212201406 | SIGFI80 | 2023-07-07 15:03 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-10 08:40 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.321963333333334,-71.19484833333333 | -8.321968333333333,-71.19473500000001 | MARIA MARLUCE ALVES | JOSE COSTA DAS CHAGAS | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO LAGO DO ESTIRAO CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO, JUCICLEISON, JOSE QUEIROZ. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-07-07 14:09 | 2023-07-07 14:09 | 2023-05-09 | 3 | 2023-07-07 | 202300013325 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013317 |  | 7 | ELISANDRA DA SILVA SOUZA | 006.757.472-60 | MLPA7807887-22 | 655062 | 14488 | 737 | 212201512 | SIGFI80 | 2023-07-06 13:44 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-07 09:12 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.360109999999999,-71.20535666666666 | -8.360678333333334,-71.20495 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | ELISANDRA DA SILVA SOUZA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLONIA DEMORA POUCO CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES, TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL (RAIMUNDO CASTRO, JUCIGLEISON E JOSÉ QUEROIZ) | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-07-06 13:19 | 2023-07-06 13:19 | 2023-05-09 | 3 | 2023-07-06 | 202300013317 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013309 |  | 7 | FRANCISCO TOMAZ MARINHO DO NASCIMENTO | 690.871.992-87 | MLPA7807886-22 | 654717 | 14487 | 749 | 212201405 | SIGFI80 | 2023-07-05 17:26 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-06 09:30 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.362206666666667,-71.21006666666668 | -8.362271666666667,-71.20994666666667 | ALBIA FERREIRA MARINHO | FRANCISCO TOMAZ MARINHO DO NASCIMENTO | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLONIA SANTA FE RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO,BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES, TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL (RAIMUNDO CASTRO,JUCIGLEISON E JOSÉ QUEROIZ) | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-07-05 16:49 | 2023-07-05 16:49 | 2023-05-09 | 3 | 2023-07-05 | 202300013309 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013291 |  | 8 | MARIA LIDIANE CUNHA FERREIRA | 022.687.622-54 | MLPA7766842-22 | 654724 | 14473 | 719 | 212201421 | SIGFI80 | 2023-06-07 14:50 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-13 09:28 | ALTERACAO | MARYELLY | VALIDADO | -8.705056,-71.659306 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARIA DE FATIMA DA CUNHA | MARIA LIDIANE CUNHA FERREIRA | TARAUACA | SERINGAL REMANSO S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL REMANSO | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 | NAO POSSUI | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-07 14:05 | 2023-06-07 14:05 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-07 | 202300013291 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013283 |  | 8 | ANTONIO ALVES DE ANDRADADE | 007.764.992-38 | MLPA7793077-22 | 654714 | 14395 |  | 212201395 | SIGFI80 | 2023-06-16 08:21 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-19 09:26 | ALTERACAO | MARYELLY | VALIDADO | -8.64732,-71.56880166666666 | -8.64728,-71.56878499999999 | FRANCISCA ALVES DE ANDRADE | ANTONIO ALVES DE ANDRADADE | TARAUACA | SERINGAL SANTA CECILIA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA CECILIA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO /ROBERTO ELETRICISTA | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-16 08:00 | 2023-06-16 08:00 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-16 | 202300013283 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013275 |  | 8 | MARIA GERCIANE DA CONCEICAO DANTAS | 027.025.492-76 | MLPA7748157-22 | 655070 | 14242 | 801 | 212201540 | SIGFI80 | 2023-06-15 14:06 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-16 14:50 | ALTERACAO | MARYELLY | VALIDADO | -8.676163333333333,-71.60087 | -8.676963333333333,-71.60158166666666 | FRANCISCA DA CONCEICAO | MARIA GERCIANE DA CONCEICAO DANTAS | JORDAO | SERINGAL SAO LUIZ S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SAO LUIZ | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /ROBERTO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-15 13:45 | 2023-06-15 13:45 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-15 | 202300013275 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013267 |  | 8 | ANTONIO JOSE MENDONCA DA CUNHA | 014.122.832.64 | MLPA7748153-22 | 654704 | 14238 | 734 | 212201401 | SIGFI80 | 2023-06-16 10:29 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-19 10:55 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.662006666666667,-71.57355166666666 | -8.661768333333333,-71.57327166666667 | ROSENIR DO NACIMENTO MENDONCA | ANTONIO JOSE MENDONCA DA CUNHA | JORDAO | SERINGAL SAO LUIZ S/N DESCENDO O RIO TARAUACA GARAPE SAO LUIZ CENTRO SERINGAL SAO LUIZ | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //OBS:NAO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DENTRO DA RESIDÊNCIA PÓS O MORADOR NÃO ESTAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /ROBERTO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-16 10:08 | 2023-06-16 10:08 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-16 | 202300013267 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013259 |  | 3 | ERISSON SANTOS SILVA | 023.360.582-78 | MLPA7458123-22 | 654279 | 13908 | 860 | 212201334 | SIGFI80 | 2023-06-01 16:14 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-06 08:19 | ALTERACAO | WILLOU | VALIDADO | -9.144285,-72.67849666666666 | -9.144453333333333,-72.67841333333334 | OZELIA MOREIRA DOS SANTOS | ERISSON SANTOS SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-01 15:28 | 2023-06-01 15:28 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-01 | 202300013259 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013242 |  | 2 | FRANCISCO ADISON COSTA FERREIRA | 881.450.772-49 | MLPA7604324-22 | 656699 | 14128 | 930 | 212201630 | SIGFI80 | 2023-06-07 11:00 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-05 16:53 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.515398333333334,-72.84193833333333 | -8.515126666666667,-72.84215999999999 | TEREZINHA SILVA COSTA | FRANCISCO ADISON COSTA FERREIRA | PORTO WALTER | COMUNIDADE RIO DAS MINAS S/N CENTRO COMUNIDADE RIO DAS MINAS | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/ARISSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-06-07 10:10 | 2023-06-07 10:10 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-07 | 202300013242 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013234 |  | 2 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | 014.834.282-57 | MLPA7264731-22 | 656828 | 13803 | 903 | 212201909 | SIGFI80 | 2023-06-01 15:19 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-12 09:58 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.604868333333334,-72.84179999999999 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | EDILIA RODRIGUES ALVES | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | PORTO WALTER | COMUNIDADE FLORA S/N CENTRO COMUNIDADE FLORA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM CASA /CRISTIANO/ARISSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-06-01 14:39 | 2023-06-01 14:44 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-01 | 202300013234 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013226 |  | 2 | FRANCISCO SILVETE SILVA DA COSTA | 937.862.472-34 | MLPA7256918-22 | 660278 | 13800 | 1345 | 212201926 | SIGFI45 | 2023-05-31 07:48 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-13 16:03 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.665600000000001,-72.81643833333332 | -8.665885,-72.81643333333334 | MARLUCE CANUTO DA SILVA | FRANCISCO SILVETE SILVA DA COSTA | PORTO WALTER | COMUNIDADE PORONGABA S/N CENTRO COMUNIDADE PORONGABA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO EM FUNCIONAMENTO /CLIENTE NAO SE ENCONTRA EM CASA /CRISTIANO/ ARISSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-05-31 07:09 | 2023-05-31 07:09 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-31 | 202300013226 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013218 |  | 2 | JOSE JARISSON SILVA DA COSTA | 016.286.762-05 | MLPA7256917-22 | 657985 | 13799 | 1015 | 212201930 | SIGFI45 | 2023-05-31 09:23 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-13 16:04 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.661383333333333,-72.82073999999999 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARLUCE CANUTO DA SILVA | JOSE JARISSON SILVA DA COSTA | PORTO WALTER | COMUNIDADE PORONGABA S/N CENTRO COMUNIDADE PORONGABA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/ARISSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-05-31 08:50 | 2023-05-31 08:50 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-31 | 202300013218 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013200 |  | 2 | CLENILDE DO VALE BARRETO | 046.183.752-80 | MLPA7256914-22 | 660276 | 13798 |  | 212201907 | SIGFI80 | 2023-06-01 16:29 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-12 09:58 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.604178333333333,-72.84040833333333 | -8.604235,-72.84039166666666 | CLEIDE ELIZABETE COELHO DO VALE | CLENILDE DO VALE BARRETO | PORTO WALTER | COMUNIDADE FLORA S/N CENTRO COMUNIDADE FLORA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/ARISSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-06-01 15:31 | 2023-06-01 15:32 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-01 | 202300013200 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013192 |  | 2 | LUIZ JOSE MORAES DE MENEZES | 739.304.902-34 | MLPA7256913-22 | 657986 | 13797 | 1297 | 212201931 | SIGFI45 | 2023-06-02 10:04 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-12 10:24 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.58306,-72.80855833333334 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | ANGELINA MORAIS DE MENEZES | LUIZ JOSE MORAES DE MENEZES | PORTO WALTER | COMUNIDADE GRAJAU S/N CENTRO COMUNIDADE GRAJAU | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/ARISSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-06-02 09:14 | 2023-06-02 09:14 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-02 | 202300013192 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013184 |  | 2 | MARCELA PEREIRA DE OLIVEIRA | 020.120.952-75 | MLPA7256912-22 | 657987 | 13796 |  | 212201932 | SIGFI45 | 2023-06-02 14:04 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-12 10:38 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.569383333333333,-72.80094166666666 | -8.56948,-72.80070166666665 | ANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA | MARCELA PEREIRA DE OLIVEIRA | PORTO WALTER | COMUNIDADE GRAJAU S/N CENTRO COMUNIDADE GRAJAU | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/ARISSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-06-02 13:20 | 2023-06-02 13:20 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-02 | 202300013184 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013176 |  | 2 | MARIA DE JESUS DOMINGOS DO NASCIMENTO | 041.046.042-75 | MLPA7256911-22 | 657816 | 13795 | 904 | 212201608 | SIGFI80 | 2023-06-07 14:55 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-13 09:36 | ALTERACAO | MARYELLY | VALIDADO | -8.497620000000001,-72.85100333333334 | -8.497656666666668,-72.85105666666666 | ZILDA DOMINGOS | MARIA DE JESUS DOMINGOS DO NASCIMENTO | PORTO WALTER | COMUNIDADE ESTIRAO DO BUENOS ARES S/N ESTIRAO DE BUENOS AIRES CENTRO COMUNIDADE ESTIRAO DO BUENOS ARES | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/ARISSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-06-07 14:25 | 2023-06-07 14:25 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-07 | 202300013176 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013168 |  | 2 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | 686.812.242-04 | MLPA7259300-22 | 680521 | 13791 |  | 212202611 | SIGFI45 | 2023-06-01 10:23 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-19 11:53 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.629055,-72.83260166666668 | -8.6294,-72.83254666666667 | NADIR FERREIRA DE SOUZA | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | PORTO WALTER | COMINIDADE FLORA S/N CENTRO COMINIDADE FLORA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | "O CLIENTE USA UM FREEZER DE DUAS TAMPAS CLASSE A. SEGUNDO O MESMO O FREEZER NÃO ESTÁ CONECTADO AO SISTEMA DA ENEGIA, PORÉM A UM SISTEMA PARTICULAR. CRISTIANO/ARISON." | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-06-01 09:37 | 2023-06-01 09:37 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-01 | 202300013168 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013150 |  | 2 | JESSICA DE LIMA COSTA | 027.755.892-19 | MLPA7259299-22 | 660279 | 13790 | 1005 | 212201929 | SIGFI45 | 2023-06-01 09:32 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-12 09:37 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.629795,-72.83245666666667 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | JESSICA DE SOUZA DE LIMA COSTA | JESSICA DE LIMA COSTA | PORTO WALTER | COMUNIDADE FLORA S/N CENTRO COMUNIDADE FLORA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/ARISSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-06-01 08:41 | 2023-06-01 08:41 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-01 | 202300013150 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013143 |  | 2 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | 636.838.302-04 | MLPA7259298-22 | 656830 | 13789 | 799 | 212201910 | SIGFI80 | 2023-06-01 13:11 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-13 16:07 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.60448,-72.84097 | -8.604416666666667,-72.84086166666665 | MARIA FERREIRA DA SILVA | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | PORTO WALTER | COMUNIDADE FLORA S/N LADO ESQUERDO DO MUNICIPIO CENTRO COMUNIDADE FLORA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/ARISSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-06-01 12:31 | 2023-06-01 12:31 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-01 | 202300013143 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013135 |  | 2 | CAMILA FERREIRA DA SILVA | 073.659.722-03 | MLPA7259297-22 | 656825 | 13788 | 947 | 212201905 | SIGFI80 | 2023-06-02 10:42 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-23 16:43 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.594366666666668,-72.82312333333333 | -8.583005000000002,-72.80874333333333 | SUSIANE COSTA FERREIRA | CAMILA FERREIRA DA SILVA | PORTO WALTER | COMUNIDADE GRAJAU S/N CENTRO COMUNIDADE GRAJAU | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM012 | 68984289346000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM CASA /CRISTIANO/ARISSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-06-02 10:06 | 2023-06-02 10:06 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-02 | 202300013135 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013127 |  | 2 | MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA | 052.365.052-32 | MLPA7259296-22 | 656774 | 13787 | 938 | 212201752 | SIGFI80 | 2023-06-03 07:59 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-12 11:45 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.569585,-72.79989833333335 | -8.569711666666667,-72.799775 | MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA | MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA | PORTO WALTER | COMUNIDADE GRAJAU S/N CENTRO COMUNIDADE GRAJAU | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/ARISSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-06-03 07:18 | 2023-06-03 07:18 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-03 | 202300013127 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013119 |  | 2 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | 025.065.192-03 | MLPA7259295-22 | 656700 | 13786 | 893 | 212201631 | SIGFI80 | 2023-06-07 13:15 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-13 09:44 | ALTERACAO | MARYELLY | VALIDADO | -8.499351666666666,-72.852585 | -8.499406666666665,-72.85248333333334 | ANTONIA FERREIRA DR SOUZA | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | PORTO WALTER | COMUNIDADE ESTIRAO DO BUENOS ARES S/N CENTRO COMUNIDADE ESTIRAO DO BUENOS ARES | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM012 | 68984227382000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/ARISSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-06-07 12:48 | 2023-06-07 12:48 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-07 | 202300013119 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013101 |  | 2 | JOSEFA FREITAS SOMBRA | 006.246.232-62 | MLPA7266967-22 | 660281 | 13782 | 1339 | 212201938 | SIGFI45 | 2023-06-06 17:13 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-12 15:25 | ALTERACAO | MARYELLY | VALIDADO | -8.63809,-72.83460666666666 | -8.638001666666666,-72.83458 | MARIA JOANA BENTO DE FREITAS | JOSEFA FREITAS SOMBRA | PORTO WALTER | COMUNIDADE FLORA S/N CENTRO COMUNIDADE FLORA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/ARISSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-06-06 16:29 | 2023-06-06 16:29 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-06 | 202300013101 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013093 |  | 2 | ANTONIA ZILMAR SOMBRA DE SOUZA | 739.500.092-72 | MLPA7266966-22 | 656821 | 13781 | 1016 | 212201902 | SIGFI80 | 2023-05-30 15:01 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-15 09:18 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.584361666666666,-72.81564666666667 | -8.584305,-72.81556833333335 | RAIMUNDA CONCEICAO SOMBRA | ANTONIA ZILMAR SOMBRA DE SOUZA | PORTO WALTER | COMUNIDADE GRAJAU S/N CENTRO COMUNIDADE GRAJAU | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/ARISSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-05-30 13:16 | 2023-05-30 13:16 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-30 | 202300013093 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013085 |  | 2 | DAMIANA DOMINGOS DO NASCIMENTO | 041.046.072-90 | MLPA7261515-22 | 655982 | 13776 | 889 | 212201606 | SIGFI80 | 2023-06-07 14:24 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-13 09:50 | ALTERACAO | MARYELLY | VALIDADO | -8.498073333333334,-72.851275 | -8.498126666666668,-72.85128833333333 | ZILDA DOMINGOS | DAMIANA DOMINGOS DO NASCIMENTO | PORTO WALTER | COMUNIDADE ESTIRAO DO BUENOS ARES S/N CENTRO COMUNIDADE ESTIRAO DO BUENOS ARES | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM012 | 68992442817000000 | NORMALIZADO VEGET. RETIRADA | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/ ARISSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 29 | 5050 | 34 | 2023-06-07 13:54 | 2023-06-07 13:54 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-07 | 202300013085 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013077 |  | 2 | MARLUCE CANUTO DA SILVA | 798.550.242-49 | MLPA7265871-22 | 657990 | 13773 | 1288 | 212201936 | SIGFI45 | 2023-05-31 08:38 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-13 16:03 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.664446666666667,-72.81783666666666 | -8.664483333333333,-72.81787166666666 | SEBASTIANA CANUTO DA SILVA | MARLUCE CANUTO DA SILVA | PORTO WALTER | COMUNIDADE PORONGABA S/N CENTRO COMUNIDADE PORONGABA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/ARISSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-05-31 07:57 | 2023-05-31 07:57 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-31 | 202300013077 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013069 |  | 2 | MARIA CRISTINA SILVA DE SOUZA | 060.777.402-92 | MLPA7265315-22 | 657988 | 13771 | 825 | 212201933 | SIGFI80 | 2023-06-01 14:26 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-12 09:57 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.607338333333333,-72.84406833333334 | -8.607361666666666,-72.84393333333334 | GEORGINA DEMETRIO DA SILVA | MARIA CRISTINA SILVA DE SOUZA | PORTO WALTER | COMUNIDADE FLORA S/N CENTRO COMUNIDADE FLORA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM CASA /CRISTIANO/ARISSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-06-01 13:25 | 2023-06-01 13:25 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-01 | 202300013069 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013051 |  | 2 | ELISSON PINHEIRO DE ARAUJO | 013.507.402-92 | MLPA7252641-22 | 657946 | 13770 | 1306 | 212201908 | SIGFI45 | 2023-05-31 10:51 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-14 09:44 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.661383333333333,-72.82073999999999 | -8.661159999999999,-72.82055999999999 | SEBASTIANA GOMES PINHEIRO DE ARAUJO | ELISSON PINHEIRO DE ARAUJO | PORTO WALTER | COMUNIDADE PORONGABA S/N CENTRO COMUNIDADE PORONGABA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CLIENTE NAO SE ENCONTRA EM CASA /CRISTIANO/ ARISSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-05-31 10:16 | 2023-05-31 10:16 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-31 | 202300013051 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013044 |  | 2 | CAMILA COSTA DE MENEZES | 076.423.682-24 | MLPA7252640-22 | 669534 | 13769 | 946 | 212202481 | SIGFI80 | 2023-06-02 12:50 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-12 10:34 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.568866666666667,-72.81148666666667 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARIA MARGATETE ALEMAO DA COSTA | CAMILA COSTA DE MENEZES | PORTO WALTER | COMUNIDADE GRAJAU S/N CENTRO COMUNIDADE GRAJAU | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/ARISSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-06-02 12:06 | 2023-06-02 12:06 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-02 | 202300013044 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013036 |  | 2 | ANTONIA APARECIDA SOUZA DA COSTA | 704.355.142-02 | MLPA7262600-22 | 656819 | 13764 | 1003 | 212201901 | SIGFI45 | 2023-05-31 13:49 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-23 15:53 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.658325,-72.82136 | -8.658468333333333,-72.82140333333334 | MARIA OLINDA FERREIRA DE SOUZA | ANTONIA APARECIDA SOUZA DA COSTA | PORTO WALTER | COMUNIDADE PORONGABA S/N CENTRO COMUNIDADE PORONGABA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | ARISSON/CRISTIANO /CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM CASA | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-05-31 13:04 | 2023-05-31 13:04 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-31 | 202300013036 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013028 |  | 2 | MARIA OLINDA FERREIRA DE SOUZA | 885.401.032-49 | MLPA7262599-22 | 660280 | 13763 | 1004 | 212201935 | SIGFI45 | 2023-05-31 13:03 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-23 15:43 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | ENVIADO | -8.658908333333333,-72.821125 | -8.659061666666666,-72.82113166666666 | ERMELINDA FERREIRA DE SOUZA | MARIA OLINDA FERREIRA DE SOUZA | PORTO WALTER | COMUNIDADE PORONGABA S/N CENTRO COMUNIDADE PORONGABA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/ARISSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-05-31 12:20 | 2023-05-31 12:20 | 2023-05-09 | 4 | 2023-05-31 | 202300013028 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013010 |  | 3 | PEDRO FERREIRA DAS NEVES | 619.766.602-20 | MLPA7582393-22 | 680520 | 14135 | 612 | 212201394 | SIGFI80 | 2023-06-02 16:02 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-13 15:43 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.409111,-72.71425 | -9.410173333333335,-72.71697666666667 | MARINA FERREIRA DAS NEVES | PEDRO FERREIRA DAS NEVES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, E QUADRO ELÉTRICO, E BANCO DE BATERIAS, E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, E REAPETO DAS CONEXOES. /FRANCISCO DE ASSIS/ANTÔNIO MARCOS. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-02 15:10 | 2023-06-02 16:02 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-02 | 202300013010 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300013002 |  | 8 | RAIMUNDO NONATO MESQUITA DE MENEZES | 829.055.502-44 | MLPA7749403-22 | 654695 | 14364 | 877 | 212201364 | SIGFI80 | 2023-06-16 16:04 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-19 13:47 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.658143333333333,-71.57927166666667 | -8.658071666666666,-71.579615 | MARIA MENDES MESQUITA | RAIMUNDO NONATO MESQUITA DE MENEZES | JORDAO | SERINGAL SAO LUIZ S/N COLONIA BAMBUZAL CENTRO SERINGAL SAO LUIZ | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /ROBERTO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-16 15:38 | 2023-06-16 15:38 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-16 | 202300013002 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300012996 |  | 8 | MARIA DE JESUS DA SILVA LIMA | 006.669.362-42 | MLPA7748155-22 | 654692 | 14240 | 886 | 212201367 | SIGFI80 | 2023-06-17 08:47 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-19 10:55 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.65462,-71.59415333333332 | -8.654494999999999,-71.59400666666667 | NAIR CORDEIRO DA SILVA | MARIA DE JESUS DA SILVA LIMA | TARAUACA | SERINGAL SANTA CECILIA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA CECILIA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO /ROBERTO ELETRICISTA | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-17 08:27 | 2023-06-17 08:27 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-17 | 202300012996 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300012988 |  | 8 | ANTONIO RONALDO FERREIRA VITORIO | 708.445.482-94 | MLPA7749405-22 | 654685 | 14365 | 828 | 212201344 | SIGFI80 | 2023-06-18 10:58 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-19 16:34 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.670888333333332,-71.620265 | -8.671188333333333,-71.62011666666668 | MARIA VIRGOLINA FERREIRA DE OLIVEIRA | ANTONIO RONALDO FERREIRA VITORIO | TARAUACA | SERINGAL PALESTINA S/N COLONIA BOA VISTA CENTRO SERINGAL PALESTINA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /ROBERTO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-18 10:40 | 2023-06-18 10:40 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-18 | 202300012988 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300012970 |  | 8 | MARIA LIDIANE PERES | 026.870.532-10 | MLPA7722153-22 | 654693 | 14274 | 710 | 212201361 | SIGFI80 | 2023-06-18 10:31 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-19 16:41 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.66912,-71.62200166666666 | -8.66905,-71.62202666666667 | MARIA ADALGISA PERES | MARIA LIDIANE PERES | TARAUACA | SERINGAL PALESTINA S/N COLONIA VISTA ALEGRE CENTRO SERINGAL PALESTINA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 | 68992266750000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL REALIZADA NA MESMA. FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE.//LUCAS EDUARDO - ELETRICISTA//ROBERTO - ELETRICISTA//MANOEL BARROS - BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-18 10:13 | 2023-06-18 10:13 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-18 | 202300012970 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300012962 |  | 8 | PEDRO DE ARAUJO | 007.014.442.72 | MLPA7766808-22 | 654694 | 14448 | 706 | 212201363 | SIGFI80 | 2023-06-17 10:22 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-19 14:58 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.66342,-71.60607333333334 | -8.663461666666667,-71.60619166666667 | BENTA NAZARE DE ARAUJO | PEDRO DE ARAUJO | TARAUACA | SERINGAL SANTA CECILIA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA CECILIA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA. FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE.//LUCAS EDUARDO - ELETRICISTA / ROBERTO - ELETRICISTA / MANOEL BARROS - BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-17 09:57 | 2023-06-17 09:57 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-17 | 202300012962 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300012954 |  | 8 | JOSE DA CRUZ FERREIRA DE OLIVEIRA | 709.837.802-00 | MLPA7775887-22 | 658082 | 14317 | 803 | 212201412 | SIGFI80 | 2023-06-18 12:27 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-19 16:47 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.667203333333333,-71.609225 | -8.667103333333333,-71.60934333333333 | MARIA DA FATIMA CAPAZ FERREIRA | JOSE DA CRUZ FERREIRA DE OLIVEIRA | TARAUACA | SERINGAL PALESTINA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL PALESTINA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /ROBERTO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-18 12:10 | 2023-06-18 12:10 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-18 | 202300012954 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300012939 |  | 8 | EDUARDO QUEIROZ FEITOZA | 017.775.372.32 | MLPA7766810-22 | 654686 | 14450 | 805 | 212201332 | SIGFI80 | 2023-06-17 10:52 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-19 15:00 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.667631666666667,-71.60252166666668 | -8.667528333333333,-71.60253166666666 | NOMATA MARTINS QUEIROZ | EDUARDO QUEIROZ FEITOZA | TARAUACA | SERINGAL SAO LUIZ S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SAO LUIZ | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /ROBERTO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-17 10:31 | 2023-06-17 10:31 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-17 | 202300012939 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300012921 |  | 8 | FRANCISCO ERIVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | 709.743.062-15 | MLPA7748156-22 | 654689 | 14241 | 721 | 212201349 | SIGFI80 | 2023-06-15 17:32 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-16 16:56 | ALTERACAO | MARYELLY | VALIDADO | -8.673678333333333,-71.60246666666667 | -8.676773333333333,-71.60156166666667 | MARIA DE FATIMA CAPEZ FERREIRA | FRANCISCO ERIVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | TARAUACA | SERINGAL PALESTINA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL PALESTINA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 | 689921204000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /ROBERTO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-15 16:19 | 2023-06-15 16:19 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-15 | 202300012921 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300012913 |  | 8 | ALCIDES DE ANDRADE SILVA | 709.510.802-10 | MLPA7749414-22 | 654683 | 14370 | 697 | 212201340 | SIGFI80 | 2023-06-20 10:50 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-21 08:39 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.764501666666666,-71.74178333333333 | -8.764456666666666,-71.741865 | GENI RIBEIRO DE ANDRADE | ALCIDES DE ANDRADE SILVA | JORDAO | SERINGAL TABOCAL S/N COLONIA MARANGUAPE CENTRO SERINGAL TABOCAL | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /ROBERTO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-20 10:31 | 2023-06-20 10:31 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-20 | 202300012913 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300012905 |  | 7 | FRANCISCO JONAS SOUZA DO NASCIMENTO | 038.136.512-31 | MLPA7807885-22 | 654716 | 14486 | 881 | 212201403 | SIGFI80 | 2023-07-05 16:05 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-06 09:34 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.363476666666665,-71.20795166666667 | -8.363483333333333,-71.20793499999999 | ANTONIA DE ARAUJO SOUZA | FRANCISCO JONAS SOUZA DO NASCIMENTO | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLONIA BOA ESPERANCA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA OBS:NAO FOI POSSÍVEL REALIZAR A MEDIÇÕES INTERNA POS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM SUA RESIDÊNCIA (JUCIGLEISON, RAIMUNDO CASTRO E JOSÉ QUEROIZ) | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-07-05 15:31 | 2023-07-05 15:31 | 2023-05-09 | 3 | 2023-07-05 | 202300012905 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300012897 |  | 8 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE OLIVEIRA | 434.967.092.00 | MLPA7748158-22 | 654691 | 14243 | 720 | 212201366 | SIGFI80 | 2023-06-15 14:33 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-16 15:00 | ALTERACAO | MARYELLY | VALIDADO | -8.677003333333333,-71.60174 | -8.676975,-71.60170166666667 | MARIA GENI CAPEZ FERREIRA | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE OLIVEIRA | JORDAO | SERINGAL SAO LUIZ S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SAO LUIZ | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /ROBERTO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-15 14:11 | 2023-06-15 14:11 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-15 | 202300012897 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300012889 |  | 3 | MARIA GRACIETE SOUZA | 88143775291 | MLPA7514810-22 | 654443 | 14002 | 454 | 212201368 | SIGFI45 | 2023-06-03 09:27 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-12 11:49 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.156830000000001,-72.683555 | -9.156820000000002,-72.68363333333333 | IBERTINA SOUZA | MARIA GRACIETE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA ALTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA ALTA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-03 08:30 | 2023-06-03 08:30 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-03 | 202300012889 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300012871 |  | 7 | LUCIVAN DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | 3705047205 | MLPA7812377-22 | 654673 | 14502 | 744 | 212201296 | SIGFI80 | 2023-07-05 13:59 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-06 09:43 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.364205,-71.21154666666666 | -8.364188333333335,-71.21149166666667 | TEREZINHA DO NASCIMENTO DAS CHAGAS | LUCIVAN DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO BOA VISTA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS ,QUADRO ELÉTRICO ,BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO, JUCICLEISON, JOSE QUEIROZ. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-07-05 13:24 | 2023-07-05 13:24 | 2023-05-09 | 3 | 2023-07-05 | 202300012871 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300012863 |  | 7 | RAIMUNDO NONATO MARINHO NO NASCIMENTO | 644.646.102-00 | MLPA7812376-22 | 654682 | 14501 | 739 | 212201337 | SIGFI80 | 2023-06-07 14:44 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-21 12:00 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.364501666666666,-71.21238166666667 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | ALBIA FERREIRA MARINHO | RAIMUNDO NONATO MARINHO NO NASCIMENTO | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO VISTA ALEGRA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-07 13:56 | 2023-06-07 14:04 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-07 | 202300012863 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300012855 |  | 7 | JOSE JEAN DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | 068.071.822-28 | MLPA7807884-22 | 654662 | 14485 | 593 | 212201276 | SIGFI80 | 2023-07-05 12:34 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-06 09:43 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.36511,-71.21303333333334 | -8.365125,-71.21299166666667 | TEREZINHA DO NASCIMENTO DAS CHAGAS | JOSE JEAN DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO BELA VISTA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO,BANCO DE BATERIA,MEDIÇÕES, TERMOGRAFIA. OBS:NAO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM SUA RESIDÊNCIA,SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL (JOSÉ DE QUEROIZ, RAIMUNDO CASTRO E JUCIGLEISON) | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-07-05 11:47 | 2023-07-05 11:47 | 2023-05-09 | 3 | 2023-07-05 | 202300012855 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300012848 |  | 7 | MEIRINETE CALVALCANTE DE SOUZA | 058.637.382-94 | MLPA7807883-22 | 658169 | 14484 | 745 | 212201325 | SIGFI80 | 2023-06-07 15:48 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-21 12:01 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.36337,-71.21048333333333 | -8.364038333333333,-71.21140333333332 | MARIZA PEREIRA CAVALCANTE | MEIRINETE CALVALCANTE DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO VISTA ALEGRE CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CLIENTE NAO ESTVA EM SUA RESIDÊNCIA | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-07 15:21 | 2023-06-07 15:28 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-07 | 202300012848 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300012830 |  | 7 | EVANDRO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | 700.156.302-18 | MLPA7807882-22 | 654666 | 14483 | 695 | 212201321 | SIGFI80 | 2023-06-07 12:53 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-21 12:05 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.36546,-71.21022166666667 | -8.365475,-71.21017666666667 | TEREZINHA DO NASCIMENTO DAS CHAGAS | EVANDRO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO POR DO SOL CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-07 12:37 | 2023-06-07 12:53 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-07 | 202300012830 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300012822 |  | 7 | FRANCIMAR DE FRANCA OLIVEIRA | 699.619.562-49 | MLPA7675227-22 | 658168 | 14441 | 430 | 212201324 | SIGFI45 | 2023-06-30 11:27 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-02 11:51 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.297485,-71.13702833333333 | -8.296368333333334,-71.13636833333334 | HILDA EVARISTO DE FRANCA | FRANCIMAR DE FRANCA OLIVEIRA | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO ,BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO, JUCICLEISON, JOSE QUEIROZ | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-30 10:50 | 2023-06-30 10:50 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-30 | 202300012822 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300012814 |  | 7 | MARIA RAIANE MATOS OLIVEIRA | 038.141.462-04 | MLPA7674952-22 | 654680 | 14439 | 730 | 212201309 | SIGFI80 | 2023-06-30 10:42 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-02 11:45 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.297446666666668,-71.13705833333333 | -8.297410000000001,-71.13693166666667 | MARIA DAS GRACAS P8YEREIRA DE MATOS | MARIA RAIANE MATOS OLIVEIRA | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 | 992299332000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES, TERMOGRAFIA,DATA LOG (O CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM SUA RESIDÊNCIA )(JUCICLEISON, RAIMUNDO CASTRO E JOSÉ QUEROIZ) | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-30 09:42 | 2023-06-30 09:42 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-30 | 202300012814 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300012806 |  | 7 | JOSE PINHEIRO DE FREITAS | 164.458.642-87 | MLPA7659105-22 | 654672 | 14308 | 726 | 212201295 | SIGFI80 | 2023-06-27 16:09 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-29 09:08 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.285495,-71.10968333333334 | -8.285438333333333,-71.10974333333334 | MARIA DOS ANJOS MARTINS PINHEIRO | JOSE PINHEIRO DE FREITAS | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N COLONIA BOA VISTA CENTRO SERINGAL PENEDO | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS,MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO, JUCICLEISON, SÁVIO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-27 15:29 | 2023-06-27 15:29 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-27 | 202300012806 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300012798 |  | 7 | EDMILTON AMORIM | 196.524.022-49 | MLPA7659104-22 | 654664 | 14307 | 754 | 212201318 | SIGFI80 | 2023-06-30 16:04 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-02 12:15 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.29082,-71.121085 | -8.290878333333334,-71.12099833333333 | JOSEFA ETELVINA DE AMORIM | EDMILTON AMORIM | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N COLONIA NOVA VIDA CENTRO SERINGAL PENEDO | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO, JUCICLEISON, JOSE QUEIROZ | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-30 15:22 | 2023-06-30 15:22 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-30 | 202300012798 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300012780 |  | 7 | VILCELIA SOUZA DE AMORIM | 034.097.102-99 | MLPA7654615-22 | 654702 | 14217 | 756 | 212201360 | SIGFI80 | 2023-07-10 17:19 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-11 09:07 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.304416666666667,-71.13529 | -8.304273333333333,-71.13521833333333 | IONAR DA SILVA SOUZA | VILCELIA SOUZA DE AMORIM | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N CENTRO SERINGAL PENEDO | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO,JUCIGLEISON,JOSE QUEIROZ | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-07-10 16:39 | 2023-07-10 16:39 | 2023-05-09 | 3 | 2023-07-10 | 202300012780 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300012772 |  | 3 | JOAO DE MELO SARAH | 196.222.282-91 | MLPA7458122-22 | 657741 | 13907 | 808 | 212201291 | SIGFI80 | 2023-06-01 17:02 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-06 08:55 | ALTERACAO | WILLOU | VALIDADO | -9.143868333333334,-72.67758333333333 | -9.143735,-72.67777333333333 | IRIA DE MELO SARAH | JOAO DE MELO SARAH | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 | 6884223373000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-01 16:19 | 2023-06-01 16:19 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-01 | 202300012772 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300012764 |  | 8 | JOSE MARCOS SANTOS DE CASTRO | 013.360.302-40 | MLPA7766835-22 | 654671 | 14466 | 718 | 212201294 | SIGFI80 | 2023-06-10 11:05 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-13 14:21 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.864706666666667,-71.82557833333334 | -8.864775,-71.825605 | FRANCISCA DE AQUINO | JOSE MARCOS SANTOS DE CASTRO | JORDAO | SERINGAL REVISAO S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL REVISAO | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-10 10:31 | 2023-06-10 10:31 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-10 | 202300012764 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300012756 |  | 8 | JOAO CLEUDON BEZERRA DA SILVA | 699.676.442-49 | MLPA7766825-22 | 654669 | 14460 | 460 | 212201290 | SIGFI45 | 2023-06-12 15:04 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-22 16:40 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.807123333333333,-71.77673833333333 | -8.807126666666667,-71.77673833333333 | MARIA ALDA BEZERRA | JOAO CLEUDON BEZERRA DA SILVA | JORDAO | SERINGAL SAO JOSE S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SAO JOSE | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-12 14:31 | 2023-06-12 14:31 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-12 | 202300012756 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300012749 |  | 8 | MARIA LADI DE CASTRO LIMA | 005.093.552-69 | MLPA7766824-22 | 654678 | 14459 | 506 | 212201308 | SIGFI45 | 2023-06-12 10:57 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-30 12:02 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.777915,-71.75004333333332 | -8.777803333333333,-71.75010166666667 | MARIA CREUZA DE CASTRO FILHA | MARIA LADI DE CASTRO LIMA | JORDAO | SERINGAL TABOCAL S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL TABOCAL | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-12 10:24 | 2023-06-12 10:24 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-12 | 202300012749 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300012731 |  | 8 | CLEITON DOS SANTOS COSTA | 006.988.242-88 | MLPA7793093-22 | 658074 | 14407 | 716 | 212201285 | SIGFI80 | 2023-06-13 14:44 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-16 10:43 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.814885,-71.79551 | -8.815133333333334,-71.796155 | MARIA ANTONIA DOS SANTOS | CLEITON DOS SANTOS COSTA | TARAUACA | SERINGAL ALAGOAS S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-13 12:31 | 2023-06-13 12:31 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-13 | 202300012731 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300012723 |  | 8 | JOSE COELHO DA SILVA | 001.006.012-00 | MLPA7793089-22 | 654670 | 14403 | 711 | 212201292 | SIGFI80 | 2023-06-12 13:15 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-14 16:45 | ALTERACAO | MARYELLY | VALIDADO | -8.786311666666668,-71.76667666666667 | -8.786285,-71.76676833333333 | MARIA COELHO DA SILVA | JOSE COELHO DA SILVA | TARAUACA | SERINGAL ALAGOAS S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //OBS: NÃO FOI REALIZADA AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-12 12:42 | 2023-06-12 12:42 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-12 | 202300012723 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300012715 |  | 8 | ANTONIO ERISANIO FREIRE DA SILVA | 006.989.302.07 | MLPA7775896-22 | 654663 | 14325 | 694 | 212201284 | SIGFI80 | 2023-06-12 14:10 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-14 16:51 | ALTERACAO | MARYELLY | VALIDADO | -8.791583333333334,-71.76272 | -8.791466666666668,-71.76266666666668 | MARLENE FREIRE DA SILVA | ANTONIO ERISANIO FREIRE DA SILVA | JORDAO | SERINGAL SAO JOSE S/N FAZENDA ALEGRIA CENTRO SERINGAL SAO JOSE | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-12 13:29 | 2023-06-12 13:29 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-12 | 202300012715 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300012707 |  | 8 | MARIA JOSE DA ROCHA ANDRADE | 709.995.972-72 | MLPA7775894-22 | 654675 | 14323 | 724 | 212201306 | SIGFI80 | 2023-06-20 11:32 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-21 08:46 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.76081,-71.74821333333333 | -8.760698333333332,-71.74817333333334 | FRANCISCA MADALENA DA ROCHA | MARIA JOSE DA ROCHA ANDRADE | TARAUACA | SERINGAL TABOCAL S/N FAZENDA MORRO ALTO CENTRO SERINGAL TABOCAL | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. LUCAS EDUARDO ELETRICISTA", "ROBERTO ELETRICISTA" E "MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-20 11:12 | 2023-06-20 11:12 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-20 | 202300012707 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300012699 |  | 8 | MARIA AUXILIADORA DE ARAUJO | 012.903.252-27 | MLPA7722163-22 | 654674 | 14281 | 714 | 212201302 | SIGFI80 | 2023-06-12 09:59 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-14 16:26 | ALTERACAO | MARYELLY | VALIDADO | -8.766098333333334,-71.75845666666667 | -8.766155,-71.75850333333332 | BENTA NAZARE DE ARAUJO | MARIA AUXILIADORA DE ARAUJO | TARAUACA | SERINGAL TABOCAL S/N COLONIA JARINAL CENTRO SERINGAL TABOCAL | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-12 09:27 | 2023-06-12 09:27 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-12 | 202300012699 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300012681 |  | 8 | MARIA VIRGOLINA FERREIRA DE OLIVEIRA | 695.051.102-78 | MLPA7722162-22 | 654681 | 14280 | 461 | 212201311 | SIGFI45 | 2023-06-12 09:22 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-28 11:59 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.766744999999998,-71.75835666666667 | -8.766653333333332,-71.758295 | MARIA DE FATIMA CAPEZ FERREIRA | MARIA VIRGOLINA FERREIRA DE OLIVEIRA | TARAUACA | SERINGAL TABOCAL S/N COLONIA JARINAL CENTRO SERINGAL TABOCAL | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //OBS: NAO FOI REALIZADA AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA ///LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-12 08:48 | 2023-06-12 08:48 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-12 | 202300012681 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300012673 |  | 3 | ALCINETE SILVA OLIVEIRA | 2938712219 | MLPA7582406-22 | 656793 | 14148 | 424 | 212201826 | SIGFI45 | 2023-06-26 12:09 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-05 16:50 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.267528,-72.681472 | -9.267728333333334,-72.68156 | LUZIA GOMES DA SILVA | ALCINETE SILVA OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/MARCOS | 4 | 2 | 39 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-06-26 11:17 | 2023-06-26 11:17 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-26 | 202300012673 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300012665 |  | 8 | ORLEILSON DA SILVA MESQUITA | 006.988.072-78 | MLPA7793118-22 | 669502 | 14421 | 723 | 212202445 | SIGFI80 | 2023-05-25 09:52 | 2023-05-09 14:18 | 2023-05-29 17:13 | ALTERACAO | WILLOU | VALIDADO | -8.992841666666667,-71.90439333333333 | -8.99277,-71.90430333333333 | MARIA DE FREITAS DA SILVA FILHA | ORLEILSON DA SILVA MESQUITA | JORDAO | SERINGAL XAPURI S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL XAPURI | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-05-25 09:06 | 2023-05-25 09:06 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-25 | 202300012665 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300012657 |  | 8 | TEREZINHA DE JESUS MESQUITA DE FERRAZ | 699.888.382-04 | MLPA7793114-22 | 669505 | 14418 | 690 | 212202447 | SIGFI80 | 2023-05-22 15:47 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-28 10:20 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.95222,-71.87957 | -8.951986666666667,-71.87987833333334 | MARIA DE LOURDES MEDQUITA | TEREZINHA DE JESUS MESQUITA DE FERRAZ | JORDAO | SERINGAL ALAGOAS S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-05-22 15:01 | 2023-05-22 15:01 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-22 | 202300012657 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300012640 |  | 8 | FRANCISCO MOISES MOURA NOBRE | 704.462.502-95 | MLPA7749440-22 | 661938 | 14386 | 584 | 212202396 | SIGFI80 | 2023-05-25 08:43 | 2023-05-09 14:18 | 2023-05-26 11:25 | ALTERACAO | WILLOU | VALIDADO | -8.980186666666667,-71.91044333333333 | -8.980191666666666,-71.910535 | MARIA ELCIENE PEREIRA DA SILVA | FRANCISCO MOISES MOURA NOBRE | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N COLONIA SERINGUEIRA CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-05-25 08:01 | 2023-05-25 08:01 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-25 | 202300012640 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300012632 |  | 8 | FRANCISCA ELINEIDE CUNHA FERREIRA | 040.140.252-50 | MLPA7749438-22 | 652537 | 14385 | 489 | 212201101 | SIGFI45 | 2023-05-23 08:36 | 2023-05-09 14:18 | 2023-05-24 08:18 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.960673333333334,-71.895295 | -8.95865,-71.88840666666667 | MARIA DE FATIMA DA CUNHA | FRANCISCA ELINEIDE CUNHA FERREIRA | JORDAO | SERINGAL REMANCO S/N COLONIA BOA ESPERANCA CENTRO SERINGAL REMANCO | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-05-23 07:44 | 2023-05-23 07:44 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-23 | 202300012632 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300012624 |  | 7 | FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA FERREIRA | 699.631.342-20 | MLPA7659110-22 | 658076 | 14311 | 693 | 212201286 | SIGFI80 | 2023-06-26 16:20 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-27 09:41 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.286972,-71.086194 | -8.286831666666666,-71.08712333333332 | ILDA BATISTA FERREIRA | FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA FERREIRA | TARAUACA | SERINGAL APODIR S/N COLONIA MORADA NOVA CENTRO SERINGAL APODIR | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. O SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, JUCICLEISON E SÁVIO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-26 15:50 | 2023-06-26 15:50 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-26 | 202300012624 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300012616 |  | 8 | ANTONIA ROSILEIDE DA SILVA MESQUITA | 028.440.182-03 | MLPA7775909-22 | 658073 | 14336 | 735 | 212201280 | SIGFI80 | 2023-05-24 13:51 | 2023-05-09 14:18 | 2023-05-25 08:49 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.002848333333333,-71.90262166666666 | -9.003008333333334,-71.90240333333333 | ANTONIA ROSILEIDE DA SILVA MESQUITA | ANTONIA ROSILEIDE DA SILVA MESQUITA | JORDAO | SERINGAL XAPURI S/N COLONIA NOVA ESTRELA CENTRO SERINGAL XAPURI | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-05-24 13:00 | 2023-05-24 13:00 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-24 | 202300012616 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300012608 |  | 8 | MARIA GENILDA DA ROCHA ANDRADE MENDONCA | 001.320.572-20 | MLPA7766841-22 | 652438 | 14472 | 698 | 212201051 | SIGFI80 | 2023-06-02 14:24 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-05 16:52 | ALTERACAO | WILLOU | VALIDADO | -8.950538333333332,-71.85798666666666 | -8.950633333333334,-71.85784333333332 | FRANCISCA MADALENA DA ROCHA | MARIA GENILDA DA ROCHA ANDRADE MENDONCA | TARAUACA | COLONIA SANTA MARIA S/N RIO TARAUACA CENTRO COLONIA SANTA MARIA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //ROBERTO ELETRICISTA /LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-02 13:51 | 2023-06-02 13:51 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-02 | 202300012608 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300012590 |  | 8 | JOSE AVELINO DE MATOS | 709.834.372-20 | MLPA7766839-22 | 654661 | 14470 |  | 212201087 | SIGFI80 | 2023-06-06 10:33 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-22 14:45 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.889348333333334,-71.83610166666668 | -8.889503333333332,-71.835895 | FRANCISCA AVELINO DE MATOS | JOSE AVELINO DE MATOS | TARAUACA | SERINGAL ALAGOAS S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-06 09:56 | 2023-06-06 09:56 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-06 | 202300012590 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300012582 |  | 8 | CELSO PEREIRA DA SILVA | 709.595.792-49 | MLPA7793111-22 | 652466 | 14417 | 740 | 212201064 | SIGFI80 | 2023-05-22 08:30 | 2023-05-09 14:18 | 2023-05-31 17:15 | ALTERACAO | WILLOU | VALIDADO | -8.956193333333333,-71.85670666666667 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | GUIOMAR PEREIRA DA SILVA | CELSO PEREIRA DA SILVA | JORDAO | SERINGAL JAMINAWA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL JAMINAWA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-05-22 07:32 | 2023-05-22 07:32 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-22 | 202300012582 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300012574 |  | 8 | MARIA DE LOURDES DA MESQUITA | 709.976.672-49 | MLPA7775912-22 | 654803 | 14338 | 728 | 212201524 | SIGFI80 | 2023-05-22 14:41 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-01 08:18 | ALTERACAO | WILLOU | VALIDADO | -8.952274999999998,-71.87428333333334 | -8.95231,-71.87445666666667 | MARIA DA MESQUITA | MARIA DE LOURDES DA MESQUITA | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N COLONIA GUARAMIRANGA CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-05-22 13:59 | 2023-05-22 13:59 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-22 | 202300012574 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300012566 |  | 8 | JOSE CLEMILSON MATTOS | 709.836.902-00 | MLPA7775906-22 | 652400 | 14333 | 736 | 212201089 | SIGFI80 | 2023-05-22 10:23 | 2023-05-09 14:18 | 2023-05-30 10:04 | ALTERACAO | WILLOU | VALIDADO | -8.955498333333333,-71.86021666666667 | -8.955458333333333,-71.86002166666667 | FRANCISCA AVELINO MATTOS | JOSE CLEMILSON MATTOS | JORDAO | SERINGAL ALAGOAS S/N COMUNIDADE JAMINAUA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-05-22 09:35 | 2023-05-22 09:35 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-22 | 202300012566 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300012558 |  | 7 | MARIA OTACIANA XIMENES | 662.730.722-72 | MLPA7671695-22 | 652303 | 14350 | 574 | 212201047 | SIGFI80 | 2023-06-21 11:29 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-29 12:41 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.272616666666666,-71.08574166666668 | -8.272608333333332,-71.08552333333334 | ANA XIMENES AGUIAR | MARIA OTACIANA XIMENES | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO MEDIÇÕES, DATA LOG(JUCICLEISON E SÁVIO). | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-21 10:08 | 2023-06-21 10:08 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-21 | 202300012558 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300012541 |  | 8 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES LUCENA | 709.740.712-34 | MLPA7793108-22 | 652396 | 14415 | 343 | 212201084 | SIGFI80 | 2023-06-02 08:45 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-22 14:38 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.927468333333334,-71.852795 | -8.927568333333333,-71.85291666666667 | JOANA FERNANDES LUCENA | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES LUCENA | JORDAO | SERINGAL JAMINAWA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL JAMINAWA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //OBS: NÃO FOI EXTRAIDO O PRINTE DAS BATERIAS POS UMA ESTAVA EM DESCARGA PROFUNDA E A OUTR NAO SE COMUNICOU COM O PC..//ROBERTO ELETRICISTA /LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-02 08:17 | 2023-06-02 08:17 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-02 | 202300012541 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300012533 |  | 8 | LUIZ CRUZ DOS SANTOS | 027.916.012-79 | MLPA7766840-22 | 652279 | 14471 | 439 | 212200993 | SIGFI80 | 2023-06-02 07:59 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-22 14:35 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.930738333333332,-71.84892833333333 | -8.930476666666667,-71.84898666666666 | TEREZINHA RODRIGUES CRUZ | LUIZ CRUZ DOS SANTOS | TARAUACA | SERINGAL JANINAR S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL JANINAR | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL A MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //ROBERTO ELETRICISTA/LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-02 07:33 | 2023-06-02 07:33 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-02 | 202300012533 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300012525 |  | 8 | ANDRESA DE OLIVEIRA DE SOUZA | 012.964.602-40 | MLPA7766836-22 | 649850 | 14467 |  | 212200938 | SIGFI80 | 2023-06-10 13:44 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-13 14:46 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.866971666666666,-71.82703166666667 | -8.866898333333333,-71.82692333333333 | MARIA LUCILETE FELIPE DE OLIVEIRA | ANDRESA DE OLIVEIRA DE SOUZA | JORDAO | SERINGAL REVISAO S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL REVISAO | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-10 13:13 | 2023-06-10 13:13 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-10 | 202300012525 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300012517 |  | 8 | EDINES MARCAL DE CASTRO | 709.648.902-91 | MLPA7766834-22 | 649855 | 14465 | 559 | 212200942 | SIGFI80 | 2023-06-10 13:05 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-13 14:36 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.865678333333333,-71.82627000000001 | -8.865666666666668,-71.82624000000001 | LUCI MARCAL | EDINES MARCAL DE CASTRO | JORDAO | SERINGAL REVISAO S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL REVISAO | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-10 12:32 | 2023-06-10 12:32 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-10 | 202300012517 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300012509 |  | 8 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | 816.752.672-00 | MLPA7793103-22 | 658080 | 14414 | 413 | 212201303 | SIGFI80 | 2023-06-06 08:38 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-22 14:49 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.882014999999999,-71.83477166666667 | -8.88202,-71.83483666666666 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | JORDAO | SERINGAL ALAGOAS S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-06 07:59 | 2023-06-06 07:59 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-06 | 202300012509 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300012491 |  | 8 | TEREZINHA RODRIGUES CRUZ | 641.817.232-91 | MLPA7749432-22 | 652277 | 14381 | 406 | 212200992 | SIGFI80 | 2023-06-06 14:17 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-22 15:03 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.918328333333333,-71.84922499999999 | -8.91822,-71.84926666666667 | FRANCISCA CRUZ DO NASCIMENTO | TEREZINHA RODRIGUES CRUZ | JORDAO | SERINGAL REDENCAO S/N COLONIA VISTA ALEGRE CENTRO SERINGAL REDENCAO | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-06 13:30 | 2023-06-06 13:30 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-06 | 202300012491 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300012483 |  | 8 | JAIRO COSTA CASTRO | 704.456.162-45 | MLPA7749430-22 | 652125 | 14379 |  | 212200958 | SIGFI80 | 2023-06-10 09:02 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-22 16:28 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.867348333333332,-71.83470833333334 | -8.867356666666666,-71.83472166666667 | MARIA VANILDE COSTA CASTRO | JAIRO COSTA CASTRO | JORDAO | SERINGAL ALAGOAS S/N CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-10 08:24 | 2023-06-10 08:24 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-10 | 202300012483 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300012475 |  | 8 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA | 601.642.042-53 | MLPA7775902-22 | 652148 | 14330 | 294 | 212200973 | SIGFI80 | 2023-06-06 09:35 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-22 15:11 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.87419,-71.83557166666667 | -8.874205,-71.835575 | NOEMIA TEIXEIRA DA SILVA | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA | JORDAO | SERINGAL ALAGOAS S/N COLONIA MORADA NOVA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-06 08:56 | 2023-06-06 08:56 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-06 | 202300012475 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300012467 |  | 8 | FRANCISCA MONTEIRO AQUINO | 444.106.892-15 | MLPA7722176-22 | 652321 | 14291 | 457 | 212200998 | SIGFI45 | 2023-06-06 11:31 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-22 15:29 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.905428333333333,-71.82709666666666 | -8.905315,-71.82689833333333 | ISABEL MONTEIRO AQUINO | FRANCISCA MONTEIRO AQUINO | JORDAO | SERINGAL SAO JOSE S/N COLONIA MAQUINISTA CENTRO SERINGAL SAO JOSE | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //OBS: NAO FOI REALIZADA AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA. //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-06 10:55 | 2023-06-06 10:55 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-06 | 202300012467 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300012459 |  | 8 | FRANCISCO RODRIGUES CRUZ | 709.749.422-00 | MLPA7748181-22 | 652275 | 14257 | 289 | 212200991 | SIGFI80 | 2023-06-06 15:11 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-13 16:49 | ALTERACAO | MARYELLY | VALIDADO | -8.921506666666666,-71.85019333333334 | -8.921318333333334,-71.85012333333334 | TEREZINHA RODRIGUES CRUZ | FRANCISCO RODRIGUES CRUZ | JORDAO | SERINGAL ALAGOAS, COMUNIDADE RESTAURACAO. S/N BAIXO RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS, COMUNIDADE RESTAURACAO. | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-06 14:33 | 2023-06-06 14:33 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-06 | 202300012459 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300012442 |  | 8 | EVANDRO MARCAL DE CASTRO | 983.769.182.49 | MLPA7748178-22 | 649861 | 14256 | 488 | 212200945 | SIGFI45 | 2023-06-10 10:05 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-22 16:32 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.869066666666667,-71.82935833333333 | -8.869006666666667,-71.82929333333333 | LUCIA MARCAL | EVANDRO MARCAL DE CASTRO | JORDAO | SERINGAL SAO JOSE S/N COMUNIDADE REVISAO CENTRO SERINGAL SAO JOSE | 2023-05-09 |  | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 0 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-10 09:26 | 2023-06-10 09:26 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-10 | 202300012442 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300012434 |  | 8 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS | 707.578.362-91 | MLPA7793102-22 | 646493 | 14413 | 511 | 212200865 | SIGFI80 | 2023-06-13 10:46 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-22 16:51 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.837486666666667,-71.81544833333334 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARIA DAGMAR BENIGNO DE OLIVEIRA | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS | JORDAO | SERINGAL ALAGOAS S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-13 10:11 | 2023-06-13 10:11 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-13 | 202300012434 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300012426 |  | 8 | JOSE EDIVAN DE OLIVEIRA SANTOS | 665.354.092-87 | MLPA7793101-22 | 646494 | 14412 | 467 | 212200866 | SIGFI80 | 2023-06-13 09:43 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-22 16:48 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.843948333333334,-71.81892166666667 | -8.844018333333334,-71.81892666666666 | MARIA DAGMAR BENIGNO DE OLIVEIRA | JOSE EDIVAN DE OLIVEIRA SANTOS | JORDAO | SERINGAL ALAGOAS VELHA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS VELHA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-13 09:05 | 2023-06-13 09:05 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-13 | 202300012426 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300012418 |  | 8 | FRANCISCA DE ASSIS CARIOLANO DE SOUZA | 024.083.522-07 | MLPA7793092-22 | 646484 | 14406 | 309 | 212200879 | SIGFI80 | 2023-06-07 10:56 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-22 15:34 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.821106666666667,-71.81478 | -8.821531666666667,-71.81442333333332 | LUIZA CARIOLANO DE SOUZA | FRANCISCA DE ASSIS CARIOLANO DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL ALAGOAS S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-07 10:16 | 2023-06-07 10:16 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-07 | 202300012418 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300012400 |  | 8 | JOSE ALVES DE ABREU | 030.644.332-53 | MLPA7749421-22 | 646489 | 14373 | 472 | 212200874 | SIGFI80 | 2023-06-07 09:13 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-22 16:08 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | ENVIADO | -8.820175,-71.80904166666666 | -8.82013,-71.80897666666667 | MARIA FRANCISCO ALVES DE ABREU | JOSE ALVES DE ABREU | TARAUACA | SERINGAL ALAGOAS S/N COLONIA BOA VISTA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-07 08:30 | 2023-06-07 08:30 | 2023-05-09 | 4 | 2023-06-07 | 202300012400 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300012392 |  | 8 | MARIA SOCORRO DE AQUINO DO NASCIMENTO | 093.584.302-73 | MLPA7749419-22 | 646486 | 14372 |  | 212200876 | SIGFI80 | 2023-06-13 11:51 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-16 09:53 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.815665,-71.79341166666667 | -8.816341666666666,-71.79378166666667 | TEREZA DE AQUINO | MARIA SOCORRO DE AQUINO DO NASCIMENTO | JORDAO | SERINGAL SAO JOSE S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SAO JOSE | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-13 11:18 | 2023-06-13 11:18 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-13 | 202300012392 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300012384 |  | 8 | EDMILSON QUADROS DANTAS | 671.298.542-00 | MLPA7775897-22 | 646491 | 14326 | 254 | 212200864 | SIGFI80 | 2023-06-07 10:02 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-22 15:38 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.82175,-71.81201166666666 | -8.822053333333335,-71.81222 | MARIA DO LIVRAMENTO BARBOSA DO QUADROS | EDMILSON QUADROS DANTAS | JORDAO | SERINGAL SAO JOSE S/N COLONIA VISTA ALEGRE CENTRO SERINGAL SAO JOSE | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-07 09:25 | 2023-06-07 09:25 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-07 | 202300012384 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300012376 |  | 8 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | 691.016.042-87 | MLPA7722174-22 | 646497 | 14289 | 474 | 212200868 | SIGFI80 | 2023-06-07 15:59 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-22 15:54 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.839583333333334,-71.82546333333333 | -8.839393333333334,-71.82552166666666 | MARIA ALVES DOS SANTOS | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | JORDAO | SERINGAL ALAGOAS S/N COLONIA SAO JUDAS TADEU CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-07 15:13 | 2023-06-07 15:13 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-07 | 202300012376 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300012368 |  | 8 | MARIA JOSE DE SOUZA | 699.787.352.91 | MLPA7748176-22 | 646496 | 14255 | 408 | 212200867 | SIGFI80 | 2023-06-13 08:43 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-22 16:44 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.848316666666667,-71.82654333333333 | -8.848175,-71.82637833333334 | MARIA PETRONILIA DE SOUZA | MARIA JOSE DE SOUZA | JORDAO | SERINGAL ALAGOAS, COLOCACAO DOIS IRMAO S/N BAIXO RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS, COLOCACAO DOIS IRMAO | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-13 08:07 | 2023-06-13 08:07 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-13 | 202300012368 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300012350 |  | 8 | SEBASTIAO PEREIRA DANNTAS | 003.147.682-11 | MLPA7748171-22 | 646480 | 14250 | 261 | 212200880 | SIGFI80 | 2023-06-07 11:47 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-22 16:03 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.824616666666666,-71.81276666666666 | -8.824535,-71.81276666666666 | CECILIA OEREIRA DANTAS | SEBASTIAO PEREIRA DANNTAS | JORDAO | SERINGAL SAO JOSE S/N BAIXO RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SAO JOSE | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /MANOEL BARROS BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-06-07 11:11 | 2023-06-07 11:11 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-07 | 202300012350 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300012236 |  | 4 | ABRAAO SILVA OLIVEIRA | 041.566.462-46 | MLPA6726486-21 | 656800 | 13350 | 1166 | 212201864 | SIGFI80 | 2024-01-19 14:04 | 2023-05-09 14:18 | 2024-01-22 09:16 | ALTERACAO | LUCIER | VALIDADO | -7.873188333333333,-73.05446 | -7.8731616666666655,-73.054405 | ALDENIRA MOUTA DA SILVA | ABRAAO SILVA OLIVEIRA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FLORESTA S/N RIO PARANA DOS MOURAS CENTRO COMUNIDADE FLORESTA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-09 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, EMANUEL, MANOEL, DONISETE | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-19 12:59 | 2024-01-19 13:32 | 2023-12-09 | 3 | 2024-01-19 | 202300012236 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300012145 |  | 4 | ALDENIRA MOUTA DA SILVA | 524.148.922-34 | MLPA6714736-21 | 657991 | 13329 | 1347 | 212201937 | SIGFI80 | 2024-01-19 13:00 | 2023-05-09 14:18 | 2024-01-22 09:29 | ALTERACAO | LUCIER | VALIDADO | -7.873358333333334,-73.054625 | -7.873148333333334,-73.05438833333332 | FRANCISCA LAURA MOUTA | ALDENIRA MOUTA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FLORESTA S/N RIO PARANA DOS MOURAS CENTRO COMUNIDADE FLORESTA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-09 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | CONTROLADOR DESLIGADO | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, EMANUEL , MANOEL, DONISETE | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 22 | 2024-01-19 10:41 | 2024-01-19 11:39 | 2023-12-09 | 3 | 2024-01-19 | 202300012145 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300012046 |  | 4 | FRANCISCO SOUZA DA SILVA | 025.571.582-08 | MLPA6725909-21 | 659038 | 13292 | 1271 | 212201959 | SIGFI80 | 2024-01-18 12:22 | 2023-05-09 14:18 | 2024-01-19 09:29 | ALTERACAO | LUCIER | VALIDADO | -7.872196666666667,-73.07439666666667 | -7.8720766666666675,-73.07402499999999 | ANTONIA COELHO DE SOUZA | FRANCISCO SOUZA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TRES BOCAS S/N CENTRO COMUNIDADE TRES BOCAS | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-09 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MANOEL, DONISETE | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-18 11:03 | 2024-01-18 11:38 | 2023-12-09 | 3 | 2024-01-18 | 202300012046 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011931 |  | 3 | EDILSON SOARES PINHEIRO | 048.216.052-79 | MLPA7514809-22 | 654278 | 14001 | 870 | 212201328 | SIGFI80 | 2023-05-30 11:24 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-05 16:33 | ALTERACAO | WILLOU | VALIDADO | -9.157369999999998,-72.71366333333334 | -9.157488333333333,-72.71365666666667 | TEREZINHA FERREIRA SOARES | EDILSON SOARES PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE.NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-30 10:50 | 2023-05-30 10:50 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-30 | 202300011931 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011923 |  | 3 | AILSON CONCEICAO DO NASCIMENTO | 70321688252 | MLPA7582408-22 | 658196 | 14150 |  | 212201559 | SIGFI80 | 2023-06-23 12:14 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-02 14:37 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.25233,-72.69060166666667 | -9.252255,-72.69083666666667 | ANTONIA LUCIA SILVA DA CONCEICAO | AILSON CONCEICAO DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE ARENAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE ARENAL | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/MARCOS | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-06-23 11:42 | 2023-06-23 11:42 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-23 | 202300011923 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011915 |  | 3 | MARINETE RODRIGUES DA SILVA | 890.321.602-49 | MLPA7582392-22 | 654266 | 14134 | 650 | 212201312 | SIGFI80 | 2023-06-02 09:18 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-29 10:53 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.410301666666667,-72.71401999999999 | -9.410221666666667,-72.71430166666667 | MARIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | MARINETE RODRIGUES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS, E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, E REAPETO DAS CONEXOES. /FRANCISCO DE ASSIS/ ANTÔNIO MARCOS. OBS: NÃO TEM MEDIÇÕES INTERNAS PORQUE O CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-02 08:18 | 2023-06-02 09:18 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-02 | 202300011915 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011907 |  | 3 | EMESSON RODRIGUES DA SILVA | 091.081.712-03 | MLPA7582391-22 | 652913 | 14133 | 640 | 212201144 | SIGFI80 | 2023-06-01 10:47 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-29 09:51 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.410598333333333,-72.71473666666667 | -9.410716666666668,-72.71476666666668 | ROSINETE RODRIGUES DA SILVA | EMESSON RODRIGUES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS E REAPETO DAS CONEXOES E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. /FRANCISCO DE ASSIS/ ANTÔNIO MARCOS. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-01 09:46 | 2023-06-01 10:47 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-01 | 202300011907 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011899 |  | 3 | ROSINETE RODRIGUES DA SILVA | 890.604.402-00 | MLPA7582390-22 | 669544 | 14132 | 127 | 212202446 | SIGFI80 | 2023-05-24 16:59 | 2023-05-09 14:18 | 2023-05-25 09:25 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.410446666666667,-72.71559833333335 | -9.410408333333333,-72.71548833333333 | MARIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | ROSINETE RODRIGUES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS, E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. / FRANCISCO DE ASSIS/ MARCOS. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-05-24 15:01 | 2023-05-24 16:59 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-24 | 202300011899 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011881 |  | 3 | MARIA GERLENE BARROS DA SILVA | 004.976.992-81 | MLPA7459267-22 | 661624 | 14112 |  | 212202109 | SIGFI80 | 2023-05-15 16:22 | 2023-05-09 14:18 | 2023-05-25 15:10 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.1910000,-72.7130000 | -9.190921666666666,-72.71289666666667 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | MARIA GERLENE BARROS DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-15 15:38 | 2023-05-15 15:38 | 2023-05-09 | 4 | 2023-05-15 | 202300011881 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011873 |  | 3 | JOSE FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO | 044.840.092-85 | MLPA7459264-22 | 654910 | 14109 | 857 | 212201494 | SIGFI80 | 2023-06-19 14:09 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-20 10:37 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.219773333333334,-72.70002666666666 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | GILDA SANTOS DA SILVA | JOSE FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-19 13:27 | 2023-06-19 13:27 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-19 | 202300011873 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011865 |  | 3 | CATIANE DA SILVA E SOUZA | 95646523249 | MLPA7459240-22 | 652878 | 14088 | 616 | 212201120 | SIGFI80 | 2023-05-31 10:57 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-30 08:27 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.41091,-72.71474166666667 | -9.41085,-72.71433499999999 | ROCILDA DE NAZARE DA SILVA | CATIANE DA SILVA E SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | REALIZADO LIMPEZA DOS MÓDULOS E REAPETO DAS CONECXOES DO QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS .MARCOS E FRANCISCO DE ASSIS | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-05-31 10:03 | 2023-05-31 10:56 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-31 | 202300011865 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011857 |  | 3 | ROSILENE COSTA DA SILVA | 638.140.132-04 | MLPA7459239-22 | 658189 | 14087 | 628 | 212201356 | SIGFI80 | 2023-05-31 17:07 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-13 12:24 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.410401666666667,-72.71487666666667 | -9.410466666666668,-72.71471 | FRANCISCA DE NAZARE DA SILVA | ROSILENE COSTA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA LIMPEZA DOS MÓDULOS E REAPETO DAS CONEXOES, QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS. MARCOS E FRANCISCO DE ASSIS. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-05-31 16:19 | 2023-05-31 17:07 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-31 | 202300011857 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011840 |  | 3 | JOSE SILVA ALEMAO | 643.670.612-72 | MLPA7532527-22 | 657804 | 14062 | 833 | 212201546 | SIGFI80 | 2023-06-22 13:21 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-23 09:15 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.242228333333333,-72.70023666666665 | -9.242099999999999,-72.70021 | MADELENA DOS SANTOS SILVA | MARIA MONICA SILVA ALEMÃO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MARCOS / CRISTIANO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-06-22 12:08 | 2023-06-22 12:08 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-22 | 202300011840 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011832 |  | 3 | MARILEIDE LIMA WALTER | 980.328.952-72 | MLPA7532508-22 | 669541 | 14048 | 630 | 212202444 | SIGFI80 | 2023-05-29 16:01 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-20 17:57 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.411565,-72.71607666666667 | -9.411573333333333,-72.71591 | ALDENICE PEREIRA LIMA | MARILEIDE LIMA WALTER | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS, E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, E REAPETO DAS CONEXÕES. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-05-29 14:50 | 2023-05-29 16:01 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-29 | 202300011832 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011824 |  | 3 | GEAN FERREIRA DE SOUZA | 063.130.682-03 | MLPA7505748-22 | 646357 | 14031 |  | 212200796 | SIGFI80 | 2023-05-15 09:35 | 2023-05-09 14:18 | 2023-05-25 15:07 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.190126666666666,-72.713755 | -9.190114999999999,-72.71377666666667 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE SOUZA | GEAN FERREIRA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | NAO FOI FEITO AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POS NAO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-15 08:23 | 2023-05-15 08:23 | 2023-05-09 | 4 | 2023-05-15 | 202300011824 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011816 |  | 3 | ANDERSSON NASCIMENTO DE SOUZA | 701.798.742-09 | MLPA7505731-22 | 669890 | 14015 | 685 | 212202506 | SIGFI80 | 2023-06-21 15:20 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-29 13:41 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.403783333333333,-72.71050333333332 | -9.403821666666666,-72.71046666666666 | MARIA ETELVINA BARBOSA DO NASCIMEMTO | ANDERSSON NASCIMENTO DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, FRANCISCO /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-21 14:36 | 2023-06-21 14:36 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-21 | 202300011816 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011808 |  | 3 | DAIANE NASCIMENTO SILVA | 890.333.292-04 | MLPA7505730-22 | 652919 | 14014 | 665 | 212201149 | SIGFI80 | 2023-05-30 17:30 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-28 09:34 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.41112,-72.71455666666667 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | DALILA FERREIRA NASCIMENTO | DAIANE NASCIMENTO SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-05-30 16:37 | 2023-05-30 17:30 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-30 | 202300011808 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011790 |  | 3 | FRANCISCO SIQUEIRA | 702.602.572-49 | MLPA7505728-22 | 657739 | 14012 | 527 | 212201287 | SIGFI80 | 2023-06-01 15:08 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-29 09:53 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.411035,-72.71466833333334 | -9.410761666666668,-72.71459833333333 | MARIA IRACEMA SIQUEIRA | FRANCISCO SIQUEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, E REAPETO DAS CONEXOES. / FRANCISCO DE ASSIS. /ANTÔNIO MARCOS. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-01 14:15 | 2023-06-01 15:08 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-01 | 202300011790 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011782 |  | 3 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | 666.330.522-00 | MLPA7514795-22 | 652499 | 13992 | 522 | 212201065 | SIGFI80 | 2023-06-15 13:47 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-27 14:41 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.37711,-72.72303333333333 | -9.377025,-72.72307833333333 | NARIA HELENA BARBOSA DO NASCIMENTO | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO, E BANCO DE BATERIAS, E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, E REAPETO DAS CONECXOES. /FRANCISCO DE ASSIS/FRANCISCO SOUZA. OBS: NÃO TEM FOTOS DAS MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-15 12:47 | 2023-06-15 13:47 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-15 | 202300011782 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011774 |  | 3 | CATIA DA SILVA E SILVA | 824.300.712-15 | MLPA7461255-22 | 652877 | 13956 | 683 | 212201119 | SIGFI80 | 2023-05-25 08:55 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-28 08:59 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.41102,-72.71539833333333 | -9.410998333333334,-72.71516166666667 | ROCILDA DE NAZARE DA SILVA | CATIA DA SILVA E SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. FRANCISCO DE ASSIS/MARCOS. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-05-25 07:51 | 2023-05-25 08:55 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-25 | 202300011774 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011766 |  | 3 | ANTONIO SILVA DE SOUZA | 014.272.302-93 | MLPA7514796-22 | 659032 | 13993 | 633 | 212201346 | SIGFI80 | 2023-06-19 09:28 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-20 10:59 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.358245,-72.72103166666668 | -9.358138333333333,-72.721095 | MARIA FERREIRA DA SILVA | ANTONIO SILVA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 | 68992300422000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES, TERMOGRAFIA E REAPERTO DAS CONEXÕES. / FRANCISCO DE ASSIS / FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-19 08:20 | 2023-06-19 09:28 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-19 | 202300011766 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011758 |  | 3 | IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS CONGREGACAO BELEM CAMPO | 581.857.552-72 | MLPA7478384-22 | 659040 | 13934 |  | 212202071 | SIGFI160 | 2023-07-19 17:06 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-20 15:22 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.264421666666667,-72.70318166666667 | -9.264328333333333,-72.70318166666667 | RAMIDIO GOMES BEZERRA | IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS CONGREGACAO BELEM CAMPO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADO LIMPEZA DOS MÓDULOS E REAPERTO DAS CONEXÕES ,BANCO DE BATERIA E QUADROS. TERMOGRAFIA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-07-19 15:20 | 2023-07-19 15:20 | 2023-05-09 | 3 | 2023-07-19 | 202300011758 | Report2 | 5333
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011741 |  | 3 | EILSON OLIVEIRA LIMA | 031.912.612-90 | MLPA7458127-22 | 656066 | 13911 |  | 212201731 | SIGFI80 | 2023-06-10 13:50 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-13 14:53 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.133453333333334,-72.70157333333333 | -9.133448333333332,-72.70178833333333 | MARIA SUELI LIMA | EILSON OLIVEIRA LIMA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-10 13:12 | 2023-06-10 13:12 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-10 | 202300011741 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011733 |  | 3 | ANA CLARIANE CONCEIÇÃO DE SOUZA | 704.418.282-80 | MLPA7458089-22 | 661942 | 13886 | 709 | 212202402 | SIGFI80 | 2023-05-30 16:29 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-28 09:36 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.411059999999999,-72.71425166666667 | -9.411031666666666,-72.71416833333333 | MARIA DE FATIMA SOUZA DA CONCEICAO | ANA CLARIANE CONCEIÇÃO DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N ULTIMA COMUNIDADE DO RIO JURUA FRONTEIRA COM PERU CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 | 333261046000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. FRANCISCO DE ASSIS/ANTÔNIO MARCOS | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-05-30 15:38 | 2023-05-30 16:29 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-30 | 202300011733 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011725 |  | 3 | MANUEL FRANCISCO VIANA | 434.598.702-49 | MLPA7458087-22 | 661952 | 13884 | 638 | 212202410 | SIGFI80 | 2023-05-31 09:56 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-30 08:24 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.41099,-72.71449666666668 | -9.410968333333333,-72.71443500000001 | DEJANIRA VIANA | MANUEL FRANCISCO VIANA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 | 33261001000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | REALIZADO LINPEZA DOS MODULOS E REAPETO DAS CONECXOES E QUADRO ELÉTRICO, BAMCO DE BATERIAS. MARCOS E FRANCISCO DE ASSIS | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-05-31 09:03 | 2023-05-31 09:56 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-31 | 202300011725 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011717 |  | 3 | CONGREGACAO MONTE HOREBE | 704.444.612-48 | MLPA7504786-22 | 656071 | 13861 | 426 | 212201801 | SIGFI45 | 2023-06-06 11:14 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-28 12:06 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.131358333333333,-72.67153166666667 | -9.131271666666667,-72.67159666666666 | RAIMUNDA NONATA RODRIGUES | CONGREGACAO MONTE HOREBE | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BETANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BETANIA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-06 10:32 | 2023-06-06 10:32 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-06 | 202300011717 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011709 |  | 3 | FRANCISCO NASCIMENTO PINHEIRO | 761.757.232-87 | MLPA7504758-22 | 656687 | 13834 | 1083 | 212201595 | SIGFI80 | 2023-06-29 13:09 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-30 13:53 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.27588,-72.68683333333334 | -9.275901666666666,-72.68682833333334 | RAIMUNDA FEITOSA DO NASCIMENTO PINHEIRO | FRANCISCO NASCIMENTO PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, FRANCISCO /OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS COM CARGAS LIGADAS NELA DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-29 12:25 | 2023-06-29 12:25 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-29 | 202300011709 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011691 |  | 3 | JANDSON NASCIMENTO DE SOUZA | 014.304.332-30 | MLPA7504739-22 | 652398 | 13816 | 524 | 212201086 | SIGFI80 | 2023-06-21 16:04 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-27 13:05 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -9.403758333333334,-72.71047666666666 | -9.403868333333332,-72.71016666666667 | MARIA ETELVINA BARBOSA DO NASCIMENTO | JANDSON NASCIMENTO DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA**DISJUNTOR SEM O GRAMPO DE FIXAÇÃO ** | UELERSON, FRANCISCO /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-21 15:26 | 2023-06-21 15:26 | 2023-05-09 | 4 | 2023-06-21 | 202300011691 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011683 |  | 3 | ETHILA SIQUEIRA VIANA | 014.284.102-10 | MLPA7504735-22 | 654261 | 13812 | 642 | 212201320 | SIGFI80 | 2023-05-29 17:37 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-28 09:10 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.410404999999999,-72.71530666666666 | -9.410303333333333,-72.71527666666665 | MARIA IVANILDE SOUZA SIQUEIRA | ETHILA SIQUEIRA VIANA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA LINPEZA GERAL DOS MODULOS E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS E REAPETO, DAS CONECXOES. /MARCOS E / FRANCISCO DE ASSIS . | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-05-29 16:30 | 2023-05-29 17:37 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-29 | 202300011683 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011675 |  | 3 | ROSIMAR COSTA DA SILVA | 785.424.302-63 | MLPA7504734-22 | 654547 | 13811 | 648 | 212201398 | SIGFI80 | 2023-06-06 13:58 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-21 11:39 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.410776666666667,-72.71467833333332 | -9.404061666666667,-72.71266333333332 | FRANCISCA DE NAZARE DA SILVA | ROSIMAR COSTA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS, E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, E REAPERTO DAS CONEXÕES. / FRANCISCO DE ASSIS / ANTÔNIO MARCOS. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-06 13:00 | 2023-06-06 13:58 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-06 | 202300011675 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011667 |  | 3 | MARIA LUZIMAR DA SILVA | 988.669.582-04 | MLPA7504732-22 | 652934 | 13809 | 613 | 212201162 | SIGFI80 | 2023-05-31 08:54 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-28 09:39 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.410898333333334,-72.714755 | -9.411421666666666,-72.71557333333334 | FRANCISCA DE NAZARÉ DA SILVA | MARIA LUZIMAR DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA DOS MÓDULOS, REAPERTO DAS CONEXÕES, QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS. MARCOS E FRANCISCO DE ASSIS. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-05-31 07:39 | 2023-05-31 08:54 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-31 | 202300011667 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011659 |  | 3 | MARIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | 785.424.212-72 | MLPA7504731-22 | 652933 | 13808 | 626 | 212201160 | SIGFI80 | 2023-06-01 16:38 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-29 10:02 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.411341666666667,-72.71428833333333 | -9.411381666666667,-72.71420166666667 | MARIANA RODRIGUES DA SILVA | MARIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS, E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, E REAPETO DAS CONEXOES. /FRANCISCO DE ASSIS/ANTÔNIO MARCOS. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-01 15:13 | 2023-06-01 16:38 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-01 | 202300011659 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011642 |  | 3 | JEOVANE LEBRE BEZERRA | 994.383.642-34 | MLPA7681065-22 | 656941 | 14356 | 960 | 212201774 | SIGFI80 | 2023-06-20 10:52 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-26 10:43 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.34242,-72.68844666666668 | -9.341521666666667,-72.68862333333333 | ROSALENI PEREIRA LEBRE | JEOVANE LEBRE BEZERRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA CUBIU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA CUBIU | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA E REAPETO DAS CONECXOES. /FRANCISCO DE ASSIS/FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-20 10:04 | 2023-06-20 10:52 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-20 | 202300011642 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011634 |  | 3 | REGINALDO COSTA INACIO | 014.180.142-57 | MLPA7681064-22 | 658103 | 14355 | 619 | 212201688 | SIGFI80 | 2023-06-20 11:59 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-21 09:00 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.34018,-72.68615833333334 | -9.340215,-72.68612333333334 | RAIMUNDA ALVES DA COSTA | REGINALDO COSTA INACIO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA CUBIU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA CUBIU | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES, TERMOGRAFIA E REAPERTO DAS CONEXÕES. / FRANCISCO DE JESUS / FRANCISCO SOUZA. OBS: NÃO TEM FOTOS DAS MEDIÇÕES INTERNAS PORQUE O CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-20 11:06 | 2023-06-20 11:59 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-20 | 202300011634 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011626 |  | 3 | ACLINES FERNANDES DA SILVA | 70179726277 | MLPA7582423-22 | 652390 | 14165 | 138 | 212201080 | SIGFI80 | 2023-05-31 08:59 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-23 15:17 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.154615,-72.69926666666667 | -9.154505,-72.69935666666667 | MARIA AIDE GUIMARAES | ACLINES FERNANDES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-31 08:09 | 2023-05-31 08:09 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-31 | 202300011626 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011618 |  | 3 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | 33973822204 | MLPA7582422-22 | 656895 | 14164 | 977 | 212201574 | SIGFI80 | 2023-05-30 16:18 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-07 09:38 | ALTERACAO | MARYELLY | VALIDADO | -9.154618333333334,-72.699255 | -9.153956666666666,-72.69807 | LEONILIA FERREIRA DA SILVA | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS, UELERSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-30 15:28 | 2023-05-30 15:28 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-30 | 202300011618 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011600 |  | 3 | ADONES SILVA DE SOUZA | 942.902.292-04 | MLPA7582413-22 | 654709 | 14155 | 806 | 212201381 | SIGFI80 | 2023-06-08 09:46 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-13 08:47 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.219835,-72.716015 | -9.220105,-72.71615333333332 | ANTONIA ALZENIRA DA SILVA | ADONES SILVA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-08 09:00 | 2023-06-08 09:00 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-08 | 202300011600 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011592 |  | 3 | RONIEDSON SOUZA DA SILVA | 034.777.912-31 | MLPA7582412-22 | 654835 | 14154 | 809 | 212201440 | SIGFI80 | 2023-06-14 14:52 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-16 14:58 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.214943333333334,-72.69993500000001 | -9.214936666666667,-72.69995 | MARIA DE SOUZA | RONIEDSON SOUZA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-14 13:57 | 2023-06-14 13:57 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-14 | 202300011592 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011584 |  | 3 | MARIA DE SOUZA | 841.034.422-04 | MLPA7582411-22 | 654828 | 14153 | 293 | 212201439 | SIGFI80 | 2023-06-14 12:01 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-16 14:52 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.215441666666667,-72.69929833333335 | -9.215515,-72.69924333333333 | FRANCISCA FERREIRA DO CARMO | MARIA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-14 11:03 | 2023-06-14 11:03 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-14 | 202300011584 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011576 |  | 3 | MAURO DO NASCIMENTO MARTINS | 316305294 | MLPA7582409-22 | 654728 | 14151 | 855 | 212201468 | SIGFI80 | 2023-06-22 09:05 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-23 09:23 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.230593333333333,-72.69539166666667 | -9.23063,-72.69547666666668 | EDITHCARMO DO NASCIMENTO | MAURO DO NASCIMENTO MARTINS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/MARCOS | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-06-22 07:11 | 2023-06-22 08:11 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-22 | 202300011576 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011568 |  | 3 | FLANECI SOUZA DA SILVA | 703.394.872-75 | MLPA7582407-22 | 654432 | 14149 | 807 | 212201341 | SIGFI80 | 2023-06-27 09:01 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-05 15:19 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.267783333333334,-72.68414666666666 | -9.267813333333333,-72.68415166666666 | CLEONILDE SOUZA DA SILVA | FLANECI SOUZA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/MARCOS | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-06-27 08:34 | 2023-06-27 08:34 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-27 | 202300011568 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011550 |  | 3 | RANIELE SANTOS DA SILVA | 070.275.862-07 | MLPA7582405-22 | 657750 | 14147 | 449 | 212201396 | SIGFI45 | 2023-06-28 09:23 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-05 16:43 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.264581666666666,-72.69989666666667 | -9.264551666666668,-72.699855 | MARIA DO SOCORRO CABRAL DOS SANTOS | RANIELE SANTOS DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/MARCOS | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-06-28 07:00 | 2023-06-28 08:55 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-28 | 202300011550 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011543 |  | 3 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | 963.557.862-87 | MLPA7582404-22 | 658203 | 14146 | 1064 | 212201593 | SIGFI80 | 2023-06-28 11:43 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-30 13:42 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.275728333333332,-72.68314333333333 | -9.275828333333333,-72.68318500000001 | JOSELIA MONTEIRO | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, FRANCISCO /OBS: SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-28 10:56 | 2023-06-28 10:56 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-28 | 202300011543 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011535 |  | 3 | XAIANE SOUZA DA SILVA | 014.272.332-09 | MLPA7582403-22 | 654549 | 14145 |  | 212201399 | SIGFI80 | 2023-06-27 12:41 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-29 09:32 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.276399999999999,-72.68541499999999 | -9.276513333333332,-72.68541666666667 | ANGELA MARIA SOUZA DA SILVA | XAIANE SOUZA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | OBS: O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. UELERSON,FRANCISCO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-27 11:53 | 2023-06-27 11:53 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-27 | 202300011535 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011527 |  | 3 | SEBASTIANA COSTA INACIO | 014.272.132-83 | MLPA7582401-22 | 657911 | 14143 |  | 212201757 | SIGFI45 | 2023-06-21 10:03 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-29 12:16 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.342081666666667,-72.68713 | -9.341516666666667,-72.686855 | RAIMUNDA ALVES DA COSTA | SEBASTIANA COSTA INACIO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA CUBIU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA CUBIU | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, FRANCISCO /OBS:NAO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS COM CARGA LIGADAS NELA DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-21 09:09 | 2023-06-21 09:09 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-21 | 202300011527 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011519 |  | 3 | MARIA DA GLORIA NASCIMENTO DO CARMO | 010.335.012-80 | MLPA7582400-22 | 656692 | 14142 | 979 | 212201605 | SIGFI80 | 2023-06-16 09:36 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-29 10:15 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.346773333333335,-72.71472833333334 | -9.346886666666668,-72.71446666666667 | CLEONICE CARMO DO NASCIMENTO | MARIA DA GLORIA NASCIMENTO DO CARMO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, E QUADRO ELÉTRICO, E BANCO DE BATERIAS, E MEDIÇÕES, E TERMOGRAFIA, E REAPETO DAS CONEXOES. / FRANCISCO DE ASSIS/ FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-16 08:33 | 2023-06-16 09:36 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-16 | 202300011519 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011501 |  | 3 | ANTONIO VALDEIR OLIVEIRA DANTAS | 703.216.812-40 | MLPA7582399-22 | 654919 | 14141 |  | 212201506 | SIGFI45 | 2023-06-09 11:14 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-21 12:46 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.35361,-72.72783333333334 | -9.353856666666667,-72.72785999999999 | MARIA CLEMILDA ALVES DE OLIVEIRA | ANTONIO VALDEIR OLIVEIRA DANTAS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, DO QUADRO ELÉTRICO E DO BANCO DE BATERIAS, ALÉM DAS MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, E O REAPERTO DAS CONEXÕES. FRANCISCO DE ASSIS / FRANCISCO SOUZA. OBS: NÃO TEM FOTOS DAS TOMADAS E MEDIÇÕES PORQUE O CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-09 10:26 | 2023-06-09 11:14 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-09 | 202300011501 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011493 |  | 3 | GEHERCULES FERREIRA OLIVEIRA | 063.159.802-28 | MLPA7582398-22 | 654942 | 14140 |  | 212201544 | SIGFI45 | 2023-06-09 15:08 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-21 14:52 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.353278333333332,-72.72738833333332 | -9.352508333333333,-72.72847833333334 | MARIA CLEMILDA FERREIRA DE OLIVEIRA | GEHERCULES FERREIRA OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, DO QUADRO ELÉTRICO E DO BANCO DE BATERIAS, ALÉM DAS MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, E REAPERTO DAS CONEXÕES. FRANCISCO DE ASSIS/FRANCISCO SOUZA. OBS: NÃO HÁ FOTOS DAS MEDIÇÕES INTERNAS PORQUE O CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-09 14:22 | 2023-06-09 15:08 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-09 | 202300011493 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011485 |  | 3 | MARIA CLEMILDA ALVES DE OLIVEIRA | 848.831.702-68 | MLPA7582397-22 | 654922 | 14139 |  | 212201509 | SIGFI45 | 2023-06-09 12:26 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-21 12:50 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.353395,-72.727645 | -9.353488333333333,-72.72754166666667 | MARIA DE NAZARE ALVES DE OLIVEIRA | MARIA CLEMILDA ALVES DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, DO QUADRO ELÉTRICO E DO BANCO DE BATERIAS, ALÉM DAS MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, E REAPERTO DAS CONEXÕES. /FRANCISCO DE ASSIS/ FRANCISCO SOUZA | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-09 11:36 | 2023-06-09 12:26 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-09 | 202300011485 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011477 |  | 3 | JOSE MONTEIRO DO CARMO | 890.338.172-68 | MLPA7582396-22 | 656688 | 14138 | 637 | 212201596 | SIGFI80 | 2023-06-16 12:53 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-29 17:22 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.375768333333333,-72.71418666666666 | -9.35185,-72.70764000000001 | ADA DO CARMO MONTEIRO | JOSE MONTEIRO DO CARMO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS, E,MEDIÇÕES, E TERMOGRAFIA, E REAPERTO DAS CONEXOES. / FRANCISCO DE ASSIS/ FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-16 12:53 | 2023-06-16 12:53 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-16 | 202300011477 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011469 |  | 3 | TAINA PINHEIRO RIBEIRO | 086.765.712-01 | MLPA7604326-22 | 654568 | 14130 | 836 | 212201469 | SIGFI80 | 2023-06-28 15:52 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-30 13:44 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.276345,-72.67832 | -9.276418333333334,-72.67811666666667 | LUCIETE DE SOUZA PINHEIRO | TAINA PINHEIRO RIBEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | //ULERSON, FRANCISCO. OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS COM CARGA LIGADA NELA DEVIDO À AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-28 15:13 | 2023-06-28 15:13 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-28 | 202300011469 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011451 |  | 3 | LUDMILA SOUZA FLORES | 701.805.812-01 | MLPA7459282-22 | 656779 | 14124 | 980 | 212201775 | SIGFI80 | 2023-06-09 15:36 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-13 15:27 | ALTERACAO | MARYELLY | VALIDADO | -9.125075,-72.70176 | -9.125181666666666,-72.70171666666667 | MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA | LUDMILA SOUZA FLORES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-09 14:53 | 2023-06-09 14:53 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-09 | 202300011451 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011444 |  | 3 | SADRAQUE GONCALVES DA SILVA | 930.426.552-52 | MLPA7459281-22 | 654457 | 14123 | 537 | 212201359 | SIGFI80 | 2023-06-06 13:53 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-12 16:24 | ALTERACAO | MARYELLY | VALIDADO | -9.131876666666667,-72.67125 | -9.13184,-72.671305 | FRANCINETE LOPES GONCALVES | SADRAQUE GONCALVES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BETANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BETANIA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-06 13:13 | 2023-06-06 13:13 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-06 | 202300011444 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011436 |  | 3 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | 006.877.372-22 | MLPA7459280-22 | 654271 | 14122 | 525 | 212201331 | SIGFI80 | 2023-06-06 10:30 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-12 17:00 | ALTERACAO | MARYELLY | VALIDADO | -9.131203333333334,-72.67164 | -9.131295,-72.67161 | RAIMUNDA NONATA RODRIGUES | PAULO RODRIGUES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BETANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BETANIA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-06 09:45 | 2023-06-06 09:45 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-06 | 202300011436 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011428 |  | 3 | MARIA JOSE SILVA NASCIMENTO | 64376206253 | MLPA7459274-22 | 652382 | 14118 | 122 | 212201077 | SIGFI80 | 2023-05-29 11:20 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-01 15:51 | ALTERACAO | WILLOU | VALIDADO | -9.149515000000001,-72.711295 | -9.149345,-72.71113666666666 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | MARIA JOSE SILVA NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-29 10:30 | 2023-05-29 10:30 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-29 | 202300011428 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011410 |  | 3 | MARIA AUXILIADORA CORDEIRODE OLIVEIRA | 662.669.712-91 | MLPA7459265-22 | 658192 | 14110 | 869 | 212201388 | SIGFI80 | 2023-06-08 08:45 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-13 08:28 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.22762,-72.721755 | -9.227395,-72.72195333333335 | MARIA CORDEIRO DE OLIVEIRA | MARIA AUXILIADORA CORDEIRODE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-08 08:00 | 2023-06-08 08:00 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-08 | 202300011410 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011402 |  | 3 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO MARTINS | 835.849.782-20 | MLPA7459263-22 | 654254 | 14108 |  | 212201278 | SIGFI45 | 2023-06-22 14:31 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-27 13:05 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -9.246260000000001,-72.69526166666667 | -9.246281666666667,-72.69601666666668 | EDITH CARMO DO NASCIMENTO | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO MARTINS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE ARENAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE ARENAL | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA**GRAMPO DE FIXACAO AUSENTE** | CRISTIANO/MARCOS | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-06-22 13:39 | 2023-06-22 13:39 | 2023-05-09 | 4 | 2023-06-22 | 202300011402 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011394 |  | 3 | JOSE UELINTON FREIRE MARTINS | 071.739.052-73 | MLPA7459261-22 | 658204 | 14106 | 849 | 212201597 | SIGFI80 | 2023-06-22 11:33 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-29 14:02 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.246080000000001,-72.69504833333333 | -9.237945,-72.69903 | MARIA VANDERLI MONTEIRO FREIRE | JOSE UELINTON FREIRE MARTINS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE ARENAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE ARENAL | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM CASA /CRISTIANO/ MARCOS | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-06-22 10:20 | 2023-06-22 10:20 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-22 | 202300011394 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011386 |  | 3 | MARIA VANDERLI MONTEIRO FREIRE | 870.011.102-30 | MLPA7459260-22 | 654265 | 14105 | 124 | 212201310 | SIGFI80 | 2023-06-22 15:27 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-27 13:04 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -9.249095,-72.69385166666666 | -9.246838333333333,-72.695615 | LUZIA MONTEIRO BARBOZA | MARIA VANDERLI MONTEIRO FREIRE | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE ARENAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE ARENAL | 2023-05-09 | INTERVENCAO INDEVIDA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA**GRAMPO DE FIXACAO AUSENTE** | /CRISTIANO/ MARCOS | 4 | 2 | 39 | 15 | 28 | 5050 | 34 | 2023-06-22 14:37 | 2023-06-22 14:37 | 2023-05-09 | 4 | 2023-06-22 | 202300011386 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011378 |  | 3 | CLEONILDE SOUZA DA SILVA | 52236897200 | MLPA7459259-22 | 657935 | 14104 | 532 | 212201820 | SIGFI80 | 2023-06-27 09:41 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-27 13:02 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -9.267546666666668,-72.68365 | -9.267643333333332,-72.68403833333333 | SEBASTIANA MARTINS DE ARAUJO | CLEONILDE SOUZA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA** DISJUTOR SEM GRAMPO DE FIXAÇÃO** | CRISTIANO / MARCOS /CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM CASA | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-06-27 09:05 | 2023-06-27 09:05 | 2023-05-09 | 4 | 2023-06-27 | 202300011378 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011360 |  | 3 | JOSE EDMAR SILVA DA CONCEICAO | 702.691.142-20 | MLPA7459258-22 | 658187 | 14103 |  | 212201293 | SIGFI80 | 2023-06-26 14:08 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-05 16:36 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.267171666666666,-72.68157 | -9.266978333333332,-72.68121500000001 | RAIMUNDA BARBOSA DA SILVA | JOSE EDMAR SILVA DA CONCEICAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/MARCOS | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-06-26 13:22 | 2023-06-26 13:22 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-26 | 202300011360 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011352 |  | 3 | MARIA DA GLORIA OLIVEIRA FERNANDES | 78413052220 | MLPA7459257-22 | 654541 | 14102 |  | 212201390 | SIGFI80 | 2023-06-28 12:24 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-29 11:20 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.264460000000001,-72.70130333333333 | -9.26462,-72.701215 | MARLENE ALVES DE OLIVEIRA | MARIA DA GLORIA OLIVEIRA FERNANDES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LACRE VIOLADO /CRISTIANO/MARCOS | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-06-28 11:42 | 2023-06-28 11:42 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-28 | 202300011352 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011345 |  | 3 | ANTONIO SANTOS MONTEIRO | 087.442.872-67 | MLPA7459255-22 | 656010 | 14100 | 1088 | 212201675 | SIGFI80 | 2023-06-29 10:54 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-30 13:52 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.275663333333334,-72.69706 | -9.275398333333333,-72.696935 | MARIA IVANETE DE OLIVEIRA SANTOS | ANTONIO SANTOS MONTEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON,FRANCISCO /OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS COM CARGAS LIGADAS NELA DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-29 10:13 | 2023-06-29 10:13 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-29 | 202300011345 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011337 |  | 3 | ELZIENE SILVA OLIVEIRA | 890.328.882-34 | MLPA7459254-22 | 659035 | 14099 | 970 | 212201563 | SIGFI80 | 2023-06-29 14:08 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-30 13:53 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.276533333333333,-72.69458833333333 | -9.276556666666666,-72.69461666666666 | FRANCISCA SOUZA DA SILVA | ELZIENE SILVA OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, FRANCISCO /OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS COM CARGAS LIGADAS NELA DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-29 13:31 | 2023-06-29 13:31 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-29 | 202300011337 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011329 |  | 3 | ERENILTON CABRAL SOMBRA | 005.585.092-82 | MLPA7459253-22 | 656697 | 14098 |  | 212201626 | SIGFI80 | 2023-06-29 09:10 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-30 13:46 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.277515,-72.68163 | -9.277575,-72.68163166666666 | FRANCISCA NUMES CABRAL | ERENILTON CABRAL SOMBRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, FRANCISCO /OBS: SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-29 08:22 | 2023-06-29 08:22 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-29 | 202300011329 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011311 |  | 3 | JOSE EDSON SOUZA RODRIGUES | 005.415.802-80 | MLPA7459252-22 | 656766 | 14097 | 652 | 212201678 | SIGFI80 | 2023-06-21 11:05 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-29 12:34 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.340858333333333,-72.68640333333333 | -9.340991666666667,-72.68649333333333 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS DE SOUZA | JOSE EDSON SOUZA RODRIGUES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA CUBIU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA CUBIU | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, FRANCISCO /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-21 10:23 | 2023-06-21 10:23 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-21 | 202300011311 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011303 |  | 3 | RAIMUNDA ALVES DA COSTA | 702.947.982-34 | MLPA7459251-22 | 657913 | 14096 | 647 | 212201763 | SIGFI80 | 2023-06-21 09:04 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-29 10:42 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.341479999999999,-72.68680666666667 | -9.342173333333333,-72.68705166666668 | FRANCISCA ALVES DA COSTA | RAIMUNDA ALVES DA COSTA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA CUBIU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA CUBIU | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | OBS:NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS COM CARGA LIGADAS NELA DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. UELERSON, FRANCISCO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-21 08:12 | 2023-06-21 08:12 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-21 | 202300011303 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011295 |  | 3 | MARIA MARLENICE DA SILVA ALVES | 005.823.942-10 | MLPA7459249-22 | 652505 | 14094 | 339 | 212201092 | SIGFI80 | 2023-06-17 14:27 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-27 15:05 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.374645,-72.733105 | -9.374498333333333,-72.73298333333334 | MARIA HELENA CORREIA DA SILVA | MARIA MARLENICE DA SILVA ALVES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, DO QUADRO ELÉTRICO E DO BANCO DE BATERIAS, AS MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, E REAPERTO DAS CONEXÕES. OBS: NÃO HÁ FOTOS DAS MEDIÇÕES INTERNAS PORQUE O CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-17 13:27 | 2023-06-17 14:27 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-17 | 202300011295 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011287 |  | 3 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | 70270775234 | MLPA7459248-22 | 661948 | 14093 | 139 | 212202407 | SIGFI80 | 2023-06-13 10:32 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-28 12:14 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.375611666666666,-72.71401 | -9.375718333333333,-72.714125 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, E REAPERTO DAS CONEXÕES. FRANCISCO DE ASSIS/FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-13 09:33 | 2023-06-13 10:32 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-13 | 202300011287 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011279 |  | 3 | MARIA RAILMA SILVA DE SOUZA | 89277414200 | MLPA7459247-22 | 652474 | 14092 | 629 | 212201094 | SIGFI80 | 2023-06-10 15:42 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-27 17:38 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.397996666666668,-72.71259333333334 | -9.397926666666667,-72.71258333333334 | LEONICE RODRIGUES DA SILVA | MARIA RAILMA SILVA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO, E BANCO DE BATERIAS, E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. FRANCISCO DE ASSIS/FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-10 15:00 | 2023-06-10 15:42 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-10 | 202300011279 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011261 |  | 3 | MARIA SILVA DE SOUZA | 757.550.842-20 | MLPA7459246-22 | 652507 | 14091 | 624 | 212201095 | SIGFI80 | 2023-06-14 16:16 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-28 16:07 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.399166666666668,-72.713655 | -9.399130000000001,-72.713655 | LEONICE RODRIGUES DA SILVA | MARIA SILVA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, E QUADRO ELÉTRICO, E BANCO DE BATERIAS, E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, E REAPETO DAS CONEXOES. FRANCISCO DE ASSIS/ FRANCISCO SOUZA. NÃO TEM FOTOS DAS MEDIÇÕES INTERNAS PORQUE O CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-14 15:50 | 2023-06-14 16:16 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-14 | 202300011261 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011253 |  | 3 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | 561.936.452-68 | MLPA7459244-22 | 661943 | 14089 | 539 | 212202401 | SIGFI80 | 2023-05-25 10:19 | 2023-05-09 14:18 | 2023-05-26 16:43 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.411403333333334,-72.71544666666667 | -9.411345,-72.71562666666667 | ELIZA FERREIRA DE SOUZA | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS E REAPERTO DAS CONCEICAO E TERMOGRAFIA,E MEDIÇÕES. /FRANCISCO DE ASSIS/ MARCOS. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-05-25 09:03 | 2023-05-25 10:19 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-25 | 202300011253 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011238 |  | 3 | GRACIMAR SILVA DE SOUZA | 890.614.202-10 | MLPA7459236-22 | 657848 | 14085 |  | 212201737 | SIGFI45 | 2023-06-22 11:09 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-05 16:30 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.310601666666667,-72.68918000000001 | -9.310528333333334,-72.68906666666666 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | GRACIMAR SILVA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON,FRANCISCO /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-22 10:24 | 2023-06-22 10:24 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-22 | 202300011238 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011220 |  | 3 | NAGILA DA SILVA E SILVA KAXINAWA | 023.132.162-76 | MLPA7459235-22 | 660266 | 14084 | 602 | 212201747 | SIGFI80 | 2023-06-24 14:11 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-29 16:42 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.307073333333333,-72.68978999999999 | -9.307106666666666,-72.68983666666666 | MARIA DE NAZARE BRANDAO DA SILVA KAXINAWA | NAGILA DA SILVA E SILVA KAXINAWA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, FRANCISCO /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-24 13:21 | 2023-06-24 13:21 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-24 | 202300011220 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011212 |  | 3 | RUTE SILVA DE ARAUJO | 704.351.332-41 | MLPA7532549-22 | 654456 | 14080 | 144 | 212201358 | SIGFI80 | 2023-06-07 11:13 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-13 10:43 | ALTERACAO | MARYELLY | VALIDADO | -9.133553333333333,-72.67006166666667 | -9.13334,-72.67010666666667 | MARNIZIA RODRIGUES DA SILVA | RUTE SILVA DE ARAUJO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BETANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BETANIA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE.NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-07 10:35 | 2023-06-07 10:35 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-07 | 202300011212 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011204 |  | 3 | MARIA AIDA DA COSTA GUIMARAES | 322.671.692-15 | MLPA7532530-22 | 657728 | 14065 | 540 | 212200968 | SIGFI80 | 2023-06-08 10:59 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-13 08:54 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.207188333333333,-72.72254166666667 | -9.207156666666666,-72.72242666666666 | TEREZINHA XAVIER DA COSTA | MARIA AIDA DA COSTA GUIMARAES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 | 68335694000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI FEITO AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-08 10:22 | 2023-06-08 10:22 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-08 | 202300011204 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011196 |  | 3 | SAMARA SILVA DO NASCIMENTO | 049.415.392-06 | MLPA7532529-22 | 654915 | 14064 | 859 | 212201500 | SIGFI80 | 2023-06-20 09:23 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-21 08:05 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.218613333333334,-72.69911666666667 | -9.218503333333333,-72.69896333333332 | GILDA SANTOS DA SILVA | SAMARA SILVA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E MARCOS. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-20 08:33 | 2023-06-20 08:33 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-20 | 202300011196 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011188 |  | 3 | MARIO GLEIDON PEREIRA DA SILVA | 643.780.392-49 | MLPA7532528-22 | 654913 | 14063 | 830 | 212201496 | SIGFI80 | 2023-06-20 10:46 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-21 08:24 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.227533333333334,-72.70192 | -9.22756,-72.70199666666667 | MARIA DA GLORIA PEREIRA DA SILVA | MARIO GLEIDON PEREIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E MARCOS. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-20 09:44 | 2023-06-20 09:44 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-20 | 202300011188 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011170 |  | 3 | MARIA SARLETE OLIVEIRA FERNANDES | 004.338.552-40 | MLPA7532522-22 | 654834 | 14059 | 824 | 212201450 | SIGFI80 | 2023-06-28 14:24 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-05 15:02 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.263910000000001,-72.702 | -9.263826666666667,-72.70192 | MARLENE ALVES DE OLIVEIRA | MARIA SARLETE OLIVEIRA FERNANDES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LACRE VIOLADO /CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM CASA /CRISTIANO/MARCOS | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-06-28 14:05 | 2023-06-28 14:10 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-28 | 202300011170 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011162 |  | 3 | RAIMUNDO NONATO GARCIA BORGES | 890.348.212-34 | MLPA7532521-22 | 659039 | 14058 | 863 | 212202048 | SIGFI80 | 2023-06-29 09:55 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-05 16:25 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.26442,-72.70288666666667 | -9.264331666666667,-72.70283166666667 | SEBASTIANA GARCIA | RAIMUNDO NONATO GARCIA BORGES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LACRE VIOLADO /CRISTIANO/MARCOS /CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM CASA | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-06-29 09:17 | 2023-06-29 09:17 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-29 | 202300011162 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011154 |  | 3 | DEANGELA MOURA DA SILVA | 067.712.282-90 | MLPA7532517-22 | 657922 | 14057 | 973 | 212201800 | SIGFI80 | 2023-06-28 10:48 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-30 13:42 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.276621666666667,-72.68321833333333 | -9.276561666666668,-72.68325499999999 | MARIA ANTONIA MOURA DA SILVA | DEANGELA MOURA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 | 6899219930000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, FRANCISCO /OBS: SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE . | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-28 10:13 | 2023-06-28 10:13 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-28 | 202300011154 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011147 |  | 3 | RAIMUNDO FERREIRA DAS NEVES | 028.691.302-01 | MLPA7532516-22 | 657852 | 14056 |  | 212201748 | SIGFI45 | 2023-06-24 15:34 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-29 16:53 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.30834,-72.690455 | -9.308355,-72.69046833333333 | FRANSCISCA PEREIRA DAS NEVES | RAIMUNDO FERREIRA DAS NEVES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, FRANCISCO /OBS:NAO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS COM CARGA LIGADAS NELA DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-24 15:01 | 2023-06-24 15:01 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-24 | 202300011147 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011139 |  | 3 | VALDEMIR NASCIMENTO FO CARMO | 558.047.722-87 | MLPA7532515-22 | 658218 | 14055 | 597 | 212201845 | SIGFI80 | 2023-06-23 09:44 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-29 14:33 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.317958333333333,-72.69347666666665 | -9.318025,-72.69325 | CLEONICE CARMO DO NASCIMENTO | VALDEMIR NASCIMENTO FO CARMO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, FRANCISCO /OBS:NAO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS COM CARGA LIGADAS NELA DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-23 09:09 | 2023-06-23 09:09 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-23 | 202300011139 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011121 |  | 3 | ANTONIO BARROS MONTEIRO | 008.812.022-02 | MLPA7532514-22 | 654947 | 14054 | 998 | 212201591 | SIGFI80 | 2023-06-22 15:33 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-29 14:16 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.337935,-72.70144 | -9.337946666666666,-72.70148666666667 | MARIA ZENI BARROS | ANTONIO BARROS MONTEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA CUBIU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA CUBIU | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, FRANCISCO /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-22 14:49 | 2023-06-22 14:49 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-22 | 202300011121 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011113 |  | 3 | CLEBISON PINHEIRO PEREIRA | 014.272.142-55 | MLPA7532513-22 | 669887 | 14053 | 135 | 212202503 | SIGFI80 | 2023-06-15 16:13 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-28 16:45 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.365216666666667,-72.71568166666665 | -9.365108333333334,-72.71547166666666 | MARIA ANITA GOMES PINHEIRO | CLEBISON PINHEIRO PEREIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA E REAPETO DAS CONEXOES. /FRANCISCO DE ASSIS/ FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-15 15:21 | 2023-06-15 16:13 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-15 | 202300011113 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011105 |  | 3 | ANAILTON NASCIMENTO VIANA | 702.383.402-87 | MLPA7532512-22 | 669885 | 14052 |  | 212202501 | SIGFI80 | 2023-06-15 17:27 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-28 17:21 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.364513333333333,-72.71480166666667 | -9.364788333333333,-72.71470333333333 | RAIMUNDA BARBOSA DO NASCIMENTO | ANAILTON NASCIMENTO VIANA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, E QUADRO ELÉTRICO, E BANCO DE BATERIAS, E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, E REAPETO DAS CONEXOES. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-15 16:27 | 2023-06-15 17:27 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-15 | 202300011105 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011097 |  | 3 | VILSON FRANCISCO NASCIMENTO PEREIRA | 890.347.592-53 | MLPA7532511-22 | 652508 | 14051 | 542 | 212201073 | SIGFI80 | 2023-06-15 15:03 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-29 11:16 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.368891666666666,-72.72337833333333 | -9.369086666666668,-72.72314166666666 | FATIMA NASCIMENTO PEREIRA | VILSON FRANCISCO NASCIMENTO PEREIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, E QUADRO ELÉTRICO, E BANCO DE BATERIAS, E MEDIÇÕES, E TERMOGRAFIA, E REAPERTO DAS CONEXOES / FRANCISCO DE ASSIS/ FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-15 14:05 | 2023-06-15 15:03 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-15 | 202300011097 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011089 |  | 3 | MARIA OLINDA DO NASCIMENTO GOMES | 014.304.482-61 | MLPA7532510-22 | 652497 | 14050 | 551 | 212201074 | SIGFI80 | 2023-06-13 13:53 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-28 15:39 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.374346666666666,-72.71355666666666 | -9.374506666666667,-72.71359000000001 | MARIA CLEINICE PEREIRA DO NASCIMENTO | MARIA OLINDA DO NASCIMENTO GOMES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, E REAPERTO DAS CONEXÕES. FRANCISCO DE ASSIS/FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-13 12:52 | 2023-06-13 13:53 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-13 | 202300011089 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011071 |  | 3 | JOAO FERREIRA DE SOUZA | 659.180.022-00 | MLPA7532509-22 | 652929 | 14049 | 136 | 212201153 | SIGFI80 | 2023-06-10 09:42 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-29 10:56 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.383736666666666,-72.70929 | -9.383626666666666,-72.709075 | ELIZA FERREIRA DE SOUZA | JOAO FERREIRA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE HELENA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE HELENA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS, E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, E REAPERTO DAS CONEXOES. FRANCISCO DE ASSIS/FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-10 07:46 | 2023-06-10 09:42 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-10 | 202300011071 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011063 |  | 3 | MAIANE FERREIRA DA SILVA | 002.959.172-45 | MLPA7532507-22 | 658188 | 14047 | 609 | 212201354 | SIGFI80 | 2023-06-03 14:32 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-27 16:45 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.410865,-72.71972333333333 | -9.410958333333333,-72.719625 | DOMINGAS FERREIRA DO CARMO | MAIANE FERREIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 | 68984113049000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS, E MEDIÇÕES, E TERMOGRAFIA. E REAPETO DAS CONEXOES. / FRANCISCO DE ASSIS/ANTÔNIO MARCOS. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-03 13:22 | 2023-06-03 14:32 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-03 | 202300011063 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011055 |  | 3 | AMOZILDO MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | 770.340.072-68 | MLPA7532503-22 | 698845 | 14046 | 654 | 212201371 | SIGFI80 | 2023-06-02 17:08 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-13 17:07 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.409893333333335,-72.71691833333333 | -9.41075,-72.71695166666667 | MARIANA RODRIGUES DA SILVA | MANUEL JAIZO SILVA DA CUNHA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS E TERMOGRAFIA, ALÉM DE REAPERTO DAS CONEXÕES. /FRANCISCO DE ASSIS/ ANTÔNIO MARCOS. OBS: NÃO HOUVE MEDIÇÕES INTERNAS POR FALTA DE PRESENÇA DO CLIENTE EM CASA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-02 16:08 | 2023-06-02 17:08 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-02 | 202300011055 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011048 |  | 3 | MARIA JACIANE DE SOUZA SILVA | 020.866.802-01 | MLPA7532502-22 | 654449 | 14045 | 658 | 212201369 | SIGFI80 | 2023-06-05 15:46 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-27 17:04 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.409088333333333,-72.71643666666667 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARIA DE SOUZA | MARIA JACIANE DE SOUZA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 | 68992023045000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS, E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, E REAPETO DAS CONEXOES. FRANCISCO DE ASSIS/ANTÔNIO MARCOS. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-05 14:47 | 2023-06-05 15:46 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-05 | 202300011048 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011030 |  | 3 | MARIA SANTIANA OLIVEIRA DAS NEVES | 956.458.372-15 | MLPA7532499-22 | 660264 | 14044 | 485 | 212201744 | SIGFI45 | 2023-06-24 14:55 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-27 13:02 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -9.307955,-72.69059833333334 | -9.307891666666666,-72.69061 | FRANCISCA LIDIA SILVA DE OLIVEIRA | MARIA SANTIANA OLIVEIRA DAS NEVES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 | 68984031377000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA**DISJUNTOR SEM O GRAMPO DE FIXAÇÃO ** | UELERSON, FRANCISCO /OBS:NAO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS COM CARGA LIGADAS NELA DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-24 14:18 | 2023-06-24 14:18 | 2023-05-09 | 4 | 2023-06-24 | 202300011030 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011022 |  | 3 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA | 656.479.122-49 | MLPA7505746-22 | 654441 | 14029 | 861 | 212201370 | SIGFI80 | 2023-06-13 11:38 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-16 09:35 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.223828333333334,-72.72309333333332 | -9.223638333333334,-72.72303833333334 | RAIMUNDA BARBOSA DA SILVA | MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-13 10:51 | 2023-06-13 10:51 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-13 | 202300011022 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011014 |  | 3 | GLEISSON NASCIMENTO DA SILVA | 701.769.742-10 | MLPA7505745-22 | 654909 | 14028 | 811 | 212201493 | SIGFI80 | 2023-06-19 15:01 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-20 11:13 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.220808333333334,-72.70034166666666 | -9.220953333333334,-72.70035333333334 | LUZIA BARBOSA DO NASCIMENTO | GLEISSON NASCIMENTO DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-19 14:26 | 2023-06-19 14:26 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-19 | 202300011014 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300011006 |  | 3 | CLEONISIO JOSÉ PEREIRA DO VALE | 618.544.842-49 | MLPA7505742-22 | 683705 | 14025 | 1027 | 212202198 | SIGFI45 | 2023-06-23 15:52 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-29 15:35 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.255265000000001,-72.69323166666666 | -9.255245,-72.693255 | MARIA RISAMAR DAS CHAGAS PEREIRA | MARIA VIANA NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE ARENAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE ARENAL | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/MARCOS /EQUIPE ENCONTROU DIFICULDADES PRA REALIZAR A MANUTENÇÃO DEVIDO UM EMXAME DE ABELHAS NO BANCO DE BATERIA | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-06-23 14:34 | 2023-06-23 14:34 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-23 | 202300011006 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010982 |  | 3 | MARIA ELIZANGELA BARBOSA DO NASCIMENTO | 877.700.832-49 | MLPA7505737-22 | 654925 | 14021 | 655 | 212201510 | SIGFI80 | 2023-06-12 10:49 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-28 11:06 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.360143333333333,-72.73124666666666 | -9.360168333333332,-72.731205 | MARIA ELIZAGELA BARBOSA DO NASCIMENTO | MARIA ELIZANGELA BARBOSA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, E REAPERTO DAS CONEXÕES. FRANCISCO DE ASSIS/FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-12 09:28 | 2023-06-12 10:49 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-12 | 202300010982 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010974 |  | 3 | FRANCISCO DA SILVA NASCIMENTO | 667.451.012-20 | MLPA7505735-22 | 652187 | 14019 | 668 | 212201001 | SIGFI80 | 2023-06-14 11:26 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-28 15:59 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.376376666666665,-72.71535666666666 | -9.376286666666665,-72.71510666666667 | MARIA IOLANDA DA SILVA | FRANCISCO DA SILVA NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS, E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, E REAPETO DAS CONEXOES,./ FRANCISCO DE ASSIS/FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-14 10:39 | 2023-06-14 11:26 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-14 | 202300010974 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010966 |  | 3 | CLEICIANE DA SILVA DANTAS | 1418024210 | MLPA7505734-22 | 652392 | 14018 | 653 | 212201081 | SIGFI80 | 2023-06-10 13:02 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-29 11:34 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.396848333333333,-72.71184333333333 | -9.396876666666666,-72.71181666666666 | MARIA FERREIRA DA SILVA | CLEICIANE DA SILVA DANTAS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA E REAPERTO DAS CONEXOES. FRANCISCO DE ASSIS/FRANCISCO SOUZA | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-10 11:38 | 2023-06-10 13:02 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-10 | 202300010966 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010941 |  | 3 | ANTONIETA DA COSTA SOUZA | 014.304.422-20 | MLPA7505724-22 | 656062 | 14010 | 615 | 212201738 | SIGFI80 | 2023-06-24 10:40 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-29 16:36 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.30935,-72.68938833333333 | -9.309231666666667,-72.689395 | ADELIA DA COSTA | ANTONIETA DA COSTA SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, FRANCISCO /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-24 09:57 | 2023-06-24 09:57 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-24 | 202300010941 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010933 |  | 3 | EDMAR OLIVEIRA DAS NEVES | 702.515.842-91 | MLPA7505723-22 | 656065 | 14009 | 1038 | 212201765 | SIGFI45 | 2023-06-26 08:06 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-27 11:07 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.312033333333334,-72.69054166666666 | -9.31196,-72.690655 | FRANCISCA LIDIA SILVA DE OLIVEIRA | EDMAR OLIVEIRA DAS NEVES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, FRANCISCO /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-26 07:27 | 2023-06-26 07:27 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-26 | 202300010933 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010925 |  | 3 | NILSON NEVES DA SILVA | 703.279.332-08 | MLPA7514806-22 | 656817 | 13999 | 1144 | 212201900 | SIGFI80 | 2023-06-28 17:45 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-30 13:45 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.26786,-72.68656 | -9.283081666666668,-72.67589 | IEDA FERREIRA DAS NEVES | NILSON NEVES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | //ULERSON, FRANCISCO. OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS COM CARGA LIGADA NELA DEVIDO À AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-28 17:11 | 2023-06-28 17:11 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-28 | 202300010925 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010917 |  | 3 | MARIA LUZIETE DA SILVA NASCIMENTO | 643.765.592-53 | MLPA7514802-22 | 660259 | 13997 | 1086 | 212201548 | SIGFI80 | 2023-06-30 13:14 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-05 16:23 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.269025,-72.71223666666667 | -9.26859,-72.712225 | MARIA AURI PEREIRA DA SILVA | MARIA LUZIETE DA SILVA NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, FRANCISCO /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-30 12:16 | 2023-06-30 12:16 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-30 | 202300010917 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010909 |  | 3 | LUCIETE DE SOUZA PINHEIRO | 65126173200 | MLPA7514800-22 | 654487 | 13996 | 862 | 212201422 | SIGFI80 | 2023-06-28 15:10 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-30 13:43 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.27614,-72.67829833333333 | -9.27622,-72.67826166666667 | ANTONIA ALDENIR DE SOUZA | LUCIETE DE SOUZA PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | ULERSON, FRANCISCO.//OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS COM CARGA LIGADA NELA DEVIDO À AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-28 14:22 | 2023-06-28 14:22 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-28 | 202300010909 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010891 |  | 3 | LUANA SILVA OLIVEIRA | 703.200.462-81 | MLPA7514797-22 | 656690 | 13994 | 1050 | 212201601 | SIGFI80 | 2023-06-19 13:03 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-02 14:01 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.337271666666668,-72.706565 | -9.337141666666668,-72.70659833333335 | FRANCISCA SOUZA DA SILVA | LUANA SILVA OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA CUBIU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA CUBIU | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES, TERMOGRAFIA E REAPERTO DAS CONEXÕES. / FRANCISCO DE ASSIS / FRANCISCO SOUZA. OBSERVAÇÃO: NÃO TEMOS FOTOS DO RELATÓRIO DE CAMPO PORQUE A EQUIPE SÓ TINHA UMA CANETA E ACABOU PERDENDO NO DESLOCAMENTO PELA MATA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-19 11:51 | 2023-06-19 13:03 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-19 | 202300010891 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010883 |  | 3 | MARIA JOSE DE SOUZA NASCIMENTO | 938.367.242-00 | MLPA7514798-22 | 656815 | 13995 | 1056 | 212201899 | SIGFI80 | 2023-06-22 13:07 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-29 14:03 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.327836666666666,-72.68238666666666 | -9.327636666666667,-72.68245666666667 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE SOUZA | MARIA JOSE DE SOUZA NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE MIRA NA LATA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MIRA NA LATA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, FRANCISCO /OBS: SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-22 11:55 | 2023-06-22 11:55 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-22 | 202300010883 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010875 |  | 3 | MANOEL GOMES | 005.307.362-25 | MLPA7514794-22 | 652182 | 13991 | 123 | 212200994 | SIGFI80 | 2023-06-14 09:19 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-12 10:02 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.373625,-72.71244499999999 | -9.373475000000001,-72.71239 | MARIA JOANA GOMES | MANOEL GOMES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, E REAPERTO DAS CONEXÕES. FRANCISCO DE ASSIS/FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-14 08:22 | 2023-06-14 09:19 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-14 | 202300010875 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010867 |  | 3 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUES | 014.095.362-03 | MLPA7514793-22 | 652629 | 13990 | 530 | 212201106 | SIGFI80 | 2023-06-10 10:25 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-27 17:30 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.379101666666665,-72.70506166666668 | -9.37867,-72.704995 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE HELENA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE HELENA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO, E BANCO DE BATERIAS, E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, E REAPETO DAS CONEXOES. FRANCISCO DE ASSIS/ FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-10 09:25 | 2023-06-10 10:25 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-10 | 202300010867 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010859 |  | 3 | FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | 601.366.852-34 | MLPA7514792-22 | 657747 | 13989 | 600 | 212201323 | SIGFI80 | 2023-06-03 09:21 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-28 17:53 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.408491666666666,-72.72258833333333 | -9.408481666666667,-72.72239833333333 | MARIA DE NAZARE DA SILVA | FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS, E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, E REAPETO DAS CONEXOES. /FRANCISCO DE ASSIS/ANTÔNIO MARCOS. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-03 08:05 | 2023-06-03 09:14 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-03 | 202300010859 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010842 |  | 3 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | 635.224.542-00 | MLPA7514791-22 | 654262 | 13988 | 686 | 212201322 | SIGFI80 | 2023-06-03 10:23 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-13 17:09 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.408825,-72.72209333333333 | -9.408851666666667,-72.72197333333334 | MARIA DE NAZARE DA SILVA | FABIO RODRIGUES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS E TERMOGRAFIA, ALÉM DE REAPERTO DAS CONEXÕES. /FRANCISCO DE ASSIS/ ANTÔNIO MARCOS. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-03 09:32 | 2023-06-03 10:23 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-03 | 202300010842 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010834 |  | 3 | MANUEL JAIZO SILVA DA CUNHA | 956.447.842-15 | MLPA7514790-22 | 690216 | 13987 | 641 | 212201594 | SIGFI80 | 2023-06-03 15:51 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-27 16:48 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.41123,-72.71919833333332 | -9.411466666666666,-72.71898666666667 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | ANTONIO SILVA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA LINPEZA DOS MÓDULOS E REAPETO DAS CONECXOES, QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS E MEDIÇÕES, TERMOGRAFIA. MARCOS E FRANCISCO DE ASSIS | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-03 14:49 | 2023-06-03 15:51 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-03 | 202300010834 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010826 |  | 3 | ALDENIZE LIMA ROSARIO | 703.212.402-00 | MLPA7514789-22 | 654299 | 13986 | 656 | 212201343 | SIGFI80 | 2023-06-05 10:15 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-27 16:49 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.409688333333333,-72.71676666666667 | -9.409731666666666,-72.71681333333332 | RAIMUNDA DA CONCEICAO LIMA | ALDENIZE LIMA ROSARIO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LINPEZA GERAL DOS MÓDULOS, E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS, E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, E REAPETO DAS CONECXOES. /FRANCISCO DE ASSIS/ ANTÔNIO MARCOS. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-05 09:00 | 2023-06-05 10:15 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-05 | 202300010826 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010818 |  | 3 | LUZIANA FERREIRA DA SILVA | 019.548.972-19 | MLPA7514788-22 | 654438 | 13985 | 587 | 212201353 | SIGFI80 | 2023-06-06 10:48 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-21 11:46 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.40851,-72.71610000000001 | -9.408396666666667,-72.71625166666666 | MARIA ANA RODRIGUES FERREIRA | LUZIANA FERREIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS, E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, E REAPERTO DAS CONEXÕES. / FRANCISCO DE ASSIS / ANTÔNIO MARCOS. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-06 10:45 | 2023-06-06 10:48 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-06 | 202300010818 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010800 |  | 3 | ELIMAR SILVA SOARES | 014.272.082-80 | MLPA7514786-22 | 656067 | 13984 | 634 | 212201733 | SIGFI80 | 2023-06-24 11:29 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-29 16:39 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.308411666666666,-72.689915 | -9.308445,-72.68989499999999 | MARIA ISABEL EMILIO DA SILVA | ELIMAR SILVA SOARES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, FRANCISCO /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-24 10:46 | 2023-06-24 10:46 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-24 | 202300010800 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010792 |  | 3 | ANTONIA IVONE FERREIRA RIBEIRO | 014.272.212-00 | MLPA7461271-22 | 669886 | 13972 |  | 212202502 | SIGFI80 | 2023-06-02 09:20 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-05 16:02 | ALTERACAO | WILLOU | VALIDADO | -9.222863333333333,-72.722085 | -9.222801666666667,-72.72220833333334 | MARIA JOSE FERREIRA | ANTONIA IVONE FERREIRA RIBEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-02 08:26 | 2023-06-02 08:26 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-02 | 202300010792 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010784 |  | 3 | ELI MARIA MARQUES DE PAULA | 651.111.922-04 | MLPA7461270-22 | 654908 | 13971 | 464 | 212201492 | SIGFI45 | 2023-06-13 14:01 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-16 10:19 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.219585,-72.713215 | -9.219755,-72.71310166666667 | TEREZINHA MARQUES DE OLIVEIRA | ELI MARIA MARQUES DE PAULA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE.DEJESUS, UELERSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-13 13:18 | 2023-06-13 13:18 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-13 | 202300010784 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010776 |  | 3 | MARIA ELIETE MONTEIRO | 791.853.392-53 | MLPA7461269-22 | 654564 | 13970 | 853 | 212201467 | SIGFI80 | 2023-06-22 10:14 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-23 10:04 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.237516666666666,-72.69916166666667 | -9.237406666666667,-72.699185 | JOSELIA MONTEIRO | MARIA ELIETE MONTEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-06-22 09:22 | 2023-06-22 09:22 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-22 | 202300010776 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010768 |  | 3 | ALTENIZIO OLIVEIRA FERNANDES | 994.119.892-68 | MLPA7461267-22 | 654570 | 13968 | 818 | 212201471 | SIGFI80 | 2023-06-28 11:39 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-06 09:10 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.264528333333335,-72.70098666666667 | -9.264535,-72.70094999999999 | MARLENE ALVES DE OLIVEIRA | ALTENIZIO OLIVEIRA FERNANDES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LACRE VIOLADO /CRISTIANO/MARCOS | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-06-28 11:02 | 2023-06-28 11:02 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-28 | 202300010768 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010750 |  | 3 | MARIA CLEMILDA FERREIRA OLIVEIRA | 703.803.842-72 | MLPA7461266-22 | 656812 | 13967 | 1234 | 212201898 | SIGFI80 | 2023-06-28 15:32 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-05 14:49 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.263515,-72.70470999999999 | -9.2631,-72.70307 | MARIA HOZANA MARTINS FERREIRA | MARIA CLEMILDA FERREIRA OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/MARCOS | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-06-28 14:32 | 2023-06-28 14:32 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-28 | 202300010750 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010743 |  | 3 | MARIA ZENAIDE SANTOS DA CONCEICAO | 019.099.042-28 | MLPA7461265-22 | 654544 | 13966 | 820 | 212201392 | SIGFI80 | 2023-06-28 14:03 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-30 13:43 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.275898333333334,-72.68189333333333 | -9.276061666666667,-72.68181166666666 | RAIMUNDA RODRIGUES DOS SANTOS | MARIA ZENAIDE SANTOS DA CONCEICAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, FRANCISCO /OBS: SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-28 13:20 | 2023-06-28 13:20 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-28 | 202300010743 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010735 |  | 3 | MARIA ISA DO NASCIMENTO FREITAS | 666.709.692-87 | MLPA7461264-22 | 658008 | 13965 | 975 | 212201983 | SIGFI80 | 2023-06-26 13:57 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-27 12:41 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.285718333333334,-72.68593833333333 | -9.290336666666667,-72.68709666666668 | FRANCISCA VITORINO DO NASCIMENTO | MARIA ISA DO NASCIMENTO FREITAS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, FRANCISCO /OBS:NAO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS COM CARGA LIGADAS NELA DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-26 13:05 | 2023-06-26 13:05 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-26 | 202300010735 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010727 |  | 3 | ANDRE LUIZ ARAUJO DO NASCIMENTO | 014.116.482-42 | MLPA7461262-22 | 654939 | 13963 |  | 212201541 | SIGFI45 | 2023-06-09 14:07 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-21 14:28 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.352881666666667,-72.72686 | -9.35309,-72.726775 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS ARAUJO | ANDRE LUIZ ARAUJO DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, DO QUADRO ELÉTRICO E DO BANCO DE BATERIAS, ALÉM DAS MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, E O REAPERTO DAS CONEXÕES. / FRANCISCO DE ASSIS / FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-09 13:30 | 2023-06-09 14:07 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-09 | 202300010727 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010719 |  | 3 | MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 894.592.882-00 | MLPA7461261-22 | 656698 | 13962 |  | 212201627 | SIGFI45 | 2023-06-17 10:45 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-26 17:37 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.349001666666668,-72.723935 | -9.3491,-72.72376333333334 | MARIA DE NAZARE ALVES DE OLIVEIRA | MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, DO QUADRO ELÉTRICO E DO BANCO DE BATERIAS, AS MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA E REAPERTO DAS CONEXÕES. FRANCISCO DE ASSIS/FRANCISCO SOUZA. OBS: NÃO HÁ FOTOS DAS MEDIÇÕES INTERNAS PORQUE O CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-17 10:00 | 2023-06-17 10:45 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-17 | 202300010719 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010701 |  | 3 | ANTÔNIA MONTEIRO DO CARMO | 002.656.682-63 | MLPA7461259-22 | 654256 | 13960 | 546 | 212201281 | SIGFI80 | 2023-06-14 13:46 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-28 16:01 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.3761100,-72.7147000 | -9.375695,-72.71512166666666 | ADA DO CARMO MONTEIRO | ANTÔNIA MONTEIRO DO CARMO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS, E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, E REAPETO DAS CONEXOES. /FRANCISCO DE ASSIS/ FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-14 12:43 | 2023-06-14 13:46 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-14 | 202300010701 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010693 |  | 3 | EDINALVA SOUZA DO NASCIMENTO | 703.216.482-00 | MLPA7461252-22 | 656064 | 13955 | 651 | 212201742 | SIGFI80 | 2023-06-22 10:15 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-29 13:55 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.311166666666667,-72.68900833333333 | -9.311193333333334,-72.68899 | GRACIMAR SILVA DE SOUZA | EDINALVA SOUZA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, FRANCISCO /OBS: SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-22 09:27 | 2023-06-22 09:27 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-22 | 202300010693 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010685 |  | 3 | ENILSON SILVA DOS SANTOS | 994.118.222-15 | MLPA7478405-22 | 656068 | 13952 |  | 212201768 | SIGFI80 | 2023-06-16 11:12 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-19 11:08 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.12296,-72.69790833333333 | -9.122705,-72.697535 | MARIA FERREIRA DA SILVA | ENILSON SILVA DOS SANTOS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-16 10:37 | 2023-06-16 10:37 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-16 | 202300010685 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010677 |  | 3 | MARIA ARTEMIZIA BANDEIRA RIBEIRO | 994.120.632-53 | MLPA7478388-22 | 657792 | 13938 | 429 | 212201466 | SIGFI45 | 2023-06-26 08:45 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-27 09:50 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.233419999999999,-72.69917333333333 | -9.233453333333333,-72.69932833333334 | NOEME BANDEIRA RIBEIRO | MARIA ARTEMIZIA BANDEIRA RIBEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/MARCOS | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-06-26 07:02 | 2023-06-26 08:02 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-26 | 202300010677 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010669 |  | 3 | IRISMAR BARBOSA | 956.473.502-59 | MLPA7478386-22 | 669546 | 13936 | 433 | 212202476 | SIGFI45 | 2023-06-26 09:25 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-27 09:57 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.234388333333333,-72.69798833333333 | -9.234188333333332,-72.69810333333334 | LISSOMÉ BARBOSA | IRISMAR BARBOSA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/ MARCOS | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-06-26 09:01 | 2023-06-26 09:01 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-26 | 202300010669 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010651 |  | 3 | MIRLA FERREIRA RIBEIRO | 703.205.082-42 | MLPA7478385-22 | 654269 | 13935 | 544 | 212201327 | SIGFI80 | 2023-06-24 10:17 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-26 11:52 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.259181666666667,-72.67997833333334 | -9.259206666666667,-72.68006666666666 | MARIA JOSE FERREIRA | MIRLA FERREIRA RIBEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/MARCOS | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-06-24 09:28 | 2023-06-24 09:28 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-24 | 202300010651 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010644 |  | 3 | MARIA JUANIRA GARCIA BORGES | 513.179.582-68 | MLPA7478383-22 | 658190 | 13933 | 819 | 212201365 | SIGFI80 | 2023-06-29 10:54 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-05 16:18 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.26395,-72.70382 | -9.264341666666667,-72.70377833333333 | SEBASTIANA GARCIA | MARIA JUANIRA GARCIA BORGES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/MARCOS /LACRES VIOLADO /CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM CASA | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-06-29 10:02 | 2023-06-29 10:02 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-29 | 202300010644 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010636 |  | 3 | DAMIANA BANDEIRA RIBEIRA | 956.465.902-72 | MLPA7478381-22 | 653015 | 13931 | 146 | 212200913 | SIGFI80 | 2023-06-28 10:06 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-30 13:41 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.276313333333333,-72.68382166666667 | -9.276356666666667,-72.68379499999999 | ALBIA GOMES BANDEIRA | DAMIANA BANDEIRA RIBEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, FRANCISCO /OBS: NAO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS COM CARGA LIGADAS NELA DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-28 09:27 | 2023-06-28 09:27 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-28 | 202300010636 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010628 |  | 3 | PEDRO DA SILVA MARTINS | 644.180.302-04 | MLPA7478379-22 | 657832 | 13929 | 1051 | 212201685 | SIGFI80 | 2023-06-26 09:58 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-27 11:31 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.288133333333333,-72.68069 | -9.288191666666668,-72.68071833333333 | GENI DE BARROS DA SILVA | PEDRO DA SILVA MARTINS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, FRANCISCO /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-26 09:14 | 2023-06-26 09:14 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-26 | 202300010628 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010610 |  | 3 | MARIA ZENI BARROS | 702.883.647-87 | MLPA7478378-22 | 657907 | 13928 | 966 | 212201751 | SIGFI80 | 2023-06-19 15:01 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-27 16:10 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.338988333333333,-72.70383666666666 | -9.338914999999998,-72.70394666666667 | MARIA DJANIRA DE BARROS | MARIA ZENI BARROS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA CUBIU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA CUBIU | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES, TERMOGRAFIA E REAPERTO DAS CONEXÕES. / FRANCISCO DE ASSIS / FRANCISCO SOUZA. OBSERVAÇÃO: NÃO TEMOS FOTOS DO RELATÓRIO DE CAMPO PORQUE A EQUIPE NÃO TINHA CANETA NO MOMENTO PARA FAZER O PREENCHIMENTO DO MESMO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-19 15:01 | 2023-06-19 15:01 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-19 | 202300010610 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010602 |  | 3 | MARIA JOSE CANDIDA COSTA | 014.304.312-96 | MLPA7478377-22 | 661620 | 13927 | 996 | 212201628 | SIGFI80 | 2023-06-17 11:49 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-19 13:43 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.350981666666666,-72.72536833333334 | -9.351158333333332,-72.72526833333333 | MARIA DA GLORIA DE CANDIDA | MARIA JOSE CANDIDA COSTA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, DO QUADRO ELÉTRICO E DO BANCO DE BATERIAS, AS MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, E REAPERTO DAS CONEXÕES. / FRANCISCO DE ASSIS / FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-17 11:02 | 2023-06-17 11:49 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-17 | 202300010602 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010594 |  | 3 | DAMIAO MONTEIRO RAFAEL | 049.939.452-64 | MLPA7478376-22 | 654940 | 13926 | 588 | 212201542 | SIGFI45 | 2023-06-20 09:23 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-21 08:18 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.353441666666667,-72.72774333333334 | -9.35366,-72.72783166666666 | MARENILDA MONTEIRO | DAMIAO MONTEIRO RAFAEL | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA E REAPETO DAS CONECXOES. / FRANCISCO DE ASSIS/ FRANCISCO SOUZA. OBS: NÃO TEM FOTOS DAS MEDIÇÕES INTERNAS PORQUE O CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-20 08:29 | 2023-06-20 09:23 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-20 | 202300010594 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010586 |  | 3 | TEREZINHA GOMES BRAGA | 012.679.802-81 | MLPA7478375-22 | 657800 | 13925 | 636 | 212201511 | SIGFI80 | 2023-06-17 12:56 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-19 13:51 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.354718333333333,-72.72884666666667 | -9.354803333333333,-72.72898 | FRANCISCA VARIANA DE LEMOS GOMES | TEREZINHA GOMES BRAGA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | //FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, DO QUADRO ELÉTRICO, DO BANCO DE BATERIAS, AS MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, E REAPERTO DAS CONEXÕES. / FRANCISCO DE ASSIS / FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-17 12:10 | 2023-06-17 12:56 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-17 | 202300010586 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010578 |  | 3 | ALDECIRA PEREIRA DO NASCIMENTO | 890.342.102-78 | MLPA7478373-22 | 658191 | 13923 | 596 | 212201382 | SIGFI80 | 2023-06-14 15:00 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-28 16:05 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.3864200,-72.7212000 | -9.386493333333334,-72.72125666666668 | RAIMUNDA FERNANDES PEREIRA | ALDECIRA PEREIRA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LINPEZA GERAL DOS MÓDULOS, E QUADRO ELÉTRICO, E BANCO DE BATERIAS, E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, E REAPETO DAS CONECXOES. /FRANCISCO DE ASSIS/ FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-14 14:13 | 2023-06-14 15:00 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-14 | 202300010578 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010560 |  | 3 | MARCIO FERREIRA DA SILVA | 019.547.592-58 | MLPA7478372-22 | 654263 | 13922 | 606 | 212201299 | SIGFI80 | 2023-06-03 11:27 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-27 16:41 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.409801666666668,-72.72105166666667 | -9.409754999999999,-72.72111166666667 | MARIA ANA RODRIGUES FERREIRA | MARCIO FERREIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, E BANCO DE BATERIAS, E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, E REAPETO DAS CONEXOES. /FRANCISCO DE ASSIS/ ANTÔNIO MARCOS. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-03 10:33 | 2023-06-03 11:27 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-03 | 202300010560 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010545 |  | 3 | RAIMUNDO SILVA DE SOUZA | 702.972.232-91 | MLPA7478370-22 | 654451 | 13920 | 646 | 212201350 | SIGFI80 | 2023-06-05 11:13 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-13 17:11 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.409503333333333,-72.71666666666667 | -9.411130000000002,-72.71599166666667 | LEONICE RODRIGUES DA SILVA | RAIMUNDO SILVA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS E TERMOGRAFIA, ALÉM DE REAPERTO DAS CONEXÕES. /FRANCISCO DE ASSIS/ ANTÔNIO MARCOS. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-05 10:22 | 2023-06-05 11:13 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-05 | 202300010545 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010537 |  | 3 | FERNANDO SANTOS DE SOUZA | 036.006.892-82 | MLPA7478369-22 | 654431 | 13919 | 666 | 212201338 | SIGFI80 | 2023-06-05 14:38 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-27 16:54 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.40931,-72.71661333333333 | -9.40937,-72.71663666666667 | MARIA ORLEILDA BARBOSA DOS SANTOS | FERNANDO SANTOS DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, E QUADRO ELÉTRICO, E BANCO DE BATERIAS E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, E REAPETO DAS CONEXOES. FRANCISCO DE ASSIS/ANTÔNIO MARCOS. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-05 13:32 | 2023-06-05 14:38 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-05 | 202300010537 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010529 |  | 3 | LUCIMAR SILVA SOARES | 685.293.252-49 | MLPA7478367-22 | 656771 | 13917 | 625 | 212201741 | SIGFI80 | 2023-06-24 16:21 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-29 16:56 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.309858333333333,-72.68982833333332 | -9.309715,-72.68979333333333 | MARIA ISABEL EMILIO DA SILVA | LUCIMAR SILVA SOARES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, FRANCISCO /OBS:NAO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS COM CARGA LIGADAS NELA DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-24 15:46 | 2023-06-24 15:46 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-24 | 202300010529 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010511 |  | 3 | MARIA GRACILENE NASCIMENTO MARTINS | 956.447.092-72 | MLPA7458108-22 | 657745 | 13898 | 851 | 212201305 | SIGFI80 | 2023-06-20 15:09 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-21 09:06 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.230593333333333,-72.70330166666666 | -9.230481666666666,-72.70322666666667 | EDITH CARMO DO NASCIMENTO | MARIA GRACILENE NASCIMENTO MARTINS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E MARCOS | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-20 14:08 | 2023-06-20 14:08 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-20 | 202300010511 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010503 |  | 3 | ROSEILDO OLIVEIRA DE LIMA | 956.446.442-00 | MLPA7458109-22 | 654545 | 13899 |  | 212201397 | SIGFI45 | 2023-06-14 15:59 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-16 15:09 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.221786666666667,-72.71346666666666 | -9.221805,-72.713465 | MARIA GOMES DE OLIVEIRA | ROSEILDO OLIVEIRA DE LIMA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-14 15:18 | 2023-06-14 15:18 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-14 | 202300010503 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010495 |  | 3 | ANTONIA LUCIA SILVA DA CONCEICAO | 619.462.812-04 | MLPA7458104-22 | 654255 | 13897 | 453 | 212201279 | SIGFI80 | 2023-06-23 14:25 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-29 15:28 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.252656666666667,-72.69026000000001 | -9.252638333333334,-72.69040166666667 | RAIMUNDA BARBOSA DA SILVA | ANTONIA LUCIA SILVA DA CONCEICAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE ARENAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE ARENAL | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/MARCOS | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-06-23 13:13 | 2023-06-23 13:13 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-23 | 202300010495 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010487 |  | 3 | MILER FERREIRA RIBEIRO | 703.218.212-70 | MLPA7458103-22 | 657798 | 13896 | 999 | 212201497 | SIGFI80 | 2023-06-28 09:21 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-30 13:41 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.276253333333333,-72.68444333333333 | -9.276263333333333,-72.684415 | MARIA JOSE FERREIRA | MILER FERREIRA RIBEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, FRANCISCO /OBS: SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-28 08:36 | 2023-06-28 08:36 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-28 | 202300010487 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010479 |  | 3 | ANTONIO CLEILSON SILVA DA CONCEICAO | 914.223702-59 | MLPA7458102-22 | 654257 | 13895 | 336 | 212201282 | SIGFI80 | 2023-06-24 09:11 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-05 16:10 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.257183333333334,-72.68561500000001 | -9.25664,-72.68592 | RAIMUNDA BARVOSA DA SILVA | ANTONIO CLEILSON SILVA DA CONCEICAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/MARCOS | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-06-24 08:22 | 2023-06-24 08:22 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-24 | 202300010479 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010461 |  | 3 | DELCIMAR OLIVEIRA DA SILVA | 956.455.942-15 | MLPA7458101-22 | 654259 | 13894 | 834 | 212201316 | SIGFI80 | 2023-06-27 13:47 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-05 16:06 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.265275,-72.69347833333333 | -9.265618333333332,-72.69326666666666 | MARIA DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA | DELCIMAR OLIVEIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/MARCOS | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-06-27 12:54 | 2023-06-27 12:54 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-27 | 202300010461 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010453 |  | 3 | MARIA SANTA BORGES FERNANDES | 016.817.522-39 | MLPA7458100-22 | 654450 | 13893 | 448 | 212201362 | SIGFI45 | 2023-06-29 13:29 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-05 16:01 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.26379,-72.703985 | -9.263133333333334,-72.70471333333333 | NARIA JOANIRA GARCIA BORGES | MARIA SANTA BORGES FERNANDES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/MARCOS | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-06-29 12:38 | 2023-06-29 12:38 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-29 | 202300010453 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010446 |  | 3 | ANTONIO GONCALVES DO CARMO | 682.240.792-87 | MLPA7458097-22 | 656006 | 13892 |  | 212201674 | SIGFI80 | 2023-06-16 11:41 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-29 17:17 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.346695,-72.71317166666667 | -9.346576666666666,-72.71327833333334 | LUIZA GONCALVES DO CARMO | ANTONIO GONCALVES DO CARMO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, E QUADRO ELÉTRICO, E BANCO DE BATERIAS, E MEDIÇÕES, E TERMOGRAFIA E REAPERTO DAS CONEXOES. /FRANCISCO DE ASSIS/ FRANCISCO SOUZA. OBS: NÃO TEM FOTOS DAS MEDIÇÕES INTERNAS PORQUE O CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-16 11:00 | 2023-06-16 11:41 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-16 | 202300010446 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010438 |  | 3 | FRANCISCA MAIANE NASCIMENTO VIANA | 076.068.872-92 | MLPA7458095-22 | 657799 | 13890 | 446 | 212201507 | SIGFI45 | 2023-06-09 16:24 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-21 14:54 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.353896666666666,-72.72835166666667 | -9.354003333333333,-72.72820833333334 | MARIA LIDIA NANSCIMENTO VIANA | FRANCISCA MAIANE NASCIMENTO VIANA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, DO QUADRO ELÉTRICO E DO BANCO DE BATERIAS, ALÉM DAS MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. FRANCISCO DE ASSIS/FRANCISCO SOUZA | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-09 15:27 | 2023-06-09 16:24 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-09 | 202300010438 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010420 |  | 3 | CRISTIANA DA SILVA NASCIMENTO | 994.096.902-34 | MLPA7458091-22 | 652183 | 13888 | 608 | 212200996 | SIGFI80 | 2023-06-14 10:32 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-28 15:54 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.376650000000001,-72.715105 | -9.3766,-72.71512166666666 | VALDIVIA CANDIDA DA SILVA | CRISTIANA DA SILVA NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE, E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, E REAPETO DAS CONEXOES. / FRANCISCO DE ASSIS/FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-14 09:39 | 2023-06-14 10:32 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-14 | 202300010420 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010412 |  | 3 | FRANCISCA FERREIRA DANTAS | 953.300.032-53 | MLPA7458086-22 | 656782 | 13883 | 639 | 212201802 | SIGFI80 | 2023-06-23 12:49 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-29 15:20 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.31767,-72.69383833333333 | -9.31771,-72.69374666666666 | MARIA DELMIRO DANTAS | FRANCISCA FERREIRA DANTAS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, FRANCISCO /OBS:NAO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS COM CARGA LIGADAS NELA DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-23 12:13 | 2023-06-23 12:13 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-23 | 202300010412 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010404 |  | 3 | MARCIO DE OLIVEIRA ARAUJO | 854.219.012-20 | MLPA7504785-22 | 658078 | 13860 | 852 | 212201298 | SIGFI80 | 2023-06-07 10:30 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-13 10:49 | ALTERACAO | MARYELLY | VALIDADO | -9.134081666666667,-72.66976333333334 | -9.13406,-72.66993000000001 | RAIMUNDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | MARCIO DE OLIVEIRA ARAUJO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BETANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BETANIA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-07 09:40 | 2023-06-07 09:40 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-07 | 202300010404 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010396 |  | 3 | MARCOS DA SILVA GONCALVES | 014.258.742-74 | MLPA7504784-22 | 657744 | 13859 | 543 | 212201301 | SIGFI80 | 2023-06-07 12:08 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-13 10:55 | ALTERACAO | MARYELLY | VALIDADO | -9.132656666666666,-72.67049 | -9.132643333333334,-72.670535 | FRANCISCA BATISTA DA SILVA | MARCOS DA SILVA GONCALVES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BETANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BETANIA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS,PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. NÃO FOI FEITO A CONFIGURAÇÃO DO CONTROLADO PÓS O BORTÃO NÃO ESTAVA FUNCIONANDO .DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-07 11:19 | 2023-06-07 11:19 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-07 | 202300010396 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010388 |  | 3 | FRANCINETE LOPES GONÇALVES | 682.843.902-30 | MLPA7504783-22 | 654667 | 13858 | 547 | 212201283 | SIGFI80 | 2023-06-06 13:08 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-12 16:49 | ALTERACAO | MARYELLY | VALIDADO | -9.131641666666667,-72.67141 | -9.131598333333333,-72.67140500000001 | FRANCISCA DA SILVA LOPES | FRANCINETE LOPES GONÇALVES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BETANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BETANIA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-06 12:22 | 2023-06-06 12:22 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-06 | 202300010388 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010370 |  | 3 | MARIA ALCILENE CORDEIROS DE OLIVEIRA | 632.704.802-10 | MLPA7504769-22 | 654710 | 13845 | 854 | 212201387 | SIGFI80 | 2023-06-14 16:54 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-16 15:22 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.228016666666667,-72.71810333333333 | -9.227956666666667,-72.71799833333333 | MARIA CORDEIRO DE OLIVEIRA | MARIA ALCILENE CORDEIROS DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-14 16:21 | 2023-06-14 16:21 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-14 | 202300010370 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010362 |  | 3 | ROMARIO DA SILVA ALEMAO | 032.579.812-52 | MLPA7504768-22 | 654930 | 13844 | 662 | 212201499 | SIGFI80 | 2023-06-19 11:12 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-20 09:26 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.216154999999999,-72.70538166666667 | -9.214693333333335,-72.70782 | MARIA DELVAI BORGES DA SILVA | ROMARIO DA SILVA ALEMAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-19 10:32 | 2023-06-19 10:32 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-19 | 202300010362 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010354 |  | 3 | JOAO SILVA ALEMAO | 573.719.202-44 | MLPA7504767-22 | 654529 | 13843 | 814 | 212201385 | SIGFI80 | 2023-06-19 12:08 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-20 11:01 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.21616,-72.70534500000001 | -9.21615,-72.705315 | MADALENA DOS SANTOS SILVA | JOAO SILVA ALEMAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-19 11:31 | 2023-06-19 11:31 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-19 | 202300010354 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010347 |  | 3 | FRANCISCO GUIMARAES PINHEIRO | 062.933.442-00 | MLPA7504766-22 | 654562 | 13842 | 813 | 212201465 | SIGFI80 | 2023-06-20 14:03 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-21 09:04 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.22987,-72.70321333333332 | -9.230031666666667,-72.70314 | MARIA IGLE GUIMARAES | FRANCISCO GUIMARAES PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E MARCOS. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-20 13:00 | 2023-06-20 13:00 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-20 | 202300010347 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010339 |  | 3 | FRANCISCO SILVA ALEMAO | 653.312.302-53 | MLPA7504764-22 | 660258 | 13840 | 905 | 212201543 | SIGFI80 | 2023-06-21 09:49 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-29 11:32 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.234101666666668,-72.702185 | -9.233938333333333,-72.70223333333334 | MADALENA DOS SANTOS SILVA | REGINA HELENA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E MARCOS | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-21 09:09 | 2023-06-21 09:09 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-21 | 202300010339 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010321 |  | 3 | ANTONIO DEUSDETE BARBOSA DO NASCIMENTO | 435.445.252-91 | MLPA7504762-22 | 654572 | 13838 |  | 212201472 | SIGFI80 | 2023-06-28 10:52 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-05 15:58 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.263589999999999,-72.70014333333333 | -9.263531666666667,-72.70006833333333 | MARIA JOANA BARBOSA DO NASCIMENTO | ANTONIO DEUSDETE BARBOSA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LACRE VIOLADO /CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM CASA /CRISTIANO/MARCOS | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-06-28 10:14 | 2023-06-28 10:14 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-28 | 202300010321 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010313 |  | 3 | EVANDRO DO NASCIMENTO ALEMAO | 040.273.502-19 | MLPA7504763-22 | 654561 | 13839 | 832 | 212201464 | SIGFI80 | 2023-06-21 11:04 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-29 12:30 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.234720000000001,-72.70266166666667 | -9.234683333333333,-72.70261333333333 | MARIA LUISA GOMES DO NASCIMENTO | EVANDRO DO NASCIMENTO ALEMAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E MARCOS. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-21 10:01 | 2023-06-21 10:01 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-21 | 202300010313 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010297 |  | 3 | RAIMUNDO BARROS MONTEIRO | 962.653.962-34 | MLPA7504757-22 | 658216 | 13833 | 962 | 212201844 | SIGFI80 | 2023-06-30 15:45 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-05 15:54 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.263113333333333,-72.705715 | -9.263068333333333,-72.70572999999999 | MARIA ZENI BARROS | RAIMUNDO BARROS MONTEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/MARCOS /CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM CASA | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-06-30 14:58 | 2023-06-30 14:58 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-30 | 202300010297 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010289 |  | 3 | CLEIDEMAR SANTOS DA CONCEICAO | 010.220.712-70 | MLPA7504756-22 | 654277 | 13832 | 864 | 212201347 | SIGFI80 | 2023-06-29 09:13 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-05 15:51 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.26442,-72.70248333333333 | -9.264493333333332,-72.702505 | RAIMUNDA RODRIGUES DOS SANTOS | CLEIDEMAR SANTOS DA CONCEICAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LACRE VIOLADO /CRISTIANO/MARCOS /CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM CASA | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-06-29 07:00 | 2023-06-29 08:22 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-29 | 202300010289 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010271 |  | 3 | JOSE BANDEIRA RIBEIRO | 510.496.602-00 | MLPA7504755-22 | 654434 | 13831 | 829 | 212201351 | SIGFI80 | 2023-06-27 14:04 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-29 09:39 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.276423333333334,-72.68536333333333 | -9.276209999999999,-72.685085 | DAMIANA BANDEIRA RIBEIRA | JOSE BANDEIRA RIBEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | /OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS COM CARGA LIGADA NELA DEVIDO À AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. UELERSON, FRANCISCO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-27 13:35 | 2023-06-27 13:35 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-27 | 202300010271 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010263 |  | 3 | UILAS FERREIRA RIBEIRO | 703.217.962-25 | MLPA7504754-22 | 654569 | 13830 | 995 | 212201470 | SIGFI80 | 2023-06-27 13:25 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-29 09:40 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.276623333333333,-72.68519666666666 | -9.276538333333333,-72.685295 | MARIA JOSE FERREIRA | UILAS FERREIRA RIBEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | /OBS: SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. UELERSON, FRANCISCO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-27 12:43 | 2023-06-27 12:43 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-27 | 202300010263 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010255 |  | 3 | LIDINALVA DE OLIVEIRA PINHEIRO | 036.036.892-16 | MLPA7504752-22 | 661623 | 13828 | 976 | 212201805 | SIGFI80 | 2023-06-26 12:42 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-27 12:09 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.292095,-72.682225 | -9.292,-72.68217833333333 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA | LIDINALVA DE OLIVEIRA PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, FRANCISCO /OBS:NAO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS COM CARGA LIGADAS NELA DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-26 12:10 | 2023-06-26 12:10 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-26 | 202300010255 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010248 |  | 3 | DAIANE DO CARMO SILVA | 014.272.392-40 | MLPA7504751-22 | 660893 | 13827 | 972 | 212201836 | SIGFI80 | 2023-06-26 12:01 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-27 12:00 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.290336666666667,-72.68137833333334 | -9.290138333333335,-72.68104666666666 | DOMINGAS FERREIRA DO CARMO | DAIANE DO CARMO SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, FRANCISCO /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-26 11:30 | 2023-06-26 11:30 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-26 | 202300010248 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010230 |  | 3 | PEDRO EURIS NASCIMENTO MARTINS | 033.996.962-80 | MLPA7504750-22 | 657917 | 13826 | 1229 | 212201777 | SIGFI80 | 2023-06-26 10:35 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-27 11:39 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.288653333333334,-72.68084999999999 | -9.288725,-72.68090000000001 | MARIA DE FATIMA GOMES DO NASCIMENTO | PEDRO EURIS NASCIMENTO MARTINS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, FRANCISCO /OBS:NAO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS COM CARGA LIGADAS NELA DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-26 10:03 | 2023-06-26 10:03 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-26 | 202300010230 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010222 |  | 3 | MARICEUDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 890.614.972-72 | MLPA7504749-22 | 658215 | 13825 | 992 | 212201842 | SIGFI80 | 2023-06-26 11:20 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-27 11:56 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.288948333333334,-72.68053833333333 | -9.289,-72.68059833333334 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA | MARICEUDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, FRANCISCO /OBS:NAO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS COM CARGA LIGADAS NELA DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES . | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-26 10:44 | 2023-06-26 10:44 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-26 | 202300010222 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010214 |  | 3 | FRANCISCO FABIO SILVA DO CARMO | 700.192.602-70 | MLPA7504748-22 | 656772 | 13824 | 1165 | 212201745 | SIGFI80 | 2023-06-16 15:21 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-29 17:29 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.359488333333333,-72.73096666666667 | -9.35274,-72.71293999999999 | MARIA MARQUES DA SILVA | FRANCISCO FABIO SILVA DO CARMO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, E QUADRO ELÉTRICO, E BANCO DE BATERIAS, E MEDIÇÕES, E TERMOGRAFIA, E REAPERTO DAS CONEXOES. /FRANCISCO DE ASSIS/FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-16 14:25 | 2023-06-16 15:21 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-16 | 202300010214 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010198 |  | 3 | ELIAS SILVA SOUZA | 956.456.592-87 | MLPA7504746-22 | 652513 | 13822 | 134 | 212201076 | SIGFI80 | 2023-06-15 09:50 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-12 10:09 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.374673333333334,-72.72781833333333 | -9.374681666666667,-72.72778333333333 | MARIA DE LOURDES | ELIAS SILVA SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS, E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, E REAPETO DAS CONEXOES. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-15 09:13 | 2023-06-15 09:50 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-15 | 202300010198 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010180 |  | 3 | FRANCISCO JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | 956.461.402-34 | MLPA7504745-22 | 652500 | 13821 | 538 | 212201066 | SIGFI80 | 2023-06-15 11:23 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-28 16:30 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.37624,-72.72866666666667 | -9.376263333333332,-72.72877666666666 | MARIA HELENA BARBOSA DO NASCIMENTO | FRANCISCO JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, E QUADRO ELÉTRICO, E BANCO DE BATERIAS, E MEDIÇÕES, E TERMOGRAFIA, E REAPETO DAS CONEXOES. /FRANCISCO DE ASSIS/FRANCISCO SOUZA. OBS: NÃO TEM FOTOS DAS MEDIÇÕES INTERNAS PORQUE O CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-15 10:28 | 2023-06-15 11:23 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-15 | 202300010180 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010172 |  | 3 | JOSE MARCOS SOARES DA COSTA | 071.800.962-29 | MLPA7504730-22 | 656769 | 13807 | 676 | 212201739 | SIGFI80 | 2023-06-24 17:03 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-29 16:57 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.310238333333333,-72.68988166666666 | -9.310198333333334,-72.68986 | LUCIMAR SILVA SOARES | JOSE MARCOS SOARES DA COSTA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, FRANCISCO /OBS:NAO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS COM CARGA LIGADAS NELA DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-24 16:27 | 2023-06-24 16:27 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-24 | 202300010172 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010164 |  | 3 | LIZETE DA SILVA KAXINAWA | 018.345.462-65 | MLPA7504737-22 | 661950 | 13814 | 622 | 212202408 | SIGFI80 | 2023-05-25 11:39 | 2023-05-09 14:18 | 2023-05-26 16:45 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.412025,-72.715925 | -9.411900000000001,-72.71587500000001 | RAIMUNDA MASAU KAXINAWA | LIZETE DA SILVA KAXINAWA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-05-09 | VEGETACAO | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA, GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO, E BANCO DE BATERIAS, E MEDIÇÕES E REAPERTO DAS CONCEICAO, E TERMOGRAFIA. FRANCISCO DE ASSIS/ MARCOS. | 4 | 2 | 39 | 19 | 28 | 5051 | 34 | 2023-05-25 10:30 | 2023-05-25 11:39 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-25 | 202300010164 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010156 |  | 3 | ISANETE SANTOS MONTEIRO | 064.964.052-71 | MLPA7504729-22 | 656807 | 13806 | 965 | 212201896 | SIGFI80 | 2023-06-23 13:40 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-29 15:25 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.316328333333333,-72.69397833333333 | -9.316338333333334,-72.69400999999999 | MARIA IVONETE DE OLIVEIRA SANTOS | ISANETE SANTOS MONTEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, FRANCISCO /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-23 13:00 | 2023-06-23 13:00 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-23 | 202300010156 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010149 |  | 3 | MARIA CLAUDIA SILVA DO NASCIMENTO | 029.677.052-33 | MLPA7504728-22 | 656809 | 13805 | 607 | 212201897 | SIGFI80 | 2023-06-23 14:32 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-29 15:32 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.316245,-72.69319 | -9.316245,-72.69317500000001 | MARIA ALCIENE DA SILVA | MARIA CLAUDIA SILVA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, FRANCISCO /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-06-23 13:50 | 2023-06-23 13:50 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-23 | 202300010149 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010131 |  | 3 | FRANCISCO LIMA ALBUQUERQUE | 956.451.442-87 | MLPA7582430-22 | 658211 | 14171 | 1232 | 212201804 | SIGFI80 | 2023-06-17 12:12 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-19 13:46 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.112516666666666,-72.6725 | -9.112428333333334,-72.672405 | MARIA JOSE OLIVEIRA LIMA | FRANCISCO LIMA ALBUQUERQUE | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE VOLTA GRANDE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE VOLTA GRANDE | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-17 11:36 | 2023-06-17 11:36 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-17 | 202300010131 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010115 |  | 3 | RENARIO SOARES CABRAL | 034.137.712-05 | MLPA7582426-22 | 652467 | 14168 | 534 | 212201072 | SIGFI80 | 2023-06-30 10:20 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-02 11:37 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.15722,-72.71319833333334 | -9.157195,-72.71340833333333 | ANTONIETA FERREIRA SOARES | RENARIO SOARES CABRAL | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/MARCOS /CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM CASA | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-06-30 08:57 | 2023-06-30 08:57 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-30 | 202300010115 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010107 |  | 3 | JARDELSON LIMA OLIBEIRA | 5266302216 | MLPA7582425-22 | 652540 | 14167 | 125 | 212201124 | SIGFI80 | 2023-06-02 16:56 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-05 17:49 | ALTERACAO | WILLOU | VALIDADO | -9.148781666666668,-72.68652833333334 | -9.148761666666667,-72.68648166666667 | RAIMUNDA FERREIRA LIMA | JARDELSON LIMA OLIBEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA ALTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA ALTA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-02 16:05 | 2023-06-02 16:05 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-02 | 202300010107 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010099 |  | 3 | MARINILDO ANDRADE DA SILVA | 789.686.232-87 | MLPA7582424-22 | 652920 | 14166 | 137 | 212201090 | SIGFI80 | 2023-05-31 10:33 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-29 15:12 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.158738333333334,-72.70009 | -9.158546666666666,-72.70031 | MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO DE ANDRADE | MARINILDO ANDRADE DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI FEITO O PRINT DA BATERIA UM PÓS A MESMA O COMPUTADOR NAO FEZ A LEITURA DELA. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-31 09:21 | 2023-05-31 09:21 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-31 | 202300010099 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010081 |  | 3 | FRANCISCO FERNANDES PEREIRA | 540.850.552-91 | MLPA7582421-22 | 652111 | 14163 | 325 | 212200919 | SIGFI80 | 2023-05-20 15:42 | 2023-05-09 14:18 | 2023-05-22 17:25 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.183176666666666,-72.71055833333334 | -9.18342,-72.71069166666666 | MARIA DO CARMO FERNAMDES | FRANCISCO FERNANDES PEREIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS,UELERSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-20 15:00 | 2023-05-20 15:00 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-20 | 202300010081 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010073 |  | 3 | ANAZILDO NASCIMENTO FERREIRA | 994.100.012-34 | MLPA7582420-22 | 646372 | 14162 | 145 | 212200836 | SIGFI80 | 2023-05-20 14:54 | 2023-05-09 14:18 | 2023-05-22 17:24 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.184104999999999,-72.71051000000001 | -9.184050000000001,-72.71091166666666 | RAIMUNDA BARBOSA DO NASCIMENTO | ANAZILDO NASCIMENTO FERREIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-20 14:09 | 2023-05-20 14:09 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-20 | 202300010073 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010065 |  | 3 | TEREZA SANTOS DA SILVA | 049.445.512-82 | MLPA7582419-22 | 649761 | 14161 | 549 | 212200914 | SIGFI80 | 2023-05-20 09:32 | 2023-05-09 14:18 | 2023-05-22 17:19 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.185866666666668,-72.713215 | -9.185983333333333,-72.71301166666667 | OZELIA MOREIRA DOS SANTOS | TEREZA SANTOS DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-20 08:40 | 2023-05-20 08:40 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-20 | 202300010065 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010057 |  | 3 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA NASCIMENTO | 890.632.442-15 | MLPA7582417-22 | 652104 | 14159 |  | 212200704 | SIGFI80 | 2023-05-16 15:51 | 2023-05-09 14:18 | 2023-05-25 15:18 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.192416666666666,-72.71250833333333 | -9.192486666666667,-72.71255333333333 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE SOUZA | JOSE FRANCISCO DE SOUZA NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS,UELERSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-16 15:14 | 2023-05-16 15:14 | 2023-05-09 | 4 | 2023-05-16 | 202300010057 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010040 |  | 3 | ALUIZIO FERREIRA DE SOUZA | 021.890.632-30 | MLPA7582416-22 | 652076 | 14158 |  | 212200701 | SIGFI80 | 2023-05-16 14:10 | 2023-05-09 14:18 | 2023-05-25 15:15 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.191056666666666,-72.71292666666666 | -9.192026666666667,-72.7118 | MARIA FERREIRA DE SOUZA | ALUIZIO FERREIRA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | NAO FOI POSSIVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POS NAO TINHA NINGUEM EM CASA.DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-16 13:28 | 2023-05-16 13:28 | 2023-05-09 | 4 | 2023-05-16 | 202300010040 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010032 |  | 3 | LUZIA BARRETO DE SOUZA | 890.614.382-68 | MLPA7582415-22 | 652102 | 14157 |  | 212200703 | SIGFI80 | 2023-05-16 09:30 | 2023-05-09 14:18 | 2023-05-25 15:11 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.19107,-72.71288333333334 | -9.191521666666667,-72.71210833333333 | OSMARINA BARRETOS DE SOUZA | LUZIA BARRETO DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE.DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-16 08:46 | 2023-05-16 08:46 | 2023-05-09 | 4 | 2023-05-16 | 202300010032 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010024 |  | 3 | NERIVANE SOARES PINHEIRO | 029.456.052-10 | MLPA7582414-22 | 646416 | 14156 |  | 212200863 | SIGFI80 | 2023-05-18 09:53 | 2023-05-09 14:18 | 2023-05-22 17:09 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.1918,-72.71069666666668 | -9.19178,-72.710725 | TEREZINHA FERREIRA SOARES | NERIVANE SOARES PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 | 68984053284000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | NAO FOI POSSIVEL REGISTRAR MEDIÇÕES DAS TOMADAS LIGADA NELA DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. UELERSON, FRANCISCO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-18 09:07 | 2023-05-18 09:07 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-18 | 202300010024 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010016 |  | 3 | SONIA MARIA REIS DE OLIVEIRA | 643.881.152-15 | MLPA7459284-22 | 657906 | 14126 |  | 212201750 | SIGFI80 | 2023-06-01 14:42 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-05 16:55 | ALTERACAO | WILLOU | VALIDADO | -9.12877,-72.708595 | -9.128836666666666,-72.70847333333333 | MARIA IOLANDA DOS REIS | SONIA MARIA REIS DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-01 01:56 | 2023-06-01 01:56 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-01 | 202300010016 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300010008 |  | 3 | JOSE ANDRADE DE SOUZA | 890.325.002-87 | MLPA7459278-22 | 652914 | 14121 | 550 | 212201147 | SIGFI80 | 2023-06-03 14:19 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-06 14:25 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.15366,-72.67391833333333 | -9.153613333333334,-72.67418666666667 | MARIA PINHEIRO DE ANDRADE | JOSE ANDRADE DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-03 13:05 | 2023-06-03 13:05 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-03 | 202300010008 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009992 |  | 3 | EVANILDO SOUZA DE OLIVEIRA | 073.048.152-21 | MLPA7459277-22 | 652921 | 14120 | 133 | 212201150 | SIGFI80 | 2023-06-05 09:30 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-12 09:14 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.155381666666667,-72.675555 | -9.155256666666666,-72.67558166666666 | MARIA LAIS ANDRADE DE SOUZA | EVANILDO SOUZA DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-05 08:41 | 2023-06-05 08:41 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-05 | 202300009992 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009984 |  | 3 | MARIA TACIONE SILVA NASCIMENTO | 533.651.272-91 | MLPA7459275-22 | 652876 | 14119 | 419 | 212201114 | SIGFI45 | 2023-05-29 09:36 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-01 13:35 | ALTERACAO | WILLOU | VALIDADO | -9.1580600,-72.6991000 | -9.14939,-72.71142 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | MARIA TACIONE SILVA NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-29 08:41 | 2023-05-29 08:41 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-29 | 202300009984 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009976 |  | 3 | ANTONIA FEREIRA DA SILVA | 46584641287 | MLPA7459272-22 | 652510 | 14117 | 117 | 212201075 | SIGFI45 | 2023-05-27 13:35 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-29 14:21 | ALTERACAO | WILLOU | VALIDADO | -9.149338333333333,-72.71163333333334 | -9.149463333333333,-72.71165666666667 | LEONILDA FERREIRA DA SILVA | ANTONIA FEREIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. JESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-27 12:57 | 2023-05-27 12:57 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-27 | 202300009976 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009968 |  | 3 | MARIA FRANCINETE OLIVEIRA DOS SANTOS | 012.325.802-28 | MLPA7459270-22 | 654907 | 14115 | 847 | 212201491 | SIGFI80 | 2023-05-20 11:11 | 2023-05-09 14:18 | 2023-05-22 17:22 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.184785,-72.71148166666667 | -9.184885000000001,-72.711825 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | MARIA FRANCINETE OLIVEIRA DOS SANTOS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE.DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-20 10:34 | 2023-05-20 10:34 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-20 | 202300009968 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009950 |  | 3 | ALBEDIZA PINHEIRO PEREIRA | 994.104.512-72 | MLPA7459269-22 | 649756 | 14114 | 545 | 212200915 | SIGFI80 | 2023-05-20 10:26 | 2023-05-09 14:18 | 2023-05-22 17:21 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.185363333333333,-72.71234666666666 | -9.185366666666665,-72.71244833333334 | MARIA ANITA GOMES PINHEIRO | ALBEDIZA PINHEIRO PEREIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE.DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-20 09:38 | 2023-05-20 09:38 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-20 | 202300009950 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009943 |  | 3 | ROSILDO OLIVEIRA DA SILVA | 703.003.642-53 | MLPA7459266-22 | 646301 | 14111 | 427 | 212200793 | SIGFI45 | 2023-05-16 08:42 | 2023-05-09 14:18 | 2023-05-25 15:11 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.191210000000002,-72.712425 | -9.191018333333334,-72.71307833333334 | MARIA DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA | ROSILDO OLIVEIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-16 07:49 | 2023-05-16 07:49 | 2023-05-09 | 4 | 2023-05-16 | 202300009943 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009935 |  | 3 | RAIMUNDA NONATA RODRIGUES | 638.996.122-72 | MLPA7532547-22 | 654272 | 14078 |  | 212201333 | SIGFI80 | 2023-06-07 14:21 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-13 11:00 | ALTERACAO | MARYELLY | VALIDADO | -9.131476666666666,-72.67156666666666 | -9.130758333333334,-72.67171833333333 | DEJANIRA RODRIGUES | RAIMUNDA NONATA RODRIGUES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BETANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BETANIA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA .DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-07 13:24 | 2023-06-07 13:24 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-07 | 202300009935 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009927 |  | 3 | JONAS BARROS DA SILVA | 080.414.452-41 | MLPA7459268-22 | 652100 | 14113 |  | 212200702 | SIGFI80 | 2023-05-17 09:28 | 2023-05-09 14:18 | 2023-05-25 15:18 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.191545,-72.7132 | -9.1915,-72.71328666666666 | MARIA GERLANDIA BARROS DA SILVA | JONAS BARROS DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 | 992823756 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE.UELERSON,FRANCISCO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-17 08:33 | 2023-05-17 08:33 | 2023-05-09 | 4 | 2023-05-17 | 202300009927 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009919 |  | 3 | MARIA CLEICIANE SILVA SOUZA | 701.795..102-66 | MLPA7532546-22 | 669882 | 14077 | 523 | 212202411 | SIGFI80 | 2023-05-31 15:35 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-06 15:36 | ALTERACAO | MARYELLY | VALIDADO | -9.160045,-72.69134000000001 | -9.159875,-72.69029833333335 | MARIA EDNA EMILIO DA SILVA | MARIA CLEICIANE SILVA SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA ALTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA ALTA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-31 14:45 | 2023-05-31 14:45 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-31 | 202300009919 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009901 |  | 3 | JAMES LOPES DA SILVA | 704.345.542-19 | MLPA7532545-22 | 661946 | 14076 | 552 | 212202404 | SIGFI80 | 2023-05-31 16:47 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-06 15:44 | ALTERACAO | MARYELLY | VALIDADO | -9.15995,-72.69136 | -9.15819,-72.68703833333333 | IEDA DA SILVA LOPES | JAMES LOPES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA ALTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA ALTA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS,PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA .DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-31 16:05 | 2023-05-31 16:05 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-31 | 202300009901 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009893 |  | 3 | FRANCISCO AISSON NASCIMENTO DA SILVA | 911.367.172-34 | MLPA7532544-22 | 661945 | 14075 | 340 | 212202403 | SIGFI80 | 2023-05-31 14:36 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-06 15:50 | ALTERACAO | MARYELLY | VALIDADO | -9.159945,-72.69132666666665 | -9.159876666666666,-72.69144833333333 | ELISA SILVA DO NASCIMENTO | FRANCISCO AISSON NASCIMENTO DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA ALTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA ALTA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 | 68992489708000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE.NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-31 13:47 | 2023-05-31 13:47 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-31 | 202300009893 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009885 |  | 3 | ALTENIRO NASCIMENTO DA SILVA | 672.408.602-72 | MLPA7532543-22 | 652603 | 14074 | 342 | 212201097 | SIGFI80 | 2023-06-01 11:16 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-05 15:32 | ALTERACAO | WILLOU | VALIDADO | -9.152228333333333,-72.69315166666667 | -9.152306666666668,-72.693095 | ELISA SILVA DO NASCIMENTO | ALTENIRO NASCIMENTO DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA ALTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA ALTA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-01 10:19 | 2023-06-01 10:19 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-01 | 202300009885 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009877 |  | 3 | RAIMUNDA DA SILVA E SILVA | 657.477.392-04 | MLPA7532542-22 | 652181 | 14073 | 529 | 212200989 | SIGFI80 | 2023-06-12 11:28 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-14 16:38 | ALTERACAO | MARYELLY | VALIDADO | -9.168626666666666,-72.71085166666667 | -9.168346666666668,-72.71095333333332 | MARIA LAIDE DA SILVA | RAIMUNDA DA SILVA E SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SAO LUIZ S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SAO LUIZ | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-12 10:49 | 2023-06-12 10:49 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-12 | 202300009877 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009869 |  | 3 | ADROALDO IRINEU DA SILVA | 890.617.482-91 | MLPA7532541-22 | 652180 | 14072 | 411 | 212200988 | SIGFI80 | 2023-05-24 16:39 | 2023-05-09 14:18 | 2023-05-25 09:23 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.16875,-72.710875 | -9.168678333333334,-72.71087666666668 | MARIA JOSEFA DA SILVA | ADROALDO IRINEU DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SÃO LUIZ S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SÃO LUIZ | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-24 16:05 | 2023-05-24 16:05 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-24 | 202300009869 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009851 |  | 3 | MARIA DO NASCIMENTO AZEVEDO | 635.549.172-49 | MLPA7532539-22 | 652899 | 14071 | 326 | 212201126 | SIGFI80 | 2023-05-24 09:40 | 2023-05-09 14:18 | 2023-05-25 08:34 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.172406666666665,-72.70876666666666 | -9.172265000000001,-72.70894333333334 | MARIA NILDA GOMES DO NASCIMENTO | MARIA DO NASCIMENTO AZEVEDO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE ADAO E EVA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE ADAO E EVA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 | 68984179211000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE,NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS,PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-24 09:05 | 2023-05-24 09:05 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-24 | 202300009851 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009844 |  | 3 | WILHAS BARROS DA SILVA | 086.776.852-51 | MLPA7532537-22 | 646356 | 14070 |  | 212200795 | SIGFI80 | 2023-05-17 15:45 | 2023-05-09 14:18 | 2023-05-22 17:04 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.190339999999999,-72.71166333333333 | -9.190285,-72.71166166666667 | MARIA ALCIENE PEREIRA BARROS | WILHAS BARROS DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADA LIGADAS NELA DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. UELERSON, FRANCISCO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-17 14:57 | 2023-05-17 14:57 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-17 | 202300009844 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009836 |  | 3 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | 956.456.752-15 | MLPA7532536-22 | 646141 | 14069 |  | 212200692 | SIGFI80 | 2023-05-17 08:26 | 2023-05-09 14:18 | 2023-05-25 15:22 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.191063333333334,-72.71286666666667 | -9.191903333333332,-72.71293666666666 | MARIA DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. UELERSON, FRANCISCO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-17 07:37 | 2023-05-17 07:37 | 2023-05-09 | 4 | 2023-05-17 | 202300009836 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009828 |  | 3 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE SOUZA | 701.103.522-20 | MLPA7532534-22 | 646355 | 14067 |  | 212200794 | SIGFI80 | 2023-05-15 10:23 | 2023-05-09 14:18 | 2023-05-25 15:07 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.190448333333334,-72.71354833333334 | -9.190499999999998,-72.71357333333334 | MARIA FERREIRA DE SOUZA | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTERMA ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE, NAO FOI POSIVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POS NAO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-15 09:45 | 2023-05-15 09:45 | 2023-05-09 | 4 | 2023-05-15 | 202300009828 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009810 |  | 3 | PAULO CESAR LEBRE BEZERRA | 776.551412-15 | MLPA7532532-22 | 649760 | 14066 |  | 212200912 | SIGFI80 | 2023-05-22 16:48 | 2023-05-09 14:18 | 2023-05-23 08:40 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.191106666666666,-72.70876833333334 | -9.190401666666666,-72.70873 | ROSALENI FERREIRA LEBRE | PAULO CESAR LEBRE BEZERRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-22 16:08 | 2023-05-22 16:08 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-22 | 202300009810 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009802 |  | 3 | LARISSE NASCIMENTO DE SOUZA | 704.360.942-90 | MLPA7505762-22 | 656689 | 14041 | 1087 | 212201598 | SIGFI80 | 2023-06-15 11:20 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-16 14:38 | ALTERACAO | MARYELLY | VALIDADO | -9,13028,-72,7107 | -9.130194999999999,-72.71069833333333 | EDINALVA DA SILVA NASCIMENTO | LARISSE NASCIMENTO DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-15 10:37 | 2023-06-15 10:37 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-15 | 202300009802 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009794 |  | 3 | AURIANE DE SOUZA FLORES | 033.963.192-90 | MLPA7505761-22 | 654952 | 14040 | 1078 | 212201625 | SIGFI80 | 2023-06-15 14:08 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-16 14:54 | ALTERACAO | MARYELLY | VALIDADO | -9.127255,-72.70409500000001 | -9.127363333333333,-72.70409666666666 | MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA | AURIANE DE SOUZA FLORES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-15 13:26 | 2023-06-15 13:26 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-15 | 202300009794 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009786 |  | 3 | ANTONIO DE MELO FLORES | 920.852.022-68 | MLPA7505760-22 | 654948 | 14039 | 990 | 212201592 | SIGFI80 | 2023-06-09 11:29 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-13 13:54 | ALTERACAO | MARYELLY | VALIDADO | -9.127585,-72.70308166666668 | -9.127546666666666,-72.704255 | ALSIRA DE MELO FLORES | ANTONIO DE MELO FLORES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-09 10:45 | 2023-06-09 10:45 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-09 | 202300009786 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009778 |  | 3 | MARIA DAIENE LIMA OLIVEIRA | 3003813285 | MLPA7505756-22 | 669883 | 14037 | 298 | 212202412 | SIGFI80 | 2023-06-02 15:48 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-05 17:30 | ALTERACAO | WILLOU | VALIDADO | -9.151856666666667,-72.685635 | -9.151716666666665,-72.68555166666667 | RAIMUMDA FERREIRA LIMA | MARIA DAIENE LIMA OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA ALTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA ALTA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-02 14:51 | 2023-06-02 14:51 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-02 | 202300009778 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009760 |  | 3 | MARIA ALCIONE SILVA DO NASCIMENTO | 840.741.832-34 | MLPA7505754-22 | 652401 | 14036 | 423 | 212201088 | SIGFI45 | 2023-05-29 10:28 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-23 14:29 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.15031,-72.71417833333334 | -9.149286666666665,-72.71110166666668 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | MARIA ALCIONE SILVA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE.NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-29 09:39 | 2023-05-29 09:39 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-29 | 202300009760 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009752 |  | 3 | FREDSON SILVA DO NASCIMENTO | 845.723.532-04 | MLPA7505753-22 | 652502 | 14035 | 140 | 212201067 | SIGFI80 | 2023-05-27 12:39 | 2023-05-09 14:18 | 2023-05-29 17:49 | ALTERACAO | WILLOU | VALIDADO | -9.150525,-72.71394833333333 | -9.150363333333333,-72.71412166666667 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | FREDSON SILVA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-27 11:44 | 2023-05-27 11:44 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-27 | 202300009752 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009745 |  | 3 | ROSANGELA BARRETO FIRMINO | 797.714.082-91 | MLPA7505752-22 | 660284 | 14034 | 425 | 212200407 | SIGFI45 | 2023-05-29 16:01 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-02 11:15 | ALTERACAO | WILLOU | VALIDADO | -9.167595,-72.71059666666666 | -9.164306666666667,-72.71062333333333 | MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO BARRETO | ROSANGELA BARRETO FIRMINO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SAO LUIZ S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SAO LUIZ | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-29 15:26 | 2023-05-29 15:26 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-29 | 202300009745 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009737 |  | 3 | EUDES NASCIMENTO ROSA | 014.155.682-00 | MLPA7505751-22 | 652097 | 14033 |  | 212200944 | SIGFI45 | 2023-05-24 14:38 | 2023-05-09 14:18 | 2023-05-25 08:51 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.17468,-72.70594 | -9.174611666666667,-72.706025 | GIZELIA BARBOSA DO NASCIMENTO | EUDES NASCIMENTO ROSA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE ADAO E EVA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE ADAO E EVA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-24 14:02 | 2023-05-24 14:02 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-24 | 202300009737 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009729 |  | 3 | JOSE JAMES PEREIRA BARROS | 008.793.932-03 | MLPA7505749-22 | 652094 | 14032 |  | 212200873 | SIGFI45 | 2023-05-16 14:58 | 2023-05-09 14:18 | 2023-05-25 15:16 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.192568333333332,-72.71235333333334 | -9.192575,-72.71234666666666 | FRANCISCA FERNANDES PEREIRA | JOSE JAMES PEREIRA BARROS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE, NAO FOI POSSIVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA.DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-16 14:17 | 2023-05-16 14:17 | 2023-05-09 | 4 | 2023-05-16 | 202300009729 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009711 |  | 3 | MARISA OLIVEIRA AZEVEDO | 062.061.422-64 | MLPA7505747-22 | 646470 | 14030 |  | 212200875 | SIGFI45 | 2023-05-22 14:38 | 2023-05-09 14:18 | 2023-05-23 08:35 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.203811666666667,-72.70870666666666 | -9.203858333333333,-72.70878666666667 | MARIA ALCILENE CORDEIRO DE OLIVEIRA | MARISA OLIVEIRA AZEVEDO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS,UELERSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-22 13:51 | 2023-05-22 13:51 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-22 | 202300009711 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009703 |  | 3 | ANA MARIA XAVIER DE SOUZA | 648.877.152-34 | MLPA7514816-22 | 656796 | 14007 |  | 212201832 | SIGFI80 | 2023-06-17 14:21 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-19 13:58 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.122146666666668,-72.67720833333333 | -9.120208333333332,-72.68089166666667 | LEONORA FERREIRA SOARES | ANA MARIA XAVIER DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE VOLTA GRANDE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE VOLTA GRANDE | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | //SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DE JESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-17 13:56 | 2023-06-17 13:56 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-17 | 202300009703 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009695 |  | 3 | JUNINHA PINHEIRO DOS SANTOS | 060.683.842-25 | MLPA7514814-22 | 656767 | 14006 |  | 212201679 | SIGFI80 | 2023-06-16 14:44 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-19 12:04 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.123394999999999,-72.69560499999999 | -9.123520000000001,-72.6957 | MARIA ROSA GOMES PINHEIRO | JUNINHA PINHEIRO DOS SANTOS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-16 14:08 | 2023-06-16 14:08 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-16 | 202300009695 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009687 |  | 3 | ROSANA SANTOS DA SILVA | 704.434.662-62 | MLPA7514813-22 | 660268 | 14005 | 964 | 212201764 | SIGFI80 | 2023-06-10 09:26 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-13 13:39 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.124474999999999,-72.70094666666667 | -9.124616666666666,-72.70101 | MARIA DO CARMO MAIA SANTOS | ROSANA SANTOS DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS,UELERSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-10 08:47 | 2023-06-10 08:47 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-10 | 202300009687 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009679 |  | 3 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | 036.095.02-58 | MLPA7514812-22 | 669548 | 14004 |  | 212202478 | SIGFI80 | 2023-06-15 15:04 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-16 15:05 | ALTERACAO | MARYELLY | VALIDADO | -9.122236666666668,-72.698725 | -9.122263333333333,-72.69866 | MARIA EUGENIA SILVA DE SOUZA | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-15 14:35 | 2023-06-15 14:35 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-15 | 202300009679 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009661 |  | 3 | MANOEL ANTONIO FERREIRA SOARES | 005.742.142-08 | MLPA7514811-22 | 654921 | 14003 | 917 | 212201508 | SIGFI80 | 2023-06-10 15:37 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-13 15:21 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.13031,-72.69598500000001 | -9.130493333333334,-72.69598333333333 | FRANCISCA FERREIRA SOARES | MANOEL ANTONIO FERREIRA SOARES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS,UELERSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-10 14:37 | 2023-06-10 14:37 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-10 | 202300009661 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009653 |  | 3 | EZILDO GOMES PINHEIRO | 666.463.402-34 | MLPA7514808-22 | 652186 | 14000 | 323 | 212200997 | SIGFI80 | 2023-05-30 09:55 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-02 12:02 | ALTERACAO | WILLOU | VALIDADO | -9.156715,-72.71424833333334 | -9.156798333333334,-72.71410999999999 | MARIA ANITA GOMES PINHEIRO | EZILDO GOMES PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE.DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-30 09:08 | 2023-05-30 09:08 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-30 | 202300009653 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009646 |  | 3 | MARIA DE FATIMA MAIA SANTO | 956.477.242-72 | MLPA7461281-22 | 659037 | 13982 | 985 | 212201838 | SIGFI80 | 2023-06-09 10:06 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-13 13:38 | ALTERACAO | MARYELLY | VALIDADO | -9.129505,-72.68946 | -9.129551666666666,-72.68936333333333 | CREUZA MAIA | MARIA DE FATIMA MAIA SANTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-09 09:19 | 2023-06-09 09:19 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-09 | 202300009646 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009638 |  | 3 | MARIZIA SANTOS DA SILVA | 890.440.452-53 | MLPA7461280-22 | 679393 | 13981 | 916 | 212202105 | SIGFI80 | 2023-06-16 15:36 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-19 13:37 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.124441666666666,-72.69654166666666 | -9.124500000000001,-72.69664333333334 | MARIA DO CARMO MAIA SANTOS | MARIZIA SANTOS DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-16 15:00 | 2023-06-16 15:00 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-16 | 202300009638 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009620 |  | 3 | JOSE FRANCISCO COSTA SOUSA | 061.911.732-02 | MLPA7461279-22 | 661947 | 13980 | 858 | 212202405 | SIGFI80 | 2023-06-06 15:00 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-12 16:44 | ALTERACAO | MARYELLY | VALIDADO | -9.140646666666667,-72.67588166666665 | -9.141016666666667,-72.67582999999999 | JULIETA DA COSTA | JOSE FRANCISCO COSTA SOUSA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-06 14:12 | 2023-06-06 14:12 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-06 | 202300009620 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009612 |  | 3 | FLORIANO GOMES DE OLIVEIRA | 905.846.862-34 | MLPA7461278-22 | 652879 | 13979 | 533 | 212201122 | SIGFI80 | 2023-06-02 14:43 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-05 17:06 | ALTERACAO | WILLOU | VALIDADO | -9.150261666666667,-72.68441166666666 | -9.150198333333332,-72.684285 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA | FLORIANO GOMES DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA ALTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA ALTA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-02 13:48 | 2023-06-02 13:48 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-02 | 202300009612 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009604 |  | 3 | EDINELSON OLIVEIRA DE AZEVEDO | 034.462.402-17 | MLPA7461277-22 | 654260 | 13978 | 844 | 212201317 | SIGFI80 | 2023-05-29 14:58 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-02 10:32 | ALTERACAO | WILLOU | VALIDADO | -9.153925,-72.70747333333334 | -9.153870000000001,-72.70738333333334 | MARIA SOUZA DE OLIVEIRA | EDINELSON OLIVEIRA DE AZEVEDO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI FEITA AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS,NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-29 14:18 | 2023-05-29 14:18 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-29 | 202300009604 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009596 |  | 3 | MARIA IVANIR DO NASCIMENTO AZEVEDO | 667.480.702-87 | MLPA7461276-22 | 657849 | 13977 | 405 | 212201743 | SIGFI80 | 2023-05-27 11:23 | 2023-05-09 14:18 | 2023-05-29 17:43 | ALTERACAO | WILLOU | VALIDADO | -9.158513333333334,-72.70638833333334 | -9.158948333333333,-72.70621666666666 | MARIA NILDA G DO NASCIMENTO | MARIA IVANIR DO NASCIMENTO AZEVEDO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS, UELERSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-27 10:43 | 2023-05-27 10:43 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-27 | 202300009596 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009588 |  | 3 | ROQUISON PINHEIRO PEREIRA | 046.989.122-02 | MLPA7461275-22 | 649754 | 13976 | 295 | 212200911 | SIGFI80 | 2023-05-20 16:52 | 2023-05-09 14:18 | 2023-05-22 17:29 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.185705,-72.7098 | -9.185396666666666,-72.70939166666668 | MARIA ANITA GOMES PINHEIRO | ROQUISON PINHEIRO PEREIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-20 16:22 | 2023-05-20 16:22 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-20 | 202300009588 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009570 |  | 3 | MARIA DORISETE ALVES DE AZEVEDO BARROS | 702.833.462-72 | MLPA7461274-22 | 646414 | 13975 |  | 212200862 | SIGFI80 | 2023-05-17 14:43 | 2023-05-09 14:18 | 2023-05-22 16:56 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.190611666666666,-72.71242000000001 | -9.190568333333333,-72.71240166666666 | MARIA DAS GRACAS ALVES DOS SANTOS | MARIA DORISETE ALVES DE AZEVEDO BARROS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. UELERSON, FRANCISCO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-17 13:39 | 2023-05-17 13:39 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-17 | 202300009570 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009562 |  | 3 | MARIA ZENALVA DE SOUZA NASCIMENTO | 956.460.272-68 | MLPA7461273-22 | 652105 | 13974 |  | 212200695 | SIGFI80 | 2023-05-15 11:09 | 2023-05-09 14:18 | 2023-05-25 15:08 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.190736666666668,-72.71350833333332 | -9.190544999999998,-72.71353166666667 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE SOUZA | MARIA ZENALVA DE SOUZA NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-15 10:26 | 2023-05-15 10:26 | 2023-05-09 | 4 | 2023-05-15 | 202300009562 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009554 |  | 3 | MARIA ITA AZEVEDO DE BARROS | 656.044.902-53 | MLPA7461272-22 | 652504 | 13973 |  | 212201068 | SIGFI80 | 2023-05-22 09:17 | 2023-05-09 14:18 | 2023-05-22 17:31 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.20475,-72.7097 | -9.204631666666668,-72.70981833333333 | MARIA NILDA GOMES DO NASCIMENTO | MARIA ITA AZEVEDO DE BARROS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-22 08:33 | 2023-05-22 08:33 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-22 | 202300009554 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009547 |  | 3 | CARLOS DA SILVA NASCIMENTO | 702.449.952-49 | MLPA7478406-22 | 656063 | 13953 | 1080 | 212201740 | SIGFI80 | 2023-06-17 13:44 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-19 13:55 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.121128333333333,-72.67570333333333 | -9.121348333333334,-72.67516 | MARIA AURI PEREIRA DA SILVA | CARLOS DA SILVA NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE VOLTA GRANDE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE VOLTA GRANDE | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-17 13:12 | 2023-06-17 13:12 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-17 | 202300009547 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009539 |  | 3 | IGREJA BATISTA DO FOZ DO SAO JOAO | 703.392.292-25 | MLPA7478402-22 | 652927 | 13950 | 553 | 212201152 | SIGFI80 | 2023-06-05 10:27 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-12 12:00 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.155731666666666,-72.675865 | -9.155565,-72.67581833333334 | MARIA LAIS ANDRADE DE SOUZA | IGREJA BATISTA DO FOZ DO SAO JOAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE.NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM NA IGREJA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-05 09:33 | 2023-06-05 09:33 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-05 | 202300009539 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009521 |  | 3 | FRANCISCA NEDILSA RODRIGUES DA SILVA | 046.040.682-59 | MLPA7478401-22 | 652925 | 13949 |  | 212201151 | SIGFI80 | 2023-06-05 11:12 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-12 14:05 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.155706666666667,-72.67584833333333 | -9.155618333333333,-72.67583666666665 | MARIA DAS DORES DE SOUZA RODRIGUES | FRANCISCA NEDILSA RODRIGUES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-05 10:30 | 2023-06-05 10:30 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-05 | 202300009521 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009513 |  | 3 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | 702.695.642-68 | MLPA7478400-22 | 652932 | 13948 | 521 | 212201158 | SIGFI80 | 2023-06-03 15:49 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-06 14:41 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.154216666666667,-72.67509833333334 | -9.154161666666665,-72.67507666666667 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-03 14:32 | 2023-06-03 14:32 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-03 | 202300009513 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009505 |  | 3 | TERESINHA DE JESUS SILVA | 875.397.302-00 | MLPA7478399-22 | 652593 | 13947 | 528 | 212201096 | SIGFI80 | 2023-05-29 13:51 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-29 14:11 | ALTERACAO | WILLOU | VALIDADO | -9.1526,-72.70293166666667 | -9.152800000000001,-72.702865 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | TERESINHA DE JESUS SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-29 12:55 | 2023-05-29 12:55 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-29 | 202300009505 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009497 |  | 3 | SUELI DE SOUZA GOMES | 849.611.552-68 | MLPA7478397-22 | 652506 | 13946 | 520 | 212201070 | SIGFI80 | 2023-05-25 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-22 10:15 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.163136666666666,-72.70652 | -9.16306,-72.70645833333333 | RAIMUNDA DE SOUZA GOMES | SUELI DE SOUZA GOMES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 | 68992447028000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO HAVIA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-25 14:55 | 2023-05-25 14:55 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-25 | 202300009497 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009489 |  | 3 | LARISSA SOARES DE AZEVEDO | 704.360.982-88 | MLPA7478395-22 | 652101 | 13945 |  | 212200967 | SIGFI80 | 2023-05-23 16:05 | 2023-05-09 14:18 | 2023-05-24 09:24 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.177758333333333,-72.69718166666667 | -9.177926666666668,-72.69721166666666 | FRANCISCA FERREIRA SOARES | LARISSA SOARES DE AZEVEDO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA S/N RIO JURUA CENTRO RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE,NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-23 15:40 | 2023-05-23 15:40 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-23 | 202300009489 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009471 |  | 3 | FRANCISCO MOACIR SILVA SIMAO | 465.881.912-00 | MLPA7478394-22 | 646467 | 13944 |  | 212200871 | SIGFI80 | 2023-05-17 10:32 | 2023-05-09 14:18 | 2023-05-22 16:21 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.191366666666665,-72.71426833333334 | -9.19131,-72.71427999999999 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | FRANCISCO MOACIR SILVA SIMAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR MEDIÇÕES DAS TOMADAS COM CARGA LIGADA NELA DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. UELERSON, FRANCISCO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-17 09:43 | 2023-05-17 09:43 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-17 | 202300009471 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009463 |  | 3 | OZANA CERQUEIRA LIMA SOUZA | 021.821.742-06 | MLPA7478393-22 | 646421 | 13943 |  | 212200870 | SIGFI80 | 2023-05-15 15:28 | 2023-05-09 14:18 | 2023-05-25 15:09 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.19084,-72.71317 | -9.19049,-72.71302166666666 | GENERINDA CERQUEIRA LIMA | OZANA CERQUEIRA LIMA SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 | 68984218829000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE.DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-15 14:43 | 2023-05-15 14:43 | 2023-05-09 | 4 | 2023-05-15 | 202300009463 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009455 |  | 3 | MANUELA PAULA DE OLIVEIRA | 085.124.282-01 | MLPA7478391-22 | 646475 | 13941 |  | 212200878 | SIGFI80 | 2023-06-02 10:48 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-05 15:43 | ALTERACAO | WILLOU | VALIDADO | -9.198715,-72.71768833333334 | -9.198685000000001,-72.71777666666667 | ELI MARIA MARQUES DE PAULA | MANUELA PAULA DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-02 09:55 | 2023-06-02 09:55 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-02 | 202300009455 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009448 |  | 3 | JOSE RAILTON SOUZA DA CONCEICAO | 014.219.012-85 | MLPA7478390-22 | 646474 | 13940 |  | 212200877 | SIGFI80 | 2023-06-02 11:43 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-05 16:13 | ALTERACAO | WILLOU | VALIDADO | -9.199421666666666,-72.71735333333332 | -9.199458333333332,-72.71726833333334 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | JOSE RAILTON SOUZA DA CONCEICAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 | 68992210953000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-02 10:53 | 2023-06-02 10:53 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-02 | 202300009448 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009422 |  | 3 | ELISANGELA DE OLIVEIRA CARMO | 956.479.292-49 | MLPA7458134-22 | 656799 | 13915 | 752 | 212201863 | SIGFI80 | 2023-06-17 11:06 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-19 13:39 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.112425,-72.674425 | -9.112359999999999,-72.67429999999999 | SEBASTIANA MARIA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | ELISANGELA DE OLIVEIRA CARMO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE VOLTA GRANDE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE VOLTA GRANDE | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-17 10:28 | 2023-06-17 10:28 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-17 | 202300009422 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009414 |  | 3 | ADAILDO ALVES DOS SANTOS | 461.712.402-06 | MLPA7458133-22 | 658208 | 13914 | 1030 | 212201673 | SIGFI45 | 2023-06-16 13:59 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-19 11:47 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.122928333333334,-72.6971 | -9.123046666666665,-72.69696333333333 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA | ADAILDO ALVES DOS SANTOS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-16 13:22 | 2023-06-16 13:22 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-16 | 202300009414 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009406 |  | 3 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | 461.714.012-34 | MLPA7458131-22 | 658210 | 13913 |  | 212201776 | SIGFI45 | 2023-06-16 09:33 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-29 17:11 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.121628333333332,-72.69842666666666 | -9.121678333333334,-72.69853166666667 | FRANCISCA FERREIRA SOARES | MANOEL FERREIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-16 08:54 | 2023-06-16 08:54 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-16 | 202300009406 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009398 |  | 3 | MARIA JAMILSA MACHADO DOS SANTOS | 029.793.192-01 | MLPA7458129-22 | 660260 | 13912 | 1023 | 212201578 | SIGFI45 | 2023-06-10 14:36 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-13 15:04 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.132941666666666,-72.70084 | -9.132888333333334,-72.70063333333333 | MARIA SARLETE MACHADO | MARIA JAMILSA MACHADO DOS SANTOS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-10 14:00 | 2023-06-10 14:00 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-10 | 202300009398 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009380 |  | 3 | TALINE NASCIMENTO GOMES | 994.103.22-53 | MLPA7458124-22 | 669550 | 13909 | 541 | 212202480 | SIGFI80 | 2023-06-06 09:21 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-12 16:32 | ALTERACAO | MARYELLY | VALIDADO | -9.14953,-72.67247 | -9.149605000000001,-72.67221500000001 | RAIMUNDA DA SILCA NASCIMENTO | TALINE NASCIMENTO GOMES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 | 68984271655000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-06 08:16 | 2023-06-06 08:16 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-06 | 202300009380 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009372 |  | 3 | MARIA VANDELUCIA DA SILVA E SILVA | 890.327.052.53 | MLPA7458120-22 | 652178 | 13906 | 548 | 212200987 | SIGFI80 | 2023-05-25 08:56 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-01 08:22 | ALTERACAO | WILLOU | VALIDADO | -9.169561666666668,-72.71082666666666 | -9.169568333333332,-72.71097166666667 | MARIA LAIDE DA SILVA | MARIA VANDELUCIA DA SILVA E SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SAO LUIZ S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SAO LUIZ | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE,NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-25 08:23 | 2023-05-25 08:23 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-25 | 202300009372 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009364 |  | 3 | MICAELI AZEVEDO SOARES | 029.209.752-26 | MLPA7458116-22 | 652103 | 13905 | 344 | 212200979 | SIGFI80 | 2023-05-24 10:58 | 2023-05-09 14:18 | 2023-05-25 08:44 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.172239999999999,-72.70898000000001 | -9.172446666666668,-72.70886833333334 | MARIA NACIMENTO AZEVEDO | MICAELI AZEVEDO SOARES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE ADÃO E EVA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE ADÃO E EVA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE, NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA.DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-24 09:49 | 2023-05-24 09:49 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-24 | 202300009364 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009356 |  | 3 | JOSE GLEUSON PEREIRA BARROS | 007.514.202-39 | MLPA7458113-22 | 646412 | 13902 | 428 | 212200860 | SIGFI45 | 2023-05-16 10:19 | 2023-05-09 14:18 | 2023-05-25 15:12 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.191563333333333,-72.71228833333333 | -9.191376666666667,-72.71234833333332 | FRANCISCA FERNANDES PEREIRA | JOSE GLEUSON PEREIRA BARROS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 | 6833251802000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA.DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-16 09:34 | 2023-05-16 09:34 | 2023-05-09 | 4 | 2023-05-16 | 202300009356 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009349 |  | 3 | MARIA IVANIR SOUZA DA CONCEICAO | 046.562.912-18 | MLPA7458112-22 | 646468 | 13901 |  | 212200872 | SIGFI80 | 2023-05-22 15:43 | 2023-05-09 14:18 | 2023-05-23 08:38 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.197323333333333,-72.70835833333334 | -9.197403333333334,-72.70834166666667 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | MARIA IVANIR SOUZA DA CONCEICAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-22 14:57 | 2023-05-22 14:57 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-22 | 202300009349 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009331 |  | 3 | JOAO DA CONCEICAO | 706.269.232-80 | MLPA7458111-22 | 649768 | 13900 |  | 212200918 | SIGFI80 | 2023-06-13 09:04 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-15 10:53 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.199675000000001,-72.71601000000001 | -9.199533333333333,-72.71597 | URSILINA DA CONCEICAO | JOAO DA CONCEICAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-13 08:00 | 2023-06-13 08:00 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-13 | 202300009331 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009323 |  | 3 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | 666.491.702-59 | MLPA7504791-22 | 652397 | 13865 | 121 | 212201085 | SIGFI80 | 2023-06-15 12:01 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-16 14:43 | ALTERACAO | MARYELLY | VALIDADO | -9.131079999999999,-72.71087666666668 | -9.131136666666666,-72.71087833333333 | ZILA FERREIRA DA SILVA | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-15 11:29 | 2023-06-15 11:29 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-15 | 202300009323 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009315 |  | 3 | MARIA CELIA VIEIRA DA SILVA | 019.857.092-95 | MLPA7504790-22 | 656691 | 13864 | 918 | 212201604 | SIGFI80 | 2023-06-09 12:27 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-13 14:28 | ALTERACAO | MARYELLY | VALIDADO | -9.126676666666667,-72.703625 | -9.127413333333333,-72.70391666666666 | ZULEIDE VIEIRA DA SILVA | MARIA CELIA VIEIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-09 11:40 | 2023-06-09 11:40 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-09 | 202300009315 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009307 |  | 3 | SEBASTIANA DELMIRO DANTAS | 890.344.732-87 | MLPA7504789-22 | 660269 | 13863 | 1085 | 212201766 | SIGFI80 | 2023-06-09 14:32 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-13 14:54 | ALTERACAO | MARYELLY | VALIDADO | -9.125728333333333,-72.702525 | -9.125756666666666,-72.702585 | CREUZA DELMIRO DANTAS | SEBASTIANA DELMIRO DANTAS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-09 13:49 | 2023-06-09 13:49 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-09 | 202300009307 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009299 |  | 3 | MARIA IVANEIDE NASCIMENTO DA SILVA | 702.849.202-82 | MLPA7504782-22 | 661953 | 13857 | 119 | 212202413 | SIGFI80 | 2023-06-05 15:53 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-27 17:07 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.150486666666666,-72.67312666666666 | -9.150453333333333,-72.67284833333333 | LEONICE NASCIMENTO DA SILVA | MARIA IVANEIDE NASCIMENTO DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-05 15:04 | 2023-06-05 15:04 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-05 | 202300009299 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009281 |  | 3 | SORLIANE PINHEIRO DA SILVA | 081.198.142-82 | MLPA7504781-22 | 679414 | 13856 | 536 | 212202479 | SIGFI80 | 2023-06-05 14:57 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-12 14:50 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.151453333333334,-72.67316000000001 | -9.151541666666667,-72.67289166666666 | MARIA SORLANGE LIMA PINHEIRO | SORLIANE PINHEIRO DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-05 14:00 | 2023-06-05 14:00 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-05 | 202300009281 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009273 |  | 3 | LOZANIRA NASCIMENTO ROSA | 890.346.682-72 | MLPA7504779-22 | 669547 | 13855 | 531 | 212202477 | SIGFI80 | 2023-06-03 10:39 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-06 11:14 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.157351666666667,-72.67924500000001 | -9.157481666666666,-72.67954166666667 | GIZELIA BARBOSA DO NASCIMENTO | LOZANIRA NASCIMENTO ROSA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-03 09:41 | 2023-06-03 09:41 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-03 | 202300009273 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009265 |  | 3 | GERSON DE SOUZA | 890.324.542-34 | MLPA7504778-22 | 652495 | 13854 | 535 | 212201071 | SIGFI80 | 2023-05-30 14:57 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-05 17:54 | ALTERACAO | WILLOU | VALIDADO | -9.157720000000001,-72.712525 | -9.157741666666668,-72.712775 | MARIA DE SOUZA | GERSON DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-30 14:22 | 2023-05-30 14:22 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-30 | 202300009265 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009257 |  | 3 | MAGNO SOARES PINHEIRO | 072.912.952-70 | MLPA7504777-22 | 652294 | 13853 | 554 | 212201004 | SIGFI80 | 2023-05-30 10:41 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-05 11:27 | ALTERACAO | WILLOU | VALIDADO | -9.156318333333333,-72.71450499999999 | -9.156448333333334,-72.714375 | TEREZINHA FERREIRA SOARES | MAGNO SOARES PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE, NAO FOI FEITO A CONFIGURAÇÃO DO CONTROLADO, PORQUE O BUTÃO PRA MUDA DE CONFIGURAÇÃO NÃO ESTAVA FUNCIONANDO.DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-30 09:59 | 2023-05-30 09:59 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-30 | 202300009257 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009240 |  | 3 | MARIA NAIR DA SILVA | 66672058249 | MLPA7504776-22 | 652266 | 13852 | 129 | 212200990 | SIGFI80 | 2023-05-25 11:10 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-05 14:30 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.167105,-72.71038166666668 | -9.167153333333333,-72.71039166666667 | MARIA EDILEUZA DA SILVA BARBOSA | MARIA NAIR DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SAO LUIZ S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SAO LUIZ | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-25 10:50 | 2023-05-25 10:50 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-25 | 202300009240 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009232 |  | 3 | EDINALDO JOSE DE CASTRO BARBOSA | 884.697.352-68 | MLPA7504775-22 | 652254 | 13851 | 120 | 212200986 | SIGFI80 | 2023-05-25 10:10 | 2023-05-09 14:18 | 2023-05-26 16:32 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.168373333333333,-72.710785 | -9.169414999999999,-72.71090333333333 | RAIMUNDA CORREIA DE CASTRO | EDINALDO JOSE DE CASTRO BARBOSA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SAO LUIZ S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SAO LUIZ | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-25 09:18 | 2023-05-25 09:18 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-25 | 202300009232 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009224 |  | 3 | MARIA ZILENE ALVES GOMES | 055.342.642-76 | MLPA7504774-22 | 652238 | 13850 | 141 | 212200977 | SIGFI80 | 2023-05-23 08:58 | 2023-05-09 14:18 | 2023-05-24 09:10 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.172056666666666,-72.70028666666667 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARIA DE NAZARE ALVES | MARIA ZILENE ALVES GOMES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE ADAO E EVA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE ADAO E EVA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-23 08:12 | 2023-05-23 08:12 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-23 | 202300009224 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009216 |  | 3 | ERLILSON JOSE SOARES DE ARAUJO | 667.930.092-49 | MLPA7504773-22 | 652538 | 13849 | 130 | 212201121 | SIGFI80 | 2023-05-23 09:34 | 2023-05-09 14:18 | 2023-05-24 09:13 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.172236666666667,-72.70104833333333 | -9.172400000000001,-72.70116333333334 | TERESINHA SOARES | ERLILSON JOSE SOARES DE ARAUJO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE ADAO E EVA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE ADAO E EVA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE, NAO FOI POSSIVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TORMADAS, POS NAO TINHA NINGUEM EM CASA.DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-23 09:03 | 2023-05-23 09:03 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-23 | 202300009216 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009208 |  | 3 | MARIA JOELMA DA SILVA LIMA | 032.846.842-60 | MLPA7504771-22 | 649771 | 13847 |  | 212200937 | SIGFI80 | 2023-05-18 09:01 | 2023-05-09 14:18 | 2023-05-25 15:19 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.19097,-72.71142 | -9.190938333333333,-72.71123666666668 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | MARIA JOELMA DA SILVA LIMA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | NAO FOI POSSIVEL REGISTRAR MEDIÇÕES DAS TOMADAS LIGADA NELA DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. UELERSON, FRANCISCO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-18 07:41 | 2023-05-18 07:41 | 2023-05-09 | 4 | 2023-05-18 | 202300009208 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009190 |  | 3 | MARIA JOSE DA SILVA NOGUEIRA | 048.486.462-94 | MLPA7504770-22 | 659041 | 13846 | 422 | 212202060 | SIGFI45 | 2023-06-19 09:39 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-20 08:40 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.204816666666666,-72.70974333333334 | -9.21486,-72.72223166666666 | MARIA ZIETE RODRIGUES DA SILVA | MARIA JOSE DA SILVA NOGUEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-19 08:52 | 2023-06-19 08:52 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-19 | 202300009190 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009182 |  | 7 | ESCOLA MUNICIPAL ALMERO DE MELO | 922.818.422-15 | MLPA7834794-22 | 652463 | 14532 |  | 212201055 | SIGFI45 | 2023-06-24 09:00 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-26 12:37 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.285056666666666,-71.08740666666667 | -8.285141666666668,-71.087415 | JESUS DE MELO OLIVEIRA | ESCOLA MUNICIPAL ALMERO DE MELO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJA S/N COMUNIDADE CACHOEIRA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJA | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS ,QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO,JUCICLEISON, SÁVIO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-24 08:15 | 2023-06-24 08:15 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-24 | 202300009182 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009174 |  | 7 | OZELIA NILCA DA SILVA | 819.751.042.34 | MLPA7798484-22 | 646407 | 14517 | 184 | 212200856 | SIGFI80 | 2023-06-05 16:10 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-27 17:08 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.252203333333334,-71.03654666666667 | -8.252105,-71.03661166666667 | FRANCISCA NILCA DA SILVA | OZELIA NILCA DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO S/N RIO TARAUACA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO MAS COM APENAS UMA BATERIA E A OUTRA EM DESCARGA PROFUNDA /EMANUEL E JUCICLEISON /CLIENTE AUSENTE | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-05 15:21 | 2023-06-05 15:39 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-05 | 202300009174 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009166 |  | 7 | RAIMUNDO NONATO MOREIRA JESUS | 164.713.692.04 | MLPA7798216-22 | 646281 | 14516 | 274 | 212200788 | SIGFI80 | 2023-05-25 15:45 | 2023-05-09 14:18 | 2023-05-29 17:22 | ALTERACAO | WILLOU | VALIDADO | -8.261175,-70.98134833333333 | -8.261233333333333,-70.98138 | MARIA EUNICE MOREIRA JESUS | RAIMUNDO NONATO MOREIRA JESUS | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO S/N RIO TARAUACA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 | 68999942173000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS,MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-25 14:19 | 2023-05-25 15:45 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-25 | 202300009166 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009158 |  | 7 | ANTONIA ANARELI DE OLIVEIRA SILVA | 703.217.092-76 | MLPA7681652-22 | 651959 | 14445 | 183 | 212200671 | SIGFI80 | 2023-05-22 09:07 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-28 17:44 | ALTERACAO | MATEUS | VALIDADO | -8.25105,-71.00757 | -8.251118333333332,-71.00778666666666 | MARIA ROCILDA AGUIAR DE OLIVEIRA | ANTONIA ANARELI DE OLIVEIRA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR S/N RIO TARAUACA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 | 68992829876000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS,MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO. ADEJAMERSON E RAIMUNDO NONATO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-22 06:53 | 2023-05-22 09:07 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-22 | 202300009158 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009141 |  | 7 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | 026.886.902-21 | MLPA7676039-22 | 646389 | 14443 |  | 212200850 | SIGFI80 | 2023-06-22 16:02 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-29 14:17 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.283508333333334,-71.08247833333333 | -8.282190000000002,-71.082335 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | TARAUACA | SERINGAL JOACIR S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL JOACIR | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO MEDIÇÕES, DATA LOG (JUCICLEISON E SÁVIO) | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-22 15:04 | 2023-06-22 15:04 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-22 | 202300009141 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009133 |  | 7 | MARIA RAIMUNDA DE FARIAS SILVA | 216.865.642-87 | MLPA7675771-22 | 646265 | 14442 | 252 | 212200786 | SIGFI80 | 2023-05-23 17:53 | 2023-05-09 14:18 | 2023-05-29 16:53 | ALTERACAO | WILLOU | VALIDADO | -8.25338,-71.003315 | -8.249468333333335,-71.00072666666667 | MARIA DE SOUSA FARIAS | MARIA RAIMUNDA DE FARIAS SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO S/N RIO TARAUACA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 | 68999903767000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. ADEJAMERSON E RAIMUNDO NONATO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-23 16:12 | 2023-05-23 17:53 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-23 | 202300009133 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009125 |  | 7 | SUIANE MARIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 938.853.502-20 | MLPA7674953-22 | 646262 | 14440 | 503 | 212200781 | SIGFI45 | 2023-05-25 17:08 | 2023-05-09 14:18 | 2023-05-29 17:29 | ALTERACAO | WILLOU | VALIDADO | -8.260169999999999,-70.98004833333333 | -8.260268333333332,-70.98016333333334 | FRANCISCA ANDRE TEIXEIRA | SUIANE MARIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO S/N RIO TARAUACA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 | 6899244600000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. ADEJAMERSON E RAIMUNDO NONATO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-25 15:57 | 2023-05-25 17:08 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-25 | 202300009125 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009117 |  | 7 | ANTONIO CARNEIRO MARQUES DE SOUZA | 010.313.472-75 | MLPA7665732-22 | 646259 | 14438 | 354 | 212200779 | SIGFI80 | 2023-06-12 08:31 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-28 10:30 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.259888333333333,-71.05370666666666 | -8.25995,-71.05380833333334 | OLIMPIA MARQUES DE SOUZA | ANTONIO CARNEIRO MARQUES DE SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO S/N RIO TARAUACA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL FOI FEITO MEDIÇÕES LIMPEZA GERAL REAPERTOS E TERMOGRAFIA | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-12 07:57 | 2023-06-12 08:13 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-12 | 202300009117 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009109 |  | 7 | MARIA DAS NEVES DA SILVA SOUZA | 845.522.632-34 | MLPA7665729-22 | 646258 | 14437 | 486 | 212200776 | SIGFI45 | 2023-06-24 12:45 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-26 13:53 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.28689,-71.08636333333334 | -8.287076666666668,-71.08656666666667 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | MARIA DAS NEVES DA SILVA SOUZA | TARAUACA | SERINGAL APODIR S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL APODIR | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO, JUCICLEISON, SÁVIO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-24 11:56 | 2023-06-24 11:56 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-24 | 202300009109 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009091 |  | 7 | JOSE CARLOS DE SOUZA LIMA | 699.689.692-49 | MLPA7665727-22 | 652290 | 14436 | 200 | 212200972 | SIGFI45 | 2023-06-26 15:41 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-27 09:35 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.286911666666667,-71.08712166666666 | -8.286931666666668,-71.08716 | MARIA JUDITE DE SOUZA | JOSE CARLOS DE SOUZA LIMA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR S/N RIO TARAUACA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. O SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, JUCICLEISON E SÁVIO.//OBSERVAÇÃO: NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM SUA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-26 14:51 | 2023-06-26 14:51 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-26 | 202300009091 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009083 |  | 7 | VALMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | 663.234.792-49 | MLPA7665724-22 | 646240 | 14435 | 197 | 212200770 | SIGFI80 | 2023-06-22 13:38 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-29 14:06 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.283268333333332,-71.08252333333333 | -8.283473333333335,-71.08250833333334 | EDITE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO S/N RIO TARAUACA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 | 68992423267000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO, MEDIÇÕES, DATA LOG (JUCICLEISON E SÁVIO). | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-22 12:41 | 2023-06-22 12:41 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-22 | 202300009083 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009075 |  | 7 | MARIA TEREZINHA DE LIMA ANDRADE | 695.050.122-68 | MLPA7665722-22 | 649745 | 14434 | 404 | 212200905 | SIGFI80 | 2023-06-27 13:49 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-29 08:55 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.299964999999998,-71.09842166666667 | -8.300138333333333,-71.09825500000001 | MARIA JOVITA MOREIRA | MARIA TEREZINHA DE LIMA ANDRADE | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, JUCICLEISON, SÁVIO. OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM SUA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-27 12:46 | 2023-06-27 12:46 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-27 | 202300009075 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009067 |  | 7 | MARIA ROSILENE SILVA PINHEIRO | 640.335.202-44 | MLPA7665721-22 | 646254 | 14433 | 403 | 212200775 | SIGFI80 | 2023-06-27 15:06 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-29 09:04 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.292415,-71.10392333333333 | -8.292546666666668,-71.103845 | JUDITE CARLOS DA SILVA | MARIA ROSILENE SILVA PINHEIRO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PENEDO S/N RIO TARAUACA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL PENEDO | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, JUCICLEISON, SÁVIO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-27 14:18 | 2023-06-27 14:18 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-27 | 202300009067 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009059 |  | 7 | VERONICA TEXEIRA AMORIM | 974.077.802-00 | MLPA7665720-22 | 652298 | 14432 | 292 | 212200999 | SIGFI80 | 2023-06-29 16:16 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-02 11:24 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.280695,-71.11798166666668 | -8.280468333333333,-71.11809666666666 | VANILZIA TEIXEIRA DA ROCHA | VERONICA TEXEIRA AMORIM | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, JUCICLEISON, JOSE QUEROIZ. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-29 15:21 | 2023-06-29 15:21 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-29 | 202300009059 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009042 |  | 7 | RUINETE SOUZA NASCIMENTO | 009.013.522-92 | MLPA7681059-22 | 652251 | 14352 | 190 | 212200980 | SIGFI80 | 2023-06-12 14:43 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-28 11:43 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.28071,-71.06703666666667 |  | MARIA JOSE SOUZA NASCIMENTO | RUINETE SOUZA NASCIMENTO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR S/N CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO /CLIENTE NAO ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-12 13:56 | 2023-06-12 14:05 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-12 | 202300009042 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009034 |  | 7 | ELISANIR DO CARMO DE SOUZA | 866.044.652-68 | MLPA7681058-22 | 646358 | 14351 | 199 | 212200797 | SIGFI80 | 2023-06-23 16:54 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-29 15:38 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.285121666666667,-71.08798 | -8.285131666666667,-71.08807666666667 | SEBASTIANA PEREIRA DO CARMO | ELISANIR DO CARMO DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS,MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. JUCICLEISON, SAVIO, RAIMUNDO CASTRO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-23 15:39 | 2023-06-23 15:39 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-23 | 202300009034 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009026 |  | 7 | MAICON DE SOUZA MELO | 671.397.282-91 | MLPA7670237-22 | 703903 | 14349 |  | 212200774 | SIGFI80 | 2023-06-30 14:42 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-02 12:12 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.285448333333333,-71.13811333333334 | -8.28554,-71.13811333333334 | ORVELINDA DA ROCHA MELO | MARCOS ANDRE MELO EVARISTO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PENEDO S/N CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL PENEDO | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO,BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES, TERMOGRAFIASISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM SUA RESIDÊNCIA, RAIMUNDO CASTRO, JUCICLEISON, JOSE QUEIROZ | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-30 13:30 | 2023-06-30 13:30 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-30 | 202300009026 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009018 |  | 7 | GENI DE OLIVEIRA | 196.721.522-72 | MLPA7661409-22 | 646403 | 14348 | 188 | 212200855 | SIGFI80 | 2023-06-12 11:17 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-27 14:25 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.275,-71.05664333333334 | -8.274955,-71.05660666666667 | MAIA AUGUSTA DE OLIVEIRA | GENI DE OLIVEIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACI S/N CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL JOACI | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-12 10:33 | 2023-06-12 11:13 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-12 | 202300009018 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300009000 |  | 7 | IRALDO DE OLIVEIRA SOUZA | 586.660.872-34 | MLPA7661408-22 | 646151 | 14347 | 187 | 212200717 | SIGFI80 | 2023-06-12 09:27 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-28 10:43 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.272318333333335,-71.056515 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | GENI DE OLIVEIRA | IRALDO DE OLIVEIRA SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO S/N CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-12 09:01 | 2023-06-12 09:09 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-12 | 202300009000 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300008994 |  | 7 | MARIA CLICE SOUZA FERREIRA | 706.667.732-38 | MLPA7661406-22 | 646248 | 14346 | 201 | 212200772 | SIGFI45 | 2023-06-24 14:24 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-26 11:53 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.300033333333333,-71.09842499999999 | -8.286903333333333,-71.08609 | MARIA DAS NEVES DA SILVA SOUZA | MARIA CLICE SOUZA FERREIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR S/N CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA (JUCICLEISON,RAIMUNDO CASTRO E SÁVIO) | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-24 13:27 | 2023-06-24 13:27 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-24 | 202300008994 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300008986 |  | 7 | OCIMAR MOTA DE SOUZA | 164.834.302-30 | MLPA7675503-22 | 649744 | 14314 | 192 | 212200904 | SIGFI80 | 2023-06-09 13:04 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-21 14:08 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.266953333333333,-71.05227666666666 | -8.266748333333334,-71.052165 | ANTONIA MOTA DE SOUZA | OCIMAR MOTA DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL JOACIR S/N CENTRO SERINGAL JOACIR | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE /CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-09 11:52 | 2023-06-09 12:35 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-09 | 202300008986 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300008978 |  | 7 | MARIA SANDRA FREITAS DE SOUZA | 037.246.102-62 | MLPA7671416-22 | 646245 | 14313 | 290 | 212200771 | SIGFI80 | 2023-05-23 11:41 | 2023-05-09 14:18 | 2023-05-29 16:32 | ALTERACAO | WILLOU | VALIDADO | -8.249331666666667,-71.00859833333334 | -8.249343333333334,-71.008545 | MARIA DE NAZARÉ GOIS DE FREITAS | MARIA SANDRA FREITAS DE SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO S/N IGARAPE ZUMBI CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. ADEJAMERSON E RAIMUNDO NONATO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-23 10:05 | 2023-05-23 11:41 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-23 | 202300008978 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300008960 |  | 7 | HORTENCIA SOUZA MENEZES | 081.705.392-18 | MLPA7659109-22 | 646378 | 14310 | 189 | 212200841 | SIGFI80 | 2023-06-12 13:11 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-28 11:23 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.27759,-71.06910666666666 | -8.277586666666668,-71.06927833333333 | MARIA DA LIBERDADE DE OLIVEIRA SOUZA | HORTENCIA SOUZA MENEZES | TARAUACA | SERINGAL MACEIO S/N COLONIA ALTO BONITO CENTRO SERINGAL MACEIO | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO NO SISTEMA /FOI FEITO UMA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-12 12:41 | 2023-06-12 13:10 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-12 | 202300008960 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300008952 |  | 7 | RAIMUNDO MENEZES | 196.723.902-97 | MLPA7659107-22 | 653007 | 14309 | 195 | 212200907 | SIGFI80 | 2023-06-21 14:51 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-29 13:31 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.275695,-71.08884666666667 | -8.275568333333332,-71.08879833333334 | ODETE MENEZES | RAIMUNDO MENEZES | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR S/N COLONIA CEARA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO MEDIÇÕES, DATA LOG,(JUCICLEISON E SÁVIO). | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-21 13:51 | 2023-06-21 13:51 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-21 | 202300008952 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300008945 |  | 7 | RAIMUNDO NONATO DE MELO OLIVEIRA | 2811540237 | MLPA7676590-22 | 646267 | 14231 | 288 | 212200787 | SIGFI80 | 2023-06-29 17:12 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-02 11:26 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.282234999999998,-71.11890333333334 | -8.281931666666667,-71.11888333333333 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE MELO | RAIMUNDO NONATO DE MELO OLIVEIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL PENEDO S/N CENTRO RIO TARAUACA SERINGAL PENEDO | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO, JUCICLEISON, JOSE QUEIROZ | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-29 16:42 | 2023-06-29 16:42 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-29 | 202300008945 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300008937 |  | 7 | RAIMUNDO NONATO PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 082.597.342-22 | MLPA7671133-22 | 652331 | 14229 |  | 212201014 | SIGFI80 | 2023-05-25 09:09 | 2023-05-09 14:18 | 2023-05-29 17:10 | ALTERACAO | WILLOU | VALIDADO | -8.243078333333333,-70.98870833333334 | -8.243096666666666,-70.98867666666666 | MARIA DE NAZARE DE OLIVEIRA SILVA | RAIMUNDO NONATO PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ S/N CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR AS MEDIÇÕES INTERNA,POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA EM SUA RESIDÊNCIA .RAIMUNDO NONATO E ADEJAMERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-25 07:48 | 2023-05-25 09:09 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-25 | 202300008937 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300008929 |  | 7 | SEBASTIAO MONTEIRO PIMENTEL | 360.582.622-91 | MLPA7671132-22 | 646244 | 14228 | 182 | 212200773 | SIGFI80 | 2023-05-23 15:05 | 2023-05-09 14:18 | 2023-05-29 16:42 | ALTERACAO | WILLOU | VALIDADO | -8.25064,-71.01586999999999 | -8.250628333333333,-71.01588166666667 | RAIMUNDA MONTEIRO PIMENTEL | SEBASTIAO MONTEIRO PIMENTEL | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ S/N CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA ,MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. ADEJAMERSON E RAIMUNDO NONATO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-05-23 13:30 | 2023-05-23 15:05 | 2023-05-09 | 3 | 2023-05-23 | 202300008929 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300008911 |  | 7 | SERGIO BANDEIRA DE OLIVEIRA | 023.972.832-71 | MLPA7669969-22 | 649747 | 14227 | 185 | 212200909 | SIGFI80 | 2023-06-05 08:28 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-12 09:08 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.253396666666667,-71.04392666666666 | -8.253155,-71.04395333333333 | MARIA MARLENIRA TORRES BANDEIRA | SERGIO BANDEIRA DE OLIVEIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ S/N CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADROS DE BATERIA E ELÉTRICO , MEDIÇÕES /EMANUEL , JUCICLEISON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-05 07:55 | 2023-06-05 07:56 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-05 | 202300008911 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300008903 |  | 7 | DIEGO DE OLIVEIRA SOUZA | 019.087.052-48 | MLPA7654629-22 | 649733 | 14226 | 186 | 212200716 | SIGFI80 | 2023-06-12 10:19 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-27 14:23 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.272686666666667,-71.05641999999999 | -8.27232,-71.056435 | MARLENE FREIRE DE OLIVEIRA | DIEGO DE OLIVEIRA SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO S/N COLOCACAO SANTA CLARA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | O SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, SEM A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. FOI REALIZADA UMA LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES. O CLIENTE ESTAVA AUSENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-12 09:44 | 2023-06-12 10:02 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-12 | 202300008903 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300008895 |  | 7 | JOSE RIBAMAR NOGUEIRA FERREIRA | 021.551.452-17 | MLPA7654627-22 | 646225 | 14225 | 198 | 212200722 | SIGFI80 | 2023-06-24 15:21 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-26 12:32 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.28695,-71.08588333333334 | -8.28687,-71.08592666666667 | MARIA DA CONCEICAO NOGUEIRA FERREIRA | JOSE RIBAMAR NOGUEIRA FERREIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR S/N COLOCACAO MORADA NOVA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS,MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO, JUCICLEISON, SÁVIO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-24 14:39 | 2023-06-24 14:39 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-24 | 202300008895 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300008887 |  | 7 | ANTONIO LUCAS NASCIMENTO SOUZA | 700.320.642-09 | MLPA7654626-22 | 652418 | 14224 | 297 | 212201058 | SIGFI80 | 2023-07-01 09:30 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-02 12:17 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.250403333333333,-71.00621500000001 | -8.28179,-71.07124333333333 | FRANCILENE DA COSTA NASCIMENTO | ANTONIO LUCAS NASCIMENTO SOUZA | TARAUACA | SERINGAL APODIR S/N CENTRO SERINGAL APODIR | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO,BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES, TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE (RAIMUNDO CASTRO,JOSE QUEIROZ E JUCICLEISON) | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-07-01 08:44 | 2023-07-01 08:44 | 2023-05-09 | 3 | 2023-07-01 | 202300008887 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300008879 |  | 7 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO FERREIRA | 013.555.762-37 | MLPA7654625-22 | 646397 | 14223 | 191 | 212200853 | SIGFI80 | 2023-06-21 12:46 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-29 12:44 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.274816666666668,-71.076785 | -8.274691666666666,-71.07685333333333 | MARIA EDUVIGE PEREIRA DO NASCIMENTO | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO FERREIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR S/N COLOCACAO MORADA NOVA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO MEDIÇÕES DATA LOG (JUCICLEISON, SÁVIO). | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-21 11:51 | 2023-06-21 11:51 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-21 | 202300008879 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300008861 |  | 7 | MANOEL SILVA MENEZES | 076.124.812-94 | MLPA7654624-22 | 646408 | 14222 | 193 | 212200857 | SIGFI80 | 2023-06-21 15:59 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-02 14:10 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.274941666666667,-71.08927666666666 | -8.274859999999999,-71.08929333333334 | MARIA IZENETE DE SOUZA SILVA | MANOEL SILVA MENEZES | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR S/N COLOCACAO CEARA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, DATA LOG (JUCICLEISON E SÁVIO) | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-21 15:01 | 2023-06-21 15:01 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-21 | 202300008861 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300008853 |  | 7 | ANTONIO JOSE GOMES SILVA | 052.990.232-00 | MLPA7654623-22 | 646400 | 14221 | 194 | 212200854 | SIGFI80 | 2023-06-21 17:11 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-02 14:34 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.277678333333334,-71.08939666666667 | -8.277483333333333,-71.08937999999999 | MARIA AUXILIADORA GOMES | ANTONIO JOSE GOMES SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR S/N COLOCACAO CEARA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR | 2023-05-09 | ALAGAMENTO | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO MEDIÇÕES, DATA LOG (JUCICLEISON E SÁVIO) | 4 | 2 | 39 | 17 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-21 16:19 | 2023-06-21 16:19 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-21 | 202300008853 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300008846 |  | 7 | EDISON DA ROCHA FARIAS | 006.446.182-30 | MLPA7654620-22 | 646242 | 14220 | 308 | 212200782 | SIGFI80 | 2023-06-29 13:35 | 2023-05-09 14:18 | 2023-07-02 11:22 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.283916666666666,-71.10980666666666 | -8.283913333333334,-71.10956 | RAIMUNDA FARIAS DA ROCHA | EDISON DA ROCHA FARIAS | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR S/N COLOCACAO BOA VISTA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS. MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA REALIZADAS. PARTICIPANTES: JUCICLEISON, RAIMUNDO CASTRO E JOSÉ DE QUEIROZ. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-29 12:50 | 2023-06-29 12:50 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-29 | 202300008846 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300008838 |  | 7 | ELIANE VIERA DA SILVA | 857.601.882-92 | MLPA7654619-22 | 646243 | 14219 | 278 | 212200783 | SIGFI80 | 2023-06-26 13:15 | 2023-05-09 14:18 | 2023-06-27 09:24 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.29057,-71.09215666666667 | -8.290695,-71.09264833333333 | RAIMUNDA VIEIRA DA SILVA | ELIANE VIERA DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR S/N MORADA NOVA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR | 2023-05-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-05-09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, JUCICLEISON, SÁVIO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-06-26 12:29 | 2023-06-26 12:29 | 2023-05-09 | 3 | 2023-06-26 | 202300008838 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300008820 | 58258 | 7 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | 032.452.652-04 | 3245265204 | 652414 | 14839 | 732 | 212201057 | SIGFI80 | 2023-05-09 12:30 | 2023-05-08 19:09 | 2023-05-10 10:43 | LUCAS.RIBEIRO | HELY | VALIDADO | -8.29961,-71.09799833333334 | -8.299553333333334,-71.09800833333334 | JOANA MARQUES FERREIRA | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR | 2023-05-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-05-08 19:08 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | RAIMUNDO NONATO ,ELETRICISTA AUX ,O DONO DA RESIDÊNCIA NAO SER ENCONTRAVA EM CASA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-05-09 11:06 | 2023-05-09 11:06 | 2023-05-08 19:08 | 3 | 2023-05-09 | 202300008820 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300008812 | 58302 | 7 | OCIMAR MOTA DE SOUZA | 164.834.302-30 | MLPA7675503-22 | 649744 | 14314 | 192 | 212200904 | SIGFI80 | 2023-05-09 14:23 | 2023-05-08 19:08 | 2023-05-10 10:53 | LUCAS.RIBEIRO | HELY | VALIDADO | -8.266953333333333,-71.05227666666666 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | ANTONIA MOTA DE SOUZA | OCIMAR MOTA DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL JOACIR S/N CENTRO SERINGAL JOACIR | 2023-05-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-05-08 19:08 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | RAIMUNDO NONATO ELETRICISTA AUX, MORADOR NAO SER ENCONTRA EM CASA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-05-09 13:14 | 2023-05-09 13:14 | 2023-05-08 19:08 | 3 | 2023-05-09 | 202300008812 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300008804 | 2023-58159 | 7 | JOÃO OLIVEIRA | 690.240.732-00 | 690.240.732-00 | 656922 | 14799 | 307 | 212201659 | SIGFI80 | 2023-05-09 15:27 | 2023-05-08 19:07 | 2023-05-10 10:47 | LUCAS.RIBEIRO | HELY | VALIDADO | -8.2439388888889,-70.988391666667 | -8.252435,-71.04789666666667 | GENI DE OLIVEIRA | JOÃO OLIVEIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-05-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-05-08 19:07 | ONEOM004 | 68992178500000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | NÃO FOI ENCONTRADO FALHA DO SISTEMA. RAIMUNDO NONATO ELETRICISTA AUX | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5040 | 24 | 2023-05-09 14:29 | 2023-05-09 14:29 | 2023-05-08 19:07 | 3 | 2023-05-09 | 202300008804 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300008796 | 57895 | 7 | CARLOS JOSÉ DE SOUSA OLIVEIRA | 006.668.762-40 | 666876240 | 701717 | 14891 |  | 212201246 | SIGFI80 | 2023-05-09 17:23 | 2023-05-08 19:07 | 2023-05-10 12:17 | LUCAS.RIBEIRO | HELY | VALIDADO | -8.274941,-71.056661 | -8.254518333333333,-70.96715666666667 | FRANCISCA ALVES DE PAULO | JOSÉ ADEGILSON DE PAULO LIMA | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO | 2023-05-08 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-05-08 19:06 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | RAIMUNDO NONATO ELETRICISTA AUX | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-05-09 16:36 | 2023-05-09 16:36 | 2023-05-08 19:06 | 3 | 2023-05-09 | 202300008796 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300008788 | 2023-58571 | 10 | ELIANIA MOREIRA FREIRE | 031.964.782-03 | MLPA7092999-22 | 661003 | 13674 | 1281 | 212202334 | SIGFI45 | 2023-05-10 08:16 | 2023-05-08 19:05 | 2023-05-11 14:46 | LUCAS.RIBEIRO | HELY | VALIDADO | -8.762885,-70.57031 | -8.762873333333333,-70.57027666666666 | MARIA VANDY DANTAS MOREIRA | ELIANIA MOREIRA FREIRE | FEIJO | SERINGAL EXTREMA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL EXTREMA | 2023-05-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-05-08 19:04 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA FOI ENCONTRADO COM 01 BATERIA TOTALMENTE DESCARREGADA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL /AE. ARISSON, BARQUEIRO. EMANUEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-05-10 07:39 | 2023-05-10 08:01 | 2023-05-08 19:04 | 3 | 2023-05-10 | 202300008788 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300008770 | 2023-54660 | 10 | JOELMA OLIVEIRA MORAES | 016.129.632-77 | 1612963277 | 669520 | 15491 | 1245 | 212202466 | SIGFI80 | 2023-05-09 16:49 | 2023-05-08 19:01 | 2023-05-11 14:33 | LUCAS.RIBEIRO | HELY | VALIDADO | -8.6531317,-70.5488070 | -8.652235,-70.54694333333333 | MARIA CECÍLIA OLIVEIRA MORAES | JOELMA OLIVEIRA MORAES | FEIJO | SRRINGAL MONTE VERDE SRRINGAL MONTE VERDE | 2023-05-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-05-08 19:00 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, FOI FEITO A TROCA DE DUAS BATERIAS QUE ESTAVAM TOTALMENTE DESCARREGADAS, SISTEMA DEIXA FUNCIONANDO NORMALMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL/AE. ARISSON, BARQUEIRO. EMANUEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-05-09 16:02 | 2023-05-09 16:36 | 2023-05-08 19:00 | 3 | 2023-05-09 | 202300008770 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300008762 | 2023-56280 | 5 | MARIA FRANCISCA SILVA DE SOUZA | 010.125.892-50 | 010.125.892-50 | 643070 | 14679 |  | 212200571 | SIGFI80 | 2023-05-08 15:30 | 2023-05-08 09:36 | 2023-05-09 16:21 | LUCAS.RIBEIRO | HELY | VALIDADO | -7.3866499999999995,-73.14489666666667 | -7.3866249999999996,-73.14489833333333 | LUCILEIDE COSTA DA SILVA | MARIA FRANCISCA SILVA DE SOUZA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-05-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-05-08 09:36 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA FOI TROCADA UMA BATERIA POS A MESMA ESTAVA EM DESCARGA PROFUNDA //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX/JOSE VALDO BARQUEIRO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 24 | 2023-05-08 12:51 | 2023-05-08 12:51 | 2023-05-08 09:36 | 3 | 2023-05-08 | 202300008762 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300008754 |  | 6 | MARIA AUXILIADORA SANYOS DA SILVA | 070.818.332-84 | MLPA6978766-22 | 652144 | 14521 |  | 212200970 | SIGFI80 | 2023-05-05 15:49 | 2023-05-05 16:32 | 2023-05-05 17:51 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -7.645000000000000,-71.96652800000000 | -7.620586666666666,-72.697885 | MARIA LAISA PEREIRA | **TREINAMENTO**MARIA AUXILIADORA SANYOS DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SANTA RITA | 2023-05-05 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-05-05 16:31 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | GLEISSON. GEILSON | 4 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-05-05 14:52 | 2023-05-05 14:52 | 2023-05-05 16:31 | 7 | 2023-05-05 | 202300008754 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300008739 |  | 4 | MARFISA ALVES XAVIER | 784.051.812-53 | MLPA6717373-21 | 656764 | 13282 |  | 212201634 | SIGFI80 | 2023-05-04 08:54 | 2023-05-04 15:17 | 2023-05-08 11:56 | 5044 | HELY | VALIDADO | -7.863436666666667,-72.99055166666668 | -7.863513333333333,-72.990555 | RAIMUNDA ALVES XAVIER | MARFISA ALVES XAVIER | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N "RIO PARANA DOS MOURAS- SAO PEDRO I" CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-05-04 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-05-04 08:26 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO NAO ESTAVA FUNCIONANDO.BATERIA 1 ESTAVA DESLIGADA E BATERIA 2 ESTAVA COM 2,3 SOC, PORTA DO2 NAO FECHOU CONTATO SECO. APÓS A SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE.MISAEL, FRANCISCO DE ASSIS, LUCAS EDUARDO. | 3 | 38 | 5 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-05-04 08:28 | 2023-05-04 08:28 | 2023-05-04 08:26 | 3 | 2023-05-04 | 6.0442e+17 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300008721 |  | 4 | MARIA DE FATIMA SILVA DE SOUZA | 031.171.912-08 | MLPA6726491-21 | 657938 | 13355 | 1218 | 212201827 | SIGFI80 | 2023-05-04 08:18 | 2023-05-04 15:17 | 2023-05-08 11:53 | 5044 | HELY | VALIDADO | -7.863501666666667,-72.99099333333334 | -7.863478333333334,-72.99097499999999 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | MARIA DE FÁTIMA SILVA DE SOUSA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N "RIO PARANA DOS MOURAS- SAO PEDRO I" CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-05-04 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-05-04 07:34 | ONEOM007 | 68996140750000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO NAO ESTAVA FUNCIONANDO. BATERIAS 1 E 2 ESTAVAM DESLIGADAS, LACRE DO QUADRO DE BATERIAS ESTAVA VIOLADO, APLICATIVO APRESENTOU FALHA AO ADICIONAR MATERIAL INSTALADO.FOTO DA TELA DO APP NO MATERIAL INSTALADO FOI ADICIONADO. SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE.MISAEL, FRANCISCO DE ASSIS,LUCAS EDUARDO. | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-05-04 07:37 | 2023-05-04 07:37 | 2023-05-04 07:34 | 3 | 2023-05-04 | 6.0442e+17 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202300008713 |  | 4 | SUZIANA SILVA NERES | 042.665.212-60 | MLPA6709952-21 | 657812 | 13267 | 895 | 212201580 | SIGFI80 | 2023-05-03 12:53 | 2023-05-04 15:17 | 2023-05-09 08:22 | 5044 | HELY | NAO CONFORME | -7.863691666666667,-72.99348 | -7.863600000000001,-72.99345333333333 | FRANCISCA DAS CHAGAS VALERIANO DA SILVA | SUZIANA SILVA NERES | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N SAO PEDRO II CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-05-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-05-03 11:52 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, SUBSTITUÍDO APENAS O INVERSOR . SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. MISAEL, LUCAS EDUARDO,FRANCISCO DE ASSIS. | 3 | 1 | 11 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2023-05-03 12:23 | 2023-05-03 12:53 | 2023-05-03 11:52 | 6 | 2023-05-03 | 6.0442e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300008705 | 57897 | 7 | EDISON DA ROCHA FARIAS | 006.446.182-30 | MLPA7654620-22 | 646242 | 14220 | 308 | 212200782 | SIGFI80 | 2023-05-03 11:12 | 2023-05-04 11:37 | 2023-05-04 15:01 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.283916666666666,-71.10980666666666 |  | RAIMUNDA FARIAS DA ROCHA | EDISON DA ROCHA FARIAS | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR S/N COLOCACAO BOA VISTA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR | 2023-05-04 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-05-03 10:27 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA, JOSÉ | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-05-03 10:33 | 2023-05-03 10:33 | 2023-05-03 10:27 | 3 | 2023-05-03 | 202300008705 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300008697 |  | 5 | *TESTE* ARIMAR CHAVES VIEIRA | 628.595.282-53 | TESTE1 |  | 1 |  |  | SIGFI80 | 2023-05-03 11:12 | 2023-05-03 17:24 | 2023-05-08 12:18 | 5040 | HELY | TREINAMENTO | -7.620868333333334,-72.69808166666667 | -8.283835,-71.10974 | ZILMAR CONCEICAO DO ESPIRITO SANTO | EDSON DA ROCHA FARIAS | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-05-03 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-05-03 10:27 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | PACAIA, JOSÉ | PACAIA, JOSÉ | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-05-03 10:33 | 2023-05-03 10:33 | 2023-05-03 10:27 | 7 | 2023-05-03 | 6.0402e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300008689 | 2023-54651 | 3 | FRANCISCO NASCIMENTO PINHEIRO | 761.757.232-87 | MLPA7504758-22 | 656687 | 13834 | 1083 | 212201595 | SIGFI80 | 2023-05-04 17:32 | 2023-05-03 16:03 | 2023-05-05 08:31 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.27588,-72.68683333333334 | -9.275896666666666,-72.68680333333333 | RAIMUNDA FEITOSA DO NASCIMENTO PINHEIRO | FRANCISCO NASCIMENTO PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-05-03 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-05-03 16:02 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS. FRANCISCO . TROCADO DE BATERIAS | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5044 | 24 | 2023-05-04 16:49 | 2023-05-04 17:32 | 2023-05-03 16:02 | 3 | 2023-05-04 | 202300008689 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300008671 | 2023-54183 | 3 | ALUIZIO FERREIRA DE SOUZA | 021.890.632-30 | MLPA7582416-22 | 652076 | 14158 |  | 212200701 | SIGFI80 | 2023-05-05 08:23 | 2023-05-03 16:01 | 2023-05-05 13:18 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.191056666666666,-72.71292666666666 | -9.192078333333335,-72.71187333333334 | MARIA FERREIRA DE SOUZA | ALUIZIO FERREIRA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-05-03 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-05-03 16:00 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS. FRANCISCO | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5044 | 24 | 2023-05-05 07:22 | 2023-05-05 08:23 | 2023-05-03 16:00 | 3 | 2023-05-05 | 202300008671 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300008663 | 2023-52021 | 3 | RAIMUNDA DA SILVA E SILVA | 657.477.392-04 | MLPA7532542-22 | 652181 | 14073 | 529 | 212200989 | SIGFI80 | 2023-05-05 10:39 | 2023-05-03 15:58 | 2023-05-08 09:09 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.168626666666666,-72.71085166666667 | -9.168451666666666,-72.71095999999999 | MARIA LAIDE DA SILVA | RAIMUNDA DA SILVA E SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SAO LUIZ S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SAO LUIZ | 2023-05-03 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-05-03 15:57 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS. FRANCISCO | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5044 | 24 | 2023-05-05 09:26 | 2023-05-05 10:39 | 2023-05-03 15:57 | 3 | 2023-05-05 | 202300008663 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300008648 | 2023-55802 | 4 | SUZIANA SILVA NERES | 042.665.212-60 | MLPA6709952-21 | 657812 | 13267 | 895 | 212201580 | SIGFI80 | 2023-05-03 11:51 | 2023-05-02 15:53 | 2023-05-04 17:34 | LUCAS.RIBEIRO | HELY | VALIDADO | -7.863691666666667,-72.99348 | -7.863783333333333,-72.99353833333333 | FRANCISCA DAS CHAGAS VALERIANO DA SILVA | SUZIANA SILVA NERES | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N SAO PEDRO II CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-05-02 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-05-02 15:52 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO NAO ESTAVA FUNCIONANDO, BATERIAS 1 E 2 DESLIGADAS,REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS E SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, CLIENTE POSSUI EQUIPAMENTO (FREEZE) NAO RECOMENDADO PELA ENERGISA./MISAEL,FRANCISCO DE ASSIS, LUCAS EDUARDO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-05-03 11:18 | 2023-05-03 11:51 | 2023-05-02 15:52 | 3 | 2023-05-03 | 202300008648 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300008630 | 2023-56132 | 4 | GENIVAL DA SILVA MAIA | 013.025.652-81 | MLPA6705400-21 | 658006 | 13367 | 1117 | 212201956 | SIGFI80 | 2023-05-03 16:14 | 2023-05-02 15:50 | 2023-05-05 08:24 | LUCAS.RIBEIRO | HELY | VALIDADO | -7.872396666666667,-73.07363666666667 | -7.872391666666665,-73.07345833333333 | MARIA ALENCAR DA SILVA | GENIVAL DA SILVA MAIA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TRES BOCAS S/N RIO PARANA DOS MOURAS CENTRO COMUNIDADE TRES BOCAS | 2023-05-02 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-05-02 15:49 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO NAO ESTAVA FUNCIONANDO, BATERIA 1 E 2 ESTAVAM DESLIGADAS, PORTA DO2 DAS BATERIAS NAO FECHOU CONTATO SECO. APÓS A SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. MISAEL,FRANCISCO DE ASSIS, LUCAS EDUARDO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-05-03 15:28 | 2023-05-03 15:28 | 2023-05-02 15:49 | 3 | 2023-05-03 | 202300008630 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300008622 | 2023-55299 | 7 | ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO MADUREIRA MONTE SINAI | 936.246.032-72 | MLPA7832212-22 | 658176 | 14530 | 826 | 212201609 | SIGFI80 | 2023-05-03 07:07 | 2023-05-02 11:29 | 2023-05-04 08:17 | LUCAS.RIBEIRO | HELY | VALIDADO | -8.318315,-71.18760166666667 | -8.320938333333334,-71.18581 | ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO MADUREIRA MONRE SINAI | ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO MADUREIRA MONTE SINAI | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-05-02 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-05-02 11:29 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA, JOSÉ | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-05-03 06:16 | 2023-05-03 06:16 | 2023-05-02 11:29 | 3 | 2023-05-03 | 202300008622 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300008614 | 2023-54619 | 7 | RAIMUNDO NONATO DE MELO OLIVEIRA | 2811540237 | MLPA7676590-22 | 646267 | 14231 | 288 | 212200787 | SIGFI80 | 2023-05-03 10:20 | 2023-05-02 11:21 | 2023-05-04 08:25 | LUCAS.RIBEIRO | HELY | VALIDADO | -8.282234999999998,-71.11890333333334 | -8.282126666666667,-71.11846 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE MELO | RAIMUNDO NONATO DE MELO OLIVEIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL PENEDO S/N CENTRO RIO TARAUACA SERINGAL PENEDO | 2023-05-02 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-05-02 11:21 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA JOSÉ | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2022-05-02 16:10 | 2023-05-02 16:10 | 2023-05-02 11:21 | 3 | 2023-05-03 | 202300008614 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300008606 |  | 5 | JAINO SILVA PINHEIRO | 899.867.092-53 | MLPA6677460-21 | 642552 | 13361 | 13 | 212200454 | SIGFI80 | 2023-04-28 15:41 | 2023-04-28 18:29 | 2023-05-08 11:51 | 5044 | HELY | VALIDADO | -7.418853333333334,-73.22443 | -7.418765,-73.22454833333333 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | JAINO SILVA PINHEIRO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-04-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-04-28 14:35 | ONEOM007 | 68999372702000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ADEJAMERSON, NOGUEIRA E RAIMUNDO CASTRO. | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-04-28 14:49 | 2023-04-28 15:41 | 2023-04-28 14:35 | 3 | 2023-04-28 | 6.0442e+17 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300008598 |  | 5 | MARIA ELIZA COSTA DE LEMOS | 614.841.802-91 | MLPA6691854-21 | 651949 | 13262 |  | 212200652 | SIGFI80 | 2023-04-28 09:43 | 2023-04-28 18:29 | 2023-05-08 11:38 | 5044 | HELY | VALIDADO | -7.408201666666668,-73.17709333333333 | -7.4083466666666675,-73.17702333333334 | FRANCISCA CONCEICAO DE LEMOS | MARIA ELIZA COSTA DE LEMOS | MANCIO LIMA | COMUNIDADE BOA VISTA S/N CENTRO COMUNIDADE BOA VISTA | 2023-04-28 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-04-28 08:34 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA NAO ESTAVA FUNCIONANDO FOI REALIZADO O PROCEDINENTO DE TESTES E MEDIÇÕES FICANDO CONSTATADO QUE AS BATERIAS ESTAO COM AVARIA , FOI REALIZADO A TROCA DAS MESMAS,SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. ADEJAMERSON,RAIMUNDO CASTRO,NOGUEIRA | 3 | 38 | 5 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-04-28 08:38 | 2023-04-28 09:43 | 2023-04-28 08:34 | 3 | 2023-04-28 | 6.0442e+17 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300008580 |  | 1 | OZANIRA DA SILVA ARAÚJO | 561.570.292-34 | MLPA6941424-21 | 680546 | 13467 | 765 | 212202520 | SIGFI45 | 2023-04-28 10:21 | 2023-04-28 15:21 | 2023-05-08 11:44 | 5051 | HELY | VALIDADO | -8.087996666666667,-72.77631666666666 | -8.08788,-72.77632666666666 | FRANCISCA CRUZ DA SILVA | OZANIIRA DA SILVA ARAÚJO | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA CENTRO RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-04-28 | INDETERMINADA | FALHA DE BATERIAS | 2023-04-28 09:39 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | UELERSON ROBERTO /OBS:A BATERIA TAVA COM CARGA PROFUNDA. TAMBÉM NÃO FOI POSSÍVEL FAZER MEDIÇÃO DE DENTRO DA RESIDÊNCIA POR MOTIVO DE AUSÊNCIA DE MORADORES. | 3 | 38 | 9 | 12 | 27 | 5051 | 24 | 2023-04-28 10:00 | 2023-04-28 10:00 | 2023-04-28 09:39 | 3 | 2023-04-28 | 6.0512e+17 | Report2 | 1500
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300008572 |  | 9 | FRANCISCO SOUZA ALMEIDA | 688.405.272-49 | 68840527249 | 680535 | 15577 | 1159 | 212202507 | SIGFI80 | 2023-04-27 15:32 | 2023-04-28 13:33 | 2023-05-08 11:36 | 5040 | HELY | VALIDADO | -7.897248333333333,-70.11595166666666 | -7.897188333333334,-70.11596333333334 | ROCILDA DE SOUZA ALMEIDA | FRANCISCO SOUZA ALMEIDA | FEIJO | SERINGAL SAÚDE SERINGAL SAÚDE | 2023-04-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-04-27 14:29 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC | PACAIA | PACAIA, JOSÉ | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 23 | 2023-04-27 14:32 | 2023-04-27 14:32 | 2023-04-27 14:29 | 3 | 2023-04-27 | 6.0402e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300008564 | 2023-55387 | 1 | JAMILE LIMA SILVA | 3106417218 | MLPA6915585-21 | 646375 | 13393 | 257 | 212200840 | SIGFI80 | 2023-04-29 09:48 | 2023-04-28 11:17 | 2023-05-02 09:48 | LUCAS.RIBEIRO | HELY | VALIDADO | -7.9304966666666665,-72.76204 | -7.930418333333334,-72.76205833333333 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA LIMA | JAMILE LIMA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-04-28 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-04-28 11:16 | ONEOM002 | 68999595622000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIAS NÃO ESTAVAO LIBERANDO CARGA PRA UC, DURANTE A NOITE ,E NEM ESTAVA AGUENTANDO A FRIZER LIGAR NO SISTERMA, POS AS BATERIAS NAO ESTAVAM FUNCIONANDO, OU SEJA AS MESMA NAO ESTAVAM LIBERANDO CARGA.DEJESUS E EMERSON. | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5038 | 24 | 2023-04-29 09:18 | 2023-04-29 09:18 | 2023-04-28 11:16 | 3 | 2023-04-29 | 202300008564 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300008556 | 2023-55617 | 8 | MARIA RAIMUNDA PEREIRA DE SOUSA | 710.009.762-20 | MLPA7748194-22 | 660316 | 14269 | 839 | 212201797 | SIGFI80 | 2023-04-28 12:07 | 2023-04-28 10:45 | 2023-05-02 09:42 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.058086666666666,-71.94988166666667 | -9.058393333333333,-71.949705 | MARIA SELETE PEREIRA DA SILVA | MARIA RAIMUNDA PEREIRA DE SOUSA | JORDAO | ,SERINGAL MACAPE, COLONIA SAO FRANCISCO S/N COLOCACAO CAJUEIRO CENTRO ,SERINGAL MACAPE, COLONIA SAO FRANCISCO | 2023-04-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-04-28 10:44 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA, TROCA DE DUAS BATERIAS AS MESMAS ESTAVAM DESLIGADAS, E UM INVERSOR O MESMO NÃO TINHA CABO COMUNICAÇÃO COM O D02 DAS BATERIAS, NO MESMO FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO /LUIZ FERNANDO ELETRICISTA /SAVIO BARQUIRO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 24 | 2023-04-28 10:35 | 2023-04-28 10:35 | 2023-04-28 10:44 | 3 | 2023-04-28 | 202300008556 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300008549 |  | 6 | MARIA AUXILIADORA SANYOS DA SILVA | 070.818.332-84 | MLPA6978766-22 | 652144 | 14521 |  | 212200970 | SIGFI80 | 2023-04-27 13:23 | 2023-04-27 12:56 | 2023-07-05 14:41 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -7.645000000000000,-71.96652800000000 | -7.620701666666667,-72.69792333333334 | MARIA LAISA PEREIRA | **TREINAMENTO**MARIA AUXILIADORA SANYOS DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SANTA RITA | 2023-04-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-04-27 12:55 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL, FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIA E MEDIÇÕES E REAPERTOS DAS CONEXÕES E TERMOGRAFIA. FRANCISCO DE ASSIS/ AMEJAMERSON/ELITON. | 4 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-27 12:23 | 2023-04-27 12:51 | 2023-04-27 12:55 | 7 | 2023-04-27 | 202300008549 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300008523 |  | 6 | MARIA AUXILIADORA SANYOS DA SILVA | 070.818.332-84 | MLPA6978766-22 | 652144 | 14521 |  | 212200970 | SIGFI80 | 2023-04-27 10:49 | 2023-04-27 11:28 | 2023-04-27 12:52 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -7.645000000000000,-71.96652800000000 | -7.620663333333333,-72.69766333333334 | MARIA LAISA PEREIRA | **TREINAMENTO**MARIA AUXILIADORA SANYOS DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SANTA RITA | 2023-04-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-04-27 11:27 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | SISTEMA ENCONTRADO NAO ESTAVA FUNCIONANDO NORMALMENTE, BATERIAS 1 E 2 DESLIGADAS, EXECUTADA A SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS, CLIENTE NÃO POSSUI EQUIPAMENTOS DE CARGA , NAO SENDO POSSÍVEL TIRAR FOTOS DE CARGAS LIGADAS NA TOMADA, APOS A SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS SISTEMA FICOU COM NORMALMENTE. MISAEL E FRANCISCO DE ASSIS. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-04-27 10:18 | 2023-04-27 10:19 | 2023-04-27 11:27 | 7 | 2023-04-27 | 202300008523 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300008515 |  | 6 | MARIA AUXILIADORA SANYOS DA SILVA | 070.818.332-84 | MLPA6978766-22 | 652144 | 14521 |  | 212200970 | SIGFI80 | 2023-04-27 10:10 | 2023-04-27 11:27 | 2023-04-27 12:17 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -7.645000000000000,-71.96652800000000 | -7.6207400000000005,-72.69795833333333 | MARIA LAISA PEREIRA | **TREINAMENTO**MARIA AUXILIADORA SANYOS DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SANTA RITA | 2023-04-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-04-27 11:26 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | SISTEMA ENCONTRADO NAO ESTAVA FUNCIONANDO NORMALMENTE.BATERIAS 1 E 2 ESTAVAM DESLIGADAS, APÓS A TROCA DAS BATERIAS SISTEMAS FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE .AMEJAMERSON E ELITON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-04-27 09:42 | 2023-04-27 09:42 | 2023-04-27 11:26 | 7 | 2023-04-27 | 202300008515 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | PREVENTIVA | 202300008507 |  | 5 | LUZIA HENRIQUE DA SILVA NUKINI | 790.100.082-15 | MLPA6689335-21 | 651947 | 13324 | 353 | 212200647 | SIGFI80 | 2023-04-26 13:51 | 2023-04-26 19:08 | 2023-05-08 11:33 | 5044 | HELY | VALIDADO | -7.40042,-73.14479833333333 | -7.400571666666667,-73.14451666666668 | MARIA SEBASTIANA DA SILVA | LUZIA HENRIQUE DA SILVA NUKINI | MANCIO LIMA | COMUNIDADE SOCOR S/N RIO MOA CENTRO COMUNIDADE SOCOR | 2023-04-26 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-04-26 11:20 | ONEOM007 | 68999316602000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | CLIENTES NÃO ENCONTRA-SE NO LOCAL E O SISTEMA ENCONTRA-SE ABANDONADO . | SISTEMA ENCONTRADO ABANDONADO SEM CASA, FOI REALIZADO A RETIRADA DO SIGFI 80 DO LOCAL POIS O MESMO NÃO ESTAVA SEM UTILIZADO. ADEJAMERSON, RAIMUNDO CASTRO E NOGUEIRA. | 4 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-26 11:30 | 2023-04-26 13:51 | 2023-04-26 11:20 | 3 | 2023-04-26 | 6.0442e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300008499 | 2023-48070 | 13 | MARIANA FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | 790.307.342-72 | 39030734272 | 688755 | 15793 |  |  | SIGFI45 | 2023-04-26 12:30 | 2023-04-26 18:18 | 2023-04-27 16:22 | 5042 | HELY | VALIDADO | -7.935515,-71.62049166666667 | -7.935533333333332,-71.62040499999999 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | MARIA FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | TARAUACA | BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SÃO PEDRO BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SÃO PEDRO | 2023-04-26 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-04-26 08:00 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTEMA ENCONTRADO NAO ESTAVA FUNCIONANDO, INVERSOR SEM TENSAO AC, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE APÓS A SUBSTITUIÇÃO DO INVERSOR, CLIENTE POSSUI APENAS UM APARELHO CELULAR COMO CARGA, NAO SENDO POSSÍVEL TIRAR FOTOS DE OUTRAS CARGAS LIGADAS NA TOMADA.MISAEL E FRANCISCO DE ASSIS. | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5042 | 23 | 2023-04-26 11:40 | 2023-04-26 12:30 | 2023-04-26 08:00 | 3 | 2023-04-26 | 6.0422e+17 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300008481 | 2023-52452 | 9 | MARIA NILDA SOARES DE ARAUJO | 824.811.482-15 | MLPA7023490-21 | 661632 | 13562 | 1058 | 212202006 | SIGFI80 | 2023-04-27 13:40 | 2023-04-26 16:31 | 2023-04-28 15:18 | LUCAS.RIBEIRO | HELY | VALIDADO | -7.879218333333334,-70.11013333333334 | -7.879251666666666,-70.10968166666666 | PEDRINA SOARES DE ARAUJO | MARIA NILDA SOARES DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2023-04-26 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-04-26 16:15 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA, JOSÉ | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-04-27 13:03 | 2023-04-27 13:03 | 2023-04-26 16:15 | 3 | 2023-04-27 | 202300008481 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300008473 | 2023-54975 | 1 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA LIMA | 308.405.112-72 | MLPA6906758-21 | 649734 | 13416 | 661 | 212200842 | SIGFI80 | 2023-04-27 10:05 | 2023-04-26 16:08 | 2023-04-27 16:38 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.929726666666666,-72.76271166666668 | -7.929626666666667,-72.76254999999999 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | MARIA DAS GRACAS DA SILVA LIMA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-04-26 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-04-26 16:07 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | O SISTEMA ESTAVA CM AS DUAS BATERIAS DESCAREGADAS, IMPOSSIBILITANDO DE PASSAR ENERGIA PRO CLIENTE, TODAS AS BATERIAS ESTAVAM CM SEUS SOCS TODOS APAGADOS. DEJESUS E EMERSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 24 | 2023-04-27 09:36 | 2023-04-27 09:36 | 2023-04-26 16:07 | 3 | 2023-04-27 | 202300008473 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300008465 | 2023-55181 | 1 | MARIA DO SOCORRO DE MOURA E SILVA | 673.640.802-44 | MLPA6734347-21 | 646479 | 13375 | 682 | 212200881 | SIGFI80 | 2023-04-27 09:22 | 2023-04-26 16:06 | 2023-04-27 16:35 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.926313333333333,-72.773915 | -7.926473333333333,-72.77383499999999 | MARIA DA LUZ DE MOURA E SILVA | MARIA DO SOCORRO DE MOURA E SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA - MARGEM ESQUERDA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-04-26 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-04-26 16:05 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | FOI TROCADA UMA SO BATERIA,A BATERIA DOIS ESTAVA PARADA CM TODOS OS SOCS APAGADO. INDICANDO QUE A MESMA NÃO ESTAVA CM POSSIBILIDADE DE FONCIONA, A CLIENTE NÓS INFORMOU QUE SO TINHA ENERGIA DURANTE UMA PARTE DA NOITE E DEPOS FICAVA SEM ENERGIA. DEJESUS E EMERSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 24 | 2023-04-27 08:45 | 2023-04-27 08:45 | 2023-04-26 16:05 | 3 | 2023-04-27 | 202300008465 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300008457 | 2023-51554 | 9 | NARCISIO LIMA DE SOUSA | 008.987.572-90 | MLPA7037179-21 | 660995 | 13612 | 1300 | 212202313 | SIGFI45 | 2023-04-27 11:32 | 2023-04-26 16:05 | 2023-04-28 15:14 | LUCAS.RIBEIRO | HELY | VALIDADO | -7.972706666666666,-70.192335 | -7.972688333333334,-70.19228 | MARIA DORALICE DE LIMA | NARCISIO LIMA DE SOUSA | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL CAICA | 2023-04-26 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-04-26 16:05 | ONEOM004 | 68999632229000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA, JOSÉ | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-04-27 10:59 | 2023-04-27 10:59 | 2023-04-26 16:05 | 3 | 2023-04-27 | 202300008457 | Report2 | 1500
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300008440 |  | 1 | MARIA DA CONCEICAO DIAS DA SILVA | 662.676.762-34 | MLPA6934108-21 | 654832 | 13450 | 1093 | 212201446 | SIGFI80 | 2023-04-26 12:39 | 2023-04-26 15:46 | 2023-05-08 11:31 | 5051 | HELY | VALIDADO | -7.86625,-72.720194 | -7.866076666666667,-72.72026833333332 | MARIA ANTONIA LAURO DA SILVA | MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-04-26 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-04-26 12:00 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | UELERSON, ROBERTO /OBS:INVENSOR DANIFICADO NAO TAVA PASSANDO TENSAO. | 3 | 38 | 5 | 12 | 27 | 5051 | 23 | 2023-04-26 12:01 | 2023-04-26 12:01 | 2023-04-26 12:00 | 3 | 2023-04-26 | 6.0512e+17 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300008432 |  | 1 | MANOEL DA ROCHA ANDRADE | 411.704.232-72 | MLPA6899696-21 | 657789 | 13432 | 1090 | 212201445 | SIGFI80 | 2023-04-26 10:56 | 2023-04-26 15:46 | 2023-05-08 11:29 | 5051 | HELY | VALIDADO | -7.85675,-72.729417 | -7.856718333333333,-72.72979166666667 | ZULEIDE ARAUJO DA ROCHA | MANOEL DA ROCHA ANDRADE | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-04-26 | INDETERMINADA | FALHA DE BATERIAS | 2023-04-26 10:16 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | UELERSON ,ROBERTO /OBS:BATERIAS TOTALMENTE DESCARREGADA, NSO LIGANDONDO NO BUTÃO DO RESET. E TAMBÉM NAO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS COM CARGA LIGADAS NELA DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES | 3 | 38 | 9 | 12 | 27 | 5051 | 24 | 2023-04-26 10:19 | 2023-04-26 10:19 | 2023-04-26 10:16 | 3 | 2023-04-26 | 6.0512e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300008424 |  | 6 | MARIA AUXILIADORA SANYOS DA SILVA | 070.818.332-84 | MLPA6978766-22 | 652144 | 14521 |  | 212200970 | SIGFI80 | 2023-04-26 14:59 | 2023-04-26 11:05 | 2023-04-26 17:39 | MATEUS | HELY | TREINAMENTO | -7.645000000000000,-71.96652800000000 | -7.620693333333333,-72.69795 | MARIA LAISA PEREIRA | **TREINAMENTO**MARIA AUXILIADORA SANYOS DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SANTA RITA | 2023-04-26 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-04-26 11:04 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE, APENAS LIMPEZA DOS MÓDULOS FV, QUADRO DE BATERIA E ELÉTRICO. REAPERTOS E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2023-04-26 14:02 | 2023-04-26 14:02 | 2023-04-26 11:04 | 7 | 2023-04-26 | 202300008424 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300008416 |  | 6 | MARIA AUXILIADORA SANYOS DA SILVA | 070.818.332-84 | MLPA6978766-22 | 652144 | 14521 |  | 212200970 | SIGFI80 | 2023-04-26 12:25 | 2023-04-26 11:03 | 2023-04-26 14:26 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -7.645000000000000,-71.96652800000000 | -7.620603333333334,-72.69790833333333 | MARIA LAISA PEREIRA | **TREINAMENTO**MARIA AUXILIADORA SANYOS DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SANTA RITA | 2023-04-26 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-04-26 11:02 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | SEM MEDICAO DO ATERAMENTO ./AMEJAMERSON E ELITON | 4 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2023-04-26 09:33 | 2023-04-26 09:33 | 2023-04-26 11:02 | 7 | 2023-04-26 | 202300008416 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300008408 |  | 6 | MARIA AUXILIADORA SANYOS DA SILVA | 070.818.332-84 | MLPA6978766-22 | 652144 | 14521 |  | 212200970 | SIGFI80 | 2023-04-26 13:50 | 2023-04-26 11:02 | 2023-04-26 15:55 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -7.645000000000000,-71.96652800000000 | -7.620623333333333,-72.69794333333333 | MARIA LAISA PEREIRA | **TREINAMENTO**MARIA AUXILIADORA SANYOS DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SANTA RITA | 2023-04-26 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-04-26 11:01 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | SISTEMA FEITO MANUTENÇÃO PREVENTIVA DICANDO NORMALIZADO./MÁRCIO/JOSÉ FRANCISCO | 4 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2023-04-26 12:32 | 2023-04-26 12:32 | 2023-04-26 11:01 | 7 | 2023-04-26 | 202300008408 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300008390 | 2023-49991 | 7 | EDIVAN ALVES DE SOUZA | 699.592.772-91 | 699.592.772-91 | 652388 | 14811 | 333 | 212201079 | SIGFI80 | 2023-04-25 13:05 | 2023-04-25 09:29 | 2023-04-26 16:03 | LUCAS.RIBEIRO | HELY | VALIDADO | -8.262903333333332,-70.98302 | -8.263129999999999,-70.98317666666667 | MARIA MADALENA ALVES DE SOUZA | EDIVAN ALVES DE SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-04-25 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-04-25 09:29 | ONEOM004 | 68992821076000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA, JOSÉ | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-04-25 12:07 | 2023-04-25 12:07 | 2023-04-25 09:29 | 3 | 2023-04-25 | 202300008390 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300008382 | 2023-49458 | 7 | MARIA IVETE DA SILVA MOURA DAMASCENO | 183.008.832-40 | 18300883240 | 659160 | 14889 | 583 | 212202126 | SIGFI80 | 2023-04-25 14:40 | 2023-04-25 09:21 | 2023-05-03 11:43 | LUCAS.RIBEIRO | HELY | VALIDADO | -8.2566261,-70.9897058 | -8.254821666666667,-70.96742166666667 | NAIR BANDEIRA DA SILVA MORA | MARIA IVETE DA SILVA MOURA DAMASCENO | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO | 2023-04-25 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-04-25 09:20 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA, JOSÉ ( MORADOR AUSENTE, NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES INTERNAS) | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-04-25 13:20 | 2023-04-25 13:20 | 2023-04-25 09:20 | 3 | 2023-04-25 | 202300008382 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300008374 |  | 12 | ALDEMIR BATISTA DE ARAUJO | 030.555.332-16 | MLPA7700065-22 | 661017 | 14209 | 1209 | 312200816 | SIGFI80 | 2023-04-23 14:13 | 2023-04-23 17:49 | 2023-05-08 11:13 | 5050 | HELY | VALIDADO | -10.448203333333334,-69.712665 | -10.448378333333334,-69.71282500000001 | RAIMUNDA BATISTA DE ARAÚJO | ALDEMIR BATISTA DE ARAUJO | ASSIS BRASIL | RM.ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ S/N COLOCACAO SANTA ROSA CENTRO RM.ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ | 2023-04-23 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-04-23 13:20 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | CRISTIANO/RAIMUNDO NONATO | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-04-23 13:23 | 2023-04-23 13:23 | 2023-04-23 13:20 | 3 | 2023-04-23 | 6.0502e+17 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300008366 |  | 6 | RANIELE CASTRO DA SILVA | 053.105.462-43 | MLPA6956507-21 | 642482 | 13521 | 74 | 212200503 | SIGFI80 | 2023-04-21 15:13 | 2023-04-21 17:55 | 2023-05-08 10:59 | 5042 | HELY | VALIDADO | -7.724771666666667,-71.99879166666666 | -7.724718333333334,-71.99881666666667 | MARIA HILMA CASTRO DA CONCEICAO | RANIELE CASTRO DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-04-21 | INDETERMINADA | FALHA DE BATERIAS | 2023-04-21 14:38 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | MANUTENÇÃO CORRETIVA INTELBRAS NA MESMA FOI REALIZADA A TROCA DE DUAS BATERIAS POS UMA ESTAVA EM DESCARGA PROFUNDA E A OUTRA SO REINICIANDO//LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /AMEJAMESON ELETRICISTA | MANUTENÇÃO CORRETIVA INTELBRAS NA MESMA FOI REALIZADA A TROCA DE DUAS BATERIAS POS AS MESMAS ESTAVAM EM DESCARGA PROFUNDA //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /AMEJAMESON ELETRICISTA | 3 | 38 | 9 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-04-21 14:43 | 2023-04-21 14:43 | 2023-04-21 14:38 | 3 | 2023-04-21 | 6.0422e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300008358 | 2023-52036 | 1 | MARINALVA MACIEL FILHO | 009.593.352-26 | MLPA6919196-21 | 652903 | 13454 | 501 | 212201127 | SIGFI45 | 2023-04-22 11:04 | 2023-04-21 05:36 | 2023-04-25 17:22 | LUCAS.RIBEIRO | HELY | VALIDADO | -7.996816666666666,-72.751505 | -7.996828333333333,-72.75141666666667 | ODETE DA SILVA MACIEL | MARINALVA MACIEL FILHO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-04-21 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-04-21 05:35 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | O SISTERMA ESTAVA COM INVERSOR QUEIMADO, NAO ESTAVA PASSANDO CARGA PRA UC. BARTERIA E CONTROLADOR TODOS PEFEITO. DEJESUS E EMERSON. | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5038 | 23 | 2023-04-22 10:36 | 2023-04-22 10:36 | 2023-04-21 05:35 | 3 | 2023-04-22 | 202300008358 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300008341 | 2023-49433 | 1 | MARIA DA GLORIA DO NASCIMENTO SILVEIRA | 484.057.012-49 | MLPA6930024-21 | 652886 | 13439 | 500 | 212201125 | SIGFI45 | 2023-04-22 09:41 | 2023-04-21 05:09 | 2023-04-25 17:34 | LUCAS.RIBEIRO | HELY | VALIDADO | -7.989568333333334,-72.76404000000001 | -7.989548333333333,-72.76406 | ANTONIA LOPES DO NASCIMENTO | MARIA DA GLORIA DO NASCIMENTO SILVEIRA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-04-21 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-04-21 05:07 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | FOI ENCONTRADO SISTEMA DESLIGADO. CONSTOU QUE A BATERIA ESTAVA SEM CARGA E O INVERSOR QUEIMADO, FOI SUBSTITUIDO AMBOS DEIXANDO O SISTEMA NORMAL | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5038 | 24 | 2023-04-22 08:50 | 2023-04-22 08:50 | 2023-04-21 05:07 | 3 | 2023-04-22 | 202300008341 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300008333 |  | 3 | RAIMUNDO NONATO GARCIA BORGES | 890.348.212-34 | MLPA7532521-22 | 659039 | 14058 | 863 | 212202048 | SIGFI80 | 2023-04-19 15:47 | 2023-04-19 23:28 | 2023-04-27 11:28 | 5042 | HELY | CANCELADO | -9.26442,-72.70288666666667 | -9.248706666666667,-72.69568166666666 | SEBASTIANA GARCIA | RAIMUNDO NONATO GARCIA BORGES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-04-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-04-19 14:17 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | NÃO ENCONTRADO NO CHAMADOS MLPA | AMBAS AS BATERIAS DESLIGADA, MAS FUNCIONANDO DURANTE O DIA DEVIDO A GERAÇÃO DOS MÓDULOS./ERIVALDO/ FRANCISCO SOUZA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-04-19 14:17 | 2023-04-19 14:17 | 2023-04-19 14:17 | 5 | 2023-04-19 | 6.0422e+17 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202300008325 |  | 3 | RAIMUNDO NONATO GARCIA BORGES | 890.348.212-34 | MLPA7532521-22 | 659039 | 14058 | 863 | 212202048 | SIGFI80 | 2023-04-19 15:45 | 2023-04-19 23:28 | 2023-04-24 17:11 | 5042 | MATEUS | VALIDADO | -9.26442,-72.70288666666667 | -9.266761666666667,-72.68478 | SEBASTIANA GARCIA | RAIMUNDO NONATO GARCIA BORGES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-04-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-04-19 14:08 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | AMBAS AS BATERIAS DESLIGADA COM 0% DE SOC E SEM O DIVISOR DE TENSÃO, AS MESMAS FORAM SUBSTITUÍDAS. INVERSOR SEM O DISPOSITIVO, O MESMO FOI SUBSTITUÍDO POR UM COM DIVISOR./ERIVALDO / FRANCISCO SOUZA | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-04-19 14:15 | 2023-04-19 14:15 | 2023-04-19 14:08 | 3 | 2023-04-19 | 6.0422e+17 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202300008317 |  | 3 | REGINALDO COSTA INACIO | 014.180.142-57 | MLPA7681064-22 | 658103 | 14355 | 619 | 212201688 | SIGFI80 | 2023-04-19 12:08 | 2023-04-19 23:28 | 2023-04-24 17:14 | 5042 | MATEUS | VALIDADO | -9.34018,-72.68615833333334 | -9.340228333333332,-72.6861 | RAIMUNDA ALVES DA COSTA | REGINALDO COSTA INACIO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA CUBIU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA CUBIU | 2023-04-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-04-19 11:02 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIAS DESLIGADA. PORÉM, FUNCIONANDO DURANTE O DIA DEVIDO A TENSÃO DOS MÓDULOS. /ERIVALDO / FRANCISCO SOUZA | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-04-19 11:11 | 2023-04-19 11:11 | 2023-04-19 11:02 | 3 | 2023-04-19 | 6.0422e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300008309 | 2023-52039 | 7 | EVANDRO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | 700.156.302-18 | MLPA7807882-22 | 654666 | 14483 | 695 | 212201321 | SIGFI80 | 2023-04-20 07:22 | 2023-04-19 18:07 | 2023-04-25 17:04 | LUCAS.RIBEIRO | HELY | VALIDADO | -8.36546,-71.21022166666667 | -8.365411666666667,-71.21022666666666 | TEREZINHA DO NASCIMENTO DAS CHAGAS | EVANDRO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO POR DO SOL CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-04-19 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-04-19 18:07 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-04-20 06:32 | 2023-04-20 06:32 | 2023-04-19 18:07 | 3 | 2023-04-20 | 202300008309 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300008291 | 2023-52003 | 3 | ELIMAR SILVA SOARES | 014.272.082-80 | MLPA7514786-22 | 656067 | 13984 | 634 | 212201733 | SIGFI80 | 2023-05-04 15:54 | 2023-04-19 10:54 | 2023-05-05 08:26 | LUCAS.RIBEIRO | HELY | VALIDADO | -9.308411666666666,-72.689915 | -9.308473333333334,-72.69011 | MARIA ISABEL EMILIO DA SILVA | ELIMAR SILVA SOARES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-04-19 | SOBRECARGA | SEM ENERGIA | 2023-04-19 10:54 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS. FRANCISCO TROCA DE BATERIAS | 3 | 2 | 5 | 14 | 27 | 5044 | 24 | 2023-05-04 14:46 | 2023-05-04 15:54 | 2023-04-19 10:54 | 3 | 2023-05-04 | 202300008291 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300008283 | 2023-47257 | 7 | MAICON DE SOUZA MELO | 671.397.282-91 | MLPA7670237-22 | 703903 | 14349 |  | 212200774 | SIGFI80 | 2023-04-19 15:16 | 2023-04-19 10:05 | 2023-04-20 10:02 | LUCAS.RIBEIRO | HELY | VALIDADO | -8.285448333333333,-71.13811333333334 | -8.285538333333333,-71.13807166666668 | ORVELINDA DA ROCHA MELO | MARCOS ANDRE MELO EVARISTO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PENEDO S/N CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL PENEDO | 2023-04-19 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-04-19 10:05 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA, JOSÉ | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-04-19 14:20 | 2023-04-19 14:20 | 2023-04-19 10:05 | 3 | 2023-04-19 | 202300008283 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300008275 | 253747 | 7 | SEBASTIAO CAVALCANTE DE SOUZA | 068.023.752-65 | MLPA7812379-22 | 655042 | 14504 | 727 | 212201434 | SIGFI80 | 2023-04-19 17:03 | 2023-04-19 10:04 | 2023-04-25 17:00 | LUCAS.RIBEIRO | HELY | VALIDADO | -8.362808333333334,-71.20909833333333 | -8.362733333333333,-71.209235 | MARIZA PEREIRA CAVALCANTE | SEBASTIAO CAVALCANTE DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO BOA SORTE CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-04-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-04-19 10:04 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, JOSÉ | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-04-19 16:30 | 2023-04-19 16:30 | 2023-04-19 10:04 | 3 | 2023-04-19 | 202300008275 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300008267 | 2023-51622 | 3 | SEBASTIANA DELMIRO DANTAS | 890.344.732-87 | MLPA7504789-22 | 660269 | 13863 | 1085 | 212201766 | SIGFI80 | 2023-04-20 08:48 | 2023-04-19 09:36 | 2023-04-25 17:39 | LUCAS.RIBEIRO | HELY | VALIDADO | -9.125728333333333,-72.702525 | -9.12577,-72.70255166666668 | CREUZA DELMIRO DANTAS | SEBASTIANA DELMIRO DANTAS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-04-19 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-04-19 09:35 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | ENCONTRADO SISTEMA DESLIGADO O CONTATO DO2 DA BATERIA 01 ESTAVA FECHADO, QUANDO DESCONECTAVA O CABO DO INVERSOR DO CONTATO DO2 O SISTEMA NORMALIZAVA. JÁ A OUTRA BATERIA ESTAVA NORMAL, DESTE MODO NECESSÁRIO A TROCA DE UMA BATERIA.//ERIVALDO / FRANCISCO SOUZA | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5042 | 23 | 2023-04-20 07:44 | 2023-04-20 07:44 | 2023-04-19 09:35 | 3 | 2023-04-20 | 202300008267 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300008259 |  | 6 | MARIA DE FATIMA SANTANA DE OLIVEIRA | 711.625.024-79 | MLPA6983264-21 | 680614 | 13489 | 441 | 212202599 | SIGFI80 | 2023-04-18 12:00 | 2023-04-18 19:37 | 2023-05-08 10:56 | 5042 | HELY | VALIDADO | -7.756861000000000,-71.99605600000000 | -7.756704999999999,-71.996085 | MARIA ISAIAS SANTANA | MARIA DE FÁTIMA SANTANA DE OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-04-18 | INDETERMINADA | FALHA DE BATERIAS | 2023-04-18 11:13 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | MANUTENÇÃO CORRETIVA INTELBRAS NA MESMA FOI REALIZADA A TROCA DE DUAS BATERIAS POS AS MESMAS ESTAVAM EM DESCARGA PROFUNDA /LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /AMEJAMESON ELETRICISTA | MANUTENÇÃO CORRETIVA INTELBRAS NA MESMA FOI REALIZADA A TROCA DE DUAS BATERIAS POS AS MESMAS ESTAVAM EM DESCARGA PROFUNDA SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /AMEJAMESON ELETRICISTA | 3 | 38 | 9 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-04-18 11:19 | 2023-04-18 11:19 | 2023-04-18 11:13 | 3 | 2023-04-18 | 6.0422e+17 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300008242 |  | 6 | FRANCISCO JALIDO MIRANDA FIRMINO | 028.148.782-04 | MLPA6974504-21 | 649865 | 13484 | 80 | 212200954 | SIGFI80 | 2023-04-18 08:43 | 2023-04-18 19:37 | 2023-05-08 10:53 | 5042 | HELY | VALIDADO | -7.751923333333334,-71.99109833333334 | -7.751994999999999,-71.99112 | FRANCISCO JALIDO MIRANDA FIRMINO | FRANCISCO JALIDO FIRMINO MIRANDA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-04-18 | INDETERMINADA | FALHA DE BATERIAS | 2023-04-18 07:58 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | MANUTENÇÃO CORRETIVA INTELBRAS NA MESMA FOI REALIZADA A TROCA DE DUAS BATERIAS POS AS MESMAS ESTAVAM EM DESCARGA PROFUNDA | MANUTENÇÃO CORRETIVA INTELBRAS NA MESMA FOI REALIZADA A TROCA DE DUAS BATERIAS POS AS MESMAS ESTAVAM EM DESCARGA PROFUNDA SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /AMEJAMESON ELETRICISTA | 3 | 38 | 9 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-04-18 08:05 | 2023-04-18 08:05 | 2023-04-18 07:58 | 3 | 2023-04-18 | 6.0422e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300008234 | 2023-49135 | 1 | FRANCENILSON SANTOS DA CONCEICAO | 872.961.602-68 | MLPA6906757-21 | 646382 | 13415 | 657 | 212200843 | SIGFI80 | 2023-04-19 11:52 | 2023-04-17 18:42 | 2023-04-20 09:52 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.9297966666666655,-72.76246666666665 | -7.929871666666666,-72.76249833333333 | MARIA MARCAL DOS SANTOS | FRANCENILSON SANTOS DA CONCEICAO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-04-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-04-17 18:41 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL,AS DUAS BARTERIAS ESTAVAM FUNCIONANDO PERFEITAMENTE CM TODOS OS SOCS INDICANDO SUA POCENTAGEM. AS MESMA ESTAVAM CM CEM POR CENTO DE CARGA. DEJESUS E EMERSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-04-19 11:31 | 2023-04-19 11:31 | 2023-04-17 18:41 | 3 | 2023-04-19 | 202300008234 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300008226 | 2023-47019 | 3 | ENILSON SILVA DOS SANTOS | 994.118.222-15 | MLPA7478405-22 | 656068 | 13952 |  | 212201768 | SIGFI80 | 2023-04-18 13:31 | 2023-04-17 18:41 | 2023-04-20 09:43 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.12296,-72.69790833333333 | -9.122728333333333,-72.69757666666666 | MARIA FERREIRA DA SILVA | ENILSON SILVA DOS SANTOS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-04-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-04-17 18:40 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | UMA BATERIA DESLIGA COM 0,01V E OUTRA COM 25,8V POREM COM POUCA CARGA, AMBAS AS SUBSTITUÍDAS./ERIVALDO / FRANCISCO SOUZA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-04-18 12:28 | 2023-04-18 12:28 | 2023-04-17 18:40 | 3 | 2023-04-18 | 202300008226 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300008218 | 2023-47142 | 3 | REGINALDO COSTA INACIO | 014.180.142-57 | MLPA7681064-22 | 658103 | 14355 | 619 | 212201688 | SIGFI80 | 2023-04-19 11:10 | 2023-04-17 18:39 | 2023-04-20 09:40 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.34018,-72.68615833333334 | -9.340218333333333,-72.68601333333332 | RAIMUNDA ALVES DA COSTA | REGINALDO COSTA INACIO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA CUBIU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA CUBIU | 2023-04-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-04-17 18:38 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIA DESLIGADA, MAS ESTAVA FOCIONANDO DURANTE O DIA DEVIDO A GERAÇÃO DOS MÓDULOS./ERIVALDO / FRANCISCO SOUZA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-04-19 10:12 | 2023-04-19 10:12 | 2023-04-17 18:38 | 3 | 2023-04-19 | 202300008218 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300008200 | 45345 | 3 | ANA MARIA XAVIER DE SOUZA | 648.877.152-34 | MLPA7514816-22 | 656796 | 14007 |  | 212201832 | SIGFI80 | 2023-04-18 12:00 | 2023-04-17 18:37 | 2023-04-20 09:37 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.122146666666668,-72.67720833333333 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | LEONORA FERREIRA SOARES | ANA MARIA XAVIER DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE VOLTA GRANDE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE VOLTA GRANDE | 2023-04-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-04-17 18:36 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL. /ERIVALDO / FRANCISCO SOUZA | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-18 11:02 | 2023-04-18 11:02 | 2023-04-17 18:36 | 3 | 2023-04-18 | 202300008200 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300008192 | 44370 | 3 | RONISON SOARES DE AZEVEDO | 084.526.512-10 | 8452651210 | 654905 | 15091 |  | 212201489 | SIGFI80 | 2023-04-18 15:20 | 2023-04-17 18:36 | 2023-04-20 09:31 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.177303333333333,-72.70027 | -9.177511666666668,-72.69705833333335 | FRANCISCA FERREIRA SOARES | RONISON SOARES DE AZEVEDO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA | 2023-04-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-04-17 18:35 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL. /ERIVALDO / FRANCISCO SOUZA | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-18 14:56 | 2023-04-18 14:56 | 2023-04-17 18:35 | 3 | 2023-04-18 | 202300008192 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300008184 |  | 5 | ISRAEL FERNANDES DA SILVA | 701.923.412-78 | 70192341278 | 646366 | 14635 | 291 | 212200833 | SIGFI80 | 2023-04-17 09:28 | 2023-04-17 11:36 | 2023-05-08 10:52 | 5044 | HELY | VALIDADO | -7.418968333333334,-73.22529 | -7.418961666666666,-73.22512166666667 | MARIA FRANCISCA FERNANDES DE MATOS | ISRAEL FERNANDES DA SILVA | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2023-04-17 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-04-17 08:36 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS.OBS CONEXÃO ACIONAMENTO DO INVERSOR (DO02) NÃO ASIONOU,ADEJAMERSON, NOGUEIRA E RAIMUNDO CASTRO. | 3 | 38 | 5 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-04-17 08:39 | 2023-04-17 09:28 | 2023-04-17 08:36 | 3 | 2023-04-17 | 6.0442e+17 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300008176 |  | 12 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | 523.851.162-00 | 52385116200 | 660982 | 15733 | 1358 | 312200787 | SIGFI80 | 2023-04-16 13:01 | 2023-04-16 18:30 | 2023-05-08 10:49 | 5050 | HELY | VALIDADO | -10.282431666666668,-69.46435666666666 | -10.282506666666666,-69.46424666666667 | MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA | ANTÔNIO FERNANDES DE OLIVEIRA | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2023-04-16 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-04-16 12:39 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CRISTIANO/RAIMUNDO NONATO | 3 | 38 | 5 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-04-16 12:42 | 2023-04-16 12:42 | 2023-04-16 12:39 | 3 | 2023-04-16 | 6.0502e+17 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300008168 |  | 12 | ROZIMAR SILVA DE BARROS | 009.630.922-94 | 963092294 | 661774 | 15747 | 1155 | 312200828 | SIGFI80 | 2023-04-15 15:53 | 2023-04-15 20:23 | 2023-05-08 10:47 | 5050 | HELY | VALIDADO | -10.235776666667,-69.43362 | -10.235825,-69.433685 | ANTONIA DA SILVA | ROZIMAR SILVA DE BARROS | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL SANTA ANA RM AMAPÁ. SERINGAL SANTA ANA | 2023-04-15 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-04-15 14:47 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | CRISTIANO, RAIMUNDO NONATO | 3 | 38 | 5 | 12 | 27 | 5050 | 23 | 2023-04-15 14:52 | 2023-04-15 14:52 | 2023-04-15 14:47 | 3 | 2023-04-15 | 6.0502e+17 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300008150 |  | 12 | RAIMUNDO PEREIRA DE LIMA | 326.135.802-59 | 32613580259 | 669424 | 15761 | 1516 | 312200920 | SIGFI80 | 2023-04-14 14:45 | 2023-04-14 20:15 | 2023-05-08 10:45 | 5050 | HELY | VALIDADO | -10.217361666666667,-69.40203166666667 | -10.217248333333334,-69.40209 | MARIA EMÍLIA PEREIRA DE LIMA | RAIMUNDO PEREIRA DE LIMA | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL SANTA ANA RM AMAPÁ. SERINGAL SANTA ANA | 2023-04-14 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-04-14 14:00 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | CRISTIANO RAIMUNDO NONATO | 3 | 38 | 5 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-04-14 14:04 | 2023-04-14 14:04 | 2023-04-14 14:00 | 3 | 2023-04-14 | 6.0502e+17 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300008143 |  | 6 | NELSON RIBEIRO DOS SANTOS | 922.295.902-78 | MLPA6965371-21 | 652246 | 13526 | 310 | 212200978 | SIGFI80 | 2023-04-14 08:14 | 2023-04-14 19:43 | 2023-05-08 10:40 | 5042 | HELY | VALIDADO | -7.681000000000000,-71.98441699999999 | -7.680938333333334,-71.984365 | FRANCISCA RIBEIRO DOS SANTOS | NELSON RIBEIRO DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-04-14 | INDETERMINADA | FALHA DE BATERIAS | 2023-04-14 07:14 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | BATERIA EM DESCARGA PROFUNDA LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA /MANOEL ALECSSON BARQUEIRO | MANUTENÇÃO CORRETIVA INTELBRAS NA MESMA FOI REALIZADA A TROCA DE DUAS BATERIAS A MESMA ESTAVAN EM DESCARGA PROFUNDA //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA /MANOEL ALECSSON BARQUEIRO | 3 | 38 | 9 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-04-14 07:19 | 2023-04-14 07:19 | 2023-04-14 07:14 | 3 | 2023-04-14 | 6.0422e+17 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300008135 |  | 5 | MILRES DA COSTA | 025.201.852-44 | 2520185244 | 645824 | 14677 | 98 | 212200577 | SIGFI80 | 2023-04-12 12:43 | 2023-04-12 22:22 | 2023-05-08 10:35 | 5044 | HELY | VALIDADO | -7.387109999999999,-73.14504666666667 | -7.386870000000001,-73.14456166666668 | MARIA DA GLÓRIA DA COSTA | MILRES DA COSTA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCOR RIO MÔA COMUNIDADE SOCOR | 2023-04-12 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-04-12 11:25 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA NAO ESTAVA FUNCIONANDO FOI REALIZADO TESTES E MEDIÇÕES E FOI CONSTATADO QUE A BATERIA 02 ESTA COM AVARIA ,A MESMA FOI SUBSTITUÍDA FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE . RAIMUNDO CASTRO, NOGUEIRA E ADEJAMERSON. | 3 | 38 | 5 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-04-12 11:29 | 2023-04-12 12:43 | 2023-04-12 11:25 | 3 | 2023-04-12 | 6.0442e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300008127 | 2023-483347 | 1 | CARLOS COSTA DOS SANTOS | 412.766.392-87 | MLPA7208055-22 | 641703 | 14604 |  | 212200197 | SIGFI80 | 2023-04-13 10:07 | 2023-04-12 15:58 | 2024-01-10 12:29 | LUCAS.RIBEIRO | MARCO.VASCO | VALIDADO | -8.087528333333333,-72.777445 | -8.087586666666665,-72.77735833333332 | ANALIA DE OLIVEIRA COSTA | CARLOS COSTA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-04-12 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-04-12 15:58 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | UELERSON, GEILSON /REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DAS DUAS BATERIAS OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5051 | 24 | 2023-04-13 09:32 | 2023-04-13 09:32 | 2023-04-12 15:58 | 3 | 2023-04-13 | 202300008127 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300008119 | 46615 | 4 | MARFISA ALVES XAVIER | 784.051.812-53 | MLPA6717373-21 | 656764 | 13282 |  | 212201634 | SIGFI80 | 2023-04-13 12:39 | 2023-04-12 15:32 | 2023-04-14 14:49 | LUCAS.RIBEIRO | HELY | VALIDADO | -7.863436666666667,-72.99055166666668 | -7.863455000000001,-72.99060166666666 | RAIMUNDA ALVES XAVIER | MARFISA ALVES XAVIER | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N "RIO PARANA DOS MOURAS- SAO PEDRO I" CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-04-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-04-12 15:31 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO DE FORMA ANORMAL, BATERIA 1 ESTAVA COM SOC 1%, BATERIA 2 COM SOC 7%, PORTA DO2 NAO FECHOU CONTATO SECO, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE APOS A TROCA DAS BATERIAS.MISAEL E MARCIO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-04-13 11:51 | 2023-04-13 12:39 | 2023-04-12 15:31 | 3 | 2023-04-13 | 202300008119 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300008101 | 43781 | 4 | MARIA SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | 029.887.812-73 | MLPA6705399-21 | 658224 | 13366 | 1106 | 212201866 | SIGFI80 | 2023-04-13 15:40 | 2023-04-12 15:31 | 2023-04-14 14:56 | LUCAS.RIBEIRO | HELY | VALIDADO | -7.873396666666667,-73.05482833333333 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARIA SISI SILVA OLIVEIRA | MARIA SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TRES BOCAS S/N RIO PARANA DOS MOURAS CENTRO COMUNIDADE TRES BOCAS | 2023-04-12 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-04-12 15:30 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO NAO ESTAVA FUNCIONANDO, BATERIA 1 E 2 DESLIGADAS, PORTA DO2 DAS BATERIAS NAO FECHOU CONTATO SECO.SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE APÓS A TROCA DAS BATERIAS. NÃO FOI POSSÍVEL TIRAR REGISTRAR IMAGE DE LEITURA DE ATERRAMENTO DEVIDO O ALAGAMENTO DA REGIÃO. MISAEL E MARCIO | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-04-13 14:47 | 2023-04-13 15:40 | 2023-04-12 15:30 | 3 | 2023-04-13 | 202300008101 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300008093 | 2023-46696 | 7 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MELO OLIVEIRA | 929.332.032-00 | 929.332.032-00 | 652419 | 14879 | 582 | 212201060 | SIGFI80 | 2023-04-13 11:59 | 2023-04-12 11:56 | 2023-04-14 10:16 | LUCAS.RIBEIRO | HELY | VALIDADO | -8.300586666666668,-71.09139499999999 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE MELO | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MELO OLIVEIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR, FAZENDA 2L RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR, FAZENDA 2L | 2023-04-12 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-04-12 11:55 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, JOSÉ | 3 | 2 | 5 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-04-13 11:09 | 2023-04-13 11:09 | 2023-04-12 11:55 | 3 | 2023-04-13 | 202300008093 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300008085 | 46729 | 7 | ELISANIR DO CARMO DE SOUZA | 866.044.652-68 | MLPA7681058-22 | 646358 | 14351 | 199 | 212200797 | SIGFI80 | 2023-04-13 13:30 | 2023-04-12 11:54 | 2023-04-14 10:30 | LUCAS.RIBEIRO | HELY | VALIDADO | -8.285121666666667,-71.08798 | -8.285155,-71.08801333333334 | SEBASTIANA PEREIRA DO CARMO | ELISANIR DO CARMO DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2023-04-12 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-04-12 11:53 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA, JOSÉ | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-04-13 12:48 | 2023-04-13 12:48 | 2023-04-12 11:53 | 3 | 2023-04-13 | 202300008085 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300008077 | 46728 | 7 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | 699.755.152-15 | 69975515215 | 652423 | 14841 |  | 212201062 | SIGFI80 | 2023-04-13 14:23 | 2023-04-12 11:48 | 2023-04-14 10:36 | LUCAS.RIBEIRO | HELY | VALIDADO | -8.286618333333333,-71.08748666666666 | -8.286833333333334,-71.087575 | EDTHE DANTAS DA SILVA | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL APUDIR RIO TARAUACA, SERINGAL APUDIR | 2023-04-12 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-04-12 11:48 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA, JOSÉ | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-04-13 13:38 | 2023-04-13 13:38 | 2023-04-12 11:48 | 3 | 2023-04-13 | 202300008077 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300008069 | 2023-47012 | 8 | JOSE ALVES DE ABREU | 030.644.332-53 | MLPA7749421-22 | 646489 | 14373 | 472 | 212200874 | SIGFI80 | 2023-04-13 10:21 | 2023-04-12 11:42 | 2023-04-24 18:17 | LUCAS.RIBEIRO | MATEUS | VALIDADO | -8.820175,-71.80904166666666 | -8.820153333333334,-71.808935 | MARIA FRANCISCO ALVES DE ABREU | JOSE ALVES DE ABREU | TARAUACA | SERINGAL ALAGOAS S/N COLONIA BOA VISTA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2023-04-12 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-04-12 11:42 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA O MESMO FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. //LUIZ FERNANDO ELETRICISTA /MANOEL BARQUEIRO | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5039 | 24 | 2023-04-13 09:19 | 2023-04-13 09:19 | 2023-04-12 11:42 | 3 | 2023-04-13 | 202300008069 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300008051 | 43662 | 8 | JOSE FRANCISCO MENEZES SARAIVA | 466.017.752-15 | 46601775215 | 658180 | 15147 | 762 | 212201718 | SIGFI45 | 2023-04-13 13:15 | 2023-04-12 11:38 | 2023-04-14 10:20 | LUCAS.RIBEIRO | HELY | VALIDADO | -8.65202,-71.581201666667 | -8.651941666666666,-71.58138333333333 | MARIA BARROS MENEZES | JOSE FRANCISCO MENEZES SARAIVA | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE SANTA CECÍLIA RIO TARAUACA COMUNIDADE SANTA CECÍLIA | 2023-04-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-04-12 11:38 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE UMA BATERIA E CONFIGURAÇÃO DO CONTROLADOR CARGA, NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUIZ FERNANDO ELETRICISTA /MANOEL BARQUEIRO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 24 | 2023-04-13 12:42 | 2023-04-13 12:42 | 2023-04-12 11:38 | 3 | 2023-04-13 | 202300008051 | Report2 | 1500
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300008044 |  | 6 | ANTONIO LIMA DOS SANTOS | 797.917.782-72 | MLPA6970030-21 | 642793 | 13523 | 79 | 212200439 | SIGFI80 | 2023-04-11 16:10 | 2023-04-11 19:41 | 2023-04-13 11:19 | 5042 | WILLOU | VALIDADO | -7.704621666666666,-71.99739333333333 | -7.712554999999999,-72.00524999999999 | ALCINA PONCIANO DE LIMA | ANTÔNIA LIMA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-04-11 | INDETERMINADA | FALHA DE BATERIAS | 2023-04-11 15:30 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | UMA BATERIA EM DESCARGA PROFUNDA /LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA | MANUTENÇÃO CORRETIVA INTELBRAS NA MESMA FOI REALIZADA A TROCA DE UMA BATERIA A MESMA ESTAVA EM DESCARGA PROFUNDA SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR FUNCIONAR NORMALMENTE. //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA | 3 | 38 | 9 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-04-11 15:35 | 2023-04-11 15:35 | 2023-04-11 15:30 | 3 | 2023-04-11 | 6.0422e+17 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300008036 |  | 6 | ALTEMAR DE LIMA DOS SANTOS | 797.920.222-87 | MLPA6958778-21 | 642949 | 13540 | 152 | 212200525 | SIGFI80 | 2023-04-11 15:24 | 2023-04-11 19:41 | 2023-04-13 11:20 | 5042 | WILLOU | VALIDADO | -7.712950000000001,-72.00503166666667 | -7.7129666666666665,-72.00488333333332 | AMAZONINA VICENTE DE LIMA | ALTEMAR DE LIMA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-04-11 | INDETERMINADA | EQUIPAMENTOS DANIFICADOS | 2023-04-11 14:24 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX/FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA /MANOEL ALECSSON BARQUEIRO | MANUTENÇÃO CORRETIVA INTELBRAS NA MESMA FOI REALIZADA A TROCA DE DUAS BATERIAS POS AS MESMAS ESTAVAM EM DESCARGA PROFUNDA //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA | 3 | 38 | 8 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-04-11 14:40 | 2023-04-11 14:40 | 2023-04-11 14:24 | 3 | 2023-04-11 | 6.0422e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300008028 | 2023-46694 | 5 | MAURIZA QUIRINO DE SOUZA | 782.382.422-15 | 78238242215 | 643086 | 14683 | 91 | 212200574 | SIGFI80 | 2023-04-12 11:30 | 2023-04-11 17:12 | 2023-05-02 17:49 | LUCAS.RIBEIRO | HELY | VALIDADO | -7.38556,-73.14443333333334 | -7.385573333333334,-73.14445 | NAZARE PEREIRA QUIRINO | MAURIZA QUIRINO DE SOUZA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-04-11 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-04-11 17:12 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | CONTROLADOR DESLIGADO |  | CONTROLADOR COM AVARIA, DISPLAY QUEIMADO. CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA EM SUA RESIDENCIA. ADEJAMERSON ,RAIMUNDO CASTRO E NOGUEIRA. | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5044 | 22 | 2023-04-12 10:53 | 2023-04-12 11:30 | 2023-04-11 17:12 | 3 | 2023-04-12 | 202300008028 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300008010 | 2023-46763 | 1 | FRANCISCA LINDOMAR ROCHA DA COSTA | 010.100.532-64 | MLPA7188686-22 | 645894 | 13743 | 205 | 212200596 | SIGFI80 | 2023-04-12 08:38 | 2023-04-11 16:48 | 2023-04-13 11:49 | LUCAS.RIBEIRO | HELY | VALIDADO | -8.038501666666667,-72.748125 | -8.038511666666666,-72.74794833333334 | FRANCISCA VANUZA MARCAL DA ROCHA | FRANCISCA LINDOMAR ROCHA DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2023-04-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-04-11 16:47 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | UELERSON, GEILSON /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5051 | 24 | 2023-04-12 08:04 | 2023-04-12 08:04 | 2023-04-11 16:47 | 3 | 2023-04-12 | 202300008010 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300008002 | 2023-46609 | 1 | JOICILENE FERREIRA DE SOUZA | 644.171.072-20 | MLPA7188684-22 | 645896 | 13742 | 204 | 212200598 | SIGFI80 | 2023-04-12 08:47 | 2023-04-11 16:44 | 2023-04-13 11:57 | LUCAS.RIBEIRO | HELY | VALIDADO | -8.038398333333333,-72.74855 | -8.038698333333334,-72.7483 | DEZUMIRA FERREIRA DE SOUZA | JOICILENE FERREIRA DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2023-04-11 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-04-11 16:42 | ONEOM002 | 68999486721000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ESTAVA C.M DAS DUAS BATERIAS SEM FUNCIONAR P.O.S AS MESMA ESTAVAM C.M TODOS OS LEDS APAGADOS INDICANDO QUE ESTAVA SEM CONDIÇÕES DE FONCIONAMENTO. DEJESUS E EMERSON. | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5038 | 24 | 2023-04-12 07:55 | 2023-04-12 07:55 | 2023-04-11 16:42 | 3 | 2023-04-12 | 202300008002 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300007996 | 43651 | 1 | ANA CASSIA SILVA DE CARVALHO | 700.024.072-56 | MLPA7217441-22 | 642467 | 13745 | 36 | 212200448 | SIGFI80 | 2023-04-08 17:12 | 2023-04-06 10:52 | 2023-04-10 16:19 | LUCAS.RIBEIRO | HELY | VALIDADO | -8.088643333333332,-72.77460333333333 | -8.088611666666667,-72.77460833333333 | MARIA RITA COSTA DA SILVA | ANA CASSIA SILVA DE CARVALHO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-04-06 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-04-06 10:51 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, BATERIAS, INVERSOR E CONTROLADOR ESTAVAM EM PERFEITO ESTADO. TODOS OS FUNCIONANDO BEM. | 3 | 2 | 5 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-04-08 16:30 | 2023-04-08 16:30 | 2023-04-06 10:51 | 3 | 2023-04-08 | 202300007996 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300007988 |  | 6 | CLAUDIOMAR DE OLIVEIRA SALES | 797.920.902-82 | MLPA6956510-22 | 642947 | 14523 | 148 | 212200529 | SIGFI80 | 2023-04-05 09:42 | 2023-04-05 19:18 | 2023-04-13 11:20 | 5042 | WILLOU | VALIDADO | -7.7735650000000005,-72.005785 | -7.773468333333334,-72.005615 | MARIA DELSUITE DE OLIVEIRA | CLAUDIOMAR DE OLIVEIRA SALES | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL EXTREMA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL EXTREMA | 2023-04-05 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-04-05 08:46 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | FRANCISCO DE ASSIS/LUCAS EDUARDO . BATERIA EM DESCARGA PROFUNDA | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA FOI REALIZADA A TROCA DE DUAS BATERIAS POS AS MESMA ESTAVAM EM DESCARGA PROFUNDA //LOCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA /MANOEL ALECSSON BARQUEIRO | 3 | 38 | 5 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-04-05 08:54 | 2023-04-05 08:54 | 2023-04-05 08:46 | 3 | 2023-04-05 | 6.0422e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300007970 | 43605 | 3 | MARIA IVANILDE DE SOUZA PAIVA | 652.705.922-15 | 65270592215 | 654900 | 15211 | 845 | 212201461 | SIGFI80 | 2023-04-11 08:15 | 2023-04-05 15:32 | 2023-04-12 09:13 | LUCAS.RIBEIRO | HELY | VALIDADO | -9.2639466666667,-72.705433333333 | -9.264136666666667,-72.70536166666668 | MARIA TRIBUTINA DE SOUZA | MARIA IVANILDE DE SOUZA PAIVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-04-05 | SOBRECARGA | SEM ENERGIA | 2023-04-05 15:32 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS. EMANUEL.FRANCISCO . TROCA DE BATERIAS | 3 | 2 | 5 | 14 | 27 | 5043 | 24 | 2023-04-11 07:45 | 2023-04-11 08:15 | 2023-04-05 15:32 | 3 | 2023-04-11 | 202300007970 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300007962 | 43910 | 3 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | 956.456.752-15 | MLPA7532536-22 | 646141 | 14069 |  | 212200692 | SIGFI80 | 2023-04-06 13:58 | 2023-04-05 15:30 | 2023-04-10 16:16 | LUCAS.RIBEIRO | HELY | VALIDADO | -9.191063333333334,-72.71286666666667 | -9.191996666666666,-72.71282666666666 | MARIA DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-04-05 | SOBRECARGA | SEM ENERGIA | 2023-04-05 15:27 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | MARCOS. EMANUEL FRANCISCO. TROCA DO INVERSOR | 3 | 2 | 5 | 14 | 27 | 5043 | 23 | 2023-04-06 13:29 | 2023-04-06 13:58 | 2023-04-05 15:27 | 3 | 2023-04-06 | 202300007962 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300007954 | 43768 | 7 | ANACLEIA DA SILVA E SILVA | 037.877.842-09 | 037.877.842-09 | 652211 | 14803 | 287 | 212201036 | SIGFI80 | 2023-04-06 16:53 | 2023-04-04 17:25 | 2023-04-10 16:14 | LUCAS.RIBEIRO | HELY | VALIDADO | -8.24601,-70.98718333333333 | -8.24618,-70.98731833333333 | MARIA MADALENA DE ARAÚJO DA SILVA | ANACLEIA DA SILVA E SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-04-04 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-04-04 17:24 | ONEOM004 | 68992382818000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA, JOSÉ | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-04-06 15:56 | 2023-04-06 15:56 | 2023-04-04 17:24 | 3 | 2023-04-06 | 202300007954 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300007947 |  | 6 | MARIA ELIZABETE PEREIRA DOS SANTOS | 957.579.022-72 | MLPA7702466-22 | 642962 | 14234 | 155 | 212200528 | SIGFI80 | 2023-04-03 08:12 | 2023-04-03 19:17 | 2023-05-08 12:52 | 5042 | HELY | VALIDADO | -7.70279,-71.99152666666667 | -7.702746666666667,-71.99125333333333 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | MARIA ELIZABETE PEREIRA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SANTA RITA | 2023-04-03 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-04-03 07:17 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | LUCAS EDUARDO /FRANCISCO DE ASSIS /MANOEL ALECSSON /BATERIAS EM DESCARGA PROFUNDA | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA FOI REALIZADA A TROCA DE DUAS BATERIAS POS AS MESMAS ESTAVAN EM DESCARGA PROFUNDA //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA /MANOEL ALECSSON BARQUEIRO | 3 | 38 | 5 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-04-03 07:24 | 2023-04-03 07:24 | 2023-04-03 07:17 | 3 | 2023-04-03 | 6.0422e+17 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300007939 |  | 1 | FRANCISCO ADEMIR GONDIM | 673.565.912-00 | MLPA7197549-22 | 645813 | 13712 | 56 | 212200552 | SIGFI45 | 2023-04-03 14:18 | 2023-04-03 13:41 | 2023-04-13 11:36 | LUCAS.RIBEIRO | WILLOU | VALIDADO | -8.074003333333334,-72.76448666666667 | -8.073929999999999,-72.76430166666667 | MARIA PERPETUA GONDIM | FRANCISCO ADEMIR GONDIM | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-04-03 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-04-03 13:40 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | UELERSON,GEILSON /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5051 | 24 | 2023-04-03 13:52 | 2023-04-03 13:52 | 2023-04-03 13:40 | 3 | 2023-04-03 | 202300007939 | Report2 | 1500
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300007921 |  | 6 | NELSON RIBEIRO DOS SANTOS | 922.295.902-78 | MLPA6965371-21 | 652246 | 13526 | 310 | 212200978 | SIGFI80 | 2023-04-01 16:45 | 2023-04-01 20:14 | 2023-04-13 10:46 | 5042 | WILLOU | VALIDADO | -7.681000000000000,-71.98441699999999 | -7.680948333333333,-71.984325 | FRANCISCA RIBEIRO DOS SANTOS | NELSON RIBEIRO DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-04-01 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-04-01 15:52 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | LUCAS EDUARDO/FRANCISCO DE ASSIS /MANOEL ALECSSON | MANUTENÇÃO CORRETIVA INTELBRAS NA MESMA FOI REALIZADA A TROCA DE UMA BATERIA POS A MESMA ESTAVA EM DESCARGA PROFUNDA //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA /MANOEL ALECSSON BARQUEIRO | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-04-01 16:00 | 2023-04-01 16:00 | 2023-04-01 15:52 | 3 | 2023-04-01 | 6.0422e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300007913 | 41787 | 7 | SEBASTIAO MONTEIRO PIMENTEL | 360.582.622-91 | MLPA7671132-22 | 646244 | 14228 | 182 | 212200773 | SIGFI80 | 2023-04-06 15:50 | 2023-03-31 23:29 | 2023-04-10 16:11 | LUCAS.RIBEIRO | HELY | VALIDADO | -8.25064,-71.01586999999999 | -8.25062,-71.01579166666667 | RAIMUNDA MONTEIRO PIMENTEL | SEBASTIAO MONTEIRO PIMENTEL | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ S/N CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-03-31 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-03-31 23:28 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA, JOSÉ | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-04-06 14:51 | 2023-04-06 14:51 | 2023-03-31 23:28 | 3 | 2023-04-06 | 202300007913 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300007905 | 41691 | 1 | MARIA ELIENE GOMES DE LIMA | 021.922.472-22 | MLPA6899690-21 | 652669 | 13426 | 677 | 212201111 | SIGFI80 | 2023-04-07 10:02 | 2023-03-31 16:33 | 2023-04-10 15:49 | LUCAS.RIBEIRO | HELY | VALIDADO | -7.921944,-72.772139 | -7.921589999999999,-72.77223166666666 | MARIA DA SILVA LIMA | MARIA ELIENE GOMES DE LIMA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-03-31 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-03-31 16:32 | ONEOM013 | 999226063000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | UELERSON, GEILSON/OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5051 | 24 | 2023-04-07 09:29 | 2023-04-07 09:29 | 2023-03-31 16:32 | 3 | 2023-04-07 | 202300007905 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300007897 | 41100 | 3 | RONISON SOARES DE AZEVEDO | 084.526.512-10 | 8452651210 | 654905 | 15091 |  | 212201489 | SIGFI80 | 2023-04-02 12:30 | 2023-03-31 16:30 | 2023-05-02 17:55 | LUCAS.RIBEIRO | HELY | VALIDADO | -9.177303333333333,-72.70027 | -9.177156666666667,-72.69693833333334 | FRANCISCA FERREIRA SOARES | RONISON SOARES DE AZEVEDO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA | 2023-03-31 | SOBRECARGA | SEM ENERGIA | 2023-03-31 16:29 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | CONTROLADOR DESLIGADO |  | MARCOS. EMANUEL FRANCISCO. TROCA DE BATERIAS | 3 | 2 | 5 | 14 | 27 | 5043 | 22 | 2023-04-02 10:57 | 2023-04-02 12:21 | 2023-03-31 16:29 | 3 | 2023-04-02 | 202300007897 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300007889 |  | 1 | CATIA ARAUJO DOS SANTOS | 055.368.182-62 | MLPA7188670-22 | 685522 | 13729 | 55 | 212200486 | SIGFI45 | 2023-03-30 13:53 | 2023-03-30 14:59 | 2023-04-13 11:36 | LUCAS.RIBEIRO | WILLOU | VALIDADO | -8.088518333333333,-72.77547 | -8.088523333333335,-72.77736833333333 | ROSENILDE DA SILVA ARAUJO | MARIA BEATRIZ ARAUJO OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-03-30 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-03-30 14:59 | ONEOM013 | 68992063317000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | UELERSON, ELITON /OBS:NAO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS COM CARGA LIGADAS NELA DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5051 | 24 | 2023-03-30 13:32 | 2023-03-30 13:32 | 2023-03-30 14:59 | 3 | 2023-03-30 | 202300007889 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300007871 |  | 1 | JULIANA TAVARES BARBOSA | 061.428.102-45 | 6142810245 | 680544 | 14331 |  | 212202518 | SIGFI45 | 2023-03-31 08:19 | 2023-03-30 12:02 | 2023-07-29 00:50 | LUCAS.RIBEIRO | HELY | ENVIADO | -8.0882830,-72.7770410 | -8.088553333333333,-72.77605166666667 | MARIA INES ARAUJO DE SOUZA | JULIANA TAVARES BARBOSA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA S/N COLONIA MORADA NOVA CENTRO RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-03-30 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-30 12:02 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | OS JA REALIZIADO ATRAVÉS DA OS 202300003409 06 JAN 2023. | AMEJAMERSON E ELITON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-03-31 07:27 | 2023-03-31 07:27 | 2023-03-30 12:02 | 4 | 2023-03-31 | 202300007871 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300007863 | 40966 | 3 | MARIA ITA AZEVEDO DE BARROS | 656.044.902-53 | MLPA7461272-22 | 652504 | 13973 |  | 212201068 | SIGFI80 | 2023-04-02 09:58 | 2023-03-30 11:35 | 2023-04-03 14:44 | LUCAS.RIBEIRO | WILLOU | VALIDADO | -9.20475,-72.7097 | -9.204561666666667,-72.70989833333333 | MARIA NILDA GOMES DO NASCIMENTO | MARIA ITA AZEVEDO DE BARROS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-03-30 | SOBRECARGA | SEM ENERGIA | 2023-03-30 11:34 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | MARCOS .EMANUEL. FRANCISCO. TROCA DO INVERSOR | 3 | 2 | 5 | 14 | 27 | 5043 | 23 | 2023-04-02 09:16 | 2023-04-02 09:58 | 2023-03-30 11:34 | 3 | 2023-04-02 | 202300007863 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300007855 | 40462 | 5 | RENILSON DE QUEIROZ PINHEIRO | 096.352.462-34 | 9635246234 | 646360 | 14665 | 480 | 212200829 | SIGFI80 | 2023-04-05 09:44 | 2023-03-30 11:34 | 2023-04-12 09:07 | LUCAS.RIBEIRO | HELY | VALIDADO | -7.406733333333333,-73.17519333333333 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | ADALGISA DE QUEIROZ PINHEIRO | RENILSON DE QUEIROZ PINHEIRO | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE BOA VISTA RIO MÔA COMUNIDADE BOA VISTA | 2023-03-30 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-03-30 11:33 | ONEOM007 | 68999558951000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE,SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO. | 3 | 2 | 5 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-03-31 10:15 | 2023-04-05 09:44 | 2023-03-30 11:33 | 3 | 2023-04-05 | 202300007855 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300007848 | 40617 | 3 | OTAVIO NONATO DE OLIVEIRA | 032.518.022-91 | 3251802291 | 657920 | 15235 |  | 212201787 | SIGFI80 | 2023-03-31 12:52 | 2023-03-30 02:50 | 2023-04-03 09:11 | LUCAS.RIBEIRO | WILLOU | VALIDADO | -9.311183333333334,-72.690025 | -9.311166666666667,-72.69006333333333 | ANALIA CANDIDATO DE OLIVEIRA | OTAVIO NONATO DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-03-30 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-03-30 02:50 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS.EMANUEL.FRANCISCO . TROCA DE BATERIAS E INVERSOR. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5043 | 24 | 2023-03-31 12:52 | 2023-03-31 12:52 | 2023-03-30 02:50 | 3 | 2023-03-31 | 202300007848 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300007830 | 40774 | 3 | AURIANE DE SOUZA FLORES | 033.963.192-90 | MLPA7505761-22 | 654952 | 14040 | 1078 | 212201625 | SIGFI80 | 2023-03-30 11:22 | 2023-03-30 02:47 | 2023-04-03 09:52 | LUCAS.RIBEIRO | WILLOU | VALIDADO | -9.127255,-72.70409500000001 | -9.127428333333334,-72.70424166666666 | MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA | AURIANE DE SOUZA FLORES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-03-30 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-03-30 02:47 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS. EMANUEL.FRANCISCO | 3 | 2 | 5 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2023-03-30 11:22 | 2023-03-30 11:22 | 2023-03-30 02:47 | 3 | 2023-03-30 | 202300007830 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300007822 |  | 9 | ANILDO PINHEIRO DE AGUIAR | 764.616.452-68 | MLPA6996383-21 | 659172 | 13555 | 1241 | 212202166 | SIGFI80 | 2023-03-29 11:32 | 2023-03-29 23:15 | 2023-04-13 11:16 | 5040 | WILLOU | VALIDADO | -7.955155,-70.17675833333332 | -7.955265000000001,-70.1767 | MARIA PINHEIRO DE AGUIAR | ANILDO PINHEIRO DE AGUIAR | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL CAICA | 2023-03-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-03-29 10:38 | ONEOM004 | 68999240628000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC | PACAIA, JOSÉ | PACAIA,JOSÉ (DISJUNTOR FOI SUBSTITUÍDO) | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 23 | 2023-03-29 10:40 | 2023-03-29 10:40 | 2023-03-29 10:38 | 3 | 2023-03-29 | 6.0402e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300007814 | 2023-40277 | 3 | SONIA MARIA REIS DE OLIVEIRA | 643.881.152-15 | MLPA7459284-22 | 657906 | 14126 |  | 212201750 | SIGFI80 | 2023-03-30 14:29 | 2023-03-29 14:40 | 2023-04-03 09:53 | LUCAS.RIBEIRO | WILLOU | VALIDADO | -9.12877,-72.708595 | -9.128865,-72.70841999999999 | MARIA IOLANDA DOS REIS | SONIA MARIA REIS DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-03-29 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-03-29 14:39 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS.EMANUEL.FRANCISCO. SISTEMA ENC. NORMAL | 3 | 2 | 5 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2023-03-30 14:29 | 2023-03-30 14:29 | 2023-03-29 14:39 | 3 | 2023-03-30 | 202300007814 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300007806 | 40027 | 3 | ANTONIO GONCALVES DO CARMO | 682.240.792-87 | MLPA7458097-22 | 656006 | 13892 |  | 212201674 | SIGFI80 | 2023-03-31 13:31 | 2023-03-29 11:01 | 2023-04-03 09:38 | LUCAS.RIBEIRO | WILLOU | VALIDADO | -9.346695,-72.71317166666667 | -9.346591666666665,-72.71319 | LUIZA GONCALVES DO CARMO | ANTONIO GONCALVES DO CARMO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2023-03-29 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-03-29 11:01 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS. EMANUEL. FRANCISCO. SISTEMA ENC .NORMAL | 3 | 2 | 5 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2023-03-31 13:31 | 2023-03-31 13:31 | 2023-03-29 11:01 | 3 | 2023-03-31 | 202300007806 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300007798 | 40019 | 7 | JOSE COSTA DAS CHAGAS | 004.525.112-67 | MLPA7807891-22 | 658081 | 14492 | 782 | 212201406 | SIGFI80 | 2023-03-31 16:25 | 2023-03-29 10:59 | 2023-04-03 09:46 | LUCAS.RIBEIRO | WILLOU | VALIDADO | -8.321963333333334,-71.19484833333333 | -8.321991666666666,-71.19479333333334 | MARIA MARLUCE ALVES | JOSE COSTA DAS CHAGAS | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO LAGO DO ESTIRAO CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-03-29 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-03-29 10:58 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA, JOSÉ | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-03-31 15:33 | 2023-03-31 15:33 | 2023-03-29 10:58 | 3 | 2023-03-31 | 202300007798 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300007780 | 39858 | 7 | RAIMUNDO NONATO SOARES DAMASCENO | 139.018.482-72 | 13901848272 | 659079 | 14867 | 286 | 212202034 | SIGFI80 | 2023-03-31 12:58 | 2023-03-29 10:48 | 2023-04-03 09:58 | LUCAS.RIBEIRO | WILLOU | VALIDADO | -8.251481666666667,-71.00720333333334 | -8.250953333333333,-71.00768666666666 | SILENE SOARES ACIOLI DAMASCENO | RAIMUNDO NONATO SOARES DAMASCENO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2023-03-29 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-03-29 10:46 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA, JOSÉ | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-03-31 12:04 | 2023-03-31 12:04 | 2023-03-29 10:46 | 3 | 2023-03-31 | 202300007780 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300007772 | 39085 | 3 | MARIA CELIA VIEIRA DA SILVA | 019.857.092-95 | MLPA7504790-22 | 656691 | 13864 | 918 | 212201604 | SIGFI80 | 2023-03-30 12:16 | 2023-03-28 12:46 | 2023-04-03 10:02 | LUCAS.RIBEIRO | WILLOU | VALIDADO | -9.126676666666667,-72.703625 | -9.1268,-72.70359833333333 | ZULEIDE VIEIRA DA SILVA | MARIA CELIA VIEIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-03-28 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-03-28 12:45 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | MARCOS.EMANUEL .FRANCISCO . TROCA DO INVERSOR. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5043 | 23 | 2023-03-30 12:16 | 2023-03-30 12:16 | 2023-03-28 12:45 | 3 | 2023-03-30 | 202300007772 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300007764 | 39357 | 9 | JOSE EDILSON LEITE DOS SANTOS | 959.845.692-72 | MLPA7033656-22 | 658116 | 13630 | 899 | 212201974 | SIGFI80 | 2023-03-29 13:07 | 2023-03-28 11:57 | 2023-03-30 11:32 | LUCAS.RIBEIRO | HELY | VALIDADO | -7.910306,-70.217222 | -7.91031,-70.21721 | MARIA PORTELA LEITE | JOSE EDILSON LEITE DOS SANTOS | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2023-03-28 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-03-28 11:56 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA, JOSÉ | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-03-29 11:38 | 2023-03-29 11:38 | 2023-03-28 11:56 | 3 | 2023-03-29 | 202300007764 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300007756 | 37714 | 7 | CLEITON PEREIRA DE SOUSA | 053.423.522-07 | 053.423.522-07 | 652387 | 14813 |  | 212201078 | SIGFI80 | 2023-03-31 11:11 | 2023-03-27 19:46 | 2023-04-03 10:11 | LUCAS.RIBEIRO | WILLOU | VALIDADO | -8.262951666666668,-70.985395 | -8.26281,-70.985385 | MARIA NILSILENE PEREIRA | CLEITON PEREIRA DE SOUSA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-03-27 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-03-27 19:45 | ONEOM004 | 68992813220000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA, JOSÉ | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-03-31 10:21 | 2023-03-31 10:21 | 2023-03-27 19:45 | 3 | 2023-03-31 | 202300007756 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300007749 | 36828 | 7 | FRANCISCO MARCELINO ALVES | 688.105.042-91 | MLPA7812380-22 | 656929 | 14505 | 708 | 212201767 | SIGFI80 | 2023-03-31 17:52 | 2023-03-27 19:44 | 2023-04-03 10:20 | LUCAS.RIBEIRO | WILLOU | VALIDADO | -8.359015,-71.19842 | -8.358955,-71.19838833333333 | MARIA MARCELINO ALVES | FRANCISCO MARCELINO ALVES | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO BELA VISTA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-03-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-03-27 19:43 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA, JOSÉ | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-03-31 16:38 | 2023-03-31 16:38 | 2023-03-27 19:43 | 3 | 2023-03-31 | 202300007749 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300007731 | 39075 | 5 | JOAO DA SILVA | 883.513.862-00 | MLPA6668650-21 | 652107 | 13274 | 468 | 212200688 | SIGFI80 | 2023-04-07 14:21 | 2023-03-27 19:23 | 2023-04-12 11:02 | LUCAS.RIBEIRO | HELY | VALIDADO | -7.414218333333334,-73.18870833333334 | -7.414351666666666,-73.18876833333334 | MARIA ANTONIETA DA SILVA | JOAO DA SILVA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE BOA VISTA S/N SAO SALVADOR CENTRO COMUNIDADE BOA VISTA | 2023-03-27 | INDETERMINADA | FALHA DE BATERIAS | 2023-03-27 19:20 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE RAIMUNDO. | 3 | 2 | 9 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-07 13:27 | 2023-04-07 14:21 | 2023-03-27 19:20 | 3 | 2023-04-07 | 202300007731 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300007723 | 39088 | 8 | MARIA FRANCISCA CORREIA DA SILVA | 709.988.842-00 | MLPA7722189-22 | 656957 | 14298 | 1074 | 212201893 | SIGFI80 | 2023-03-28 08:34 | 2023-03-27 19:01 | 2023-03-29 11:33 | LUCAS.RIBEIRO | HELY | VALIDADO | -9.110368333333334,-71.94542166666666 | -9.110885,-71.94463666666667 | MARIA CORREIA | MARIA FRANCISCA CORREIA DA SILVA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLONIA BOA VISTA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2023-03-27 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-03-27 19:00 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | CONTATO: 68 992598837 | BATERIA DESLIGADA,NAO LIGANDO NO BOTÃO DE RESET. | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-03-28 07:37 | 2023-03-28 07:37 | 2023-03-27 19:00 | 3 | 2023-03-28 | 202300007723 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300007715 | 38830 | 1 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | 632.056.452-00 | MLPA6742761-21 | 652679 | 13376 | 591 | 212201113 | SIGFI80 | 2023-03-28 14:00 | 2023-03-27 18:52 | 2023-03-30 14:49 | LUCAS.RIBEIRO | HELY | VALIDADO | -7.900306,-72.769361 | -7.900693333333334,-72.76928500000001 | OLINDINA OLIVEIRA DA SILVA | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA - MARGEM ESQUERDA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-03-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-03-27 18:51 | ONEOM013 | 68999270998000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | UELERSON,GEILSON/OBS:SISTEMA ENCONTRA-SE COM BATERIA DE 1 E 2 DESLIGADA, SISTEMA NORMALIZADO APÓS SUBSTITUIÇÃO DO MESMO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5051 | 24 | 2023-03-28 13:34 | 2023-03-28 13:34 | 2023-03-27 18:51 | 3 | 2023-03-28 | 202300007715 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202300007707 |  | 11 | ELIZANA FREITAS DE OLIVEIRA | 556.217.082-53 | MLPA7126494-22 | 661970 | 14566 |  | 112203564 | SIGFI45 | 2023-03-24 13:54 | 2023-03-27 09:00 | 2023-03-31 15:51 | 5012 | WILLOU | NAO CONFORME | -9.152525,-69.03989 | -9.152486666666666,-69.03983 | ANTONIA FREITAS GUIMARAES | ELIZANA FREITAS DE OLIVEIRA | SENA MADUREIRA | SERINGAL CUIDADO S/N RIO CAETE CENTRO SERINGAL CUIDADO | 2023-03-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-03-24 13:28 | EDUARDO |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CRISTIANO GEILSON | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5012 | 34 | 2023-03-24 13:29 | 2023-03-24 13:29 | 2023-03-24 13:28 | 6 | 2023-03-24 | 6.0122e+17 | Report2 | 1500
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202300007699 |  | 11 | CONCEICAO ALEXANDRE GADELHA | 608.104.322-34 | MLPA7145865-22 | 660904 | 14596 |  | 112203276 | SIGFI80 | 2023-03-24 13:21 | 2023-03-27 09:00 | 2023-03-31 15:46 | 5012 | WILLOU | VALIDADO | -9.152653333333335,-69.04134 | -9.152571666666667,-69.04133333333333 | MARIA GADELHA DA ROCHA | CONCEICAO ALEXANDRE GADELHA | SENA MADUREIRA | SERINGAL CUIDADO S/N RIO CAETE CENTRO SERINGAL CUIDADO | 2023-03-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-03-24 12:28 | EDUARDO |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CRISTIANO GEILSON /CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM CASA /NÚMERO DE SERIE NO INVERSOR 80: 5N7J430007810 | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5012 | 34 | 2023-03-24 12:30 | 2023-03-24 12:30 | 2023-03-24 12:28 | 3 | 2023-03-24 | 6.0122e+17 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202300007681 |  | 11 | DEOCLECIO RODRIGUES DOS SANTOS | 645.644.522-15 | MLPA7124242-22 | 661687 | 14557 | 516 | 112203111 | SIGFI80 | 2023-03-24 12:05 | 2023-03-27 09:00 | 2023-03-31 16:10 | 5012 | WILLOU | VALIDADO | -9.148722,-69.061528 | -9.14932,-69.06121666666667 | JOSEFA RODRIGUES DOS SANTOS | DEOCLECIO RODRIGUES DOS SANTOS | SENA MADUREIRA | SERINGAL BELA VISTA S/N COLOCACAO CAIXA DO GAS CENTRO SERINGAL BELA VISTA | 2023-03-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-03-24 11:33 | EDUARDO |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CRISTIANO GEILSON | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5012 | 34 | 2023-03-24 11:35 | 2023-03-24 11:35 | 2023-03-24 11:33 | 3 | 2023-03-24 | 6.0122e+17 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202300007673 |  | 11 | ROSIANE PESSOA DOS SANTOS | 465.296.242-87 | MLPA7130919-22 | 661693 | 14582 |  | 112203127 | SIGFI80 | 2023-03-24 11:35 | 2023-03-27 09:00 | 2023-03-31 16:30 | 5012 | WILLOU | VALIDADO | -9.148611,-69.061528 | -9.149355000000002,-69.06127166666667 | MARLUCIA ALVES PESSOA | ROSIANE PESSOA DOS SANTOS | SENA MADUREIRA | SERINGAL CUIDADO S/N "SUBINDO O RIO CAETE COLONIACAIXA DO GAS" CENTRO SERINGAL CUIDADO | 2023-03-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-03-24 11:00 | EDUARDO | 0.000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CRISTIANO GEILSON | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5012 | 34 | 2023-03-24 11:02 | 2023-03-24 11:02 | 2023-03-24 11:00 | 3 | 2023-03-24 | 6.0122e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300007665 | 34335 | 3 | EDMAR OLIVEIRA DAS NEVES | 702.515.842-91 | MLPA7505723-22 | 656065 | 14009 | 1038 | 212201765 | SIGFI45 | 2023-03-27 15:49 | 2023-03-26 16:06 | 2023-03-30 15:02 | LUCAS.RIBEIRO | HELY | VALIDADO | -9.312033333333334,-72.69054166666666 | -9.311995,-72.69043833333333 | FRANCISCA LIDIA SILVA DE OLIVEIRA | EDMAR OLIVEIRA DAS NEVES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-03-26 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-03-26 16:05 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | MARCOS ,FRANCISCO ,EMANUEL . SUBSTITUIDO O INVERSOR | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5043 | 23 | 2023-03-27 15:49 | 2023-03-27 15:49 | 2023-03-26 16:05 | 3 | 2023-03-27 | 202300007665 | Report2 | 1500
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300007657 |  | 1 | MARIA RITA COSTA DA SILVA | 664.768.792-00 | MLPA7188666-22 | 642576 | 13725 | 54 | 212200481 | SIGFI45 | 2023-03-25 13:54 | 2023-03-25 19:52 | 2023-05-08 12:35 | 5038 | MATEUS | VALIDADO | -8.088516666666667,-72.77441666666667 | -8.0885,-72.7744 | NILVA COSTA DA SILVA | MARIA RITA COSTA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-03-25 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-03-25 13:31 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA SEM GERACAO FV | BATERIA COM PROBLEMA NO BOTÃO DE REST | GLEISSON..AMEJAMERSON | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 21 | 2023-03-25 13:35 | 2023-03-25 13:35 | 2023-03-25 13:31 | 3 | 2023-03-25 | 6.0382e+17 | Report2 | 1500
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202300007640 |  | 8 | MARIA LADI DE CASTRO LIMA | 005.093.552-69 | MLPA7766824-22 | 654678 | 14459 | 506 | 212201308 | SIGFI45 | 2023-03-24 11:41 | 2023-03-24 20:07 | 2023-03-31 16:19 | 5049 | WILLOU | NAO CONFORME | -8.777915,-71.75004333333332 | -9.03364,-71.933395 | MARIA CREUZA DE CASTRO FILHA | MARIA LADI DE CASTRO LIMA | JORDAO | SERINGAL TABOCAL S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL TABOCAL | 2023-03-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-03-24 09:12 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIA SEM O DIVISOR DE TENSÃO, INVERSOR SEM O DISPOSITIVO. | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-03-24 10:43 | 2023-03-24 10:43 | 2023-03-24 09:12 | 6 | 2023-03-24 | 6.0492e+17 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300007632 | 36033 | 1 | ADELINO ROCHA DE MATOS | 924.831.272-15 | MLPA7208058-22 | 642457 | 14607 | 61 | 212200431 | SIGFI80 | 2023-03-24 08:16 | 2023-03-24 00:13 | 2023-03-27 09:39 | LUCAS.RIBEIRO | WILLOU | VALIDADO | -8.087601666666666,-72.77651666666667 | -8.087685,-72.77656499999999 | MARIA DO SOCORRO ROCHA DE MATOS | ADELINO ROCHA DE MATOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-03-24 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-03-24 00:12 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA SEM GERACAO FV |  | GLEISSON..AMEJAMERSON...CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NA RESIDENCIA | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5038 | 21 | 2023-03-24 07:00 | 2023-03-24 07:30 | 2023-03-24 00:12 | 3 | 2023-03-24 | 202300007632 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300007624 |  | 1 | SUELIANE NASCIMENTO DA COSTA | 003.070.962-89 | MLPA7208067-22 | 642569 | 14615 | 112 | 212200516 | SIGFI80 | 2023-03-23 09:05 | 2023-03-23 20:31 | 2023-05-09 08:26 | 5038 | HELY | VALIDADO | -8.101636666666668,-72.78693666666666 | -8.101668333333333,-72.78646166666667 | MARIA ADELIA LIMA DO NASCIMENTO | SUELIANE NASCIMENTO DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2023-03-23 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-03-23 08:08 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA SEM GERACAO FV | GLEISSON..AMEJAMERSON...SISTEMA SEM FUNCIONAMENTO | GLEISSON..AMEJAMERSON | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 21 | 2023-03-23 07:00 | 2023-03-23 08:17 | 2023-03-23 08:08 | 3 | 2023-03-23 | 6.0382e+17 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300007616 |  | 11 | MARIA ANTONIA FERREIRA DE ARAUJO | 819.130.282-92 | MLPA7143350-22 | 661694 | 14587 | 1172 | 112203128 | SIGFI80 | 2023-03-23 16:15 | 2023-03-23 19:07 | 2023-04-13 11:43 | 5012 | WILLOU | VALIDADO | -9.145273333333334,-69.11322333333332 | -9.145238333333333,-69.11317000000001 | ADELIA FERREIRA DE ARAUJO | MARIA ANTONIA FERREIRA DE ARAÚJO | SENA MADUREIRA | SERINGAL BELA VISTA S/N COLONIA MONTE BELO II CENTRO SERINGAL BELA VISTA | 2023-03-23 | INDETERMINADA | FALHA DE BATERIAS | 2023-03-23 15:34 | EDUARDO |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | CRISTIANO GEILSON | 3 | 38 | 9 | 12 | 27 | 5012 | 24 | 2023-03-23 15:46 | 2023-03-23 15:46 | 2023-03-23 15:34 | 3 | 2023-03-23 | 6.0122e+17 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202300007608 |  | 11 | CRISTIANO RIBEIRO SANTOS | 028.446.112-14 | 2844611214 | 661015 | 15609 | 758 | 112203457 | SIGFI45 | 2023-03-23 15:01 | 2023-03-23 19:07 | 2023-03-31 17:02 | 5012 | WILLOU | NAO CONFORME | -9.150811666666668,-69.08103666666666 | -9.150898333333334,-69.08088666666666 | FRANCISCA DINORA BARBOSA RIBEIRO | CRISTIANO RIBEIRO SANTOS | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-03-23 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-03-23 14:25 | EDUARDO |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | TROCAR DE INVERSOR POR UM ATUALIZADO | CRISTIANO GEILSON | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5012 | 34 | 2023-03-23 14:28 | 2023-03-23 14:28 | 2023-03-23 14:25 | 6 | 2023-03-23 | 6.0122e+17 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300007590 | 35753 | 7 | MARIA ROSILEIDE DO NASCIMENTO SOUZA | 691.126.222-49 | 691.126.222-49 | 652196 | 14795 | 322 | 212201029 | SIGFI80 | 2023-03-24 15:51 | 2023-03-23 19:01 | 2023-03-27 10:18 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -8.254688333333332,-70.97625 | -8.254700000000001,-70.97626333333332 | MARIA DALVA DO NASCIMENTO SOUZA | MARIA ROSILEIDE DO NASCIMENTO SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-03-23 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-03-23 19:01 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA, JOSÉ | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-03-24 15:08 | 2023-03-24 15:08 | 2023-03-23 19:01 | 3 | 2023-03-24 | 202300007590 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300007582 | 34352 | 7 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO FERREIRA | 013.555.762-37 | MLPA7654625-22 | 646397 | 14223 | 191 | 212200853 | SIGFI80 | 2023-03-24 14:13 | 2023-03-23 19:00 | 2023-03-27 10:11 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -8.274816666666668,-71.076785 | -8.274983333333333,-71.076905 | MARIA EDUVIGE PEREIRA DO NASCIMENTO | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO FERREIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR S/N COLOCACAO MORADA NOVA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR | 2023-03-23 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-03-23 19:00 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA, JOSÉ | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-03-24 13:16 | 2023-03-24 13:16 | 2023-03-23 19:00 | 3 | 2023-03-24 | 202300007582 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300007574 | 34427 | 7 | FRANCISCO DE LIMA BATISTA | 005.056.672-68 | 505667268 | 713782 | 14853 |  | 212201025 | SIGFI80 | 2023-03-24 11:56 | 2023-03-23 18:59 | 2023-03-27 09:49 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -8.265856666666668,-71.05636833333332 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | FRANCISCA MESQUITA MENDES | FRANCICLÉIA MENDES BEZERRA BATISTA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-03-23 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-03-23 18:57 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA, JOSÉ | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-03-24 10:25 | 2023-03-24 10:25 | 2023-03-23 18:57 | 3 | 2023-03-24 | 202300007574 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300007566 | 34434 | 7 | JOÃO DE LIMA BATISTA | 699.677.332-68 | 699.677.332-68 | 652200 | 14855 |  | 212201030 | SIGFI80 | 2023-03-24 12:59 | 2023-03-23 18:56 | 2023-03-27 09:31 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -8.265856666666668,-71.05636833333332 | -8.265726666666666,-71.05623333333332 | FRANCISCA VITOR DE LIMA | JOÃO DE LIMA BATISTA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-03-23 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-03-23 18:55 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA, JOSÉ | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-03-24 12:07 | 2023-03-24 12:07 | 2023-03-23 18:55 | 3 | 2023-03-24 | 202300007566 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300007558 | 33848 | 7 | CARLOS JOSÉ DE SOUSA OLIVEIRA | 006.668.762-40 | 666876240 | 701717 | 14891 |  | 212201246 | SIGFI80 | 2023-03-24 17:03 | 2023-03-23 18:52 | 2023-03-27 10:24 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -8.274941,-71.056661 | -8.254616666666667,-70.96712666666667 | FRANCISCA ALVES DE PAULO | JOSÉ ADEGILSON DE PAULO LIMA | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO | 2023-03-23 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-03-23 18:52 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA, JOSÉ | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-03-24 16:15 | 2023-03-24 16:15 | 2023-03-23 18:52 | 3 | 2023-03-24 | 202300007558 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300007541 | 34479 | 8 | MARIA LADI DE CASTRO LIMA | 005.093.552-69 | MLPA7766824-22 | 654678 | 14459 | 506 | 212201308 | SIGFI45 | 2023-03-24 10:35 | 2023-03-23 12:53 | 2023-03-27 09:42 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -8.777915,-71.75004333333332 | -8.777841666666665,-71.75006833333333 | MARIA CREUZA DE CASTRO FILHA | MARIA LADI DE CASTRO LIMA | JORDAO | SERINGAL TABOCAL S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL TABOCAL | 2023-03-23 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-03-23 12:52 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIA EM DESCARGA PROFUNDA, NAO LIGANDO NO BOTÃO RESET. FEITA TROCA DE BATERIA E FICOU OK | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-03-24 09:06 | 2023-03-24 09:06 | 2023-03-23 12:52 | 3 | 2023-03-24 | 202300007541 | Report2 | 1500
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202300007533 |  | 11 | SENARA FRANCO REBOUÇO | 015.819.812-36 | 1581981236 | 661058 | 15629 | 712 | 112203501 | SIGFI80 | 2023-03-23 09:58 | 2023-03-23 12:35 | 2023-03-31 17:10 | 5012 | WILLOU | VALIDADO | -9.18046,-69.15012666666667 | -9.180578333333333,-69.15072 | ANTONIA BATISTA FRANCO | SENARA FRANCO REBOUÇO | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-03-23 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-03-23 08:50 | EDUARDO |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | TROCA INVERSOR POR UM ATUALIZADO | CRISTIANO GEILSON SÁVIO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5012 | 34 | 2023-03-23 08:52 | 2023-03-23 08:52 | 2023-03-23 08:50 | 3 | 2023-03-23 | 6.0122e+17 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202300007525 |  | 8 | FRANCISCO RODRIGUES CRUZ | 709.749.422-00 | MLPA7748181-22 | 652275 | 14257 | 289 | 212200991 | SIGFI80 | 2023-03-21 15:01 | 2023-03-22 18:59 | 2023-04-03 15:26 | 5049 | WILLOU | NAO CONFORME | -8.921506666666666,-71.85019333333334 | -8.914826666666666,-71.847595 | TEREZINHA RODRIGUES CRUZ | FRANCISCO RODRIGUES CRUZ | JORDAO | SERINGAL ALAGOAS, COMUNIDADE RESTAURACAO. S/N BAIXO RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS, COMUNIDADE RESTAURACAO. | 2023-03-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-03-21 13:23 | ONEOM011 | 0.000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | O INVERSOR E AS BATERIAS SEM O DISPOSITIVO, O MESMO FOI SUBISTITUIDO. /ROBERTO, ERIVALDO E MANOEL BARROS. | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-03-21 13:50 | 2023-03-21 13:50 | 2023-03-21 13:23 | 6 | 2023-03-21 | 6.0492e+17 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202300007517 |  | 8 | MARIO SALDANHA CRUZ | 610.522.992-53 | MLPA7766853-22 | 660372 | 14480 | 800 | 212201798 | SIGFI80 | 2023-03-21 10:31 | 2023-03-22 18:59 | 2023-04-04 14:26 | 5049 | HELY | VALIDADO | -9.053648333333333,-71.94578833333334 | -9.05372,-71.94596166666666 | IZAURA DO NASCIMENTO CRUZ | MARIO SALDANHA CRUZ | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2023-03-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-03-21 09:01 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | AS BATERIAS SEM CARGA. ROBETO,ERIVALDO E MANOEL BARROS | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-03-21 09:05 | 2023-03-21 09:05 | 2023-03-21 09:01 | 3 | 2023-03-21 | 6.0492e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300007509 |  | 6 | MARIA DE FATIMA SANTANA DE OLIVEIRA | 711.625.024-79 | MLPA6983264-21 | 680614 | 13489 | 441 | 212202599 | SIGFI80 | 2023-04-18 13:15 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-19 08:58 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.756861000000000,-71.99605600000000 | -7.756730000000001,-71.99602833333333 | MARIA ISAIAS SANTANA | MARIA DE FATIMA SANTANA DE OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /AMEJAMESON ELETRICISTA | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-18 12:05 | 2023-04-18 12:05 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-18 | 202300007509 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300007491 |  | 6 | JOSÉ RAIMUNDO BARRETO DE SOUZA | 038.209.262-75 | MLPA6978774-22 | 698872 | 14522 |  | 212200974 | SIGFI80 | 2023-04-05 13:42 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-06 09:49 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.752389000000000,-71.99391700000000 | -7.777528333333334,-72.00829333333333 | ANTONIA GOMES BARRETO | MARIA GLAUBIA BARRETO | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL EXTREMA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL EXTREMA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 | 999136026000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA /MANOEL ALECSSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-05 12:37 | 2023-04-05 12:37 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-05 | 202300007491 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300007483 |  | 6 | MARIA AUXILIADORA SANYOS DA SILVA | 070.818.332-84 | MLPA6978766-22 | 652144 | 14521 |  | 212200970 | SIGFI80 | 2023-04-15 10:10 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-17 09:50 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.645000000000000,-71.96652800000000 | -7.645105000000001,-71.96663666666667 | MARIA LAISA PEREIRA | MARIA AUXILIADORA SANYOS DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SANTA RITA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELETRICO E BANCO DE BATERIAS E REAPERTOS DAS CONEXÕES E MEDIÇÕES E TERMOGRAFRIA/ FRANCISCO DE ASSIS/MANOEL ALECSSON/ LUCAS EDUARDO. //OBS: NAO FOI POSSÍVEL TIRAR O PRINT DE UMAS DAS BATERIAS POS A MESMA ESTAVA EM DESCARGA PROFUNDA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-15 09:03 | 2023-04-15 09:03 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-15 | 202300007483 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300007475 |  | 6 | JOSE ISAIAS SANTANA | 626.637.472-20 | MLPA6970034-22 | 652134 | 14520 | 319 | 212200965 | SIGFI80 | 2023-04-10 10:16 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-11 09:00 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.753528000000000,-71.99680600000001 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | FRANCISCA EZEQUIEL FERREIRA | JOSE ISAIAS SANTANA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SANTA RITA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA /MANOEL ALECSSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-10 09:05 | 2023-04-10 09:05 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-10 | 202300007475 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300007467 |  | 6 | COSMA GOMES BARRETO | 850.157.502-00 | MLPA6974505-22 | 652118 | 14518 | 463 | 212200950 | SIGFI45 | 2023-04-05 14:40 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-06 09:52 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.753972000000000,-71.99447200000000 | -7.778271666666666,-72.00845833333332 | ANTONIA GOMES BARRETO | COSMA GOMES BARRETO | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL EXTREMA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL EXTREMA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 | 68999446490000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //OBS: NAO FOI REALIZADA AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POIS O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA /MANOEL ALECSSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-05 13:52 | 2023-04-05 13:52 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-05 | 202300007467 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300007459 |  | 6 | GERALDO DUARTE FERREIRA | 310.145.182-53 | MLPA7702467-22 | 652123 | 14235 |  | 212200955 | SIGFI80 | 2023-04-15 11:00 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-17 10:15 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.647639000000000,-71.97247200000000 | -7.645823333333334,-71.96782333333334 | JOSEFA DUARTE DE SOUZA | GERALDO DUARTE FERREIRA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SAO JOAO S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SAO JOAO | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //OBS: NAO FOI REALIZADA AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA /MANOEL ALECSSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-15 10:18 | 2023-04-15 10:18 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-15 | 202300007459 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300007442 |  | 6 | MARIA DO CARMO BRAGA | 561.597.062-68 | MLPA7676589-22 | 652296 | 14230 | 316 | 212201006 | SIGFI80 | 2023-04-12 08:37 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-13 10:39 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.735611000000000,-71.99702800000000 | -7.746771666666666,-71.99290333333333 | MARIA DO CARMO BRAGA | MARIA DO CARMO BRAGA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SANTA RITA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA /MANOEL ALECSSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-12 07:45 | 2023-04-12 07:45 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-12 | 202300007442 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300007434 |  | 6 | JOSE FRANCISCO DA CRUZ | 921.448.702-25 | MLPA7354404-22 | 652191 | 13875 | 304 | 212201003 | SIGFI80 | 2023-04-08 09:57 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-09 10:43 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.6804003,-71.9816781 | -7.684996666666666,-71.98285 | MARIA ANGELA FEITOSA | JOSE FRANCISCO DA CRUZ | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA/MANOEL ALECSSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-08 09:12 | 2023-04-08 09:12 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-08 | 202300007434 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300007426 |  | 6 | RAIMUNDO NONATO LIMA DOS SANTOS | 585.442.672-20 | MLPA7354403-22 | 669591 | 13874 | 475 | 212201007 | SIGFI80 | 2023-04-01 15:28 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-03 14:05 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.680000000000000,-71.98155600000000 | -7.680168333333334,-71.98192166666666 | ALCINA PONCIANO DE LIMA | REGINALDO FEITOSA DE LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA /MANOEL ALECSSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-01 14:18 | 2023-04-01 14:18 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-01 | 202300007426 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300007418 |  | 6 | FRANCISCO ELADIO | 019.467.802-43 | MLPA7354402-22 | 649863 | 13873 |  | 212200952 | SIGFI80 | 2023-04-15 13:40 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-17 10:32 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.676222000000000,-71.99091700000000 | -7.67624,-71.99081833333334 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | FRANCISCO ELADIO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA /MANOEL ALECSSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-15 12:38 | 2023-04-15 12:38 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-15 | 202300007418 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300007400 |  | 6 | COSMA BARROSO SANTANA | 006.721.332-45 | MLPA6958780-21 | 649854 | 13542 | 260 | 212200948 | SIGFI80 | 2023-04-10 12:28 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-11 09:03 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.760194000000000,-71.99736100000000 | -7.759681666666667,-71.99721166666667 | FRANCISCA ARLETE BARROSO | COSMA BARROSO SANTANA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA /MANOEL ALECSSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-10 11:36 | 2023-04-10 11:36 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-10 | 202300007400 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300007392 |  | 6 | FRANCISCA ALDEMIZA SANTOS DA COSTA | 043.009.502-37 | MLPA6987688-21 | 649862 | 13535 | 311 | 212200951 | SIGFI80 | 2023-04-06 09:42 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-07 15:53 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.679917000000000,-71.98158300000000 |  | MARIA IVANETE PEREIRA DOS SANTOS | FRANCISCA ALDEMIZA SANTOS DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA /LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /MANOEL ALECSSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-06 08:40 | 2023-04-06 08:40 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-06 | 202300007392 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300007384 |  | 6 | MARIA DE JESUS REINALDO TEODORO | 933.791.102-72 | MLPA6965375-21 | 652145 | 13530 | 328 | 212200971 | SIGFI80 | 2023-04-12 10:50 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-13 10:50 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.733889000000000,-71.99663900000000 | -7.733606666666667,-71.99692 | MARIA DE FATIMA VERCOSA RAINALDO | MARIA DE JESUS REINALDO TEODORO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA /MANOEL ALECSSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-12 09:57 | 2023-04-12 09:57 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-12 | 202300007384 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300007376 |  | 6 | JURANDIR MARQUES DA SILVA | 019.910.572-37 | MLPA6965373-21 | 652136 | 13528 | 469 | 212200966 | SIGFI80 | 2023-04-08 15:33 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-09 11:44 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.681694000000000,-71.98452800000000 | -7.682713333333334,-71.98447 | MARIA DA SILVA | JURANDIR MARQUES DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU /FUNCIONANDO NORMALMENTE //OBS: NAO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA. //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA /MANOEL ALECSSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-08 14:30 | 2023-04-08 14:30 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-08 | 202300007376 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300007368 |  | 6 | NELSON RIBEIRO DOS SANTOS | 922.295.902-78 | MLPA6965371-21 | 652246 | 13526 | 310 | 212200978 | SIGFI80 | 2023-04-14 09:25 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-17 08:38 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.681000000000000,-71.98441699999999 | -7.680791666666666,-71.98429833333333 | FRANCISCA RIBEIRO DOS SANTOS | NELSON RIBEIRO DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE / /OBS:NAO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA /MANOEL ALECSSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-14 08:18 | 2023-04-14 08:18 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-14 | 202300007368 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300007350 |  | 6 | MARIA ANTONIA OLIVEIRA | 706.194.552-41 | MLPA6956505-21 | 652137 | 13519 | 268 | 212200969 | SIGFI80 | 2023-04-14 15:55 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-17 09:43 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.710222000000000,-71.99597199999999 | -7.710306666666666,-71.99628333333334 | MARIA JOSE FREITAS DE OLIVEIRA | MARIA ANTONIA OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 | 68999972309000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA /MANOEL ALECSSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-14 15:10 | 2023-04-14 15:10 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-14 | 202300007350 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300007343 |  | 6 | JESUS FEITOSADA SILVA | 798.247.302-49 | MLPA6956504-21 | 649874 | 13518 | 330 | 212200962 | SIGFI80 | 2023-04-08 14:15 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-09 11:41 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.696028000000000,-71.98536100000000 | -7.696181666666666,-71.98509166666666 | FRANCISCA ANJO PINHEIRO FEITOSA | JESUS FEITOSADA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA /MANOEL ALECSSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-08 13:30 | 2023-04-08 13:30 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-08 | 202300007343 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300007335 |  | 6 | JESUS DE NAZARE FEITOSA DA SILVA | 983.314.002-59 | MLPA6956503-21 | 649871 | 13517 | 317 | 212200959 | SIGFI80 | 2023-04-15 12:20 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-17 10:18 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.6798330, -71.9873000 | -7.668714999999999,-71.98598999999999 | MARIA ANJO FEITOSA | JESUS DE NAZARE FEITOSA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //OBS: NAO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DENTRO DA RESIDÊNCIA PÓS O MORADOR NÃO SE ENCONTRAVA E A RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA /MANOEL ALECSSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-15 11:24 | 2023-04-15 11:24 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-15 | 202300007335 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300007327 |  | 6 | MARIA MARCRI DA CONCEICAO | 587.123.482-87 | MLPA6978773-21 | 652236 | 13516 | 320 | 212200975 | SIGFI80 | 2023-04-12 15:53 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-13 11:22 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.724944000000000,-71.99394400000000 | -7.7249333333333325,-71.99394666666667 | ROSALINA MARIA | MARIA MARCRI DA CONCEICAO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N LOTE DEUS PROVERA CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA /MANOEL ALECSSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-12 14:48 | 2023-04-12 14:48 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-12 | 202300007327 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300007319 |  | 6 | ANTONIO LUIZ FERNANDES DA SILVA | 916.698.552-87 | MLPA6978769-21 | 649852 | 13512 | 315 | 212200939 | SIGFI80 | 2023-04-08 10:55 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-09 11:11 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.686778000000000,-71.98330600000000 | -7.686693333333333,-71.98331333333334 | MARIA ANJO FEITOSA | ANTONIO LUIZ FERNANDES DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL. FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX. /FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA /MANOEL ALECSSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-08 10:05 | 2023-04-08 10:05 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-08 | 202300007319 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300007301 |  | 6 | FRANCISCA ALDA OLIVEIRA DOS SANTOS | 049.863.612-79 | MLPA6981019-21 | 654659 | 13495 | 305 | 212200947 | SIGFI80 | 2023-04-14 10:57 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-17 11:53 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.703750000000000,-71.99508299999999 | -7.703515,-71.99517166666666 | MARIA RAOSILDA FRANCA DE OLIVEIRA | FRANCISCA ALDA OLIVEIRA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //OBS: NAO FOI REALIZADA AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA //FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA/LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /MANOEL ALECSSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-14 10:01 | 2023-04-14 10:01 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-14 | 202300007301 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300007293 |  | 6 | JOSE EVANGELISTA SANTANA DE OLIVEIRA | 730.001.162-49 | MLPA6983263-21 | 652128 | 13488 | 273 | 212200964 | SIGFI80 | 2023-04-10 15:26 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-11 09:18 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.753889000000000,-71.99830600000000 | -7.753986666666666,-71.99832833333333 | MARIA ISAIAS SANTANA | JOSE EVANGELISTA SANTANA DE OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA /MANOEL ALECSSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-10 14:27 | 2023-04-10 14:27 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-10 | 202300007293 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300007285 |  | 6 | JOAO CARNEIRO | 666.943.532-00 | MLPA7354396-22 | 649876 | 13867 | 318 | 212200963 | SIGFI80 | 2023-04-14 15:00 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-17 09:39 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.708111000000000,-71.99630600000000 | -7.708085,-71.99585666666667 | MARIA LIDIA CARNEIRO | JOAO CARNEIRO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 | 68999192161000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE//OBS:NAO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DENTRO DA RESIDÊNCIA PÓS O MORADOR NÃO SE ENCONTRAVA E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA /MANOEL ALECSSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-14 14:19 | 2023-04-14 14:19 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-14 | 202300007285 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300007277 |  | 5 | ANA LUCRECIA DOS SANTOS NASCIMENTO | 701.543.552-75 | 70154355275 | 646368 | 14675 | 275 | 212200834 | SIGFI80 | 2023-04-11 09:38 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-13 09:01 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.418629999999999,-73.225675 | -7.418688333333334,-73.22566833333333 | ROSA MARIA XAVIER DOS SANTOS | ANA LUCRECIA DOS SANTOS NASCIMENTO | MANCIO LIMA | DPS SÃO SALVADOR DPS SÃO SALVADOR | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | ATIVIDADE REALIZADAS LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. OBSERVAÇÃO:NÃO TEM MEDIÇÕES INTERNA POIS O CLIENTE NÃO ENCONTRA-SE EM SUA RESIDÊNCIA. ADEJAMERSON E RAIMUNDO CASTRO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-11 09:00 | 2023-04-11 09:38 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-11 | 202300007277 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300007269 |  | 5 | ISRAEL FERNANDES DA SILVA | 701.923.412-78 | 70192341278 | 646366 | 14635 | 291 | 212200833 | SIGFI80 | 2023-04-11 10:40 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-13 09:08 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.418968333333334,-73.22529 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARIA FRANCISCA FERNANDES DE MATOS | ISRAEL FERNANDES DA SILVA | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL .FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS,QUADRO ELÉTRICO,BANCO DE BATERIAS MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. OBS. NAO FOI POSSIVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA POIS O CLIENTE NAO ENCONTRA-SE EM SUA RESIDÊNCIA. RAIMUNDO CASTRO,ADEJAMERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-11 09:54 | 2023-04-11 10:40 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-11 | 202300007269 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300007251 |  | 5 | MARIA ADRIMAR CHAVES VIEIRA | 821.114.212-00 | 82111421200 | 646364 | 14633 | 436 | 212200832 | SIGFI80 | 2023-04-10 16:05 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-13 08:56 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.417661666666667,-73.22426333333333 | -7.417796666666667,-73.22507999999999 | ZILMAR CONCEIÇÃO DO ESPÍRITO SANTO | MARIA ADRIMAR CHAVES VIEIRA | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTARADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, ADEJAMERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-10 15:11 | 2023-04-10 16:05 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-10 | 202300007251 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300007244 |  | 5 | RENILSON DE QUEIROZ PINHEIRO | 096.352.462-34 | 9635246234 | 646360 | 14665 | 480 | 212200829 | SIGFI80 | 2023-04-05 12:12 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-12 08:21 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.406733333333333,-73.17519333333333 | -7.411898333333332,-73.17216 | ADALGISA DE QUEIROZ PINHEIRO | RENILSON DE QUEIROZ PINHEIRO | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE BOA VISTA RIO MÔA COMUNIDADE BOA VISTA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 | 68999558951000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS QUADROS ELÉTRICO BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. ADEJAMERSON E RAIMUNDO CASTRO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-05 09:48 | 2023-04-05 12:12 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-05 | 202300007244 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300007236 |  | 5 | JOSUE CRUZ DE SOUZA | 761.860.832-68 | 76186083268 | 646235 | 14639 |  | 212200769 | SIGFI80 | 2023-04-13 10:59 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-14 08:53 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.420261666666666,-73.22464333333333 | -7.420276666666666,-73.22477333333333 | MARIA DE NAZARÉ MACIEL DA CRUZ | JOSUE CRUZ DE SOUZA | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL. FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, NOGUEIRA | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-13 09:34 | 2023-04-13 09:34 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-13 | 202300007236 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300007228 |  | 5 | MACIZU ISAIS MATOS DA SILVA | 044.121.362-64 | 4412136264 | 646363 | 14637 | 281 | 212200831 | SIGFI80 | 2023-04-13 13:56 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-14 08:49 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.419863333333333,-73.22563166666667 | -7.420231666666666,-73.22626666666666 | MARIA FRANCISCA FERNANDES DE MATOS | MACIZU ISAIS MATOS DA SILVA | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO,ADEJAMERSON, NOGUEIRA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-13 12:51 | 2023-04-13 13:56 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-13 | 202300007228 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300007210 |  | 5 | ADENILSON DE MENEZES LAURINDO | 009.671.032-23 | 009.671.032-23 | 646361 | 14641 | 306 | 212200830 | SIGFI80 | 2023-04-08 10:46 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-13 09:19 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.417050000000001,-73.22354 | -7.4169833333333335,-73.22359166666666 | MARGARENE ALMEIDA DE MENEZES | ADENILSON DE MENEZES LAURINDO | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | REALIZADO A LIMPEZA GERAL DOS MODULOS,QUADRO ELETRICO E BANCO DE BATERIAS ,MEDICOES E TERMOGRAFIA,SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM ALTERAÇÕES. RAIMUNDO CASTRO ADEJAMERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-08 09:38 | 2023-04-08 10:46 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-08 | 202300007210 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300007202 |  | 5 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | 792.344.452-87 | MLPA6687117-21 | 646146 | 13308 |  | 212200715 | SIGFI80 | 2023-04-24 14:37 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-25 12:04 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.4124783333333335,-73.19108666666666 | -7.412415,-73.19095666666666 | EXPEDITA RICARDO DA SILVA | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 | 6899320225000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO, ADEJAMERSON E NOGUEIRA | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-24 13:09 | 2023-04-24 14:37 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-24 | 202300007202 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300007194 |  | 5 | GENILDA MORAIS PINHEIRO OLIVEIRA | 645.194.732-68 | 64519473268 | 646232 | 14647 | 302 | 212200724 | SIGFI80 | 2023-04-17 10:37 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-18 09:44 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.417441666666667,-73.22364666666667 | -7.417318333333332,-73.22358166666666 | ADALGISA RODRIGUES DE MORAIS | GENILDA MORAIS PINHEIRO OLIVEIRA | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. OBS NÃO TEM MEDIÇÕES INTERNA POIS O CLIENTE NÃO ENCONTRA-SE EM SUA RESIDÊNCIA. ADEJAMERSON, RAIMUNDO CASTRO E NOGUEIRA | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-17 09:46 | 2023-04-17 10:37 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-17 | 202300007194 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300007186 |  | 5 | MARIA CIRLENE SOARES DE LIMA | 024.295.982-21 | 2429598221 | 646359 | 14759 | 438 | 212200828 | SIGFI80 | 2023-04-27 09:26 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-28 09:37 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.413018333333334,-73.26922666666665 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARINA SOARES DE LIMA | MARIA CIRLENE SOARES DE LIMA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SEM ACESSO | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR FOTO DA RESISTÊNCIA DA MALHA DE ATERRAMENTO DEVIDO A ÁREA DO SIGFI ESTÁ ALAGADA .ADEJAMERSON,NOGUEIRA E RAIMUNDO CASTRO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 37 | 2023-04-27 08:32 | 2023-04-27 09:26 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-27 | 202300007186 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300007178 |  | 5 | LUCILEIDE COSTA DA SILVA | 719.484.812-00 | 71948481200 | 646370 | 14739 | 479 | 212200835 | SIGFI80 | 2023-04-27 11:37 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-28 09:39 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.413583333333334,-73.26122000000001 | -7.413481666666667,-73.26108500000001 | ENEIDA SARAIVA DA COSTA | LUCILEIDE COSTA DA SILVA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS ,QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. OBS:NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR FOTOS DAS MEDIÇÕES INTERNA POIS O CLIENTE NÃO ENCONTRA-SE EM SUA RESIDÊNCIA. NOGUEIRA, ADEJAMERSON, RAIMUNDO CASTRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-27 10:43 | 2023-04-27 11:37 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-27 | 202300007178 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300007160 |  | 5 | GABRIEL HERCULANO PEREIRA | 128.899.382-04 | 12889938204 | 646226 | 14757 | 437 | 212200723 | SIGFI80 | 2023-04-27 10:31 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-27 23:31 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.412313333333333,-73.26374333333334 | -7.4124783333333335,-73.26393666666667 | FRANCISCA HERCULANO PEREIRA | GABRIEL HERCULANO PEREIRA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. OBS: NAO FOI POSSIVEL REALIZAR MEDIÇÃO DA MALHA DE ATERRAMENTO DEVIDO A ÁREA DO SIGFI ESTÁ ALAGADA. NOGUEIRA, ADEJAMERSON, RAIMUNDO CASTRO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-27 09:39 | 2023-04-27 10:31 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-27 | 202300007160 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300007152 |  | 5 | GERUSA MARIA MATOS DA CRUZ | 697.611.162-04 | 69761116204 | 652093 | 14729 | 466 | 212200691 | SIGFI80 | 2023-04-27 13:58 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-28 09:42 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.41936,-73.256595 | -7.419453333333333,-73.25653166666666 | JOANA ALVES DE MATTOS | GERUSA MARIA MATOS DA CRUZ | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS QUADROS ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR FOTO DA RESISTÊNCIA DA MALHA DE ATERRAMENTO DEVIDO A ÁREA DO SIGFI ESTÁ ALAGADA. ADEJAMERSON,RAIMUNDO CASTRO E NOGUEIRA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-27 12:53 | 2023-04-27 13:58 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-27 | 202300007152 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300007145 |  | 5 | INES MATOS DA CRUZ | 700.371.402-72 | 70037140272 | 652092 | 14747 | 263 | 212200699 | SIGFI80 | 2023-04-27 15:08 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-28 09:46 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.414265,-73.25433500000001 | -7.414468333333334,-73.25444166666666 | JOANA ALVES DE MATOS | INES MATOS DA CRUZ | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS,MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR FOTO DA RESISTÊNCIA DA MALHA DE ATERRAMENTO DEVIDO A ÁREA DO SIGFI ESTÁ ALAGADA. NOGUEIRA,ADEJAMERSON,RAIMUNDO CASTRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-27 14:16 | 2023-04-27 15:08 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-27 | 202300007145 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300007137 |  | 5 | JOANETE ALMEIDA DO NASCIMENTO | 969.101.192-15 | 96910119215 | 652091 | 14743 | 258 | 212200690 | SIGFI80 | 2023-04-27 16:21 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-28 09:48 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.41294,-73.25425 | -7.412961666666666,-73.25422166666667 | FRANCISCA MARTINS DE ALMEIDA | JOANETE ALMEIDA DO NASCIMENTO | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS,QUADRO ELÉTRICO,BANCO DE BATERIAS,MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA,SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO.,NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR FOTO DA RESISTÊNCIA DA MALHA DE ATERRAMENTO DEVIDO A ÁREA DO SIGFI ESTÁ ALAGADA. RAIMUNDO CASTRO. ADEJAMERSON. NOGUEIRA | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-27 15:23 | 2023-04-27 16:21 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-27 | 202300007137 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300007129 |  | 5 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | 665.933.102-63 | 66593310263 | 652108 | 14703 | 443 | 212200689 | SIGFI80 | 2023-04-26 11:10 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-27 08:25 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.399631666666666,-73.148675 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | ONA MARIA BEZERRA DA SILVA | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. OBS: NAO FOI POSSIVEL REALIZAR MEDIÇÃO DA MALHA DE ATERRAMENTO DEVIDO A ÁREA SIGFI ESTA EM ALAGAMENTO. NÃO TEM MEDIÇÕES INTERNA POIS O CLIENTE NÃO ENCONTRA-SE EM SUA RESIDÊNCIA. RAIMUNDO CASTRO, ADEJAMERSON, NOGUEIRA | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-26 09:49 | 2023-04-26 11:10 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-26 | 202300007129 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300007111 |  | 5 | JOAO DA SILVA | 883.513.862-00 | MLPA6668650-21 | 652107 | 13274 | 468 | 212200688 | SIGFI80 | 2023-04-28 12:52 | 2023-03-21 10:37 | 2023-05-02 09:16 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.414218333333334,-73.18870833333334 | -7.4143783333333335,-73.18874000000001 | MARIA ANTONIETA DA SILVA | JOAO DA SILVA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE BOA VISTA S/N SAO SALVADOR CENTRO COMUNIDADE BOA VISTA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, OBS:NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR FOTO DA RESISTÊNCIA DA MALHA DE ATERRAMENTO DEVIDO A ÁREA DO SIGFI ESTÁ ALAGADA. NOGUEIRA, ADEJAMERSON, RAIMUNDO CASTRO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-28 12:08 | 2023-04-28 12:52 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-28 | 202300007111 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300007103 |  | 5 | DARIO DA SILVA PINHEIRO | 461.308.022-34 | 46130802234 | 651957 | 14657 |  | 212200673 | SIGFI80 | 2023-04-24 16:14 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-25 12:09 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.416646666666666,-73.19344833333334 | -7.4165383333333335,-73.19337833333334 | MARIA NEUZA DA SILVA PINHEIRO | DARIO DA SILVA PINHEIRO | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO RIO MÔA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS ,QUADRO ELÉTRICO,BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. ADEJAMERSON,RAIMUNDO CASTRO E NOGUEIRA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-24 15:34 | 2023-04-24 16:14 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-24 | 202300007103 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300007095 |  | 5 | MARIA ELIZA COSTA DE LEMOS | 614.841.802-91 | MLPA6691854-21 | 651949 | 13262 |  | 212200652 | SIGFI80 | 2023-04-28 10:46 | 2023-03-21 10:37 | 2023-05-02 09:13 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.408201666666668,-73.17709333333333 | -7.408333333333333,-73.17701666666667 | FRANCISCA CONCEICAO DE LEMOS | MARIA ELIZA COSTA DE LEMOS | MANCIO LIMA | COMUNIDADE BOA VISTA S/N CENTRO COMUNIDADE BOA VISTA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS QUADROS ELÉTRICO,BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR FOTO DA RESISTÊNCIA DA MALHA DE ATERRAMENTO DEVIDO A ÁREA DO SIGFI ESTÁ ALAGADA. ADEJAMERSON, NOGUEIRA E RAIMUNDO CASTRO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-28 09:50 | 2023-04-28 10:46 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-28 | 202300007095 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300007087 |  | 6 | ROSILENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 705.398.142-88 | MLPA7354399-22 | 654249 | 13870 | 321 | 212200694 | SIGFI80 | 2023-03-31 14:12 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-03 11:33 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.697093333333333,-71.99054166666666 | -7.6971300000000005,-71.99045500000001 | MARIA CLEMILDA FRANCA DE OLIVEIRA | ROSILENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 | 68999206691000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA /MANOEL ALECSSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-03-31 13:19 | 2023-03-31 13:19 | 2023-03-21 | 3 | 2023-03-31 | 202300007087 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300007079 |  | 6 | FRANCISCO DIEMERSON OLIVEIRA SANTOS | 702.193.002-08 | MLPA7354398-22 | 652053 | 13869 | 312 | 212200693 | SIGFI80 | 2023-03-31 13:09 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-03 11:26 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.6964950000000005,-71.99034166666667 | -7.696298333333334,-71.990285 | CLEMILDA FRANCA OLIVEIRA | FRANCISCO DIEMERSON OLIVEIRA SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 | 68999225349000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA /MANOEL ALECSSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-03-31 12:12 | 2023-03-31 12:12 | 2023-03-21 | 3 | 2023-03-31 | 202300007079 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300007061 |  | 6 | MARIA DE FATIMA VERCOSA | 866.985.162-87 | MLPA6987686-21 | 652009 | 13534 | 160 | 212200682 | SIGFI80 | 2023-04-01 09:40 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-03 13:55 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.681755,-71.95137500000001 | -7.681441666666666,-71.95149666666666 | MARIA DA CONCEICAO VERCOSA | MARIA DE FATIMA VERCOSA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA /MANOEL ALECSSON BARQUEIRO // OBS: NAO FOI REALIZADA AS MEDIÇÕES DENTRO DA RESIDÊNCIA PÓS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E A RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-01 08:47 | 2023-04-01 08:47 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-01 | 202300007061 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300007053 |  | 6 | MARIA PATROCINA FIGUEIRA DE MENEZES | 866.716.342-20 | MLPA6987685-21 | 652007 | 13533 | 159 | 212200680 | SIGFI80 | 2023-04-01 10:41 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-03 14:00 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.681839999999999,-71.95140166666667 | -7.681586666666668,-71.95159833333334 | MARIA ANTONIETA FIGUEIRA | MARIA PATROCINA FIGUEIRA DE MENEZES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LOCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA /MANOEL ALECSSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-01 09:47 | 2023-04-01 09:47 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-01 | 202300007053 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300007046 |  | 6 | MARIA GIRLANDIA FEITOSA DE LIMA | 003.597.892-93 | MLPA6963165-21 | 652047 | 13493 | 314 | 212200686 | SIGFI80 | 2023-04-06 08:25 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-07 15:49 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.679831666666667,-71.98166333333333 | -7.680351666666667,-71.98181500000001 | SEBASTIANA ANJO FEITOSA | MARIA GIRLANDIA FEITOSA DE LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA /MANOEL ALECSSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-06 07:31 | 2023-04-06 07:31 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-06 | 202300007046 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300007038 |  | 6 | JOSE FRANCISCO REINALDO TEODORO | 706.336.242-92 | MLPA6963164-21 | 651979 | 13492 | 161 | 212200683 | SIGFI80 | 2023-03-31 10:30 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-03 11:22 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.681603333333333,-71.95135333333333 | -7.6815283333333335,-71.95119666666666 | MARIA DE FATIMA REINALDO | JOSE FRANCISCO REINALDO TEODORO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N LAGO SAO JOAO CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 | 68999798272000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUAEDO ELETRICISTA AUX /FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA /MANOEL ALECSSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-03-31 08:19 | 2023-03-31 08:19 | 2023-03-21 | 3 | 2023-03-31 | 202300007038 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300007020 |  | 6 | ANTONIO TEODORO DO CARMO | 065.739.752-00 | MLPA6963163-21 | 652048 | 13491 | 158 | 212200685 | SIGFI80 | 2023-04-01 12:13 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-03 14:03 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.6806849999999995,-71.95069333333332 | -7.681011666666666,-71.95113166666667 | MARIA ANTONIETA TEODORO DO CARMO | ANTONIO TEODORO DO CARMO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N LAGO SAO JOAO CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA /MANOEL ALECSSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-01 10:55 | 2023-04-01 10:55 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-01 | 202300007020 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300007012 |  | 6 | MARIA CLEMILDA FRANCA OLIVEIRA | 861.358.212-53 | MLPA6974502-21 | 652051 | 13482 | 329 | 212200700 | SIGFI80 | 2023-03-31 16:30 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-03 11:39 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.697588333333334,-71.9906 | -7.697515,-71.99037 | MARIA ORINEIDE DE MELO FRANCA | MARIA CLEMILDA FRANCA OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 | 6899994953000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA /MANOEL ALECSSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-03-31 15:31 | 2023-03-31 15:31 | 2023-03-21 | 3 | 2023-03-31 | 202300007012 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300007004 |  | 6 | FRANCISCO LAECSON OLIVEIRA DOS SANTOS | 055.976.782-05 | MLPA7354397-22 | 652068 | 13868 | 313 | 212200698 | SIGFI80 | 2023-04-08 16:51 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-09 11:53 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.694581666666666,-71.98984833333334 | -7.694166666666666,-71.98985166666667 | MARIA ROSILETE FRANCA OLIVEIRA | FRANCISCO LAECSON OLIVEIRA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 | 68999777121000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA /MANOEL ALECSSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-08 15:59 | 2023-04-08 15:59 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-08 | 202300007004 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006998 |  | 6 | EDILSON LIMA DOS SANTOS | 620.888.152-87 | MLPA6983260-21 | 652058 | 13486 | 327 | 212200697 | SIGFI80 | 2023-03-31 15:28 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-03 11:36 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.697419999999999,-71.990585 | -7.697401666666667,-71.99078833333333 | ALCINA PONCIO DE LIMA | EDILSON LIMA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 | 689965813000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA /MANOEL ALECSSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-03-31 14:20 | 2023-03-31 14:20 | 2023-03-21 | 3 | 2023-03-31 | 202300006998 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006980 |  | 5 | LUIZ DA COSTA PINHEIRO | 444.198.642-49 | MLPA6684974-21 | 651950 | 13304 | 458 | 212200654 | SIGFI45 | 2023-04-28 11:58 | 2023-03-21 10:37 | 2023-05-02 09:14 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.418398333333332,-73.22428666666666 | -7.4130883333333335,-73.185155 | MARIA CARMELIA DA COSTA PINHEIRO | LUIZ DA COSTA PINHEIRO | MANCIO LIMA | COMUNIDADE SAO FRANCISCO S/N CENTRO COMUNIDADE SAO FRANCISCO | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS QUADROS ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR FOTO DA RESISTÊNCIA DA MALHA DE ATERRAMENTO DEVIDO A ÁREA DO SIGFI ESTÁ ALAGADA. NOGUEIRA,ADEJAMERSON E RAIMUNDO CASTRO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-28 11:02 | 2023-04-28 11:58 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-28 | 202300006980 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006972 |  | 5 | ROSICLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | 082.347.462-35 | 8234746235 | 651956 | 14651 |  | 212200672 | SIGFI80 | 2023-04-24 12:51 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-25 11:55 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.4085350000000005,-73.19841666666666 | -7.4084916666666665,-73.19826833333333 | ROSILENE DA SILVA OLIVEIRA | ROSICLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO RIO MÔA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADROS ELÉTRICO,BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. OBS:NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÃO DA RESISTÊNCIA DA MALHA DE ATERRAMENTO POR MOTIVO QUE A ÁREA ESTÁ ALAGADA. ADEJAMERSON, NOGUEIRA E RAIMUNDO CASTRO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-24 08:52 | 2023-04-24 12:51 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-24 | 202300006972 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006964 |  | 5 | JOSE FRANCISCO RICARDO DA SILVA | 807.261.782-68 | MLPA6691853-21 | 649732 | 13261 |  | 212200648 | SIGFI80 | 2023-04-24 12:13 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-25 11:52 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.409233333333333,-73.19763166666667 | -7.409283333333334,-73.197535 | MARIA OVILENE RICARDO DA SILVA | JOSE FRANCISCO RICARDO DA SILVA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE SAO FRANCISCO S/N CENTRO COMUNIDADE SAO FRANCISCO | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA,SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO ,RAIMUNDO CASTRO, ADEJAMERSON, NOGUEIRA | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-24 10:11 | 2023-04-24 12:13 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-24 | 202300006964 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006956 |  | 5 | JENIVAL DE MORAES PINHEIRO | 728.758.102-78 | 72875810278 | 651958 | 14669 | 400 | 212200674 | SIGFI80 | 2023-04-17 14:10 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-18 09:47 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.419153333333332,-73.22033 | -7.419051666666666,-73.22043000000001 | ADALGIZA RODRIGUES DE MORAES | JENIVAL DE MORAES PINHEIRO | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR COMUNIDADE PROSPERIDADE PDS SÃO SALVADOR COMUNIDADE PROSPERIDADE | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO,BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO, ADEJAMERSON, NOGUEIRA | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-17 12:57 | 2023-04-17 14:10 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-17 | 202300006956 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006949 |  | 6 | MARIA ANJO FEITOSA | 034.570.032-01 | MLPA6958775-21 | 651964 | 13539 | 163 | 212200679 | SIGFI80 | 2023-04-06 16:03 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-07 16:17 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.675730000000001,-71.98514666666667 | -7.675623333333334,-71.98513833333332 | MARIA PINHEIRO BENAVENUTO | MARIA ANJO FEITOSA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA /MANOEL ALECSSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-06 15:14 | 2023-04-06 15:14 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-06 | 202300006949 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006931 |  | 6 | FRANCISCA NELCIANA PEREIRA DOS SANTOS | 053.600.372-61 | MLPA6965372-21 | 651962 | 13527 | 179 | 212200678 | SIGFI80 | 2023-04-08 08:24 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-09 10:29 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.676549999999999,-71.98425 | -7.676608333333333,-71.98432 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | FRANCISCA NELCIANA PEREIRA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA /MANOEL ALECSSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-08 07:31 | 2023-04-08 07:31 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-08 | 202300006931 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006923 |  | 6 | MARIA MAYANE DA SILVA TEIXEIRA | 039.964.242-05 | MLPA6983258-21 | 651961 | 13485 | 164 | 212200677 | SIGFI80 | 2023-04-06 10:50 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-07 16:00 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.676251666666667,-71.98449166666666 | -7.676058333333333,-71.98456666666667 | MARIA APARECIDA FEITOSA DA SILVA | MARIA MAYANE DA SILVA TEIXEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 | 68999118352000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA /MANOEL ALECSSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-06 09:57 | 2023-04-06 09:57 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-06 | 202300006923 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006915 |  | 5 | CHALES QUIRINO DE SOUZA | 036.847.432-16 | 3684743216 | 646133 | 14705 | 357 | 212200670 | SIGFI80 | 2023-04-22 17:09 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-24 10:39 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.400766666666668,-73.14417333333334 | -7.400589999999999,-73.14411166666667 | JOANA PEREIRA QUIRINO | CHALES QUIRINO DE SOUZA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS,MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, OBS:NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA POIS O CLIENTE NÃO ENCONTRA-SE EM SUA RESIDÊNCIA. RAIMUNDO CASTRO, ADEJAMERSON, NOGUEIRA | 4 | 2 | 39 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2023-04-22 15:13 | 2023-04-22 17:09 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-22 | 202300006915 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006899 |  | 5 | JEFERSON PINHEIRO DA CRUZ | 435.296.902-87 | 43529690287 | 646136 | 14699 | 355 | 212200684 | SIGFI80 | 2023-04-25 11:25 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-26 09:38 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.419908333333333,-73.18633 | -7.419915,-73.18647 | NEUSA PINHEIRO DA CRUZ | JEFERSON PINHEIRO DA CRUZ | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE BOA VISTA RIO MÔA COMUNIDADE BOA VISTA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO,BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. NOGUEIRA, ADEJAMERSON, RAIMUNDO CASTRO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-25 10:46 | 2023-04-25 11:25 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-25 | 202300006899 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006881 |  | 6 | FERNANDO VIDAL DE FREITAS | 572.514.362-72 | MLPA6974501-21 | 651967 | 13481 | 162 | 212200681 | SIGFI80 | 2023-04-06 15:07 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-07 16:14 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.675833333333332,-71.98496666666666 | -7.677271666666667,-71.98663666666667 | LEONOR FERNANDES DA SILVA | FERNANDO VIDAL DE FREITAS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA /MANOEL ALECSSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-06 14:20 | 2023-04-06 14:20 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-06 | 202300006881 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006873 |  | 5 | JOSÉ WILSON XAVIER DE OLIVEIRA | 010.346.362-35 | 1034636235 | 657725 | 14661 | 345 | 212200669 | SIGFI80 | 2023-04-25 15:32 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-26 09:33 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.419343333333334,-73.18066999999999 | -7.419336666666667,-73.18068333333333 | MARIA LEIDIMAR SILVA XAVIER | JOSÉ WILSON XAVIER DE OLIVEIRA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE BOA VISTA RIO MÔA COMUNIDADE BOA VISTA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS QUADROS ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR FOTOS DAS MEDIÇÕES INTERNA POIS O CLIENTE NÃO ENCONTRA-SE EM SUA RESIDÊNCIA.ADEJAMERSON,NOGUEIRA E RAIMUNDO CASTRO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-25 14:51 | 2023-04-25 15:32 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-25 | 202300006873 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006865 |  | 5 | ALMIR RICARDO DA SILVA | 196.609.102-82 | 19660910282 | 646130 | 14655 | 348 | 212200666 | SIGFI80 | 2023-04-19 11:32 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-20 00:13 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.414151666666667,-73.19547666666668 | -7.41386,-73.19552666666667 | EXPEDITA RICARDO DA SILVA | ALMIR RICARDO DA SILVA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO RIO MÔA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. ADEJAMERSON, RAIMUNDO CASTRO E NOGUEIRA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-19 10:20 | 2023-04-19 11:32 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-19 | 202300006865 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006857 |  | 6 | FRANCISCO SILVA DE FREITAS | 031.343.232-57 | MLPA6970027-21 | 645900 | 13503 | 166 | 212200599 | SIGFI80 | 2023-04-06 13:32 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-07 16:09 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.675911666666667,-71.98470166666667 | -7.676115,-71.984675 | ANTONIA FEITOSA DA SILVA | FRANCISCO SILVA DE FREITAS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA /MANOEL ALECSSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-06 13:32 | 2023-04-06 13:32 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-06 | 202300006857 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006840 |  | 6 | FRANCISCO BENEVENUTO TEIXEIRA | 533.697.772-15 | MLPA6970026-21 | 645899 | 13502 | 165 | 212200601 | SIGFI80 | 2023-04-06 11:57 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-07 16:05 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.676121666666667,-71.98452833333334 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARIA BENEVENUTO TEIXEIRA | FRANCISCO BENEVENUTO TEIXEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LOCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA /MANOEL ALECSSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-06 11:13 | 2023-04-06 11:13 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-06 | 202300006840 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006832 |  | 5 | CLENILSON DE MORAIS PINHEIRO | 790.082.912-15 | 79008291215 | 651955 | 14643 | 351 | 212200664 | SIGFI80 | 2023-04-18 11:54 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-18 17:31 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.417706666666667,-73.21783166666667 | -7.417783333333333,-73.21811666666667 | MARLUCIA DE MORAIS PINHEIRO | CLENILSON DE MORAIS PINHEIRO | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS QUADROS ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. ADEJAMERSON, RAIMUNDO CASTRO E NOGUEIRA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-18 11:02 | 2023-04-18 11:54 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-18 | 202300006832 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006824 |  | 5 | REDILSON DE MORAES PINHEIRO | 138.386.872-72 | 13838687272 | 651952 | 14645 | 350 | 212200658 | SIGFI80 | 2023-04-18 10:50 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-18 17:24 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.418430000000001,-73.21893666666666 | -7.418408333333334,-73.21896666666666 | ADALGISA RODRIGUES DE MORAES | REDILSON DE MORAES PINHEIRO | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. ADEJAMERSON E RAIMUNDO CASTRO E NOGUEIRA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-18 09:57 | 2023-04-18 10:50 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-18 | 202300006824 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006816 |  | 5 | PAULO ROBERTO SOUZA DINIZ | 216.440.122-00 | 21644012200 | 651954 | 14673 | 347 | 212200662 | SIGFI80 | 2023-04-17 16:43 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-18 09:53 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.420023333333334,-73.21987333333333 | -7.419933333333334,-73.220225 | IZAURA DE SOUZA DINIZ | PAULO ROBERTO SOUZA DINIZ | MANCIO LIMA | RIO MÔA PDS SÃO SALVADOR COMUNIDADE PROSPERIDADE RIO MÔA PDS SÃO SALVADOR COMUNIDADE PROSPERIDADE | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO, ADEJAMERSON, NOGUEIRA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-17 14:34 | 2023-04-17 16:43 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-17 | 202300006816 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006808 |  | 6 | NUZIA SOLIDADE MONTEIRO | 820.530.302-91 | MLPA6970025-21 | 643066 | 13501 | 167 | 212200566 | SIGFI80 | 2023-04-15 08:56 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-17 09:46 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.644914999999999,-71.96621499999999 | -7.645025,-71.96624333333332 | MARIA OSORINA DA SOLIDADE | NUZIA SOLIDADE MONTEIRO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 | 689976789000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DO MÓDULOS E QUADRO ELETRICO E BANCO DE BATERIA E REAPERTOS DAS CONECSOES E MEDIÇÕES E TERMOGRAFRIA. FRANCISCO DE ASSIS / MANOEL ALECSSON BARQUEIRO/LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-15 07:48 | 2023-04-15 07:48 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-15 | 202300006808 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006790 |  | 5 | MARIA JANAILDA DE ALBUQUERQUE FERREIRA | 887.905.502-00 | 88790550200 | 651951 | 14701 | 349 | 212200656 | SIGFI80 | 2023-04-26 09:36 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-27 08:22 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.392996666666666,-73.15342000000001 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE ALBUQUERQUE | MARIA JANAILDA DE ALBUQUERQUE FERREIRA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR FOTO DA RESISTÊNCIA DA MALHA DE ATERRAMENTO PORQUE ÁREA ESTÁ ALAGADA. ADEJAMERSON, RAIMUNDO CASTRO E NOGUEIRA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-26 08:35 | 2023-04-26 09:36 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-26 | 202300006790 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006782 |  | 5 | ANA CLEIDE CRUZ DE SOUZA | 790.079.612-68 | 79007961268 | 649738 | 14663 | 356 | 212200897 | SIGFI80 | 2023-04-10 10:38 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-13 08:49 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.417513333333333,-73.22462333333333 | -7.417433333333334,-73.22453999999999 | MARIA DE NAZARÉ CRUZ DE SOUZA | ANA CLEIDE CRUZ DE SOUZA | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA .RAIMUNDO CASTRO ,ADEJAMERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-10 09:43 | 2023-04-10 10:38 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-10 | 202300006782 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006774 |  | 5 | MANOEL DIAS DA CONCEICAO | 654.123.702-68 | MLPA6689330-21 | 651948 | 13321 | 346 | 212200650 | SIGFI80 | 2023-04-19 14:02 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-20 00:16 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.41444,-73.20263666666666 | -7.414108333333333,-73.202485 | EDITE DIAS DA CONCEICAO | MANOEL DIAS DA CONCEICAO | MANCIO LIMA | COMUNIDADE PROSPERIDADE S/N "RIO MOA, ASSENTAMENTOSAO SALVADOR" CENTRO COMUNIDADE PROSPERIDADE | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO, ADEJAMERSON, NOGUEIRA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-19 13:10 | 2023-04-19 14:02 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-19 | 202300006774 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006766 |  | 6 | MARIA ROSENI MOREIRA DA CONCEICAO | 917.665.402-87 | MLPA6987681-22 | 643053 | 14524 |  | 212200568 | SIGFI80 | 2023-04-21 10:46 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-24 09:30 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.632033333333334,-71.95936833333333 | -7.631743333333333,-71.959315 | MARIA ARAUJO MOREIRA | MARIA ROSENI MOREIRA DA CONCEICAO | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SANTA RITA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //OBS: NÃO FOI REALIZADA A MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /AMEJAMESON ELETRICISTA | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-21 09:57 | 2023-04-21 09:57 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-21 | 202300006766 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006758 |  | 6 | ALTEMISIO SILVA DO CARMO | 872.736.082-20 | MLPA6963162-22 | 645812 | 14519 | 176 | 212200551 | SIGFI80 | 2023-04-20 09:18 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-24 08:51 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.632278333333333,-71.96039166666667 | -7.631978333333333,-71.96055166666666 | ARACI SILVA DO CARMO | ALTEMISIO SILVA DO CARMO | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SAO JOAO S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SAO JOAO | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 | 68996042680000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /AMEJAMESON ELETRICISTA | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-20 08:38 | 2023-04-20 08:38 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-20 | 202300006758 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006741 |  | 6 | CLEISSON CARMO DE OLIVEIRA | 053.701.252-44 | MLPA7354401-22 | 645805 | 13872 | 181 | 212200542 | SIGFI80 | 2023-04-19 10:43 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-20 00:03 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.603930000000001,-71.95202333333333 | -7.603965,-71.95210333333333 | FRANCISCA DE ASSIS XAVIER DO CARMO | CLEISSON CARMO DE OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /AMEJAMESON ELETRICISTA | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-19 09:54 | 2023-04-19 09:54 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-19 | 202300006741 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006733 |  | 6 | IDELCI SALES DE SOUZA | 780.178.402-25 | MLPA6958774-21 | 645817 | 13538 | 170 | 212200556 | SIGFI80 | 2023-04-19 09:45 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-19 22:46 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.604043333333334,-71.95194833333333 | -7.6040416666666655,-71.95187833333333 | VANDA SALES | IDELCI SALES DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /AMEJAMESON ELETRICISTA | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-19 09:01 | 2023-04-19 09:01 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-19 | 202300006733 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006725 |  | 6 | NIVALDO DE LIMA ALVES | 702.225.582-29 | MLPA6987684-21 | 643049 | 13532 | 171 | 212200567 | SIGFI80 | 2023-04-19 08:57 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-19 22:43 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.604066666666667,-71.95170333333334 | -7.604056666666666,-71.95176666666666 | LETICIA XAVIER DE LIMA | NIVALDO DE LIMA ALVES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 | 68992341538000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /AMEJAMESON ELETRICISTA | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-19 08:17 | 2023-04-19 08:17 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-19 | 202300006725 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006717 |  | 6 | VALMISSA OLIVEIRA DE MENEZES | 664.001.392-49 | MLPA6987680-21 | 645807 | 13531 | 180 | 212200544 | SIGFI80 | 2023-04-21 09:05 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-24 09:24 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.63205,-71.95979333333334 | -7.631991666666666,-71.95974666666666 | MARIA OCELIA DE OLIVEIRA | VALMISSA OLIVEIRA DE MENEZES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SÃO JOÃO S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SÃO JOÃO | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /AMEJAMESON ELETRICISTA | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-21 08:27 | 2023-04-21 08:27 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-21 | 202300006717 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006709 |  | 6 | DEMETRIO TEODORO DO CARMO | 095.861.212-91 | MLPA6978765-21 | 645811 | 13510 | 175 | 212200549 | SIGFI80 | 2023-04-20 08:34 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-24 08:48 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.632273333333334,-71.96034833333333 | -7.632138333333334,-71.96037166666666 | AMELIA TEODORO DO CARMO | DEMETRIO TEODORO DO CARMO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /AMEJAMESON ELETRICISTA | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-20 07:51 | 2023-04-20 07:51 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-20 | 202300006709 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006691 |  | 6 | ANTONIO CONCEICAO DO CARMO | 050.534.702-43 | MLPA6970024-21 | 643051 | 13500 | 168 | 212200563 | SIGFI80 | 2023-04-21 09:50 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-24 09:27 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.631996666666667,-71.95950833333333 | -7.631971666666668,-71.95960666666666 | MARIA ROSENI MOREIRA DA CONCEICAO | ANTONIO CONCEICAO DO CARMO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 | 689994978000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /AMEJAMESON ELETRICISTA | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-21 09:12 | 2023-04-21 09:12 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-21 | 202300006691 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006683 |  | 6 | VALDENSA OLIVEIRA MENEZES | 834.203.472-00 | MLPA6970023-21 | 652289 | 13499 | 173 | 212200995 | SIGFI80 | 2023-04-19 14:13 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-20 00:10 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.632328333333334,-71.96105833333333 | -7.632368333333333,-71.96095833333334 | MARIA OCELIA DE OLIVEIRA | VALDENSA OLIVEIRA MENEZES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 | 6899956898000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //OBS: NAO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DENTRO DA RESIDÊNCIA PÓS O MORADOR NÃO ESTAVA E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /AMEJAMESON ELETRICISTA | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-19 13:32 | 2023-04-19 13:32 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-19 | 202300006683 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006675 |  | 6 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | 039.653.574-76 | MLPA6981014-21 | 645814 | 13494 |  | 212200554 | SIGFI80 | 2023-04-20 13:11 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-24 15:25 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.6322416666666655,-71.96030166666667 | -7.631828333333334,-71.95986500000001 | FRANCIACA HIPOLITO DE OLIVEIRA | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /AMEJAMESON ELETRICISTA | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-20 12:32 | 2023-04-20 12:32 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-20 | 202300006675 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006667 |  | 6 | ANTONIO DENIZ DA SILVA BRITO | 975.605.102-72 | MLPA6963161-21 | 645872 | 13490 | 178 | 212200548 | SIGFI80 | 2023-04-20 09:59 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-24 08:55 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.6322816666666675,-71.96002333333333 | -7.632059999999999,-71.96010333333334 | MARIA AMANCIO DA SILVA BRITO | ANTONIO DENIZ DA SILVA BRITO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 | 6899961223000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /AMEJAMESON ELETRICISTA | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-20 09:24 | 2023-04-20 09:24 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-20 | 202300006667 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006659 |  | 6 | VALDECIR SILVA DE MENEZES | 798.249.192-87 | MLPA6974500-21 | 643045 | 13480 | 172 | 212200559 | SIGFI80 | 2023-04-20 11:01 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-24 08:59 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.631488333333334,-71.96016333333334 | -7.631318333333333,-71.96008499999999 | MARIA OLIVERIA DA SILVA | VALDECIR SILVA DE MENEZES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SÃO JOÃO S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SÃO JOÃO | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE A//LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /AMEJAMESON ELETRICISTA | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-20 10:10 | 2023-04-20 10:10 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-20 | 202300006659 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006642 |  | 6 | MARIA FRANCISCA BRAGA SILVA | 959.630.902-10 | MLPA6974499-21 | 645810 | 13479 | 174 | 212200547 | SIGFI80 | 2023-04-19 11:51 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-20 00:07 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.632333333333334,-71.960515 | -7.632323333333333,-71.96110333333333 | ODETE DO CARMO BRAGA | MARIA FRANCISCA BRAGA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /AMEJAMESON ELETRICISTA | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-19 11:15 | 2023-04-19 11:15 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-19 | 202300006642 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006626 |  | 5 | ISAAC DA ROCHA QUIRINO | 024.526.702-60 | 2452670260 | 651953 | 14707 | 85 | 212200660 | SIGFI80 | 2023-04-21 17:20 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-24 10:21 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.386685,-73.14644333333334 | -7.386573333333333,-73.14635166666667 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DA ROCHA | ISAAC DA ROCHA QUIRINO | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. NOGUEIRA, ADEJAMERSON E RAIMUNDO CASTRO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-21 16:42 | 2023-04-21 17:20 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-21 | 202300006626 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006618 |  | 5 | MARIA LUCIA ROCHA QUIRINO | 629.353.212-00 | 62935321200 | 652672 | 14711 | 83 | 212201112 | SIGFI80 | 2023-04-22 10:36 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-24 10:25 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.386661666666667,-73.148285 | -7.3867650000000005,-73.14835 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DA ROCHA | MARIA LUCIA ROCHA QUIRINO | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO, ADEJAMERSON, NOGUEIRA | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-22 09:50 | 2023-04-22 10:36 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-22 | 202300006618 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006600 |  | 5 | EDIVANDE DA ROCHA QUIRINO | 790.083.212-20 | 79008321220 | 645902 | 14709 | 84 | 212200597 | SIGFI80 | 2023-04-22 13:35 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-24 10:32 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.3863650000000005,-73.14717666666667 | -7.38633,-73.14710166666667 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DA ROCHA | EDIVANDE DA ROCHA QUIRINO | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO RAIMUNDO CASTRO, ADEJAMERSON, NOGUEIRA | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-22 12:26 | 2023-04-22 13:35 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-22 | 202300006600 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006592 |  | 5 | RAIMUNDO QUIRINO DE SOUZA | 790.084.292-68 | 79008429268 | 645901 | 14695 | 87 | 212200609 | SIGFI80 | 2023-04-21 15:16 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-24 10:13 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.384718333333333,-73.14530500000001 | -7.384723333333333,-73.14526833333333 | MARIA DE NAZARÉ PEREIRA DE QUIRINO | RAIMUNDO QUIRINO DE SOUZA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. OBS : NÃO MEDIÇÕES INTERNA POIS O CLIENTE NÃO ENCONTRA-SE EM SUA RESIDÊNCIA. ADEJAMERSON, NOGUEIRA E RAIMUNDO CASTRO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-21 14:31 | 2023-04-21 15:16 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-21 | 202300006592 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006584 |  | 5 | IVANETE ALENCAR DA SILVA | 921.397.282-20 | 92139728220 | 646129 | 14687 | 86 | 212200665 | SIGFI80 | 2023-04-21 16:13 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-24 10:17 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.384413333333333,-73.14360166666667 | -7.38448,-73.14369 | ALDA FERREIRA DE ALENCAR | IVANETE ALENCAR DA SILVA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS QUADROS ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA .ADEJAMERSON,NOGUEIRA E RAIMUNDO CASTRO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-21 15:36 | 2023-04-21 16:13 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-21 | 202300006584 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006576 |  | 5 | ELENILSON CONSTANT ALMEIDA | 917.213.932-34 | 91721393234 | 649857 | 14681 | 88 | 212200943 | SIGFI80 | 2023-04-20 13:42 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-24 09:44 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.385141666666668,-73.14527333333334 | -7.3862000000000005,-73.14452 | MARIA ANGELICA CONSTANT | ELENILSON CONSTANT ALMEIDA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO ,NOGUEIRA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-20 12:44 | 2023-04-20 13:42 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-20 | 202300006576 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006568 |  | 6 | CLAUDIOMAR DE OLIVEIRA SALES | 797.920.902-82 | MLPA6956510-22 | 642947 | 14523 | 148 | 212200529 | SIGFI80 | 2023-04-05 10:25 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-06 09:18 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.7735650000000005,-72.005785 | -7.773463333333332,-72.00559 | MARIA DELSUITE DE OLIVEIRA | CLAUDIOMAR DE OLIVEIRA SALES | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL EXTREMA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL EXTREMA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA /MANOEL ALECSSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-05 09:46 | 2023-04-05 09:46 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-05 | 202300006568 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006550 |  | 6 | CLEBSON MIRANDA OLIVEIRA | 045.953.952-30 | MLPA7817108-22 | 642966 | 14515 | 150 | 212200530 | SIGFI80 | 2023-04-10 13:22 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-11 09:05 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.758013333333334,-71.99688666666665 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | ALTEMISA MIRANDA OLIVEIRA | CLEBSON MIRANDA OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SANTA RITA S/N COMUNIDADE DO RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SANTA RITA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //OBS: NAO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E A RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA. //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA /MANOEL ALECSSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-10 12:37 | 2023-04-10 12:37 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-10 | 202300006550 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006543 |  | 6 | MARIA ELIZABETE PEREIRA DOS SANTOS | 957.579.022-72 | MLPA7702466-22 | 642962 | 14234 | 155 | 212200528 | SIGFI80 | 2023-04-03 08:15 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-04 09:00 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.70279,-71.99152666666667 | -7.702748333333333,-71.99181166666668 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | MARIA ELIZABETE PEREIRA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SANTA RITA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA /MANOEL ALECSSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-03 08:15 | 2023-04-03 08:15 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-03 | 202300006543 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006535 |  | 6 | AUDILEA LIMA BARROS | 027.055.002-00 | MLPA6958779-21 | 642951 | 13541 | 154 | 212200526 | SIGFI80 | 2023-04-10 14:20 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-11 09:16 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.757628333333334,-71.99535833333333 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARIA DA GLORIA DUTRA DE LIMA | AUDILEA LIMA BARROS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //OBS: NAO FOI REALIZADA AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA /MANOEL ALECSSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-10 13:30 | 2023-04-10 13:30 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-10 | 202300006535 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006527 |  | 6 | ANTONIA GOMES BARRETO | 635.172.212-87 | MLPA6972273-21 | 642957 | 13525 | 149 | 212200527 | SIGFI80 | 2023-04-05 11:40 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-06 09:46 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.776793333333334,-72.008595 | -7.77679,-72.00846833333334 | MARIA FERREIRA GOMES | ANTONIA GOMES BARRETO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N "DESCENDO O RIO LIBERDADE,COMUNIDADE EXTREMA" CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA /MANOEL ALECSSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-05 10:39 | 2023-04-05 10:39 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-05 | 202300006527 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006519 |  | 6 | ANTONIO LIMA DOS SANTOS | 768.444.392-53 | MLPA6972269-21 | 642316 | 13506 | 153 | 212200413 | SIGFI80 | 2023-04-14 14:06 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-17 09:35 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.712456666666666,-72.00529499999999 | -7.704288333333333,-71.99743666666667 | AMAZONINA VICENTE DE LIMA | ANTONIO LIMA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA /MANOEL ALECSSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-14 13:32 | 2023-04-14 13:32 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-14 | 202300006519 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006501 |  | 6 | FRANCISCO GELIDO FIRMINO MIRANDA | 032.584.332-59 | MLPA6981024-21 | 642939 | 13498 | 151 | 212200524 | SIGFI80 | 2023-04-18 14:24 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-19 09:12 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.746836666666667,-71.99667 | -7.746741666666666,-71.99664 | FRANCISCA DA SILVA MIRANDA | FRANCISCO GELIDO FIRMINO MIRANDA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //OBS: NAO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /AMEJAMESON ELETRICISTA | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-18 13:34 | 2023-04-18 13:34 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-18 | 202300006501 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006493 |  | 5 | CHEILA QUIRINO DE SOUZA | 052.917.922-99 | 5291792299 | 645882 | 14685 | 90 | 212200578 | SIGFI80 | 2023-04-21 12:16 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-24 10:06 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.38559,-73.14565166666667 | -7.385798333333335,-73.14560333333334 | MAURIZA QUIRINO DE SOUZA | CHEILA QUIRINO DE SOUZA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO.OBS: NAO FOI POSSIVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA POIS O CLIENTE NÃO ENCONTRA-SE EM SUA RESIDÊNCIA. RAIMUNDO CASTRO, ADEJAMERSON, NOGUEIRA | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-21 11:27 | 2023-04-21 12:16 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-21 | 202300006493 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006485 |  | 5 | ORLEIR ALENCAR DA SILVA | 008.215.072-90 | 008.215.072-90 | 657732 | 14691 | 89 | 212201115 | SIGFI80 | 2023-04-20 16:38 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-24 09:57 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.385139999999999,-73.145205 | -7.385118333333333,-73.14534 | SIMONE MARIA DA SILVA | ORLEIR ALENCAR DA SILVA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS QUADROS ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS,MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. ADEJAMERSON, RAIMUNDO CASTRO E NOGUEIRA | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-20 15:58 | 2023-04-20 16:38 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-20 | 202300006485 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006477 |  | 5 | LEANDRO SILVA DE SOUZA | 013.202.242-70 | 1320224270 | 643079 | 14723 | 93 | 212200573 | SIGFI80 | 2023-04-21 13:23 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-24 10:11 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.38645,-73.145585 | -7.386383333333333,-73.14553666666667 | LUCILEIDE COSTA DA SILVA | LEANDRO SILVA DE SOUZA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA,NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA POIS O CLIENTE NÃO ENCONTRA-SE EM SUA RESIDÊNCIA. RAIMUNDO CASTRO, ADEJAMERSON, NOGUEIRA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-21 12:27 | 2023-04-21 13:23 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-21 | 202300006477 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006469 |  | 5 | PEDRO PEREIRA DOS SANTOS | 095.859.902-53 | 9585990253 | 645879 | 14719 | 92 | 212200575 | SIGFI80 | 2023-04-20 11:23 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-24 09:41 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.386998333333334,-73.14544833333333 | -7.387053333333333,-73.14532666666668 | IZAURA PEREIRA DOS SANTOS | PEDRO PEREIRA DOS SANTOS | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO, NOGUEIRA | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-20 10:35 | 2023-04-20 11:21 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-20 | 202300006469 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006451 |  | 5 | MAURIZA QUIRINO DE SOUZA | 782.382.422-15 | 78238242215 | 643086 | 14683 | 91 | 212200574 | SIGFI80 | 2023-04-20 14:43 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-24 09:46 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.38556,-73.14443333333334 | -7.385468333333334,-73.14452 | NAZARE PEREIRA QUIRINO | MAURIZA QUIRINO DE SOUZA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS ,QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, ADEJAMERSON, NOGUEIRA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-20 13:55 | 2023-04-20 14:43 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-20 | 202300006451 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006444 |  | 6 | FRANCISCO BRAGA SILVA | 924.356.452-87 | MLPA7356583-22 | 642861 | 13879 | 73 | 212200502 | SIGFI80 | 2023-04-12 11:43 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-13 11:02 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.730168333333334,-71.99215833333332 | -7.730276666666667,-71.992325 | ODETE DO CARMO BRAGA | FRANCISCO BRAGA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA /MANOEL ALECSSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-12 11:05 | 2023-04-12 11:05 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-12 | 202300006444 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006436 |  | 6 | JOSE MARIA NUNES DA COSTA | 948.801.232-34 | MLPA6987689-21 | 642484 | 13536 | 72 | 212200501 | SIGFI80 | 2023-04-13 10:15 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-13 14:32 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.72045,-71.99776666666666 | -7.720495,-71.99768833333333 | FRANCISCA NUNES DA COSTA | JOSE MARIA NUNES DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA /MANOEL ALECSSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-13 09:28 | 2023-04-13 09:28 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-13 | 202300006436 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006428 |  | 6 | JOSE FRANCISCO DA COSTA | 435.055.382-72 | MLPA6972272-21 | 642946 | 13524 | 71 | 212200500 | SIGFI80 | 2023-04-13 09:20 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-13 14:27 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.721471666666668,-71.99743666666667 | -7.7216450000000005,-71.997515 | MARIA DA GLORIA COSTA | JOSE FRANCISCO DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //OBS: NAO FOI REALIZADA AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA E A MESMA ESTAVA FECHADA //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA /MANOEL ALECSSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-13 08:38 | 2023-04-13 08:38 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-13 | 202300006428 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006410 |  | 6 | RANIELE CASTRO DA SILVA | 053.105.462-43 | MLPA6956507-21 | 642482 | 13521 | 74 | 212200503 | SIGFI80 | 2023-04-13 08:21 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-13 14:21 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.724771666666667,-71.99879166666666 | -7.72467,-71.99871499999999 | MARIA HILMA CASTRO DA CONCEICAO | RANIELE CASTRO DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //OBS: NAO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA /MANOEL ALECSSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-13 07:38 | 2023-04-13 07:38 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-13 | 202300006410 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006402 |  | 6 | MARIA ANTONIA | 037.027.172-69 | MLPA6978772-21 | 642481 | 13515 |  | 212200505 | SIGFI80 | 2023-04-13 14:31 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-14 09:48 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.714830000000001,-72.00090166666668 | -7.714586666666666,-72.00084333333332 | MARIA ELIZABETE PEREIRA DOS SANTOS | MARIA ANTONIA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA /MANOEL ALECSSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-13 13:42 | 2023-04-13 13:42 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-13 | 202300006402 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006394 |  | 6 | FRANCISCA DA CONCEICAO COSTA | 012.192.392-40 | MLPA6978771-21 | 642862 | 13514 |  | 212200504 | SIGFI80 | 2023-04-13 13:31 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-14 08:27 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.715356666666666,-72.00017333333334 | -7.715276666666667,-72.00026833333332 | MARIA MARCRIDA CONCEICAO | FRANCISCA DA CONCEICAO COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N LOTE 194 CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 | 999986888000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA /MANOEL ALECSSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-13 12:37 | 2023-04-13 12:37 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-13 | 202300006394 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006386 |  | 5 | MACELO QUIRINO DE SOUZA | 062.532.412-90 | 6253241290 | 643075 | 14717 | 94 | 212200572 | SIGFI80 | 2023-04-22 11:35 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-24 10:29 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.386581666666666,-73.14787166666666 | -7.386653333333333,-73.14810833333333 | MARIA LUCIA ROCHA QUIRINO | MACELO QUIRINO DE SOUZA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO, ADEJAMERSON, NOGUEIRA | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-22 10:42 | 2023-04-22 11:35 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-22 | 202300006386 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006378 |  | 5 | MARIA FRANCISCA SILVA DE SOUZA | 010.125.892-50 | 010.125.892-50 | 643070 | 14679 |  | 212200571 | SIGFI80 | 2023-04-22 14:53 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-24 10:35 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.3866499999999995,-73.14489666666667 | -7.386606666666667,-73.14488166666666 | LUCILEIDE COSTA DA SILVA | MARIA FRANCISCA SILVA DE SOUZA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO,BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA,SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. OBS:NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR FOTOS DAS MEDIÇÕES INTERNA POIS O CLIENTE NÃO ENCONTRA-SE EM SUA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-22 13:58 | 2023-04-22 14:53 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-22 | 202300006378 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006360 |  | 5 | MILRES DA COSTA | 025.201.852-44 | 2520185244 | 645824 | 14677 | 98 | 212200577 | SIGFI80 | 2023-04-20 10:25 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-24 09:37 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.387109999999999,-73.14504666666667 | -7.386844999999999,-73.14452333333334 | MARIA DA GLÓRIA DA COSTA | MILRES DA COSTA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCOR RIO MÔA COMUNIDADE SOCOR | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, NOGUEIRA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-20 09:29 | 2023-04-20 10:25 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-20 | 202300006360 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006352 |  | 6 | JOSIMAR SOUZA MIRANDQ | 001.956.782-06 | MLPA7357164-22 | 642562 | 13881 |  | 212200494 | SIGFI80 | 2023-04-11 09:55 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-11 16:16 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.743466666666666,-71.99351 | -7.743436666666666,-71.99344500000001 | MARIQ AXILIADORA MOISES DE SOUZA | JOSIMAR SOUZA MIRANDQ | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-11 08:56 | 2023-04-11 08:56 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-11 | 202300006352 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006345 |  | 6 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | 715.489.552-72 | MLPA6987690-21 | 642485 | 13537 |  | 212200498 | SIGFI80 | 2023-04-12 14:32 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-13 11:14 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.7325116666666664,-71.99303499999999 | -7.732248333333333,-71.99280333333333 | FRANCISCA IPOLITO DE OLIVEIRA | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA /MANOEL ALECSSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-12 13:45 | 2023-04-12 13:45 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-12 | 202300006345 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006337 |  | 6 | MARIA ANTONIA DA CONCEICAO | 003.492.452-31 | MLPA6970033-21 | 642944 | 13509 | 70 | 212200495 | SIGFI80 | 2023-04-11 08:45 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-11 16:38 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.742871666666668,-71.99313166666667 | -7.742608333333334,-71.99362666666666 | ANTONIA DA COSTA DA CONCEICAO | MARIA ANTONIA DA CONCEICAO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-11 07:47 | 2023-04-11 07:47 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-11 | 202300006337 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006329 |  | 6 | ANDREIA ALVES DE SOUZA | 841.765.552-20 | MLPA6981022-21 | 642942 | 13497 | 76 | 212200492 | SIGFI80 | 2023-04-11 11:06 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-11 16:43 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.745443333333332,-71.99254833333333 | -7.7455333333333325,-71.992095 | ODETE ALVES DE SOUZA | ANDREIA ALVES DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 | 689967828000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-11 10:06 | 2023-04-11 10:06 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-11 | 202300006329 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006311 |  | 6 | JOSE GOMES FIRMINO | 217.200.612-20 | MLPA6974503-21 | 642941 | 13483 | 75 | 212200491 | SIGFI80 | 2023-04-12 09:40 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-13 10:43 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.746883333333333,-71.99181333333333 | -7.747015000000001,-71.99187833333333 | MARIA DA CONCEIÇÃO FIRMINO | JOSE GOMES FIRMINO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA /MANOEL ALECSSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-12 08:47 | 2023-04-12 08:47 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-12 | 202300006311 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006303 |  | 5 | JAINO SILVA PINHEIRO | 899.867.092-53 | MLPA6677460-21 | 642552 | 13361 | 13 | 212200454 | SIGFI80 | 2023-04-28 16:26 | 2023-03-21 10:37 | 2023-05-02 09:17 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.418853333333334,-73.22443 | -7.418725,-73.22459 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | JAINO SILVA PINHEIRO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 | 68999372702000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS QUADROS ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. ADEJAMERSON, RAIMUNDO CASTRO E NOGUEIRA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-28 15:42 | 2023-04-28 16:26 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-28 | 202300006303 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006295 |  | 5 | ERNILDO DOS SANTOS SOUZA | 072.220.022-60 | 7222002260 | 645818 | 14693 | 95 | 212200576 | SIGFI80 | 2023-04-21 11:21 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-24 10:03 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.38544,-73.14569666666667 | -7.3853366666666656,-73.14568833333333 | MARIA LUCIA SOUZA DOS SANTOS | ERNILDO DOS SANTOS SOUZA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO.RAIMUNDO CASTRO, ADEJAMERSON, NOGUEIRA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-21 10:26 | 2023-04-21 11:21 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-21 | 202300006295 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006287 |  | 5 | RAIMUNDO MOREIRA DE SOUZA | 216.478.792-72 | 21647879272 | 643068 | 14689 | 96 | 212200570 | SIGFI80 | 2023-04-20 15:48 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-24 09:50 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.385191666666667,-73.14463166666665 | -7.385196666666667,-73.14466 | LUIZA MOREIRA DE SOUZA | RAIMUNDO MOREIRA DE SOUZA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. ADEJAMERSON,RAIMUNDO CASTRO E NOGUEIRA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-20 14:51 | 2023-04-20 15:48 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-20 | 202300006287 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006279 |  | 5 | ALDEJANE RICARDO DA SILVA | 790.081.002-15 | MLPA6670795-21 | 642554 | 13287 | 30 | 212200457 | SIGFI80 | 2023-04-19 15:14 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-20 00:19 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.408783333333334,-73.19588666666667 | -7.40859,-73.19549666666667 | MARIA OVILENE RICARDO DA SILVA | ALDEJANE RICARDO DA SILVA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE SAO FRANCISCO S/N CENTRO COMUNIDADE SAO FRANCISCO | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL, FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO, ADEJAMERSON, NOGUEIRA | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-19 14:22 | 2023-04-19 15:14 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-19 | 202300006279 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006261 |  | 5 | ANDERSON CONCEIÇÃO DA SILVA | 036.503.682-00 | MLPA6675218-21 | 642555 | 13314 | 31 | 212200458 | SIGFI80 | 2023-04-15 10:53 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-17 11:25 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.41337,-73.195975 | -7.413333333333332,-73.19629499999999 | EDINA CONCEIÇÃO DE MATOS | ANDERSON CONCEIÇÃO DA SILVA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE SAO FRANCISCO S/N CENTRO COMUNIDADE SAO FRANCISCO | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL. FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, ADEJAMERSON, NOGUEIRA | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-15 09:46 | 2023-04-15 10:53 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-15 | 202300006261 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006253 |  | 5 | JOSE LEANDRO DA COSTA DA CRUZ | 946.626.222-04 | MLPA6681731-21 | 642551 | 13344 | 29 | 212200455 | SIGFI80 | 2023-04-25 10:20 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-26 09:31 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.416494999999999,-73.18427333333334 | -7.416473333333332,-73.18419999999999 | MARIA GLORIA DA COSTA | JOSE LEANDRO DA COSTA DA CRUZ | MANCIO LIMA | COMUNIDADE BOA VISTA S/N CENTRO COMUNIDADE BOA VISTA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 | 68999112900000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS QUADROS ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. ADEJAMERSON,NOGUEIRA E RAIMUNDO CASTRO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-25 09:26 | 2023-04-25 10:20 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-25 | 202300006253 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006246 |  | 5 | VANDERLEI COSTA DA CRUZ | 790.099.642-72 | MLPA6670796-21 | 652172 | 13288 | 28 | 212200981 | SIGFI80 | 2023-04-25 09:23 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-26 09:28 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.416083333333334,-73.184285 | -7.416038333333334,-73.18426166666667 | MARIA GLORIA DA COSTA | VANDERLEI COSTA DA CRUZ | MANCIO LIMA | COMUNIDADE BOA VISTA S/N CENTRO COMUNIDADE BOA VISTA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADROS ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. ADEJAMERSON,RAIMUNDO CASTRO E NOGUEIRA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-25 08:18 | 2023-04-25 09:23 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-25 | 202300006246 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006238 |  | 5 | PEDRO DE SOUZA SILVA | 726.799.562-49 | MLPA6681729-21 | 642462 | 13342 | 27 | 212200451 | SIGFI80 | 2023-04-19 17:04 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-20 00:26 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.407996666666666,-73.19735 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | FRANCISCA SULINA DE SOUZA | PEDRO DE SOUZA SILVA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE SAO FRANCISCO S/N CENTRO COMUNIDADE SAO FRANCISCO | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO,.RAIMUNDO CASTRO, ADEJAMERSON, NOGUEIRA | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-19 16:31 | 2023-04-19 17:04 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-19 | 202300006238 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006220 |  | 5 | JÉSSICA XAVIER DA SILVA | 024.278.882-30 | MLPA6681732-21 | 642699 | 13345 | 26 | 212200383 | SIGFI80 | 2023-04-25 14:35 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-26 09:39 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.419136666666666,-73.18400166666667 | -7.419098333333333,-73.18393999999999 | MARIA CLEIDIMAR SILVA XAVIER | JÉSSICA XAVIER DA SILVA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE BOA VISTA S/N CENTRO COMUNIDADE BOA VISTA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 | 68999229179000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO ,BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA ,SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, ADEJAMERSON, NOGUEIRA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-25 13:40 | 2023-04-25 14:35 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-25 | 202300006220 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006212 |  | 5 | FRANCISCO MATOS DE OLIVEIRA | 780.769.002-04 | MLPA6668649-21 | 642690 | 13273 | 25 | 212200435 | SIGFI80 | 2023-04-19 09:53 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-19 22:49 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.405625,-73.20820166666667 | -7.40566,-73.208175 | MARIA JOSE ALVES DE MATOS | FRANCISCO MATOS DE OLIVEIRA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE SAO FRANCISCO S/N CENTRO COMUNIDADE SAO FRANCISCO | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. ADEJAMERSON, RAIMUNDO CASTRO E NOGUEIRA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-19 09:03 | 2023-04-19 09:53 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-19 | 202300006212 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006204 |  | 6 | FRANCISCO JALIDO MIRANDA FIRMINO | 028.148.782-04 | MLPA6974504-21 | 649865 | 13484 | 80 | 212200954 | SIGFI80 | 2023-04-18 09:34 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-19 08:24 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.751923333333334,-71.99109833333334 | -7.75191,-71.99108166666666 | FRANCISCO JALIDO MIRANDA FIRMINO | FRANCISCO JALIDO MIRANDA FIRMINO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /AMEJAMESON ELETRICISTA | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-18 08:47 | 2023-04-18 08:47 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-18 | 202300006204 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006196 |  | 5 | VALDISIO DE MORAIS PINHEIRO | 181.422.732-68 | MLPA6675217-21 | 642757 | 13313 | 23 | 212200445 | SIGFI80 | 2023-04-18 09:48 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-18 17:14 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.4184700,-73.2200000 | -7.418494999999999,-73.22001333333333 | ADALGISA RODRIGUES DE MORAES | VALDISIO DE MORAIS PINHEIRO | MANCIO LIMA | COMUNIDADE PROSPERIDADE S/N CENTRO COMUNIDADE PROSPERIDADE | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 | 6899225288000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO OBS:NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR FOTOS DAS MEDIÇÕES INTERNA POIS O CLIENTE NÃO ENCONTRA-SE EM SUA RESIDÊNCIA. RAIMUNDO CASTRO, ADEJAMERSON, NOGUEIRA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-18 08:46 | 2023-04-18 09:48 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-18 | 202300006196 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006188 |  | 5 | FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA | 644.379.812-00 | MLPA6691852-21 | 642685 | 13260 | 24 | 212200432 | SIGFI80 | 2023-04-15 14:39 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-17 13:55 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.419171666666667,-73.22071333333334 | -7.419286666666666,-73.22073833333334 | MARIA DE NAZARÉ DA SILVA OLIVEIRA | FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE PROSPERIDADE S/N CENTRO COMUNIDADE PROSPERIDADE | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, ADEJAMERSON, NOGUEIRA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-15 12:03 | 2023-04-15 14:39 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-15 | 202300006188 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006170 |  | 5 | ANGELA MARIA SILVA NASCIMENTO | 024.454.772-63 | MLPA6677459-21 | 642749 | 13360 | 22 | 212200440 | SIGFI80 | 2023-04-18 08:37 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-18 17:04 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.417824999999999,-73.21945166666666 | -7.418061666666667,-73.219825 | MARIA JUCILENE FERREIRA DA SILVA | ANGELA MARIA SILVA NASCIMENTO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADROS ELÉTRICO ,BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. ADEJAMERSON,NOGUEIRA E RAIMUNDO CASTRO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-18 07:50 | 2023-04-18 08:37 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-18 | 202300006170 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006162 |  | 5 | TAILANE DE SOUZA | 703.654.472-42 | MLPA6677457-21 | 642389 | 13358 | 18 | 212200422 | SIGFI80 | 2023-04-13 09:19 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-14 08:05 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.419944,-73.224361 | -7.419851666666667,-73.22447333333334 | ANA LEIDE CRUZ DE SOUZA | TAILANE DE SOUZA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL, FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS QUADROS ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, NOGUEIRA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-13 08:02 | 2023-04-13 09:19 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-13 | 202300006162 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006154 |  | 5 | FRANCISCO ADRIANO CHAVES VIEIRA | 631.536.962-68 | MLPA6684971-21 | 642940 | 13302 | 11 | 212200534 | SIGFI80 | 2023-04-11 08:40 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-13 08:58 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.433056,-73.225528 | -7.418358333333333,-73.22545666666666 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS VIEIRA | FRANCISCO ADRIANO CHAVES VIEIRA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 | NAO POSSUI | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | ATIVIDADE REALIZADAS, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS QUADROS ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA.OBS NÃO TEM MEDIÇÕES INTERNA POIS O CLIENTE NÃO ENCONTRA-SE EM SUA RESIDÊNCIA. ADEJAMERSON E RAIMUNDO CASTRO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-11 07:42 | 2023-04-11 07:42 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-11 | 202300006154 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006147 |  | 5 | CLAUDEMIR CRUZ VIERA | 954.259.182-91 | MLPA6681726-21 | 645739 | 13339 | 19 | 212200535 | SIGFI80 | 2023-04-14 16:21 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-17 11:22 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.420123333333334,-73.22387 | -7.420149999999999,-73.22384666666667 | ANA CLEIA CRUZ DE SOUZA | CLAUDEMIR CRUZ VIERA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 | 6899214797000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS,QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, ADEJAMERSON, NOGUEIRA. OBS: NAO FOI POSSIVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA POIS O CLIENTE NÃO ENCONTRA-SE EM SUA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-14 15:27 | 2023-04-14 16:21 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-14 | 202300006147 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006139 |  | 5 | EVANDRO VIEIRA DA SILVA | 089.606.912-59 | MLPA6675216-21 | 642385 | 13312 | 17 | 212200420 | SIGFI80 | 2023-04-13 15:11 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-14 08:56 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.420216666666666,-73.22547333333334 | -7.420203333333334,-73.225365 | MARIA ADRIMAR CHAVES VIEIRA | EVANDRO VIEIRA DA SILVA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 | 6839786770000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL. FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO,BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, ADEJAMERSON, NOGUEIRA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-13 13:58 | 2023-04-13 15:11 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-13 | 202300006139 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006121 |  | 5 | MARIA FRANCISCA FERNANDES DE MATO | 757.296.872-49 | MLPA6677458-21 | 642403 | 13359 | 14 | 212200424 | SIGFI80 | 2023-04-11 11:45 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-13 09:11 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.419075,-73.22511333333334 | -7.418983333333333,-73.22494833333333 | ALZERINA SILVA FERNANDES | MARIA FRANCISCA FERNANDES DE MATO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N RIO MOA CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 | 68999306186000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. OBS : NÃO TEM MEDIÇÕES INTERNA POIS O CLIENTE NÃO ENCONTRA-SE EM SUA RESIDÊNCIA. ADEJAMERSON E RAIMUNDO CASTRO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-11 10:57 | 2023-04-11 11:45 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-11 | 202300006121 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006113 |  | 5 | MARIA OZITA DE SOUZA MELO | 947.024.892-91 | MLPA6681723-21 | 642645 | 13338 | 39 | 212200468 | SIGFI45 | 2023-04-11 16:34 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-13 09:14 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.417881666666667,-73.22483666666668 | -7.419423333333333,-73.22484666666666 | MARIA JOSE GOMES DE SOUSA | MARIA OZITA DE SOUZA MELO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 | 6899613188000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL, FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS,QUADRO ELÉTRICO,BANCO DE BATERIAS,MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO,ADEJAMERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-11 14:39 | 2023-04-11 16:34 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-11 | 202300006113 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006105 |  | 5 | MARIA DE NAZARÉ DA SILVA OLIVEIRA | 340.107.692-20 | MLPA6682843-21 | 642672 | 13372 | 8 | 212200429 | SIGFI80 | 2023-04-10 08:18 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-13 08:41 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.417886666666667,-73.22388166666666 | -7.4178,-73.22448666666666 | IZABEL COSMO DE OLIVEIRA | MARIA DE NAZARÉ DA SILVA OLIVEIRA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 | 68999008542000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS QUADROS ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. ADEJAMERSON E RAIMUNDO CASTRO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-10 07:24 | 2023-04-10 08:18 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-10 | 202300006105 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006097 |  | 5 | CLAUDECIR DA COSTA MUNIZ | 004.366.482-29 | MLPA6670792-21 | 642382 | 13285 | 9 | 212200418 | SIGFI80 | 2023-04-08 16:28 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-13 08:36 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.4187233333333324,-73.2245 | -7.418698333333333,-73.22442666666667 | TEREZINHA FERREIRA DA COSTA | CLAUDECIR DA COSTA MUNIZ | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS,QUADRO ELETRICO E BANCO DE BATERIAS,MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM ALTERAÇÕES. RAIMUNDO CASTRO,ADEJAMERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-08 15:17 | 2023-04-08 16:28 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-08 | 202300006097 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006089 |  | 5 | EVANDRO DO NASCIMENTO COSMO | 035.201.682-51 | MLPA6668647-21 | 642378 | 13271 | 15 | 212200405 | SIGFI80 | 2023-04-17 08:24 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-18 09:41 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.419498333333333,-73.22600166666666 | -7.419065000000001,-73.22566166666667 | MARIA TEREZINHA MENEZES DO NASCIMENTO | EVANDRO DO NASCIMENTO COSMO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 | 684942462000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, ADEJAMERSON, NOGUEIRA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-17 07:27 | 2023-04-17 08:24 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-17 | 202300006089 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006071 |  | 5 | ADROALD0 DO ESPIRITO SANTO VIEIRA | 035.413.522-80 | MLPA6684973-21 | 642456 | 13303 | 40 | 212200484 | SIGFI45 | 2023-04-14 08:40 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-17 08:32 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.422743333333333,-73.23075 | -7.422808333333334,-73.23081833333335 | ZILMA CONCEICAO DO ESPIRITO SANTO | ADROALD0 DO ESPIRITO SANTO VIEIRA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS QUADROS ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. ADEJAMERSON, RAIMUNDO CASTRO E NOGUEIRA | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-14 07:47 | 2023-04-14 08:40 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-14 | 202300006071 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006063 |  | 6 | FRANCISCA ERILANDIA MIRANDA FIRMINO | 015.063.382-32 | MLPA6987692-22 | 642790 | 14525 | 81 | 212200442 | SIGFI80 | 2023-04-18 10:29 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-19 08:45 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.7533883333333335,-71.991415 | -7.753451666666666,-71.99143833333332 | FRANCISCA ERILANDIA MIRANDA FIRMINO | FRANCISCA ERILANDIA MIRANDA FIRMINO | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SANTA RITA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 | 68999597255000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /AMEJAMESON ELETRICISTA | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-18 09:45 | 2023-04-18 09:45 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-18 | 202300006063 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006055 |  | 6 | RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 964.315.552-87 | MLPA7356582-22 | 642561 | 13878 | 77 | 212200497 | SIGFI80 | 2023-04-03 11:29 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-04 09:10 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.7079916666666675,-72.00681833333333 | -7.708056666666666,-72.00695666666667 | MARLENE LOPES DE OLIVEIRA | RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N IGARAPE BOCA DO BOI CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 | 68999769712000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA /MANOEL ALECSSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-03 10:38 | 2023-04-03 10:38 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-03 | 202300006055 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006048 |  | 6 | VALDECIR DA SILVA SANTANA | 039.291.862-50 | MLPA7356581-22 | 642756 | 13877 | 66 | 212200441 | SIGFI80 | 2023-04-04 08:28 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-05 08:14 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.709100000000001,-72.00687833333333 | -7.708968333333333,-72.00684333333334 | FRANCISCA FIRMINO DA SILVA | VALDECIR DA SILVA SANTANA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N IGARAPE BOCA DO BOI CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 | 68999474841000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE /OBS: NAO FOI REALIZADA AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E A RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA /MANOEL ALECSSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-04 07:35 | 2023-04-04 07:35 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-04 | 202300006048 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006030 |  | 6 | FRANCISCO DOS SANTOS DE MENEZES | 906.633.062-72 | MLPA6956506-21 | 642798 | 13520 | 69 | 212200419 | SIGFI80 | 2023-04-03 13:43 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-04 09:13 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.7082283333333335,-72.00699833333333 | -7.708285000000001,-72.00699833333333 | MARIA BENEDITA LIMA DOS SANTOS | FRANCISCO DOS SANTOS DE MENEZES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N IGARAPE BOI CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA /MANOEL ALECSSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-03 12:49 | 2023-04-03 12:49 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-03 | 202300006030 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006022 |  | 6 | FRANCISCO DETE SANTOS DE MENEZES | 798.246.332-00 | MLPA6970032-21 | 642795 | 13508 | 64 | 212200444 | SIGFI80 | 2023-04-04 10:23 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-05 08:47 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.708056666666666,-72.00749666666667 | -7.694476666666667,-71.98998 | MARIA BENEDITA PONCIANO DOS SANTOS | FRANCISCO DETE SANTOS DE MENEZES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA /MANOEL ALECSSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-04 09:34 | 2023-04-04 09:34 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-04 | 202300006022 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006014 |  | 6 | ANTONIO JONAS SANTOS DE MENEZES | 009.883.522-06 | MLPA6981021-21 | 642791 | 13496 | 67 | 212200443 | SIGFI80 | 2023-04-04 09:23 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-05 08:27 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.709,-72.00714333333333 | -7.708845,-72.00691666666667 | MARIA BENEDITA LIMA DOS SANTOS | ANTONIO JONAS SANTOS DE MENEZES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 | 689993963000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE / /OBS:NAO FOI REALIZADA AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NÃO SE ONCOTRAVA NO LOCAL //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA /MANOEL ALECSSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-04 08:38 | 2023-04-04 08:38 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-04 | 202300006014 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300006006 |  | 5 | JOSE FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO | 465.315.562-34 | MLPA6670791-21 | 642380 | 13284 | 20 | 212200417 | SIGFI80 | 2023-04-14 15:13 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-17 11:18 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.4200550000000005,-73.22332666666667 | -7.420003333333333,-73.22335500000001 | IZABEL GONÇALVES DA SILVA | JOSE FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL, FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA ,SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, ADEJAMERSON, NOGUEIRA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-14 13:55 | 2023-04-14 15:13 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-14 | 202300006006 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005990 |  | 5 | MARIA RUTH VIEIRA COSMO | 703.686.972-07 | MLPA6691850-21 | 641780 | 13259 | 21 | 212200349 | SIGFI80 | 2023-04-14 10:29 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-17 08:48 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.42091,-73.22718 | -7.421078333333332,-73.22716666666666 | MARIA JARLER CHAVES VIEIRA | MARIA RUTH VIEIRA COSMO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 | 6844007806000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, ADEJAMERSON, NOGUEIRA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-14 08:55 | 2023-04-14 10:29 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-14 | 202300005990 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005982 |  | 5 | ELEN BRUNA OLIVEIRA DA SILVA | 001.283.392-41 | MLPA6689325-21 | 641777 | 13318 | 38 | 212200354 | SIGFI80 | 2023-04-14 11:50 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-17 09:02 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.419903333333334,-73.22675833333332 | -7.419903333333334,-73.22669333333333 | ELISSANDRA MONTEIRO DE OLIVEIRA | ELEN BRUNA OLIVEIRA DA SILVA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N RIO MOA - SEDE CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 | 68996028624000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS QUADROS ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. ADEJAMERSON,RAIMUNDO CASTRO E NOGUEIRA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-14 10:41 | 2023-04-14 11:50 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-14 | 202300005982 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005974 |  | 5 | MARIA JARLER CHAVES VIEIRA | 735.556.142-15 | MLPA6687115-21 | 642674 | 13306 | 12 | 212200373 | SIGFI80 | 2023-04-13 17:33 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-14 09:53 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.418665000000001,-73.226365 | -7.418740000000001,-73.22619333333334 | ZILMAR CONCEICAO DO ESPIRITO SANTO | MARIA JARLER CHAVES VIEIRA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 | 6844007806000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS .ADEJAMERSON, RAIMUNDO CASTRO E NOGUEIRA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-13 16:34 | 2023-04-13 17:33 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-13 | 202300005974 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005966 |  | 5 | JOSE RIBAMAR PEREIRA DE SOUSA | 216.477.712-34 | MLPA6681727-21 | 644730 | 13340 |  | 212200411 | SIGFI80 | 2023-04-08 13:30 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-13 09:22 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.417140000000001,-73.22400666666667 | -7.417135,-73.22390666666666 | RAIMUNDA PEREIRA DE SOUSA | JOSE RIBAMAR PEREIRA DE SOUSA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 | 68999495447000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO,BANCO DE BATERIAS MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. OBS .O CLIENTE NÃO ENCONTRA-SE NO MOMENTO EM SUA RESIDÊNCIA. POR ISSO NÃO TEM MEDIÇÕES INTERNA. ADEJAMERSON E RAIMUNDO CASTRO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-08 12:23 | 2023-04-08 13:30 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-08 | 202300005966 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005958 |  | 6 | CLAUDECY DOS SANTOS DE MENEZES | 798.250.442-68 | MLPA6965374-21 | 642332 | 13529 | 68 | 212200401 | SIGFI80 | 2023-04-03 15:01 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-04 09:16 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.7078299999999995,-72.00720166666666 | -7.70804,-72.00754333333333 | MARIA BENEDITA LIMA DOS SANTOS | CLAUDECY DOS SANTOS DE MENEZES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 | 68999386946000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA /MANOEL ALECSSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-03 13:55 | 2023-04-03 13:55 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-03 | 202300005958 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005941 |  | 6 | ANTONIO LIMA DOS SANTOS | 797.917.782-72 | MLPA6970030-21 | 642793 | 13523 | 79 | 212200439 | SIGFI80 | 2023-04-13 15:39 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-14 08:58 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.704621666666666,-71.99739333333333 | -7.7125200000000005,-72.005165 | ALCINA PONCIANO DE LIMA | ANTONIO LIMA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA /MANOEL ALECSSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-13 15:04 | 2023-04-13 15:04 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-13 | 202300005941 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005933 |  | 6 | VANDERILO DA SILVA | 797.900.972-04 | MLPA6970031-21 | 642377 | 13507 | 65 | 212200404 | SIGFI80 | 2023-04-03 10:34 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-04 09:06 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.7079949999999995,-72.00708166666666 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | ENEFINA DA SILVA MENEZES | VANDERILO DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA /MANOEL ALECSSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-03 09:36 | 2023-04-03 09:36 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-03 | 202300005933 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005925 |  | 6 | ANTONIO OLIVEIRA | 582.837.812-00 | MLPA6970029-21 | 642328 | 13505 | 62 | 212200414 | SIGFI80 | 2023-04-04 11:26 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-05 08:51 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.706106666666667,-71.998105 | -7.694486666666667,-71.98989499999999 | MARIA FRANCISCA OLIVEIRA | ANTONIO OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA /MANOEL ALECSSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-04 10:44 | 2023-04-04 10:44 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-04 | 202300005925 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005917 |  | 6 | MARIA ROSICLE FRANCA OLIVEIRA | 633.362.942-15 | MLPA6970028-21 | 642376 | 13504 | 63 | 212200403 | SIGFI80 | 2023-04-04 12:28 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-05 08:54 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.705961666666667,-71.99819000000001 | -7.706093333333333,-71.99794833333334 | MARIA ORINEIDE DE MELO FRANCA | MARIA ROSICLE FRANCA OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LOCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX/FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA /MANOEL ALECSSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-04 11:42 | 2023-04-04 11:42 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-04 | 202300005917 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005909 |  | 5 | ERLENIZIO CHAVES PINHEIRO | 790.092.472-87 | MLPA6682841-21 | 640284 | 13370 | 6 | 212200261 | SIGFI80 | 2023-04-10 09:22 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-13 08:47 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.417961666666668,-73.22371333333334 | -7.418025,-73.22375166666667 | MARIA FIRMINO CHAVES | ERLENIZIO CHAVES PINHEIRO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 | 68999287075000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS EM GERAL, LIMPEZA DO QUADRO ELÉTRICO,BANCO DE BATERIAS MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. OBS: CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA EM SUA RESIDÊNCIA POREM NAO FOI POSSIVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA. RAIMUNDO CASTRO ,ADEJAMERSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-10 08:31 | 2023-04-10 09:22 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-10 | 202300005909 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005891 |  | 5 | VALDENIZIO CHAVES PINHEIRO | 757.150.232-20 | MLPA6687118-21 | 642303 | 13309 |  | 212200409 | SIGFI80 | 2023-04-08 09:32 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-12 08:25 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.417733333333333,-73.22381 | -7.4176150000000005,-73.22355666666667 | MARIA FIRMINO CHAVES | VALDENIZIO CHAVES PINHEIRO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 | 68992251161000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS QUADROS ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. ADEJAMERSON E RAIMUNDO CASTRO . | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-08 08:10 | 2023-04-08 09:32 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-08 | 202300005891 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005883 |  | 5 | FRANCISCO IVANILDE LIMA DE SOUZA | 004.271.142-84 | MLPA6687116-21 | 642306 | 13307 |  | 212200410 | SIGFI80 | 2023-04-08 14:51 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-13 09:24 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.417376666666667,-73.224375 | -7.417338333333333,-73.22441333333333 | MARIA DE FATIMA VIEIRA LIMA | FRANCISCO IVANILDE LIMA DE SOUZA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL.FOI REALIZADO A LIMPEZA DOS MODULOS EM GERAL ,LIMPEZA DO QUADRO ELETRICO E BANCO DE BATERIAS,MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA ,SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO ,ADEJAMERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-08 13:43 | 2023-04-08 14:51 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-08 | 202300005883 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005875 |  | 5 | UILAS ALMEIDA DE OLIVEIRA | 032.358.282-65 | MLPA6689326-21 | 642314 | 13319 | 7 | 212200412 | SIGFI80 | 2023-04-10 14:26 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-13 08:52 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.417748333333333,-73.22496666666666 | -7.417888333333334,-73.22511 | MARIA PERPETUO SOCORRO DE ALMEIDA | UILAS ALMEIDA DE OLIVEIRA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N RIO MOA CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 | 68999021950000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA.OBS NÃO TEM MEDIÇÕES INTERNA PORQUE O CLIENTE NÃO ENCONTRA-SE EM SUA RESIDÊNCIA. ADEJAMERSON E RAIMUNDO CASTRO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-10 12:57 | 2023-04-10 14:26 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-10 | 202300005875 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005867 |  | 6 | ALTEMAR DE LIMA DOS SANTOS | 797.920.222-87 | MLPA6958778-21 | 642949 | 13540 | 152 | 212200525 | SIGFI80 | 2023-04-11 17:05 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-12 09:01 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.712950000000001,-72.00503166666667 | -7.712985,-72.00493333333334 | AMAZONINA VICENTE DE LIMA | ALTEMAR DE LIMA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA /MANOEL ALECSSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-04-11 16:20 | 2023-04-11 16:20 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-11 | 202300005867 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005859 |  | 5 | ABRAÃO DA MOTA DINIZ | 040.184.062-07 | MLPA6681728-21 | 642692 | 13341 | 16 | 212200436 | SIGFI80 | 2023-04-13 16:19 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-14 09:50 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.421334999999999,-73.22499666666666 | -7.420985,-73.22463833333333 | MARIA ZULENIR DA MOTA | ABRAÃO DA MOTA DINIZ | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 | 68999693616000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS QUADROS ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. ADEJAMERSON, RAIMUNDO CASTRO E NOGUEIRA | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-13 15:25 | 2023-04-13 16:19 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-13 | 202300005859 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005842 |  | 5 | ARIMAR CHAVES VIEIRA | 628.595.282-53 | MLPA6668648-21 | 642379 | 13272 | 10 | 212200406 | SIGFI80 | 2023-04-10 17:16 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-13 09:04 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.4180600000000005,-73.22545333333333 | -7.4181066666666675,-73.22534999999999 | ZILMAR CONCEICAO DO ESPIRITO SANTO | ARIMAR CHAVES VIEIRA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA ADEJAMERSON E RAIMUNDO CASTRO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-10 16:15 | 2023-04-10 17:16 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-10 | 202300005842 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005834 |  | 5 | ANA ALINE RICARDO DA SILVA | 054.744.242-48 | MLPA6670794-21 | 642553 | 13286 | 359 | 212200456 | SIGFI80 | 2023-04-19 16:23 | 2023-03-21 10:37 | 2023-04-20 00:23 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.408385,-73.196875 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARIA OVILENE RICARDO DA SILVA | ANA ALINE RICARDO DA SILVA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-21 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, ADEJAMERSON, NOGUEIRA | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-19 15:28 | 2023-04-19 16:23 | 2023-03-21 | 3 | 2023-04-19 | 202300005834 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005826 |  | 11 | SANDRO DE SOUZA NASCIMENTO | 666.090.462-04 | 2874577294 | 669535 | 15627 |  | 112203721 | SIGFI80 | 2023-03-20 10:46 | 2023-03-20 17:50 | 2023-08-02 16:26 | 5012 | HELY | VALIDADO | -9.1668300,-69.1366000 | -9.166706666666666,-69.13668666666668 | FRANSCISCA PEREIRA DE SOUZA | SANDRO DE SOUZA NASCIMENTO | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-03-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-03-20 09:58 | EDUARDO |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CRISTIANO GEILSON SÁVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5012 | 34 | 2023-03-20 10:01 | 2023-03-20 10:01 | 2023-03-20 09:58 | 3 | 2023-03-20 | 6.0122e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300005818 | 33716 | 8 | FRANCISCO RODRIGUES CRUZ | 709.749.422-00 | MLPA7748181-22 | 652275 | 14257 | 289 | 212200991 | SIGFI80 | 2023-03-21 13:50 | 2023-03-20 14:14 | 2023-03-24 14:29 | MARNEI | WILLOU | VALIDADO | -8.921506666666666,-71.85019333333334 | -8.918125,-71.848415 | TEREZINHA RODRIGUES CRUZ | FRANCISCO RODRIGUES CRUZ | JORDAO | SERINGAL ALAGOAS, COMUNIDADE RESTAURACAO. S/N BAIXO RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS, COMUNIDADE RESTAURACAO. | 2023-03-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-03-20 14:14 | ONEOM011 | 0.000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | TROCA DE EQUIPAMENTO E FICOU OK. /ROBERTO, ERIVALDO E MANOEL BARROS. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-03-21 12:51 | 2023-03-21 12:51 | 2023-03-20 14:14 | 3 | 2023-03-21 | 202300005818 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300005800 | 33660 | 7 | DIEGO DE OLIVEIRA SOUZA | 019.087.052-48 | MLPA7654629-22 | 649733 | 14226 | 186 | 212200716 | SIGFI80 | 2023-03-21 14:50 | 2023-03-20 14:12 | 2023-03-29 09:54 | MARNEI | LUCAS.RIBEIRO | VALIDADO | -8.272686666666667,-71.05641999999999 | -8.272496666666665,-71.05653833333334 | MARLENE FREIRE DE OLIVEIRA | DIEGO DE OLIVEIRA SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO S/N COLOCACAO SANTA CLARA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO | 2023-03-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-03-20 14:12 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | ***FALTA DATALOG*** | PACAIA, JOSÉ | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-03-21 13:05 | 2023-03-21 13:05 | 2023-03-20 14:12 | 3 | 2023-03-21 | 202300005800 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300005792 | 30675 | 2 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | 025.065.192-03 | MLPA7259295-22 | 656700 | 13786 | 893 | 212201631 | SIGFI80 | 2023-03-21 12:35 | 2023-03-20 12:39 | 2023-03-29 09:54 | MARNEI | LUCAS.RIBEIRO | VALIDADO | -8.499351666666666,-72.852585 | -8.499425,-72.85256333333334 | ANTONIA FERREIRA DR SOUZA | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | PORTO WALTER | COMUNIDADE ESTIRAO DO BUENOS ARES S/N CENTRO COMUNIDADE ESTIRAO DO BUENOS ARES | 2023-03-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-03-20 12:39 | ONEOM002 | 68984227382000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA SEM GERACAO FV | ***FALTA DATALOG*** | GLEISSON / AMEJAMERSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 21 | 2023-03-21 11:16 | 2023-03-21 11:16 | 2023-03-20 12:39 | 3 | 2023-03-21 | 202300005792 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300005784 | 30637 | 8 | ANTONIO JOSE MENDONCA DA CUNHA | 014.122.832.64 | MLPA7748153-22 | 654704 | 14238 | 734 | 212201401 | SIGFI80 | 2023-03-22 07:45 | 2023-03-20 12:27 | 2023-03-24 14:55 | MARNEI | WILLOU | VALIDADO | -8.662006666666667,-71.57355166666666 | -8.6622,-71.57348833333334 | ROSENIR DO NACIMENTO MENDONCA | ANTONIO JOSE MENDONCA DA CUNHA | JORDAO | SERINGAL SAO LUIZ S/N DESCENDO O RIO TARAUACA GARAPE SAO LUIZ CENTRO SERINGAL SAO LUIZ | 2023-03-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-03-20 12:27 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | FEITA TROCA DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA FICOU OK. SOC./ROBERTO, ERIVALDO E MANOEL BARROS. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-03-22 06:54 | 2023-03-22 06:54 | 2023-03-20 12:27 | 3 | 2023-03-22 | 202300005784 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300005776 | 33638 | 7 | ELIANE VIERA DA SILVA | 857.601.882-92 | MLPA7654619-22 | 646243 | 14219 | 278 | 212200783 | SIGFI80 | 2023-03-21 12:49 | 2023-03-20 12:24 | 2023-03-29 09:57 | MARNEI | LUCAS.RIBEIRO | VALIDADO | -8.29057,-71.09215666666667 | -8.290673333333332,-71.09231666666666 | RAIMUNDA VIEIRA DA SILVA | ELIANE VIERA DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR S/N MORADA NOVA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR | 2023-03-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-03-20 12:24 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA, JOSÉ | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-03-21 11:50 | 2023-03-21 11:50 | 2023-03-20 12:24 | 3 | 2023-03-21 | 202300005776 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300005768 | 31166 | 7 | ISAQUIEL SILVA PIMENTEL | 077.999.892-89 | 077.999.892-89 | 652326 | 14875 | 299 | 212201013 | SIGFI80 | 2023-03-21 11:07 | 2023-03-20 12:23 | 2023-03-29 09:59 | MARNEI | LUCAS.RIBEIRO | VALIDADO | -8.250798333333334,-71.00670833333334 | -8.250848333333332,-71.006925 | MARIA MARINETHE DE SOUZA SILVA | ISAQUIEL SILVA PIMENTEL | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2023-03-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-03-20 12:23 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA, JOSÉ | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-03-21 10:15 | 2023-03-21 10:15 | 2023-03-20 12:23 | 3 | 2023-03-21 | 202300005768 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300005750 | 31277 | 3 | MARILEIDE LIMA WALTER | 980.328.952-72 | MLPA7532508-22 | 669541 | 14048 | 630 | 212202444 | SIGFI80 | 2023-03-20 16:40 | 2023-03-20 12:22 | 2023-03-28 17:09 | MARNEI | HELY | VALIDADO | -9.411565,-72.71607666666667 | -9.411388333333333,-72.71596333333333 | ALDENICE PEREIRA LIMA | MARILEIDE LIMA WALTER | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-03-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-03-20 12:21 | ONEOM006 | 0.000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | EMANUEL/FRANCISCO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5043 | 24 | 2023-03-20 15:47 | 2023-03-20 15:53 | 2023-03-20 12:21 | 3 | 2023-03-20 | 202300005750 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300005743 |  | 4 | JOELSON CRUZ DA SILVA | 064.628.662-50 | MLPA6725915-21 | 656788 | 13297 |  | 212201807 | SIGFI80 | 2023-03-17 17:08 | 2023-03-20 09:43 | 2023-04-13 12:11 | 5051 | WILLOU | VALIDADO | -7.863023333333333,-72.99374166666666 | -7.86248,-72.99346166666666 | MARIA DE FATIMA LIMA DA CRUZ | JOELSON CRUZ DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-03-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-03-17 16:33 | ONEOM013 | 68999775467000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | MISAEL E EMERSOON | SISTEMA ENCONTRADO NÃO ESTAVA FUNCIONANDO. BATERIA 1 E 2 DESLIGADAS, REALIZADA A TROCA DAS BATERIAS E SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, NAO FOI POSSÍVEL ACESSAR O DATA LOG, COMPUTADOR NAO SE COMUNICOU COM O CONTROLADOR.NAO FOI POSSÍVEL TIRAR FOTOS DE CARGAS LIGADAS NA TOMADA CLIENTE NAO ESTAVA NO LOCAL.MISAEL E EMERSON | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5051 | 24 | 2023-03-17 16:36 | 2023-03-17 17:08 | 2023-03-17 16:33 | 3 | 2023-03-17 | 6.0512e+17 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300005735 |  | 10 | JOSE RENATO FERREIRA DA SILVA | 694.046.582-00 | 69404658200 | 661635 | 15433 | 1118 | 212202030 | SIGFI80 | 2023-03-18 17:01 | 2023-03-18 22:29 | 2023-04-13 11:44 | 5044 | WILLOU | VALIDADO | -8.498403333333332,-70.52856166666668 | -8.498738333333334,-70.528705 | LETICIA FERREIRA DA SILVA | JOSE RENATO FERREIRA DA SILVA | FEIJO | SERINGAL PORTO ENVIRA SERINGAL PORTO ENVIRA | 2023-03-18 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-03-18 16:20 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | PACAIA | PACAIA, ARISSON, JOSEVALDO | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-03-18 16:22 | 2023-03-18 16:22 | 2023-03-18 16:20 | 3 | 2023-03-18 | 6.0442e+17 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300005727 |  | 11 | SENARA FRANCO REBOUÇO | 015.819.812-36 | 1581981236 | 661058 | 15629 | 712 | 112203501 | SIGFI80 | 2023-03-18 08:46 | 2023-03-18 19:06 | 2023-04-13 11:52 | 5012 | WILLOU | VALIDADO | -9.18046,-69.15012666666667 | -9.181073333333334,-69.14982833333333 | ANTONIA BATISTA FRANCO | SENARA FRANCO REBOUÇO | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-03-18 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-03-18 07:58 | EDUARDO |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | CLIENTE SEM ENERGIA A MAS DE UM MÊS | CRISTIANO GEILSON SÁVIO /BATERIA EM DESCARGA PROFUNDA POR FALTA DO CABO DO2 | 3 | 38 | 5 | 12 | 27 | 5012 | 24 | 2023-03-18 08:01 | 2023-03-18 08:01 | 2023-03-18 07:58 | 3 | 2023-03-18 | 6.0122e+17 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300005719 |  | 10 | ROSA DA SILVA SOUZA | 888.810.242-68 | MLPA7107478-22 | 661718 | 13640 | 1258 | 212202194 | SIGFI80 | 2023-03-17 18:12 | 2023-03-17 20:50 | 2023-04-13 12:03 | 5044 | WILLOU | VALIDADO | -8.645188333333333,-70.54584833333334 | -8.645151666666667,-70.54623666666666 | MARIA DAMAZIO DA SILVA | ROSA DA SILVA SOUZA | FEIJO | SERINGAL MONTE VERDE S/N COLOCACAO ALTO BONITO CENTRO SERINGAL MONTE VERDE | 2023-03-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-03-17 17:28 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | PACAIA, ARISSON, JOSEVALDO | PACAIA, ARISSON, JOSEVALDO | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-03-17 17:30 | 2023-03-17 17:30 | 2023-03-17 17:28 | 3 | 2023-03-17 | 6.0442e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300005701 | 30911 | 4 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DA SILVA | 685.083.012-00 | MLPA6717372-21 | 656776 | 13281 |  | 212201760 | SIGFI80 | 2023-03-17 16:22 | 2023-03-17 10:33 | 2023-03-20 15:48 | MARNEI | HELY | VALIDADO | -7.863230000000001,-72.99357333333334 | -7.863166666666666,-72.99356333333334 | SEBASTIANA VIEIRA DA SILVA | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N SAO PEDRO II CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-03-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-03-17 10:32 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO NÃO ESTAVA FUNCIONANDO. BATERIAS 1 E 2 DESLIGADAS. EXECUTADA A SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS E SISTEMAS FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, NÃO FOI POSSÍVEL ACESSAR O DATA LOG, COMPUTADOR NAO SE COMUNICOU COM CONTROLADOR. MISAEL E EMERSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5051 | 24 | 2023-03-17 15:47 | 2023-03-17 16:22 | 2023-03-17 10:32 | 3 | 2023-03-17 | 202300005701 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300005693 | 30494 | 4 | MARIA ROSILEIDE SANTOS DA SILVA | 899.493.742-00 | MLPA6714742-21 | 657820 | 13335 | 1178 | 212201637 | SIGFI80 | 2023-03-17 14:06 | 2023-03-17 10:32 | 2023-03-20 15:50 | MARNEI | HELY | VALIDADO | -7.863898333333333,-72.99067666666666 | -7.863938333333334,-72.99057666666666 | OSELINA ROSILEIDE SANTOS DA SILVA | MARIA ROSILEIDE SANTOS DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N "RIO PARANA DOS MOURAS- SAO PEDRO DE BAIXO" CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-03-17 | ALAGAMENTO | INTERMITENCIA | 2023-03-17 10:30 | ONEOM013 | 68992487488000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO NÃO ESTAVA FUNCIONANDO, BATERIAS 1 E 2 DESLIGADAS. REALIZADA A TROCA DAS BATERIAS E SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, NAO FOI POSSÍVEL ACESSAR O DATA LOG, O COMPUTADOR NAO SE COMUNICOU COM O CONTROLADOR. MISAEL E EMERSON | 3 | 2 | 7 | 17 | 27 | 5051 | 24 | 2023-03-17 13:37 | 2023-03-17 14:06 | 2023-03-17 10:30 | 3 | 2023-03-17 | 202300005693 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202300005685 |  | 8 | JOAO PAULO LIMA ROCHA | 969.991.012-72 | MLPA7722191-22 | 661660 | 14300 | 515 | 212202056 | SIGFI80 | 2023-03-15 16:25 | 2023-03-15 22:22 | 2023-04-04 14:29 | 5049 | HELY | VALIDADO | -9.125311666666667,-71.94241333333333 | -9.124861666666668,-71.94205333333333 | MARIA ALDECI DO NASCIMENTO LIMA | JOÃO PAULO LIMA ROCHA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLOCACAO TOCANTINS CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2023-03-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-03-15 15:09 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIA DESLIGADA./AMBAS AS BATERIAS SUBSTITUÍDAS E TAMBEM FOI SUBISTUIDO O INVERSOR QUE ESTAVA SEM O CABO DE COMUNICAÇÃO./ERIVALDO / MANOEL BARROS | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-03-15 15:13 | 2023-03-15 15:13 | 2023-03-15 15:09 | 3 | 2023-03-15 | 6.0492e+17 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202300005677 |  | 8 | MARIA DA LIBERDADE OLIVEIRA SANTOS | 857.831.962-15 | MLPA7766847-22 | 655051 | 14476 | 702 | 212201482 | SIGFI80 | 2023-03-15 10:56 | 2023-03-15 22:22 | 2023-04-04 14:48 | 5049 | HELY | VALIDADO | -9.033541666666668,-71.926265 | -9.033688333333334,-71.92633833333333 | MARIA DAGMAR BENIGNO DE OLIVEIRA | MARIA DA LIBERDADE OLIVEIRA SANTOS | JORDAO | SERINGAL XAPURI S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL XAPURI | 2023-03-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-03-15 09:51 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | CORRETIVA ONE/MOURA P SUBISTITUIÇÃO DAS BATERIAS Q ESTAVA DESLIGADS E DO INVERSOR QUE ESTAVA SEM O CABO QUE FAZ A COMUNICAÇÃO COM AS BATERIAS./ERIVALDO / MANOEL BARROS | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-03-15 09:55 | 2023-03-15 09:55 | 2023-03-15 09:51 | 3 | 2023-03-15 | 6.0492e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300005669 | 29165 | 7 | ÂNGELO VITOR DE LIMA | 583.422.492-04 | 583.422.492-04 | 652212 | 14863 | 301 | 212201035 | SIGFI80 | 2023-03-16 10:11 | 2023-03-15 10:16 | 2023-03-20 15:23 | MARNEI | HELY | VALIDADO | -8.234438333333333,-71.02831666666665 | -8.234423333333332,-71.02835499999999 | MARIA VITOR DE LIMA | ÂNGELO VITOR DE LIMA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-03-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-03-15 10:16 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PAULO E JOSÉ QUEIROZ OBS: SOMENTE UMA BATERIA COM DEFEITO FOI REALIZADO A TROCA DA MESMA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-03-16 09:01 | 2023-03-16 09:01 | 2023-03-15 10:16 | 3 | 2023-03-16 | 202300005669 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005651 |  | 10 | JESSICA NOGUEIRA ARAÚJO | 067.145.842-61 | 6714584261 | 661930 | 15479 | 487 | 212202370 | SIGFI45 | 2023-03-14 15:39 | 2023-03-14 19:49 | 2023-08-02 15:39 | 5044 | HELY | VALIDADO | -8.8075700,-70.5858000 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | JACILENE DOMINGOS NOGUEIRA | JÉSSICA NOGUEIRA ARAÚJO | FEIJO | SERINGAL AJUBIM SERINGAL AJUBIM | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-03-14 14:36 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | PACAIA, ARISSON, ALECSON | PACAIA, ARISSON, ALECSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-03-14 14:39 | 2023-03-14 14:39 | 2023-03-14 14:36 | 3 | 2023-03-14 | 6.0442e+17 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300005644 | 30467 | 8 | MARIA DA LIBERDADE OLIVEIRA SANTOS | 857.831.962-15 | MLPA7766847-22 | 655051 | 14476 | 702 | 212201482 | SIGFI80 | 2023-03-15 12:00 | 2023-03-14 16:46 | 2023-03-20 14:57 | MARNEI | HELY | VALIDADO | -9.033541666666668,-71.926265 | -9.033688333333334,-71.92633833333333 | MARIA DAGMAR BENIGNO DE OLIVEIRA | MARIA DA LIBERDADE OLIVEIRA SANTOS | JORDAO | SERINGAL XAPURI S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL XAPURI | 2023-03-14 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-03-14 16:46 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | AMBAS AS BATERIAS DESLIGADAS, SISTEMA ESTAVA FUNCIONANDO SÓ DURANTE O DIA COM A GERAÇÃO DOS MÓDULOS. /ERIVALDO/ MANOEL BARROS | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-03-15 10:57 | 2023-03-15 10:57 | 2023-03-14 16:46 | 3 | 2023-03-15 | 202300005644 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005636 |  | 1 | VALDEIR SOPIN DOS SANTOS | 013.967.752-69 | 1396775269 | 680606 | 14921 |  | 212202521 | SIGFI45 | 2023-03-29 08:44 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-27 09:35 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.087415,-72.77693333333333 | -8.087258333333333,-72.77680333333333 | DACY DOS SANTOS SOPIN | VALDEIR SOPIN DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, GILSON /OBS:NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS COM CARGA LIGADA NELA DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADARES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-03-29 07:33 | 2023-03-29 07:33 | 2023-03-14 | 4 | 2023-03-29 | 202300005636 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005628 |  | 1 | OZANIRA DA SILVA ARAÚJO | 561.570.292-34 | MLPA6941424-21 | 680546 | 13467 | 765 | 212202520 | SIGFI45 | 2023-03-31 10:00 | 2023-03-14 16:29 | 2023-07-31 11:54 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.087996666666667,-72.77631666666666 | -8.087356666666667,-72.77539499999999 | FRANCISCA CRUZ DA SILVA | OZANIRA DA SILVA ARAÚJO | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA CENTRO RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SEM FOTO INTERNO, POIS O POSTO ESTA FECHADO. /AMEJAMERSON E ELITON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-03-31 09:15 | 2023-03-31 09:15 | 2023-03-14 | 3 | 2023-03-31 | 202300005628 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005610 |  | 1 | MARTA SOUZA SILVA | 073.223.772-65 | 7322377265 | 680545 | 14919 | 934 | 212202519 | SIGFI80 | 2023-04-06 10:48 | 2023-03-14 16:29 | 2023-07-31 14:38 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.03885,-72.74795833333333 | -8.038998333333332,-72.747855 | JOICILENE FERREIRA DE SOUZA | MARTA SOUZA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE JABURÚ COMUNIDADE JABURÚ | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 | 68999648311000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, JAIRO /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-04-06 09:59 | 2023-04-06 09:59 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-06 | 202300005610 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005602 |  | 1 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | 695.762.622-91 | MLPA7261518-22 | 680541 | 13777 | 956 | 212202517 | SIGFI80 | 2023-04-12 10:02 | 2023-03-14 16:29 | 2023-07-31 14:51 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.017203333333333,-72.74682333333334 | -8.017076666666666,-72.74676 | MARIA LUCIANO DA SILVA | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE JABURÚ S/N CENTRO COMUNIDADE JABURÚ | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | NÃO FOI FEITA A MEDIÇÕES DAS TORMADAS POS NAO TINHA NINGUEM EM CASA, SISTERMA FOI ENTREGUEI FONCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E EMERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-04-12 09:14 | 2023-04-12 09:14 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-12 | 202300005602 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005594 |  | 1 | ASSEMBLEIA DE DEUS | 002.959.962-85 | MLPA7208063-22 | 661954 | 14611 |  | 212202423 | SIGFI160 | 2023-04-01 14:18 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-03 14:51 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.075972,-72.763444 | -8.075711666666667,-72.76343833333334 | MARIA NAZARE FERREIRA | ASSEMBLEIA DE DEUS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, GEILSON /OBS: SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-04-01 13:23 | 2023-04-01 13:23 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-01 | 202300005594 | Report2 | 5333
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005578 |  | 1 | FRANCISCO NADSON SILVA DE AMORIM | 076.791.462-76 | 7679146276 | 681070 | 14987 | 1007 | 212202097 | SIGFI45 | 2023-04-25 11:28 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-26 09:19 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.8352983333333,-72.650041666667 | -7.835163333333332,-72.65012 | ELIZETE GOMES DA SILVA | FRANCISCO NADSON SILVA DE AMORIM | JURUA | RIO JURUA COMUNIDADE 13 DE MAIO RIO JURUA COMUNIDADE 13 DE MAIO | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E EMERSON. NÃO FOI FEITA AS MEDIÇÕES DAS TORMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E EMERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-04-25 10:55 | 2023-04-25 10:55 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-25 | 202300005578 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005560 |  | 1 | RAFAEL SILVA DE SOUZA | 052.421.412-39 | 5242141239 | 660262 | 14983 | 1066 | 212201587 | SIGFI80 | 2023-04-19 08:25 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-19 21:56 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.8736666666667,-72.72859 | -7.873413333333334,-72.728485 | MARIA DO SOCORRO DE MOURA E SILVA | RAFAEL SILVA DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE MUNDURUCUS RIO JURUA COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, GEILSON /OBS:NAO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS COM CARGA LIGADAS NELA DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-04-19 07:39 | 2023-04-19 07:39 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-19 | 202300005560 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005552 |  | 1 | ELIAS CORREIA DA SILVA | 022.228.112-01 | MLPA6939169-21 | 657807 | 13453 | 954 | 212201568 | SIGFI80 | 2023-04-22 10:33 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-24 14:23 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.880833,-72.753722 | -7.881971666666668,-72.75399666666667 | DEUSUITA CORREIA DA SILVA | ELIAS CORREIA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, ROBERTO /OBS:NAO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS COM CARGA LIGADAS NELA DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-04-22 10:00 | 2023-04-22 10:00 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-22 | 202300005552 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005545 |  | 1 | ANTONIO DA SILVA AMORIM | 994.073.372-00 | MLPA6772312-21 | 657805 | 13410 | 1009 | 212201566 | SIGFI45 | 2023-04-25 13:42 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-26 09:23 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.835833,-72.649306 | -7.835841666666666,-72.64935333333332 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | ANTONIO DA SILVA AMORIM | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TREZE DE MAIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TREZE DE MAIO | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, ROBERTO /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-04-25 13:10 | 2023-04-25 13:10 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-25 | 202300005545 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005537 |  | 1 | EMERSSON SILVA DA COSTA | 704.910.512-04 | MLPA6771146-21 | 657809 | 13400 | 1031 | 212201569 | SIGFI45 | 2023-04-25 11:32 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-26 09:21 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.835042,-72.6503 | -7.835285000000001,-72.650005 | ANTONIA NAGILMA DA CUNHA TAVARES | EMERSSON SILVA DA COSTA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TREZE DE MAIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TREZE DE MAIO | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, ROBERTO /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-04-25 11:01 | 2023-04-25 11:01 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-25 | 202300005537 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005529 |  | 1 | LUIZ OLIVEIRA BANDEIRA | 605.691.072-53 | MLPA7240975-22 | 656696 | 13794 | 1026 | 212201614 | SIGFI45 | 2023-03-24 10:00 | 2023-03-14 16:29 | 2023-07-31 11:26 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.154675,-72.80557833333334 | -8.154745,-72.80554833333333 | GUIOMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA | LUIZ OLIVEIRA BANDEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA ** OS REALIZADA ATRAVEZ DA 202300001791 10/2/2023 ** | GLEISSON...AMEJAMERSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-03-24 09:21 | 2023-03-24 09:21 | 2023-03-14 | 3 | 2023-03-24 | 202300005529 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005511 |  | 1 | ATILA DA SILVA AMORIM | 979.104.492-91 | MLPA6915580-21 | 657806 | 13388 | 1008 | 212201567 | SIGFI45 | 2023-04-25 10:55 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-26 09:14 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.836361,-72.650583 | -7.835068333333334,-72.65021166666666 | ELIZETE GOMES DAVSILVA | ATILA DA SILVA AMORIM | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TREZE DE MAIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TREZE DE MAIO | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 | 68992138254000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, ROBERTO /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-04-25 10:25 | 2023-04-25 10:25 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-25 | 202300005511 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005503 |  | 1 | FRANCISCO EDSON DE OLIVEIRA | 949.889.432-91 | MLPA6772311-21 | 658197 | 13409 | 1024 | 212201571 | SIGFI45 | 2023-04-25 13:07 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-26 09:22 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.834456,-72.651061 | -7.835483333333333,-72.64980999999999 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DE OLIVEIRA AMORIM | FRANCISCO EDSON DE OLIVEIRA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TREZE DE MAIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TREZE DE MAIO | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 | 68992272193000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSIVEL FAZER O PRINT DA BATERIA PÓS A MESMA O COMPUTADOR NAO CONSEGUIU FAZER A LEITURA .DEJESUS E EMERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-04-25 12:34 | 2023-04-25 12:34 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-25 | 202300005503 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005495 |  | 1 | GLEISON AMORIM DA COSTA | 009.836.262-35 | 983626235 | 661619 | 14985 | 1002 | 212201586 | SIGFI45 | 2023-04-25 13:00 | 2023-03-14 16:29 | 2023-07-31 15:55 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.83553,-72.6497 | -7.835566666666667,-72.64971833333334 | MARIA SOCORRO DE OLIVEIRA | GLEISON AMORIM DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE 13 DE MAIO RIO JURUA COMUNIDADE 13 DE MAIO | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA **PREVENTIVA REALIZADA ATRAVÉS DA OS 202200003566 13/12/2023 ** | UELERSON ,ROBERTO /OBS:NAO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS COM CARGA LIGADAS NELA DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA . | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-04-25 12:34 | 2023-04-25 12:34 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-25 | 202300005495 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005487 |  | 1 | LUCAS DE OLIVEIRA AMORIM | 704.825.362-25 | 70482536225 | 658201 | 14991 | 1010 | 212201585 | SIGFI45 | 2023-04-25 10:08 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-26 09:40 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.8344583333333,-72.650886666667 | -7.834363333333332,-72.65098666666667 | FRANCISCA ALESSANDRA DE OLIVEIRA AMORIM | LUCAS DE OLIVEIRA AMORIM | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE 13 DE MAIO RIO JURUA COMUNIDADE 13 DE MAIO | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE. NAO FOI FEITA AS MEDIÇÕES DAS TORMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. O PRINT DA BATERIA NAO FOI FEITO PORQUE O COMPUTADO NAO CONSEGUIU FAZER A LEITURA DA BATERIA, MAS TODOS OS SOCS ESTÃO ACESO. DEJESUS E EMERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-04-25 09:36 | 2023-04-25 09:36 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-25 | 202300005487 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005479 |  | 1 | JOSE MARIA DA SILVA | 610.855.702-82 | MLPA6915579-21 | 659036 | 13387 | 1020 | 212201575 | SIGFI45 | 2023-04-25 10:46 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-26 09:12 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.834472,-72.650861 | -7.834511666666667,-72.65090666666667 | DILMA ROSA DA SILVA | JOSE MARIA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TREZE DE MAIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TREZE DE MAIO | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 | 68992272193000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE. NAO FOI FEITO O PRINT DA BATERIA A MESMA O COMPUTADO NÃO CONSEGUIU FAZES A LEITURA .DEJESUS E EMERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-04-25 10:12 | 2023-04-25 10:12 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-25 | 202300005479 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005461 |  | 1 | ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 817.508.702-15 | MLPA7252636-22 | 654951 | 13767 | 1284 | 212201611 | SIGFI45 | 2023-03-17 13:02 | 2023-03-14 16:29 | 2023-03-20 07:54 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.152225,-72.80609833333332 | -8.152136666666667,-72.80597666666667 | GUIOMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA | ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | GLEISSON..ELITON..AMEJAMERSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-03-17 12:18 | 2023-03-17 12:18 | 2023-03-14 | 3 | 2023-03-17 | 202300005461 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005453 |  | 1 | GILCIANE LIMA DA SILVA | 744.952.832-00 | 74495283200 | 658206 | 14947 | 880 | 212201607 | SIGFI80 | 2023-03-18 09:45 | 2023-03-14 16:29 | 2023-03-20 11:26 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.132956666666667,-72.80713333333333 | -8.132985,-72.806655 | VALDA AMORIM DE LIMA | GILCIANE LIMA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE LUCANIA RIO JURUA COMUNIDADE LUCANIA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | GLEISSON..ELITON..AMEJAMERSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-03-18 08:53 | 2023-03-18 08:53 | 2023-03-14 | 3 | 2023-03-18 | 202300005453 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005446 |  | 1 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | 037.328.112-98 | MLPA7236703-22 | 657815 | 13779 | 906 | 212201589 | SIGFI80 | 2023-03-24 11:22 | 2023-03-14 16:29 | 2023-07-31 11:36 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.127426666666667,-72.80008333333333 | -8.127555,-72.80004666666667 | MARIA LUIZA FERREIRA LIMA | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | GLEISSON..AMEJAMERSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-03-24 10:38 | 2023-03-24 10:38 | 2023-03-14 | 3 | 2023-03-24 | 202300005446 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005438 |  | 1 | FRANCISCA PINTO PEREIRA | 557.737.702-10 | MLPA7261514-22 | 695503 | 13775 | 911 | 212201613 | SIGFI80 | 2023-03-18 10:44 | 2023-03-14 16:29 | 2023-03-20 12:27 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.131481666666668,-72.80748333333332 | -8.131525,-72.80736 | MARIA RAILDA CORDEIRO DA SILVA | MARIA ALZIANE CORDEIRO DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | GLEISSON..ELITON..AMEJAMERSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-03-18 09:54 | 2023-03-18 09:54 | 2023-03-14 | 3 | 2023-03-18 | 202300005438 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005420 |  | 1 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 666.952.362-91 | MLPA6771145-21 | 658199 | 13399 | 1011 | 212201577 | SIGFI45 | 2023-04-25 10:16 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-26 09:10 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.834058,-72.651414 | -7.834206666666667,-72.65116166666667 | MARIA NAZARE DE OLIVEIRA | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TREZE DE MAIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TREZE DE MAIO | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 | 68992205845000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, ROBERTO /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-04-25 09:43 | 2023-04-25 09:43 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-25 | 202300005420 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005412 |  | 1 | JOSE FRANCISCO COSTA DE ALMEIDA | 063.545.502-12 | MLPA6915581-21 | 658198 | 13389 | 1092 | 212201573 | SIGFI80 | 2023-04-25 09:02 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-26 09:01 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.833833,-72.663444 | -7.833683333333333,-72.66408166666666 | MARIA CIDALIA SILVA COSTA | JOSE FRANCISCO COSTA DE ALMEIDA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE LUZEIRO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUZEIRO | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 | 68984017562000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, ROBERTO /OBS:NAO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS COM CARGA LIGADAS NELA DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-04-25 08:24 | 2023-04-25 08:24 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-25 | 202300005412 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005404 |  | 1 | MANELIZE OLIVEIRA BANDEIRA | 036.392.252-01 | 3639225201 | 654934 | 14943 | 1132 | 212201530 | SIGFI80 | 2023-03-18 13:26 | 2023-03-14 16:29 | 2023-07-31 15:53 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.119993333333333,-72.78851666666667 | -8.119463333333334,-72.78846666666666 | FRANCISCA OLIVEIRA BANDEIRA | MANELIZE OLIVEIRA BANDEIRA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE LUCANIA RIO JURUA COMUNIDADE LUCANIA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | GLEISSON..ELITON..AMEJAMERSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-03-18 12:37 | 2023-03-18 12:37 | 2023-03-14 | 3 | 2023-03-18 | 202300005404 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005396 |  | 1 | ANTONIA JAQUELINE NASCIMENTO DE FREITAS | 037.065.492-71 | MLPA7240974-22 | 654950 | 13793 | 1036 | 212201610 | SIGFI45 | 2023-03-18 12:08 | 2023-03-14 16:29 | 2023-07-31 10:52 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.136723333333332,-72.78888 | -8.136686666666666,-72.78877833333333 | MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO | ANTONIA JAQUELINE NASCIMENTO DE FREITAS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | GLEISSON..ELITON..AMEJAMERSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-03-18 11:29 | 2023-03-18 11:29 | 2023-03-14 | 3 | 2023-03-18 | 202300005396 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005388 |  | 1 | ANTONIO ADEMAZIO DA SILVA LIMA | 042.153.482-69 | MLPA7238828-22 | 658242 | 13784 | 1021 | 212201993 | SIGFI45 | 2023-03-20 10:45 | 2023-03-14 16:29 | 2023-07-31 15:27 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.118065,-72.78892 | -8.118106666666668,-72.78882666666667 | MARIA ELIZETE DA SILVA LIMA | ANTONIO ADEMAZIO DA SILVA LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | GLEISSON..AMEJAMERSON..CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA.. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-03-20 10:04 | 2023-03-20 10:04 | 2023-03-14 | 3 | 2023-03-20 | 202300005388 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005370 |  | 1 | JOSE ERISSON DA SILVA LIMA | 084.549.612-32 | MLPA7238827-22 | 654938 | 13783 | 1032 | 212201538 | SIGFI45 | 2023-03-17 11:04 | 2023-03-14 16:29 | 2023-07-31 10:51 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.119941666666668,-72.78854666666666 | -8.120000000000001,-72.78856999999999 | MARIA ELIZABETE DA SILVA LIMA | JOSE ERISSON DA SILVA LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | GLEISSON..ELITON..AMEJAMERSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-03-17 10:19 | 2023-03-17 10:19 | 2023-03-14 | 3 | 2023-03-17 | 202300005370 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005362 |  | 1 | VALDECI MARQUES DE LIMA | 018.482.262-92 | MLPA7261512-22 | 658202 | 13774 | 1052 | 212201590 | SIGFI80 | 2023-03-18 15:25 | 2023-03-14 16:29 | 2023-03-20 12:08 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.119038333333332,-72.78861666666667 | -8.118995,-72.78855166666668 | ANTONIETA MARQUES DE LIMA | VALDECI MARQUES DE LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 | 68984224903000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | GLEISSON..ELITON...AMEJAMERSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-03-18 14:37 | 2023-03-18 14:37 | 2023-03-14 | 3 | 2023-03-18 | 202300005362 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005354 |  | 1 | ANTONIO ADECILDO NACSIMENTO DE LIMA | 063.196.082-18 | MLPA7252634-22 | 656681 | 13766 | 1028 | 212201537 | SIGFI45 | 2023-03-20 09:02 | 2023-03-14 16:29 | 2023-07-31 11:00 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.118801666666666,-72.78873166666668 | -8.118743333333333,-72.78878666666667 | MARINILVA LIMA DO NACSIMENTO | ANTONIO ADECILDO NACSIMENTO DE LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | GLEISSON..AMEJAMERSON...AS JANELAS ESTAVA ABERTA MAS O CLIENTE NAO SE ENCOTRAVA NA RESIDENCIA OS MSM ESTARIA NO ROÇADO... | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-03-20 07:00 | 2023-03-20 08:20 | 2023-03-14 | 3 | 2023-03-20 | 202300005354 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005347 |  | 1 | MARIA LUCIANA NASCIMENTO DE LIMA | 039.106.982-98 | MLPA7252633-22 | 658207 | 13765 | 1135 | 212201615 | SIGFI80 | 2023-03-20 09:55 | 2023-03-14 16:29 | 2023-07-31 11:02 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.118431666666668,-72.78877333333334 | -8.118446666666667,-72.78873166666668 | MARINILVA LIMA DO NASCIMENTO | MARIA LUCIANA NASCIMENTO DE LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | GLEISSON..AMEJAMERSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-03-20 09:09 | 2023-03-20 09:09 | 2023-03-14 | 3 | 2023-03-20 | 202300005347 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005339 |  | 1 | MARIA SUELI DE SOUZA ABREU | 632.978.922-34 | MLPA6942872-21 | 654573 | 13445 | 1041 | 212201476 | SIGFI80 | 2023-04-21 13:49 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-24 11:59 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.87325,-72.725333 | -7.873391666666667,-72.72529666666667 | ALDENORA DE SOUZA ABREU | MARIA SUELI DE SOUZA ABREU | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, ROBERTO /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-04-21 13:07 | 2023-04-21 13:07 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-21 | 202300005339 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005321 |  | 1 | ELENILSON PINHEIRO DA SILVA | 086.390.392-40 | MLPA6930025-21 | 657793 | 13440 | 1054 | 212201473 | SIGFI80 | 2023-04-21 09:17 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-24 11:49 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.873444,-72.726778 | -7.873493333333332,-72.727105 | NAIR FERNANDES PINHEIRO | ELENILSON PINHEIRO DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, ROBERTO /OBS:NAO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS COM CARGA LIGADAS NELA DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-04-21 08:24 | 2023-04-21 08:24 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-21 | 202300005321 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005313 |  | 1 | JOSE ILSON SILVA DE ABREU | 061.836.342-47 | MLPA6940868-21 | 657794 | 13436 | 1006 | 212201474 | SIGFI45 | 2023-04-19 15:22 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-20 00:36 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.873475,-72.727228 | -7.873533333333334,-72.72760166666667 | RAIMUNDA NONATA DA SILVA | JOSE ILSON SILVA DE ABREU | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 | 68984010879000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, GEILSON /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-04-19 14:38 | 2023-04-19 14:38 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-19 | 202300005313 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005305 |  | 1 | MARIA LUCLECIA ARAUJO DE LIMA | 039.267.782-29 | MLPA6946451-21 | 657795 | 13433 | 935 | 212201475 | SIGFI80 | 2023-04-18 14:15 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-19 09:08 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.871,-72.720611 | -7.8737683333333335,-72.72956500000001 | ZENILDE FERREIRA DE ARAÚJO | MARIA LUCLECIA ARAUJO DE LIMA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, GEILSON /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-04-18 13:20 | 2023-04-18 13:20 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-18 | 202300005305 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005297 |  | 1 | ELIANA ALVES PINHEIRO | 798.742.742-04 | 79874274204 | 654574 | 14949 | 1044 | 212201478 | SIGFI80 | 2023-03-20 11:53 | 2023-03-14 16:29 | 2023-07-31 15:53 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.111171666666667,-72.79836666666667 | -8.111186666666667,-72.798315 | TEREZA ALVES | ELIANA ALVES PINHEIRO | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE LUCANIA RIO JURUA COMUNIDADE LUCANIA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | GLEISSON..AMEJAMERSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-03-20 11:01 | 2023-03-20 11:01 | 2023-03-14 | 3 | 2023-03-20 | 202300005297 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005289 |  | 1 | NAZIRA FIRMINO DA CUNHA | 682.558.532-00 | 68255853200 | 657822 | 14923 | 1124 | 212201660 | SIGFI80 | 2023-03-23 12:34 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-19 12:26 | ALTERACAO | LUCAS.RIBEIRO | VALIDADO | -8.090855,-72.79127333333332 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | CECILIA FERREIRA DO VALE | NAZIRA FIRMINO DA CUNHA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA / LAGO RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA / LAGO | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | GLEISSON...AMEJAMERSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-03-23 11:52 | 2023-03-23 11:52 | 2023-03-14 | 3 | 2023-03-23 | 202300005289 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005271 |  | 1 | FRANCISCO VALDECI SILVA DE SOUZA | 901.260.922-49 | MLPA7264728-22 | 654902 | 13801 | 1029 | 212201463 | SIGFI45 | 2023-03-20 14:25 | 2023-03-14 16:29 | 2023-07-31 11:13 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.104836666666667,-72.79723333333332 | -8.10278,-72.79778166666667 | ANTONIA SILVA | FRANCISCO VALDECI SILVA DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | GLEISSON..AMEJAMERSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-03-20 13:40 | 2023-03-20 13:40 | 2023-03-14 | 3 | 2023-03-20 | 202300005271 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005263 |  | 1 | ANTÔNIO VALDERLI SILVA DE SOUZA | 546.859.662-87 | MLPA7236702-22 | 654901 | 13778 | 912 | 212201462 | SIGFI80 | 2023-03-20 15:14 | 2023-03-14 16:29 | 2023-07-31 11:14 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.102971666666667,-72.79800166666668 | -8.103064999999999,-72.79786333333332 | ANTONIA SILVA | ANTÔNIO VALDERLI SILVA DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | GLEISSON..AMEJAMERSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-03-20 14:32 | 2023-03-20 14:32 | 2023-03-14 | 3 | 2023-03-20 | 202300005263 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005255 |  | 1 | FRANCISCO SILVA DE SOUZA | 021.942.502-71 | MLPA6925765-21 | 658170 | 13465 | 1070 | 212201444 | SIGFI80 | 2023-04-19 14:33 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-20 00:32 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.873556,-72.727861 | -7.873683333333334,-72.727855 | MARIA DO SOCORRO DE MOURA E SILVA | FRANCISCO SILVA DE SOUZA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 | 68984010879000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, GEILSON /OBS:NAO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS COM CARGA LIGADAS NELA DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-04-19 13:49 | 2023-04-19 13:49 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-19 | 202300005255 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005248 |  | 1 | MARIA SOLENE PINHEIRO DA SILVA | 048.544.852.13 | MLPA6921400-21 | 657790 | 13449 | 1067 | 212201448 | SIGFI80 | 2023-04-19 09:20 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-26 08:52 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.873472,-72.728389 | -7.873495000000001,-72.7282 | NAIR FERNANDES PINHEIRO | MARIA SOLENE PINHEIRO DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, GEILSON /OBS:NAO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS COM CARGA LIGADAS NELA DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-04-19 08:30 | 2023-04-19 08:30 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-19 | 202300005248 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005230 |  | 1 | MARIA HOSANA NASCIMENTO DA SILVA | 514.623.112-53 | 51462311253 | 657802 | 14981 |  | 212201525 | SIGFI80 | 2023-04-22 11:35 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-24 14:49 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.8815633333333,-72.753791666667 | -7.882146666666667,-72.76164666666666 | RAIMUNDA FERREIRA DO NASCIMENTO | MARIA HOSANA NASCIMENTO DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE MUNDURUCUS RIO JURUA COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, ROBERTO /OBS:NAO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS COM CARGA LIGADAS NELA DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES POIS CLIENTE DESMOCHOU A RESIDÊNCIA E FOI EMBORA PRA OUTRO LUGA DEICHARAM O SISTEMA SOZINHO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-04-22 10:43 | 2023-04-22 10:43 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-22 | 202300005230 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005222 |  | 1 | JOSE LUCAS DA SILVA | 079.286.702-59 | 7928670259 | 658193 | 14977 | 1069 | 212201429 | SIGFI80 | 2023-04-22 12:14 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-24 15:16 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.8821766666667,-72.761723333333 | -7.882293333333333,-72.76209 | JOANA LUCAS DA SILVA | JOSE LUCAS DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE MUDURUCUS RIO JURUA COMUNIDADE MUDURUCUS | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, ROBERTO /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-04-22 11:36 | 2023-04-22 11:36 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-22 | 202300005222 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005214 |  | 1 | MANOEL DA ROCHA ANDRADE | 411.704.232-72 | MLPA6899696-21 | 657789 | 13432 | 1090 | 212201445 | SIGFI80 | 2023-04-26 11:25 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-27 08:28 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.85675,-72.729417 | -7.856845,-72.729495 | ZULEIDE ARAUJO DA ROCHA | MANOEL DA ROCHA ANDRADE | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, ROBERTO /OBS:NAO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS COM CARGA LIGADAS NELA DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-04-26 10:58 | 2023-04-26 10:58 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-26 | 202300005214 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005206 |  | 1 | MARIA ROSSENI OLIVEIRA DA SILVA | 587.873.302-10 | MLPA6906770-21 | 659033 | 13423 | 957 | 212201447 | SIGFI80 | 2023-04-22 16:00 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-24 16:50 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.856194,-72.728722 | -7.8568733333333345,-72.72954666666666 | MARIA CANDIDA DA SILVA | MARIA ROSSENI OLIVEIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, ROBERTO /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE . | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-04-22 14:59 | 2023-04-22 14:59 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-22 | 202300005206 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005198 |  | 1 | AIRTON FEITOSA DE ANDRADE | 029.561.212-60 | MLPA6915590-21 | 695122 | 13398 | 1100 | 212201449 | SIGFI80 | 2023-04-22 15:41 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-24 08:44 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.861167,-72.718933 | -7.856703333333333,-72.73025166666666 | MARGARIDA FEITOSA | RAIMUNDO FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 | 68999425315000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E EMERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-04-22 14:49 | 2023-04-22 14:49 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-22 | 202300005198 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005180 |  | 1 | JOSE AIRTON CRUZ DA COSTA | 955.603.272-04 | 95560327204 | 654839 | 14969 | 1128 | 212201453 | SIGFI80 | 2023-03-25 11:14 | 2023-03-14 16:29 | 2023-07-31 11:45 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.088991666666667,-72.77505666666666 | -8.088928333333333,-72.77509333333334 | MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO CRUZ | JOSE AIRTON CRUZ DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | GLEISSON...AMEJAMERSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-03-25 10:44 | 2023-03-25 10:44 | 2023-03-14 | 3 | 2023-03-25 | 202300005180 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005172 |  | 1 | ALDAIR DE LIMA ALVES | 011.859.602-01 | 1185960201 | 654837 | 14941 | 1116 | 212201452 | SIGFI80 | 2023-03-25 14:37 | 2023-03-14 16:29 | 2023-07-31 15:54 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.08876,-72.77518333333335 | -8.088723333333332,-72.77512499999999 | LETÍCIA XAVIER DE LIMA | ALDAIR DE LIMA ALVES | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA ** OS REALIZADA ATRAVÉS DA 202200002048 05/JAN/2023 ** | GLEISSON...AMEJAMERSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-03-25 14:11 | 2023-03-25 14:11 | 2023-03-14 | 3 | 2023-03-25 | 202300005172 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005164 |  | 1 | CAMILO JOSÉ COSTA DA SILVA | 034.169.402-96 | 3416940296 | 654467 | 14917 | 944 | 212201391 | SIGFI80 | 2023-03-30 09:34 | 2023-03-14 16:29 | 2023-03-31 08:37 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.087765,-72.77797166666666 | -8.087755,-72.77794166666666 | RAIMUNDA NONATO COSTA DA SILVA | CAMILO JOSÉ COSTA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COM - SIMPATIA RIO JURUA COM - SIMPATIA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, ELITON /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-03-30 08:52 | 2023-03-30 08:52 | 2023-03-14 | 3 | 2023-03-30 | 202300005164 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005156 |  | 1 | RAIMUNDO PINHEIRO DE OLIVEIRA | 652.859.722-72 | MLPA7208075-22 | 654903 | 14623 | 1062 | 212201454 | SIGFI80 | 2023-04-08 09:10 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-09 10:33 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.016651666666666,-72.75789833333333 | -8.016418333333332,-72.75788666666668 | ROSALVA ALVES PINHEIRO | RAIMUNDO PINHEIRO DE OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA CENTRO SERINGAL JABURU | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, GEILSON /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-04-08 08:23 | 2023-04-08 08:23 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-08 | 202300005156 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005149 |  | 1 | FRANCISCO ASSIS DE LIMA FILHO | 041.335.892-54 | MLPA6925764-21 | 655058 | 13464 | 1137 | 212201501 | SIGFI80 | 2023-04-10 11:08 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-11 08:38 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.0193033,-72.7368003 | -8.019035,-72.736875 | MARIA ANTONIA BEZERRA DA SILVA | FRANCISCO ASSIS DE LIMA FILHO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, JAIRO /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-04-10 10:04 | 2023-04-10 10:04 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-10 | 202300005149 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005123 |  | 1 | MARIA ARLETE DA COSTA | 629.207.758-68 | 62920758268 | 654559 | 14955 | 959 | 212201430 | SIGFI80 | 2023-04-06 09:38 | 2023-03-14 16:29 | 2023-07-31 14:33 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.039250000000001,-72.747865 | -8.039275,-72.74803166666668 | FRANCISCA DAS CHAGAS COSTA | MARIA ARLETE DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE JABURU RIO JURUA COMUNIDADE JABURU | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTERMA FOI ENTREGUEI FONCIONANDO NORMALMENTE,DEJESUS E ELITON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-04-06 08:47 | 2023-04-06 08:47 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-06 | 202300005123 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005115 |  | 1 | MAIANA MELO DA CUNHA | 012.971.382-10 | 1297138210 | 654859 | 14915 | 951 | 212201455 | SIGFI80 | 2023-03-29 08:26 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-19 12:39 | ALTERACAO | LUCAS.RIBEIRO | VALIDADO | -8.087531666666667,-72.77698833333334 | -8.0875,-72.776965 | MARIA LUCIMAR MELO DA CUNHA | MAIANA MELO DA CUNHA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NA RESIDENCIA ./AMEJAMERSON , ELITON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-03-29 07:32 | 2023-03-29 07:32 | 2023-03-14 | 3 | 2023-03-29 | 202300005115 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005107 |  | 1 | JOSE ILSON DE SOUZA SILVA | 000.560.672-16 | MLPA6930023-21 | 654435 | 13438 | 1060 | 212201352 | SIGFI80 | 2023-04-12 14:18 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-13 11:10 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.006943333333334,-72.75295666666666 | -8.00695,-72.75281333333334 | MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA | JOSE ILSON DE SOUZA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, GEILSON/OBS:NAO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS COM CARGA LIGADAS NELA DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-04-12 13:29 | 2023-04-12 13:29 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-12 | 202300005107 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005099 |  | 1 | ANTONIO CRUZ DA SILVA | 620.805.982-87 | MLPA6930022-21 | 669884 | 13437 | 1123 | 212202499 | SIGFI80 | 2023-04-12 14:14 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-13 11:06 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.007006666666665,-72.75286833333332 | -8.007006666666665,-72.75249833333334 | ZULMIRA MARIA DA CRUZ | ANTONIO CRUZ DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E EMERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-04-12 13:25 | 2023-04-12 13:25 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-12 | 202300005099 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005081 |  | 1 | FRANCISCO AMORIM DE LIMA | 620.956.762-20 | MLPA6935765-21 | 655045 | 13472 | 1091 | 212201442 | SIGFI80 | 2023-04-24 11:13 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-25 11:49 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.876861,-72.741278 | -7.8768183333333335,-72.74118166666668 | FRANCISCA ALVES DE AMORIM | FRANCISCO AMORIM DE LIMA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, ROBERTO /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-04-24 10:29 | 2023-04-24 10:29 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-24 | 202300005081 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005073 |  | 1 | ERISSON DIAS DA SILVA | 069.239.722-13 | MLPA6933006-21 | 655044 | 13457 | 1101 | 212201443 | SIGFI80 | 2023-04-22 08:16 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-24 14:19 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.870972,-72.725083 | -7.869236666666666,-72.72166 | MARIA DA CONCEICAO DIAS DA SILVA | ERISSON DIAS DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, ROBERTO /OBS:NAO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS COM CARGA LIGADAS NELA DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-04-22 07:40 | 2023-04-22 07:40 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-22 | 202300005073 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005065 |  | 1 | CRISTIANO BRITO DE ABREU | 074.525.472-17 | MLPA6934109-21 | 657754 | 13451 | 1042 | 212201441 | SIGFI80 | 2023-04-24 11:06 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-25 11:38 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.876694,-72.741028 | -7.876748333333334,-72.74113833333334 | MARIA MADALENA DE ALMEIDA BRITO | CRISTIANO BRITO DE ABREU | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E EMERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-04-24 10:30 | 2023-04-24 10:30 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-24 | 202300005065 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005057 |  | 1 | MARIA DA CONCEICAO DIAS DA SILVA | 662.676.762-34 | MLPA6934108-21 | 654832 | 13450 | 1093 | 212201446 | SIGFI80 | 2023-04-26 13:27 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-27 08:30 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.86625,-72.720194 | -7.866071666666667,-72.72022166666667 | MARIA ANTONIA LAURO DA SILVA | MARIA DA CONCEICAO DIAS DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, ROBERTO /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-04-26 12:40 | 2023-04-26 12:40 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-26 | 202300005057 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005040 |  | 1 | RAIMUNDO NONATO DE SOUZA ABREU | 732.773.122-91 | MLPA6946983-21 | 654550 | 13434 | 952 | 212201393 | SIGFI80 | 2023-04-18 15:19 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-19 09:14 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.873972,-72.729472 | -7.873993333333334,-72.72941999999999 | ALDENORA DE SOUZA ABREU | RAIMUNDO NONATO DE SOUZA ABREU | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, GEILSON /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-04-18 14:22 | 2023-04-18 14:22 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-18 | 202300005040 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005032 |  | 1 | HÉLIO LOPEZ DOS SANTOS | 461.269.372-87 | 46126937289 | 654819 | 14929 | 1061 | 212201267 | SIGFI80 | 2023-04-03 09:37 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-04 08:48 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.07173,-72.76502666666667 | -8.072033333333334,-72.76519833333333 | MARGARIDA LOPES DOS SANTOS | HÉLIO LOPEZ DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SANTA CRUZ RIO JURUA COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | AMEJAMERSON E ELITON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-04-03 08:10 | 2023-04-03 08:10 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-03 | 202300005032 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005024 |  | 1 | MARIA FRANCINETE NASCIMENTO CAMPOS | 031.575.192-47 | 3157519247 | 654820 | 14927 | 1063 | 212201268 | SIGFI80 | 2023-04-03 07:57 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-04 08:38 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.073658333333332,-72.76442166666668 | -8.073746666666667,-72.76442166666668 | MARIA GRACIETE PEREIRA DO NASCIMENTO | MARIA FRANCINETE NASCIMENTO CAMPOS | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SANTA CRUZ RIO JURUA COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | AMEJAMERSON E ELITON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-04-03 07:13 | 2023-04-03 07:13 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-03 | 202300005024 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005016 |  | 1 | FRANCISLEIA NASCIMENTO CAMPOS | 048.118.042-79 | 4811804279 | 654554 | 14925 | 1099 | 212201427 | SIGFI80 | 2023-04-01 15:12 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-03 10:15 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.074263333333333,-72.76416333333333 | -8.074281666666668,-72.76433999999999 | MARIA GRACIETE PEREIRA DO NASCIMENTO | FRANCISLEIA NASCIMENTO CAMPOS | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SANTA CRUZ RIO JURUA COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | AMEJAMERSON E ELITON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-04-01 14:27 | 2023-04-01 14:27 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-01 | 202300005016 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300005008 |  | 1 | DAMIÃO VIRICIO DA SILVA | 714.752.302-49 | 71475230249 | 652779 | 14933 | 1127 | 212201240 | SIGFI80 | 2023-04-04 09:03 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-05 08:23 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.058834999999998,-72.76312166666666 | -8.058958333333333,-72.76316666666666 | MARIA VIRICIO DA SILVA | DAMIÃO VIRICIO DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE CANDAL RIO JURUA COMUNIDADE CANDAL | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, GEILSON /OBS:NAO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS COM CARGA LIGADAS NELA DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-04-04 08:16 | 2023-04-04 08:16 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-04 | 202300005008 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004993 |  | 1 | REGINALDO DOS ANJOS DA COSTA | 751.607.812-34 | MLPA7208069-22 | 654273 | 14617 | 1073 | 212201339 | SIGFI80 | 2023-04-04 10:26 | 2023-03-14 16:29 | 2023-12-19 15:09 | ALTERACAO | LUCIER | VALIDADO | -8.052793333333334,-72.76344 | -8,052768333333335,-72,76362 | MARIA LUIZA SANTANA DOS ANJOS | REGINALDO DOS ANJOS DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE CANDAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CANDAL | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CLIENTE NAO SE ENCONTRA NA RESIDENCIA E POR ISSO NAO FOI POSIVEL FAZER MEDICAO ./AMEJAMERSON E ELITON . | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-04-04 09:30 | 2023-04-04 09:30 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-04 | 202300004993 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004985 |  | 1 | CELINA DE MATOS ROCHA | 049.957.922-44 | MLPA6919197-21 | 652907 | 13455 |  | 212201143 | SIGFI45 | 2023-04-10 09:29 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-11 08:34 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.020705,-72.73418 | -8.020813333333333,-72.73418166666667 | ALZENIRA DE MATOS | CELINA DE MATOS ROCHA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON ,JAIRO /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE . | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-04-10 08:40 | 2023-04-10 08:40 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-10 | 202300004985 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004977 |  | 1 | JAQUELINE PINHEIRO NEGREIROS | 007.212.942-51 | 721294251 | 654557 | 14963 | 681 | 212201428 | SIGFI80 | 2023-04-08 09:22 | 2023-03-14 16:29 | 2023-07-31 14:49 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.017738333333334,-72.75793 | -8.017553333333332,-72.75803166666667 | MARIA SOCORRO DA SILVA PINHEIRO | JAQUELINE PINHEIRO NEGREIROS | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE JABURU RIO JURUA COMUNIDADE JABURU | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E ELITON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-04-08 08:22 | 2023-04-08 08:22 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-08 | 202300004977 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004969 |  | 1 | GENESIA NASCIMENTO DA SILVA | 435.088.712-15 | 43508871215 | 652784 | 14937 | 775 | 212201247 | SIGFI45 | 2023-04-05 11:36 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-06 09:44 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.046453333333334,-72.75952666666667 | -8.04638,-72.75966166666667 | FRANCISCA DO NASCIMENTO | GENESIA NASCIMENTO DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE CANDAL RIO JURUA COMUNIDADE CANDAL | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, GEILSON./OBS:NAO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS COM CARGA LIGADAS NELA DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES, O MORADORES FOROM EMBORA | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-04-05 10:54 | 2023-04-05 10:54 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-05 | 202300004969 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004951 |  | 1 | ALZERINA MATOS | 885.580.532-00 | MLPA6930180-21 | 654251 | 13444 | 778 | 212201142 | SIGFI45 | 2023-04-10 09:19 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-11 08:32 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.020755000000001,-72.73386666666667 | -8.02079,-72.73394 | MARIA COSMA DE MATOS | ALZERINA MATOS | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E ELITON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-04-10 08:18 | 2023-04-10 08:18 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-10 | 202300004951 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004944 |  | 1 | MARIA FLÁVIA DA SILVA | 669.399.172-68 | 66939917268 | 652859 | 14935 | 679 | 212201254 | SIGFI80 | 2023-04-05 11:13 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-06 09:42 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.046213333333332,-72.75964833333335 | -8.046138333333333,-72.75963499999999 | SUZETE DA SILVA OLIVEIRA | MARIA FLÁVIA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE CANDAL RIO JURUA COMUNIDADE CANDAL | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | AMEJAMERSON E ELITON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-04-05 10:29 | 2023-04-05 10:29 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-05 | 202300004944 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004936 |  | 1 | FRANCISCO FIRMINO | 632.937.492-91 | MLPA6936320-21 | 658167 | 13477 | 921 | 212201288 | SIGFI80 | 2023-04-21 15:55 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-24 14:12 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.871756666666666,-72.72354 | -7.8716533333333345,-72.72348833333334 | MARIA DO CARMO FIRMINO | FRANCISCO FIRMINO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 | 984053195000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, ROBERTO /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-04-21 15:05 | 2023-04-21 15:05 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-21 | 202300004936 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004928 |  | 1 | RAIMUNDA NONATA DA SILVA FIRMINO | 645.757.482-34 | MLPA6931281-21 | 658183 | 13476 | 940 | 212201867 | SIGFI80 | 2023-04-19 10:25 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-20 00:30 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.873472,-72.728389 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARIA DA CONCEICAO DAMAZIO DA SILVA | RAIMUNDA NONATA DA SILVA FIRMINO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, GEILSON /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-04-19 09:24 | 2023-04-19 09:24 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-19 | 202300004928 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004910 |  | 1 | ROZENIR DE SOUZA DA SILVA | 786.621.412-34 | MLPA6923552-21 | 654700 | 13470 | 909 | 212201357 | SIGFI80 | 2023-04-21 10:06 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-24 11:54 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.873472,-72.726806 | -7.873415,-72.72691833333333 | SANTANA FERREIRA DE SOUZA | ROZENIR DE SOUZA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, ROBERTO /OBS:NAO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS COM CARGA LIGADAS NELA DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES . | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-04-21 09:26 | 2023-04-21 09:26 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-21 | 202300004910 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004902 |  | 1 | EMISSON DIAS DA SILVA | 994.089.882-72 | MLPA6934670-21 | 654665 | 13466 | 927 | 212201319 | SIGFI80 | 2023-04-21 14:54 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-24 14:01 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.871972,-72.724167 | -7.871938333333333,-72.72407166666667 | MARIA DA CONCEICAO DIAS DA SILVA | EMISSON DIAS DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON ROBERTO /OBS:NAO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS COM CARGA LIGADAS NELA DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-04-21 14:00 | 2023-04-21 14:00 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-21 | 202300004902 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004894 |  | 1 | ROSENILSON PINHEIRO DA SILVA | 021.898.752-85 | MLPA6932469-21 | 654698 | 13460 | 955 | 212201355 | SIGFI80 | 2023-04-21 08:13 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-24 11:46 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.873472,-72.727528 | -7.873613333333333,-72.72748166666666 | NAIR FERNANDES PINHEIRO | ROSENILSON PINHEIRO DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, ROBERTO /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-04-21 07:11 | 2023-04-21 07:11 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-21 | 202300004894 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004886 |  | 1 | JOSE ELZIMAR DA SILVA FIRMINO | 868.853.322-91 | MLPA6919198-21 | 654253 | 13456 | 923 | 212201275 | SIGFI80 | 2023-04-21 16:50 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-24 14:17 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.874583,-72.727556 | -7.87153,-72.72320500000001 | MARIA DA CONCEICAO DAMAZIO DA SILVA | JOSE ELZIMAR DA SILVA FIRMINO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON,ROBERTO /OBS:NAO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS COM CARGA LIGADAS NELA DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-04-21 16:01 | 2023-04-21 16:01 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-21 | 202300004886 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004878 |  | 1 | MESSIAS COSTA DA SILVA | 006.619.632-92 | 661963292 | 654812 | 14957 |  | 212201257 | SIGFI45 | 2023-04-08 11:26 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-09 11:30 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.036483333333333,-72.74488500000001 | -8.036498333333332,-72.74491666666667 | FRANCISCA LINDAURA ROCHA DA COSTA | MESSIAS COSTA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE JABURU RIO JURUA COMUNIDADE JABURU | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, GEILSON /OBS:NAO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS COM CARGA LIGADAS NELA DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-04-08 10:41 | 2023-04-08 10:41 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-08 | 202300004878 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004860 |  | 1 | MARIA FRANCISCA DE SOUZA MARQUES | 81595107215 | 81595107215 | 654810 | 14939 | 945 | 212201255 | SIGFI80 | 2023-04-05 08:42 | 2023-03-14 16:29 | 2023-07-29 00:52 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.038408333333333,-72.76478666666667 | -8.038248333333334,-72.76467333333333 | MARIA DE FATIMA PAULINO DE SOUZA | MARIA FRANCISCA DE SOUZA MARQUES | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE JABURU RIO JURUA COMUNIDADE JABURU | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, GEILSON/OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-04-05 07:56 | 2023-04-05 07:56 | 2023-03-14 | 4 | 2023-04-05 | 202300004860 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004852 |  | 1 | FRANCISCA SUIANE COSTA DA ROCHA | 053.912.012-09 | 5391201209 | 652781 | 14965 | 942 | 212201245 | SIGFI80 | 2023-04-08 13:24 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-09 11:36 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.042081666666666,-72.74820500000001 | -8.042178333333334,-72.74814333333333 | MARIA ARLETE DA COSTA | FRANCISCA SUIANE COSTA DA ROCHA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE JABURU RIO JURUA COMUNIDADE JABURU | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, GEILSON /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-04-08 12:41 | 2023-04-08 12:41 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-08 | 202300004852 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004845 |  | 1 | JAIME LIMA DA SILVA | 612.487.382-68 | MLPA6923549-21 | 654668 | 13468 |  | 212201289 | SIGFI80 | 2023-04-18 09:53 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-19 08:27 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.9683616666666675,-72.77974333333333 | -7.968743333333333,-72.77956999999999 | LINDALVA DA ROCHA LIMA | JAIME LIMA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E EMERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-04-18 08:58 | 2023-04-18 08:58 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-18 | 202300004845 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004829 |  | 1 | OSCAR DE PAULA ARAUJO | 096.374.602-25 | MLPA6925763-21 | 652541 | 13463 | 495 | 212201128 | SIGFI45 | 2023-04-28 12:02 | 2023-03-14 16:29 | 2023-05-02 09:10 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.976361666666666,-72.77395666666666 | -7.976395,-72.77396333333333 | FRANCISCA DE PAULA ARAUJO | OSCAR DE PAULA ARAUJO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, ROBERTO /OBS:NAO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS COM CARGA LIGADAS NELA DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-04-28 11:07 | 2023-04-28 11:07 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-28 | 202300004829 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004811 |  | 1 | MARINALVA MACIEL FILHO | 009.593.352-26 | MLPA6919196-21 | 652903 | 13454 | 501 | 212201127 | SIGFI45 | 2023-04-22 11:40 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-24 08:38 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.996816666666666,-72.751505 | -7.996791666666667,-72.75141333333333 | ODETE DA SILVA MACIEL | MARINALVA MACIEL FILHO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E EMERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-04-22 11:07 | 2023-04-22 11:07 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-22 | 202300004811 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004803 |  | 1 | FRANCISCA DAS CHAGAS NASCIMENTO MATIAS | 925.756.252.20 | MLPA6921398-21 | 652883 | 13447 | 496 | 212201123 | SIGFI45 | 2023-04-19 10:00 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-19 22:56 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.988688333333332,-72.75311166666667 | -7.988566666666666,-72.75303333333333 | MARIA DE FATIMA LOPES DO NASCIMENTO | FRANCISCA DAS CHAGAS NASCIMENTO MATIAS | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E EMERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-04-19 09:14 | 2023-04-19 09:14 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-19 | 202300004803 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004795 |  | 1 | MARIA DA GLORIA DO NASCIMENTO SILVEIRA | 484.057.012-49 | MLPA6930024-21 | 652886 | 13439 | 500 | 212201125 | SIGFI45 | 2023-04-22 10:19 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-24 08:34 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.989568333333334,-72.76404000000001 | -7.989573333333334,-72.76397333333333 | ANTONIA LOPES DO NASCIMENTO | MARIA DA GLORIA DO NASCIMENTO SILVEIRA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E EMERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-04-22 09:43 | 2023-04-22 09:43 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-22 | 202300004795 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004787 |  | 1 | MARIA ELIENE GOMES DE LIMA | 021.922.472-22 | MLPA6899690-21 | 652669 | 13426 | 677 | 212201111 | SIGFI80 | 2023-04-07 10:50 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-09 10:22 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.921944,-72.772139 | -7.921899999999999,-72.77209333333333 | MARIA DA SILVA LIMA | MARIA ELIENE GOMES DE LIMA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 | 999226063000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, GEILSON/OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-04-07 10:04 | 2023-04-07 10:04 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-07 | 202300004787 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004779 |  | 1 | ANA BEATRIZ DA SILVA PAIXÃO | 043.138.322-70 | MLPA6906764-21 | 703047 | 13422 |  | 212201105 | SIGFI80 | 2023-04-14 15:50 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-18 09:01 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.925528,-72.767694 | -7.925556666666667,-72.76763833333332 | ELIANA ALMEIDA DA SILVA | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUZA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 | 68999336746000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE,NAO FOI FEITO AS MEDIÇÕES DAS TORMADAS PORQUE NAO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E EMERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-04-14 15:11 | 2023-04-14 15:11 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-14 | 202300004779 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004761 |  | 1 | JOSE HELITON DO NASCIMENTO | 087.78.52-39 | MLPA6906762-21 | 652636 | 13420 | 601 | 212201107 | SIGFI80 | 2023-04-24 09:04 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-25 11:28 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.929972,-72.762361 | -7.902821666666667,-72.75923833333333 | FRANCISCA LAURIMAR LIMA DO NASCIMENTO | JOSE HELITON DO NASCIMENTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, ROBERTO /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-04-24 08:25 | 2023-04-24 08:25 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-24 | 202300004761 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004753 |  | 1 | MARIA DAS GRACAS MACHADO DE SOUSA | 484.391.932-20 | MLPA6906755-21 | 654250 | 13414 | 669 | 212201108 | SIGFI80 | 2023-04-19 15:16 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-19 23:58 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.921472,-72.772056 | -7.921368333333334,-72.77212 | RAIMUNDA MACHADO DE SOUSA | MARIA DAS GRACAS MACHADO DE SOUSA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E EMERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-04-19 14:46 | 2023-04-19 14:46 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-19 | 202300004753 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004746 |  | 1 | EDILSON LIMA DO COUTO | 002.858.872-03 | MLPA6906753-21 | 652608 | 13413 |  | 212201098 | SIGFI80 | 2023-04-21 14:31 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-24 08:29 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.917389,-72.771361 | -7.9174516666666666,-72.77138166666667 | FRANCISCA LUMA DO COUTO | EDILSON LIMA DO COUTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E EMERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-04-21 13:47 | 2023-04-21 13:47 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-21 | 202300004746 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004738 |  | 1 | MANOEL NEGREIRO DE SOUZA | 874.091.352-04 | MLPA6902066-21 | 652667 | 13403 | 610 | 212201110 | SIGFI80 | 2023-04-19 14:39 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-19 23:48 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.923139,-72.770778 | -7.922271666666667,-72.77221666666667 | TACIANA NEGREIRO DE SOUZA | MANOEL NEGREIRO DE SOUZA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E EMERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-04-19 13:57 | 2023-04-19 13:57 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-19 | 202300004738 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004720 |  | 1 | ELTON SILVA DO NASCIMENTO | 009.634.642-64 | MLPA6734346-21 | 652613 | 13374 | 598 | 212201099 | SIGFI80 | 2023-04-14 10:55 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-18 10:45 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.902853,-72.759289 | -7.930033333333334,-72.76234666666666 | MARIA ANTONIETA ALVES DA SILVA | ELTON SILVA DO NASCIMENTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA - MARGEM DIREITA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 | 68999411785000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, GEILSON /OBS:NAO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS COM CARGA LIGADAS NELA DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-04-14 10:07 | 2023-04-14 10:07 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-14 | 202300004720 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004712 |  | 1 | JOSE MAURO OLIVEIRA DA SILVA | 004.246.492-76 | MLPA6733092-21 | 652666 | 13380 | 605 | 212201109 | SIGFI80 | 2023-04-24 08:41 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-25 11:24 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.902361,-72.766972 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | OLINDINA OLIVEIRA DA SILVA | JOSE MAURO OLIVEIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 | 68999203716000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E EMERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-04-24 08:05 | 2023-04-24 08:05 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-24 | 202300004712 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004704 |  | 1 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | 632.056.452-00 | MLPA6742761-21 | 652679 | 13376 | 591 | 212201113 | SIGFI80 | 2023-04-24 09:51 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-25 11:33 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.900306,-72.769361 | -7.900693333333334,-72.76926 | OLINDINA OLIVEIRA DA SILVA | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA - MARGEM ESQUERDA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 | 68999270998000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, ROBERTO /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-04-24 09:17 | 2023-04-24 09:17 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-24 | 202300004704 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004696 |  | 1 | SIMONE DE SOUZA LIMA | 942.432.982-20 | MLPA7197562-22 | 669545 | 13724 |  | 212202471 | SIGFI80 | 2023-04-18 09:37 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-18 17:07 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.952895000000001,-72.78889666666667 | -7.952929999999999,-72.78977166666667 | MONICA NEGREIROS DE SOUZA | SIMONE DE SOUZA LIMA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL URUBURETAMA S/N RIO JURUA CENTRO SERINGAL URUBURETAMA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, GEILSON /OBS:NAO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS COM CARGA LIGADAS NELA DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-04-18 08:49 | 2023-04-18 08:49 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-18 | 202300004696 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004688 |  | 1 | SEBASTIAO DE SOUZA NEGREIROS | 573.857.502-49 | MLPA6944080-21 | 669551 | 13473 | 483 | 212202482 | SIGFI45 | 2023-04-18 10:31 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-18 17:18 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.953115,-72.78912166666667 | -7.953035,-72.789295 | MARIA ADELAIDE DE SOUZA | SEBASTIAO DE SOUZA NEGREIROS | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE URUBURETAMA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE URUBURETAMA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, GEILSON /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-04-18 09:44 | 2023-04-18 09:44 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-18 | 202300004688 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004670 |  | 1 | RAIMUNDO JAILLISSON SANTOS DA SILVA | 019.075.052-96 | MLPA6942016-21 | 658104 | 13461 | 595 | 212201822 | SIGFI80 | 2023-04-18 12:49 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-19 08:55 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.946513333333333,-72.76074666666666 | -7.946775000000001,-72.76059833333333 | MARINEZ NASCIMENTO DOS SANTOS | RAIMUNDO JAILLISSON SANTOS DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 | 68999754167000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E EMERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-04-18 12:06 | 2023-04-18 12:06 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-18 | 202300004670 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004662 |  | 1 | MARINEZ NASCIMENTO DOS DANTOS | 638.957.302-20 | MLPA6939168-21 | 654268 | 13452 | 667 | 212201313 | SIGFI80 | 2023-04-18 13:32 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-19 09:02 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.9467083333333335,-72.76089499999999 | -7.946793333333333,-72.76093 | MARIA GOMES DO NASCIMENTO | MARINEZ NASCIMENTO DOS DANTOS | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE, NÃO FOI FEITA AS MEDIÇÕES DAS TORMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E EMERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-04-18 12:54 | 2023-04-18 12:54 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-18 | 202300004662 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004654 |  | 1 | GILDA OLIVEIRA DA SILVA | 004.073.872-85 | MLPA6733672-21 | 652491 | 13373 | 611 | 212201069 | SIGFI80 | 2023-04-24 09:23 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-25 11:31 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.904364,-72.766347 | -7.903840000000001,-72.76675166666668 | OLIDINA OLIVEIRA DA SILVA | GILDA OLIVEIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA - MARGEM ESQUERDA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 | 68981084676000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E EMERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-04-24 08:50 | 2023-04-24 08:50 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-24 | 202300004654 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004647 |  | 1 | ROBSON MARCOS DOS SANTOS | 667.648.742-04 | MLPA6899689-21 | 652177 | 13425 |  | 212200985 | SIGFI80 | 2023-04-20 08:53 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-24 08:12 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.921035000000001,-72.77219 | -7.9211100000000005,-72.77216166666668 | MARGARIDA TOME DOS SANTOS | ROBSON MARCOS DOS SANTOS | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 | 68999496916000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E EMERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-04-20 08:17 | 2023-04-20 08:17 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-20 | 202300004647 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004639 |  | 1 | CLEICIANE COSTA DO COUTO | 021.898.782-09 | MLPA6899688-21 | 649853 | 13424 | 680 | 212200940 | SIGFI80 | 2023-04-21 08:40 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-24 08:20 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.919158333333333,-72.77221166666666 | -7.9191666666666665,-72.77213333333334 | MARIA OZANA MENEZES DA COSTA | CLEICIANE COSTA DO COUTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E EMERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-04-21 07:57 | 2023-04-21 07:57 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-21 | 202300004639 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004621 |  | 1 | MARIA OZANA MENEZES DA COSTA | 687.267.082-72 | MLPA6906752-21 | 652498 | 13412 | 659 | 212200976 | SIGFI80 | 2023-04-21 10:19 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-24 08:23 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.918810000000001,-72.77189666666666 | -7.918920000000001,-72.77187 | ALBERTINA SANTANA DE MENEZES | MARIA OZANA MENEZES DA COSTA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 | 6898411786000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E EMERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-04-21 09:36 | 2023-04-21 09:36 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-21 | 202300004621 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004613 |  | 1 | CLEUCIANE COSTA DO COUTO | 051.443.122-92 | MLPA6902064-21 | 652175 | 13402 |  | 212200984 | SIGFI80 | 2023-04-21 13:32 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-24 08:26 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.918936666666667,-72.77175166666666 | -7.918748333333333,-72.771805 | MARIA OZANA MENEZES DA COSTA | CLEUCIANE COSTA DO COUTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E EMERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-04-21 12:55 | 2023-04-21 12:55 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-21 | 202300004613 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004605 |  | 1 | FRANCISCA PEREIRA LIMA | 567.898.152-87 | MLPA6902063-21 | 652174 | 13401 | 504 | 212201016 | SIGFI45 | 2023-04-21 15:22 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-24 08:31 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.9188600000000005,-72.77185166666666 | -7.918785000000001,-72.772105 | MACIONILA PEREIRA LIMA | FRANCISCA PEREIRA LIMA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E EMERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-04-21 14:39 | 2023-04-21 14:39 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-21 | 202300004605 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004597 |  | 1 | JOSIMAR ALMEIDA DO COUTO | 034.944.262-28 | MLPA6915583-21 | 652173 | 13391 |  | 212200982 | SIGFI80 | 2023-04-20 09:33 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-24 08:16 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.920676666666666,-72.77217333333333 | -7.920675,-72.77217 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | JOSIMAR ALMEIDA DO COUTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E EMERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-04-20 08:59 | 2023-04-20 08:59 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-20 | 202300004597 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004589 |  | 1 | JACKELINE MELO DOS SANTOS | 021.898.772-29 | MLPA6915582-21 | 649869 | 13390 | 684 | 212200956 | SIGFI80 | 2023-04-21 09:27 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-24 15:58 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.918998333333334,-72.77199833333334 | -7.918996666666668,-72.77207666666666 | MARIA ELILDE PINHEIRO DA SILVA | JACKELINE MELO DOS SANTOS | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 | 6899931308000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E EMERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-04-21 08:46 | 2023-04-21 08:46 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-21 | 202300004589 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004571 |  | 1 | JOSE ALCIMAR DE OLIVEIRA AMORIM | 949.424.712-49 | MLPA6772314-21 | 657796 | 13411 | 1068 | 212201477 | SIGFI80 | 2023-04-25 09:00 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-26 08:58 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.833778,-72.663722 | -7.833721666666666,-72.66377666666668 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | JOSE ALCIMAR DE OLIVEIRA AMORIM | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE LUZEIRO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUZEIRO | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 | 68984017562000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E EMERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-04-25 08:22 | 2023-04-25 08:22 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-25 | 202300004571 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004563 |  | 1 | JARDEL SILVA DE SOUZA | 961.958.602-63 | MLPA6906763-21 | 649735 | 13421 | 673 | 212200885 | SIGFI80 | 2023-04-14 09:30 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-18 08:48 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.926973333333333,-72.774095 | -7.92695,-72.77405833333334 | MARIA DO SOCORRO DE MOURA E SILVA | JARDEL SILVA DE SOUZA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E EMERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-04-14 08:48 | 2023-04-14 08:48 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-14 | 202300004563 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004555 |  | 1 | JOSE GOMES DO NASCIMENTO | 009.887.802-67 | MLPA6902071-21 | 649736 | 13408 | 670 | 212200886 | SIGFI80 | 2023-04-18 07:58 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-19 08:19 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.942231666666667,-72.75603166666666 | -7.942243333333333,-72.75615166666667 | RAIMUNDA GOMES DO NASCIME TO | JOSE GOMES DO NASCIMENTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E EMERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-04-18 07:18 | 2023-04-18 07:18 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-18 | 202300004555 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004548 |  | 1 | MARIA FRANCILENI SANTOS DA CONCEICAO | 904.642.142-20 | MLPA6915589-21 | 642566 | 13397 | 672 | 212200509 | SIGFI80 | 2023-04-18 08:05 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-18 16:56 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.94402,-72.75709499999999 | -7.944170000000001,-72.75727499999999 | MARIA MARCAL DOS SANTOS | MARIA FRANCILENI SANTOS DA CONCEICAO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, GEILSON /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-04-18 07:22 | 2023-04-18 07:22 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-18 | 202300004548 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004530 |  | 1 | MARIA DO SOCORRO DE MOURA E SILVA | 673.640.802-44 | MLPA6734347-21 | 646479 | 13375 | 682 | 212200881 | SIGFI80 | 2023-04-14 08:43 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-28 12:35 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.926313333333333,-72.773915 | -7.926453333333335,-72.77383666666667 | MARIA DA LUZ DE MOURA E SILVA | MARIA DO SOCORRO DE MOURA E SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA - MARGEM ESQUERDA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SEM ACESSO | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE, NAO FOI FEITO O PRINT DA BATERIA DOIS PORQUE NAO SE CONECTOR CM O COMPUTADO, A MESMA ESTA DESCARREGADA.DEJESUS E EMERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 37 | 2023-04-14 07:56 | 2023-04-14 07:56 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-14 | 202300004530 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004522 |  | 1 | ANTONIO JOSE PEREIRA BARBOSA | 891.189.282-34 | MLPA6899691-21 | 646387 | 13427 | 660 | 212200846 | SIGFI80 | 2023-04-14 15:40 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-18 10:51 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.930483333333332,-72.76242833333335 | -7.930338333333333,-72.76237166666667 | MARIA CLEILDES PEREIRA BARBOSA | ANTONIO JOSE PEREIRA BARBOSA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, GEILSON /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-04-14 14:45 | 2023-04-14 14:45 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-14 | 202300004522 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004514 |  | 1 | FRANCISCO DEUSIMAR LIMA DO NASCIMENTO | 533.947.472-00 | MLPA6906761-21 | 646386 | 13419 | 664 | 212200845 | SIGFI80 | 2023-04-15 09:01 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-18 10:55 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.930294999999999,-72.76288500000001 | -7.930106666666667,-72.76277666666667 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA LIMA | FRANCISCO DEUSIMAR LIMA DO NASCIMENTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 | 68999595622000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, GEILSON /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-04-15 08:08 | 2023-04-15 08:08 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-15 | 202300004514 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004506 |  | 1 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | 678.115.402-82 | MLPA6906759-21 | 646384 | 13417 | 663 | 212200844 | SIGFI80 | 2023-04-14 08:16 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-18 10:38 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.929853333333334,-72.76312 | -7.929291666666668,-72.763385 | LAURA GOMES DO NASCIMENTO | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, GEILSON /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-04-14 07:26 | 2023-04-14 07:26 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-14 | 202300004506 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004498 |  | 1 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA LIMA | 308.405.112-72 | MLPA6906758-21 | 649734 | 13416 | 661 | 212200842 | SIGFI80 | 2023-04-27 11:06 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-27 17:11 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.929726666666666,-72.76271166666668 | -7.929618333333334,-72.76262166666667 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | MARIA DAS GRACAS DA SILVA LIMA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E EMERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-04-27 10:28 | 2023-04-27 10:28 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-27 | 202300004498 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004480 |  | 1 | FRANCENILSON SANTOS DA CONCEICAO | 872.961.602-68 | MLPA6906757-21 | 646382 | 13415 | 657 | 212200843 | SIGFI80 | 2023-04-14 09:40 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-18 10:41 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.9297966666666655,-72.76246666666665 | -7.929861666666667,-72.76245833333334 | MARIA MARCAL DOS SANTOS | FRANCENILSON SANTOS DA CONCEICAO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, GEILSON /OBS:NAO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS COM CARGA LIGADAS NELA DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-04-14 08:43 | 2023-04-14 08:43 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-14 | 202300004480 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004472 |  | 1 | JAMILE LIMA SILVA | 3106417218 | MLPA6915585-21 | 646375 | 13393 | 257 | 212200840 | SIGFI80 | 2023-04-15 09:24 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-24 14:41 | ALTERACAO | LUCAS.RIBEIRO | VALIDADO | -7.9304966666666665,-72.76204 | -7.930438333333332,-72.76208833333334 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA LIMA | JAMILE LIMA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 | 68999595622000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E JAIRO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-04-15 08:06 | 2023-04-15 08:06 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-15 | 202300004472 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004464 |  | 1 | MARIA SIRLEI FERREIRA DA SILVA | 652.733.032-49 | MLPA6915584-21 | 642563 | 13392 | 414 | 212200507 | SIGFI80 | 2023-04-14 14:42 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-18 10:48 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.930411666666667,-72.76268499999999 | -7.930399999999999,-72.76248833333334 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA FERREIRA | MARIA SIRLEI FERREIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON,GEILSON /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-04-14 13:48 | 2023-04-14 13:48 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-14 | 202300004464 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004456 |  | 1 | ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA | 021.922.462-50 | MLPA6899695-21 | 646293 | 13431 | 415 | 212200792 | SIGFI80 | 2023-04-17 13:56 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-18 11:05 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.936603333333333,-72.75841666666666 | -7.936529999999999,-72.75840833333334 | MARIA RITA ALVES DA SILVA | ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 | 68999740606000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, GEILSON /OBS:NAO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS COM CARGA LIGADAS NELA DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-04-17 13:05 | 2023-04-17 13:05 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-17 | 202300004456 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004449 |  | 1 | CLECIONE FERREIRA DE OLIVEIRA | 019.078.152-10 | MLPA6899694-21 | 646170 | 13430 | 416 | 212200719 | SIGFI80 | 2023-04-17 14:14 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-18 09:33 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.936018333333334,-72.75823166666667 | -7.9360816666666665,-72.75829166666668 | MARIA DIONE DA SILVA FERREIRA | CLECIONE FERREIRA DE OLIVEIRA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E GEILSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-04-17 13:02 | 2023-04-17 13:02 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-17 | 202300004449 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004431 |  | 1 | FRANCISCA LAURIMAR LIMA DO NASCIMENTO | 632.539.172-15 | MLPA6899693-21 | 646168 | 13429 | 282 | 212200718 | SIGFI80 | 2023-04-15 14:51 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-18 09:28 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.935826666666666,-72.75828666666666 | -7.935795,-72.75833333333334 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA LIMA | FRANCISCA LAURIMAR LIMA DO NASCIMENTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 | 68999073497000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE NÃO FOI FEITA AS MEDIÇÕES DAS TORMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E GEILSON . | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-04-15 13:57 | 2023-04-15 13:57 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-15 | 202300004431 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004423 |  | 1 | DALVANIA ALVES DA SILVA | 021.821.642-43 | MLPA6899692-21 | 646284 | 13428 | 255 | 212200791 | SIGFI80 | 2023-04-15 11:00 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-18 10:59 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.93138,-72.760785 | -7.931311666666666,-72.76088666666666 | MARIA RITA ALVES DA SILVA | DALVANIA ALVES DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, GEILSON /OBS:NAO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS COM CARGA LIGADAS NELA DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-04-15 09:33 | 2023-04-15 09:33 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-15 | 202300004423 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004415 |  | 1 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | 756.134.252-72 | MLPA6902070-21 | 646160 | 13407 | 256 | 212200727 | SIGFI80 | 2023-04-17 15:23 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-18 09:37 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.936475,-72.75823833333334 | -7.936933333333333,-72.75834166666667 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E GEILSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-04-17 14:20 | 2023-04-17 14:20 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-17 | 202300004415 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004407 |  | 1 | JOAO ADALTO FEREIRA LIMA | 195.895.492-68 | MLPA6902069-21 | 642568 | 13406 |  | 212200511 | SIGFI80 | 2023-04-17 15:09 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-18 11:09 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.936675000000001,-72.75841333333332 | -7.93671,-72.75838333333333 | FFRANCISCAS DAS CHAGAS LIMA | JOAO ADALTO FEREIRA LIMA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, GEILSON /OBS:NAO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS COM CARGA LIGADAS NELA DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-04-17 14:03 | 2023-04-17 14:03 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-17 | 202300004407 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004399 |  | 1 | MANOEL DA SILVA LIMA | 656.467.543-91 | MLPA6902068-21 | 646233 | 13405 | 265 | 212200736 | SIGFI80 | 2023-04-15 14:56 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-18 11:01 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.934634999999999,-72.75865333333333 | -7.9345766666666675,-72.75854666666667 | MARIA DE LOURDE DASILVA | MANOEL DA SILVA LIMA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, GEILSON /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-04-15 13:57 | 2023-04-15 13:57 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-15 | 202300004399 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004381 |  | 1 | MARIANA GOMES DO NASCIMENTO | 972.947.642-04 | MLPA6902067-21 | 642567 | 13404 | 417 | 212200510 | SIGFI80 | 2023-04-15 10:38 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-18 09:24 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.933419999999999,-72.759515 | -7.93353,-72.75934333333333 | RAIMUNDA GOMES DO NASCIMENTO | MARIANA GOMES DO NASCIMENTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 | 999890253000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E JAIRO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-04-15 09:36 | 2023-04-15 09:36 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-15 | 202300004381 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004373 |  | 1 | VALDERLENE SILVA DE SOUZA | 028.257.552-90 | MLPA6915588-21 | 646224 | 13396 | 269 | 212200721 | SIGFI80 | 2023-04-14 14:43 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-18 08:57 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.937378333333333,-72.76211333333335 | -7.937266666666666,-72.76208333333334 | MARIA DA CONCEICAO DE ABRE SILVA | VALDERLENE SILVA DE SOUZA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 | 68984256063000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE, NAO FOI FEITA AS MEDIÇÕES DAS TORMADAS POS NAO TINHA NINGUEM EM CASA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-04-14 14:03 | 2023-04-14 14:03 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-14 | 202300004373 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004365 |  | 1 | JOSE DA CONCEICAO | 851.037.302-78 | MLPA6915587-21 | 646218 | 13395 | 284 | 212200720 | SIGFI80 | 2023-04-14 10:33 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-18 08:50 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.9378883333333325,-72.76212166666666 | -7.9375866666666655,-72.76188166666667 | PETRONILIA MARIA DA CONCEICAO | JOSE DA CONCEICAO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 | 6898425063000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E EMERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-04-14 09:50 | 2023-04-14 09:50 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-14 | 202300004365 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004357 |  | 1 | MARIA ELIZANGELA DA SILVA ROCHA | 021.67.262-80 | MLPA6915586-21 | 642564 | 13394 | 271 | 212200508 | SIGFI80 | 2023-04-14 13:53 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-19 09:45 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.937618333333334,-72.76190666666666 | -7.937723333333334,-72.76194166666667 | MARIA SIRLEI FERREIRA DA SILVA | MARIA ELIZANGELA DA SILVA ROCHA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 | 68984256063000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE, DEJESUS E EMERSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-04-14 13:14 | 2023-04-14 13:14 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-14 | 202300004357 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004340 |  | 1 | FRANCISCA ODETE DA SILVA MACIEL | 634.755.102-00 | MLPA6921397-21 | 652615 | 13446 | 671 | 212201102 | SIGFI80 | 2023-04-12 15:36 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-13 11:18 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.006751666666666,-72.75333666666667 | -8.006448333333333,-72.753745 | MARIA AUGUSTO DA SILVA | FRANCISCA ODETE DA SILVA MACIEL | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, GEILSON /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-04-12 14:52 | 2023-04-12 14:52 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-12 | 202300004340 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004332 |  | 1 | FRANCISCO RAIMUNDO ROCHA DA COSTA | 711.641.042-25 | MLPA7208071-22 | 649737 | 14619 | 296 | 212200895 | SIGFI80 | 2023-04-05 08:23 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-06 08:27 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.045805,-72.76016333333334 | -8.045666666666667,-72.76033000000001 | FRANCISCA VANUZA MARCAL DA ROCHA | FRANCISCO RAIMUNDO ROCHA DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE CANDAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CANDAL | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | AMEJAMERSON E ELITON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-04-05 07:32 | 2023-04-05 07:32 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-05 | 202300004332 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004324 |  | 1 | MARIA NAZARE UCHOA CORREIA | 718086122-72 | MLPA7197560-22 | 651863 | 13723 | 494 | 212200653 | SIGFI45 | 2023-04-08 11:19 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-09 11:23 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.036891666666666,-72.74516333333332 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARIA NAZARE GASPAR UCHOA | MARIA NAZARE UCHOA CORREIA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL RUSSIA VELHA S/N RIO JURUA CENTRO SERINGAL RUSSIA VELHA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E ELITON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-04-08 10:40 | 2023-04-08 10:40 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-08 | 202300004324 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004316 |  | 1 | MANOEL NASCIMENTO DA SILVA | 676.698.162-87 | MLPA7197555-22 | 651864 | 13718 | 502 | 212200655 | SIGFI45 | 2023-04-04 10:50 | 2023-03-14 16:29 | 2023-06-23 13:21 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | ENVIADO | -8.056693,-72.761461 | -8.056569999999999,-72.76135166666667 | FRANCISCA DO NACIMENTO | MANOEL NASCIMENTO DA SILVA | FEIJO | SERINGAL RUSSIA VELHA S/N RIO JURUA CENTRO SERINGAL RUSSIA VELHA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 | 19997474235000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, GEILSON /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-04-04 10:06 | 2023-04-04 10:06 | 2023-03-14 | 4 | 2023-04-04 | 202300004316 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004308 |  | 1 | ORLENILSO SOUZA DA SILVA | 010.100.472-99 | MLPA7217458-22 | 651861 | 13761 | 491 | 212200651 | SIGFI45 | 2023-04-06 14:44 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-07 15:32 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.037961666666666,-72.748645 | -8.037748333333333,-72.74854666666667 | JOICILENE FERREIRA DE SOUZA | ORLENILSO SOUZA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTERMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALAMENTE.DEJESUS,ELITON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-04-06 13:45 | 2023-04-06 13:45 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-06 | 202300004308 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004290 |  | 1 | FELIX DE MELO SARAH FILHO | 091.424.952-53 | MLPA6931280-21 | 651853 | 13475 | 270 | 212200645 | SIGFI80 | 2023-04-10 13:55 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-11 08:42 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.027140000000001,-72.74362500000001 | -8.027128333333334,-72.74368333333334 | HECYLA BORBOREMA SARAH | FELIX DE MELO SARAH FILHO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 | 68999460509000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E ELITON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-04-10 13:05 | 2023-04-10 13:05 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-10 | 202300004290 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004282 |  | 1 | ELISOMAR BEZERRA DA SILVA | 074.209.412-03 | MLPA6923551-21 | 699276 | 13469 | 482 | 212200644 | SIGFI45 | 2023-04-10 10:28 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-11 08:36 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.019651666666666,-72.73687 | -8.019591666666667,-72.73676833333334 | MARIA ANTONIA LIMA BEZERRA | WIZENARIA DA SILVA LIMA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 | 68999710583000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE,NAO FOI POSSIVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TORMADAS POS NAO TINHA NINGUEM EM CASA.DEJESUS, ELITON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-04-10 09:48 | 2023-04-10 09:48 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-10 | 202300004282 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004274 |  | 1 | JOSE GERTRUDE NASCIMENTO DA SILVA | 810.356.752-34 | MLPA6925762-21 | 651813 | 13462 | 505 | 212200643 | SIGFI45 | 2023-04-12 11:40 | 2023-03-14 16:29 | 2023-07-31 15:41 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.018118333333332,-72.74314166666666 | -8.018118333333332,-72.74320166666666 | FRANCISCA VIEIRA DO NASCIMENTO | JOSE GERTRUDE NASCIMENTO DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA** OS EXECUTADA ATRAVÉS DA 202300002872 09/01/2023** | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E EMERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-04-12 10:45 | 2023-04-12 10:45 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-12 | 202300004274 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004266 |  | 1 | FRANCINALVA MACIEL SILVA | 063.993.522-23 | MLPA6930179-21 | 651860 | 13443 | 499 | 212200649 | SIGFI45 | 2023-04-06 14:51 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-07 16:50 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.037986666666665,-72.74907833333333 | -8.037740000000001,-72.74898166666667 | FRANCISCA ODETE DA SILVA MACIEL | FRANCINALVA MACIEL SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE JABURU S/N CENTRO COMUNIDADE JABURU | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, JAIRO /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-04-06 14:04 | 2023-04-06 14:04 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-06 | 202300004266 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004258 |  | 1 | BENJAMIN DENE DE CARVALHO | 118.928.892-34 | MLPA6932467-21 | 651795 | 13459 | 493 | 212200641 | SIGFI45 | 2023-04-10 14:39 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-11 08:45 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.026285,-72.74411666666667 | -8.02401,-72.74512833333333 | RADIGE DENE DE CARVALHO | BENJAMIN DENE DE CARVALHO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 | 68999717213000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON,JAIRO /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-04-10 13:11 | 2023-04-10 13:11 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-10 | 202300004258 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004241 |  | 1 | MARIA LUCIMAR MELO DA CUNHA | 215.843.542-91 | MLPA7217460-22 | 651858 | 13762 | 202 | 212200646 | SIGFI80 | 2023-04-07 09:23 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-09 10:13 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.01907,-72.75946 | -8.019125,-72.75942166666667 | DELCIA MATOS DE MELO | MARIA LUCIMAR MELO DA CUNHA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 | 68999391670000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE.DEJESUS,ELITON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-04-07 08:28 | 2023-04-07 08:28 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-07 | 202300004241 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004233 |  | 1 | FRANCISCO SANTOS DA SILVA | 003.871.722-03 | MLPA6930178-21 | 651789 | 13442 | 498 | 212200640 | SIGFI45 | 2023-04-12 11:40 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-13 11:00 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.01937,-72.7421 | -8.019356666666665,-72.7422 | MARIA SANTOS DA SILVA | FRANCISCO SANTOS DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, GEILSON /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-04-12 10:49 | 2023-04-12 10:49 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-12 | 202300004233 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004225 |  | 1 | MARCLEISSON MELO DA CUNHA | 565.328.562-04 | MLPA7188688-22 | 654264 | 13744 | 908 | 212201300 | SIGFI80 | 2023-04-08 10:19 | 2023-03-14 16:29 | 2023-07-31 15:41 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.02006,-72.75917333333334 | -8.020118333333333,-72.75920833333333 | MARIA LUCIMAR MELO DA CUNHA | MARCLEISSON MELO DA CUNHA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA ** OS REALIZADA ATRAVÉS 202300002997 EM 09/01/2023 08:37:00 ** | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E ELITON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-04-08 09:38 | 2023-04-08 09:38 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-08 | 202300004225 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004217 |  | 1 | ANTONIO GLEIDSON DA SILVA ARAUJO | 019.047.072-03 | MLPA7208074-22 | 645889 | 14622 | 206 | 212200594 | SIGFI80 | 2023-04-06 09:51 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-07 17:05 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.038945,-72.747835 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARIA DA CONCEICAO GONCALVES DA SILVA 047 | ANTONIO GLEIDSON DA SILVA ARAUJO | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA CENTRO SERINGAL JABURU | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, JAIRO /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-04-06 08:48 | 2023-04-06 08:48 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-06 | 202300004217 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004209 |  | 1 | JOICILENE FERREIRA DE SOUZA | 644.171.072-20 | MLPA7188684-22 | 645896 | 13742 | 204 | 212200598 | SIGFI80 | 2023-04-06 12:54 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-07 17:08 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.038398333333333,-72.74855 | -8.038788333333335,-72.74836333333333 | DEZUMIRA FERREIRA DE SOUZA | JOICILENE FERREIRA DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 | 68999486721000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, JAIRO/OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-04-06 12:54 | 2023-04-06 12:54 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-06 | 202300004209 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004191 |  | 1 | GEILSON SOUZA DA SILVA | 000.528.482-13 | MLPA7208073-22 | 645897 | 14621 | 203 | 212200600 | SIGFI80 | 2023-04-06 13:38 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-07 15:39 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.038478333333334,-72.748245 | -8.037948333333333,-72.74840333333333 | JOICILENE FERREIRA DE SOUZA | GEILSON SOUZA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA CENTRO SERINGAL JABURU | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE,NAO FOI FEITO AS MEDIÇÕES DAS TORMADAS PÓS NAO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS,ELITON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-04-06 12:53 | 2023-04-06 12:53 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-06 | 202300004191 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004183 |  | 1 | MARIA DA CONCEICAO GOMES | 530.719.302-59 | MLPA7217456-22 | 649730 | 13759 | 208 | 212200591 | SIGFI80 | 2023-04-05 09:22 | 2023-03-14 16:29 | 2023-07-31 14:26 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.045666666666667,-72.759945 | -8.045476666666667,-72.75965333333333 | FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES | MARIA DA CONCEICAO GOMES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE CANDAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CANDAL | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | AMEJAMERSON E ELITON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-04-05 08:31 | 2023-04-05 08:31 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-05 | 202300004183 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004175 |  | 1 | FRANCISCA LINDOMAR ROCHA DA COSTA | 010.100.532-64 | MLPA7188686-22 | 645894 | 13743 | 205 | 212200596 | SIGFI80 | 2023-04-06 10:36 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-07 15:43 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.038501666666667,-72.748125 | -8.038706666666666,-72.74795 | FRANCISCA VANUZA MARCAL DA ROCHA | FRANCISCA LINDOMAR ROCHA DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTERMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS,ELITON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-04-06 09:44 | 2023-04-06 09:44 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-06 | 202300004175 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004167 |  | 1 | FRANCISCA QUEILA COSTA DA ROCHA | 035.550.152-06 | MLPA7197556-22 | 645886 | 13719 | 207 | 212200589 | SIGFI80 | 2023-04-05 09:49 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-06 09:11 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.045898333333334,-72.75920666666666 | -8.04581,-72.75930333333334 | MARIA ALERTE DA COSTA | FRANCISCA QUEILA COSTA DA ROCHA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE CANDAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CANDAL | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 | 68992443034000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, GEILSON /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-04-05 09:02 | 2023-04-05 09:02 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-05 | 202300004167 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004159 |  | 1 | RAIMUNDO DA COSTA | 483.559.922-53 | MLPA7208070-22 | 643056 | 14618 | 215 | 212200565 | SIGFI80 | 2023-04-04 08:53 | 2023-03-14 16:29 | 2023-07-31 14:17 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.05979,-72.75928 | -8.059713333333333,-72.75936166666666 | HILDA COSTA | RAIMUNDO DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE CANDAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CANDAL | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | AMEJAMERSON E ELITON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-04-04 07:49 | 2023-04-04 07:49 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-04 | 202300004159 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004142 |  | 1 | ANTONIA ZENAIDE ALVES VIEIRA | 872.641.452-04 | MLPA7208068-22 | 643061 | 14616 | 213 | 212200562 | SIGFI80 | 2023-04-04 15:24 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-05 08:41 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.040601666666667,-72.77073166666668 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARIA ALVES VIEIRA | ANTONIA ZENAIDE ALVES VIEIRA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | AMEJAMERSON E ELITON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-04-04 14:27 | 2023-04-04 14:27 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-04 | 202300004142 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004134 |  | 1 | JOAO DE SOUZA ENES | 002.959.962-85 | MLPA7208061-22 | 645809 | 14610 | 219 | 212200546 | SIGFI80 | 2023-04-01 10:42 | 2023-03-14 16:29 | 2023-07-31 12:02 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.075981666666667,-72.76349833333333 | -8.07606,-72.76311833333332 | MARIA NAZARE FERREIRA DE SOUZA | JOAO DE SOUZA ENES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | AMEJAMERSON,ELITON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-04-01 09:41 | 2023-04-01 09:41 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-01 | 202300004134 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004126 |  | 1 | FRANCISCA DANUBIA ROCHA DA COSTA | 045.821.082-02 | MLPA7217457-22 | 643063 | 13760 | 210 | 212200564 | SIGFI80 | 2023-04-05 10:47 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-06 09:38 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.045710000000001,-72.75959833333333 | -8.045618333333334,-72.75961333333333 | FRANCISCA VANUZA MARCAL DA ROCHA | FRANCISCA DANUBIA ROCHA DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE CANDAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CANDAL | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, GEILSON /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-04-05 09:56 | 2023-04-05 09:56 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-05 | 202300004126 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004118 |  | 1 | FRANCISCO GLAUBER GOMES CASSEMIRO | 055.694.152-70 | MLPA7217455-22 | 645885 | 13758 | 209 | 212200588 | SIGFI80 | 2023-04-05 10:22 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-06 09:14 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.045765,-72.75987333333335 | -8.045625,-72.75969166666667 | MARIA DA CONCEICAO GOMES | FRANCISCO GLAUBER GOMES CASSEMIRO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE CANDAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CANDAL | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CLIENTE NAO SEM ENCONTRA NA RESIDENCIA. NAOFOI POSIVEL FAZER AS MEDICAO E FOTO NO INTERIO DA RESIDENCIA. /AMEJAMERSON E ELITON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-04-05 09:35 | 2023-04-05 09:35 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-05 | 202300004118 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004100 |  | 1 | FRANCISNUNES NASCIMENTO CAMPOS | 704.937.332-05 | MLPA7217449-22 | 645808 | 13753 | 217 | 212200545 | SIGFI80 | 2023-04-03 16:07 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-04 09:30 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.074251666666667,-72.76387500000001 | -8.074421666666666,-72.763925 | MARIA GRACIETE PEREIRA DO NASCIMENTO | FRANCISNUNES NASCIMENTO CAMPOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, GEILSON /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-04-03 15:18 | 2023-04-03 15:18 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-03 | 202300004100 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004092 |  | 1 | MARIA DE NAZARE GASPAR UCHOA | 814.222.882-34 | MLPA7188683-22 | 643060 | 13741 | 211 | 212200561 | SIGFI80 | 2023-04-04 12:31 | 2023-03-14 16:29 | 2023-12-19 15:04 | ALTERACAO | LUCIER | VALIDADO | -8.043355,-72.77167833333333 | -8,0432,-72,77157166666666 | MARIA GASPAR UCHOA | MARIA DE NAZARE GASPAR UCHOA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 | 68999189670000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-04-04 11:26 | 2023-04-04 11:26 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-04 | 202300004092 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004084 |  | 1 | MARIA DAS DORES MARQUES DA SILVA | 033.037.342-08 | MLPA7188682-22 | 643057 | 13740 | 212 | 212200558 | SIGFI80 | 2023-04-04 12:25 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-05 09:01 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.042771666666665,-72.77142666666667 | -8.042686666666667,-72.77138833333333 | MARIA FRANCISCA DE SOUZA MARQUES | MARIA DAS DORES MARQUES DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 | 68999507936000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, GEILSON /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-04-04 11:27 | 2023-04-04 11:27 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-04 | 202300004084 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004076 |  | 1 | MARIA TASSIONE PEREIRA DO NASCIMENTO | 795.846.672-20 | MLPA7188678-22 | 645816 | 13736 | 216 | 212200557 | SIGFI80 | 2023-04-03 08:12 | 2023-03-14 16:29 | 2023-07-31 12:59 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.073348333333334,-72.76452166666667 | -8.0733,-72.76453 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DO NASCIMENTO | MARIA TASSIONE PEREIRA DO NASCIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, GEILSON /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-04-03 07:11 | 2023-04-03 07:11 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-03 | 202300004076 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004068 |  | 1 | MARIA GRACIETE PEREIRA DO NASCIMENTO | 649.471.652-00 | MLPA7188677-22 | 654815 | 13735 | 220 | 212200555 | SIGFI80 | 2023-04-01 16:08 | 2023-03-14 16:29 | 2023-07-31 12:55 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.074068333333335,-72.764375 | -8.073888333333334,-72.76441333333334 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DO NASCIMENTO | MARIA GRACIETE PEREIRA DO NASCIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 | 6899353702000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, GEILSON /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-04-01 14:42 | 2023-04-01 14:42 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-01 | 202300004068 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004050 |  | 1 | CLEICIANO SILVA DO NASCIMENTO | 018.819.292-13 | MLPA7188675-22 | 643067 | 13734 | 218 | 212200569 | SIGFI80 | 2023-04-01 14:11 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-03 10:05 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.075140000000001,-72.76345166666667 | -8.075183333333333,-72.76349833333333 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | CLEICIANO SILVA DO NASCIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 | 68999235935000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | AMEJAMERSON E ELITON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-04-01 13:22 | 2023-04-01 13:22 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-01 | 202300004050 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004043 |  | 1 | ALUISIO VIANA DE MATOS | 478.215.662-68 | MLPA7197557-22 | 643055 | 13720 | 214 | 212200560 | SIGFI80 | 2023-04-04 15:31 | 2023-03-14 16:29 | 2023-07-31 14:25 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.046845,-72.77037833333334 | -8.046715,-72.77025499999999 | ALZIRA VIANA DE MATOS | ALUISIO VIANA DE MATOS | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, GEILSON /OBS:NAO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS COM CARGA LIGADAS NELA DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-04-04 14:29 | 2023-04-04 14:29 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-04 | 202300004043 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004035 |  | 1 | FRANCISCO ADEMIR GONDIM | 673.565.912-00 | MLPA7197549-22 | 645813 | 13712 | 56 | 212200552 | SIGFI45 | 2023-04-03 15:09 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-04 09:27 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.074003333333334,-72.76448666666667 | -8.073935,-72.764185 | MARIA PERPETUA GONDIM | FRANCISCO ADEMIR GONDIM | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON ,GEILSON /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-04-03 14:20 | 2023-04-03 14:20 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-03 | 202300004035 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004027 |  | 1 | MARIA LUZIA DUTRA DA SILVA | 676.821.542-68 | MLPA7217448-22 | 642864 | 13752 |  | 212200514 | SIGFI80 | 2023-04-01 08:52 | 2023-03-14 16:29 | 2023-07-31 11:56 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.077631666666667,-72.76372333333333 | -8.077341666666666,-72.76382666666667 | ROSILDA DA CUNHA DUTRA | MARIA LUZIA DUTRA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, GEILSON /OBS:NAO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS COM CARGA LIGADAS NELA DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-04-01 07:53 | 2023-04-01 07:53 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-01 | 202300004027 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004019 |  | 1 | FRANCISCO MATEUS DUTRA DA SILVA | 1882038266 | MLPA7208060-22 | 642934 | 14609 | 221 | 212200517 | SIGFI80 | 2023-04-01 10:15 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-03 14:42 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.076611666666668,-72.76356333333334 | -8.076653333333333,-72.76383666666668 | ROSILDA DA CUNHA DUTRA | FRANCISCO MATEUS DUTRA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, GEILSON /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-04-01 08:59 | 2023-04-01 08:59 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-01 | 202300004019 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300004001 |  | 1 | FRANCISCO ELISSON MELO DE SOUZA | 652.355.762-68 | MLPA7197550-22 | 645806 | 13713 | 58 | 212200543 | SIGFI45 | 2023-04-03 10:34 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-04 09:41 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.077728333333333,-72.76745666666667 | -8.07764,-72.76746 | MARIETA MELO DE SOUZA | FRANCISCO ELISSON MELO DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, GEILSON /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-04-03 09:49 | 2023-04-03 09:49 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-03 | 202300004001 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300003995 |  | 1 | RENATO DA CONCEICAO DA SILVA | 216.763.132-49 | MLPA7197546-22 | 642935 | 13711 | 103 | 212200519 | SIGFI80 | 2023-04-01 09:32 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-03 09:42 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.076938333333334,-72.76374000000001 | -8.076955,-72.76390833333333 | MARIA DA CONCEICAO SILVA SANTOS | RENATO DA CONCEICAO DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | ELITON E AMEJAMERSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-04-01 07:52 | 2023-04-01 07:52 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-01 | 202300003995 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300003987 |  | 1 | SUELIANE NASCIMENTO DA COSTA | 003.070.962-89 | MLPA7208067-22 | 642569 | 14615 | 112 | 212200516 | SIGFI80 | 2023-03-23 09:50 | 2023-03-14 16:29 | 2023-07-31 11:24 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.101636666666668,-72.78693666666666 | -8.10146,-72.78671833333333 | MARIA ADELIA LIMA DO NASCIMENTO | SUELIANE NASCIMENTO DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | GLEISSON...AMEJAMERSON.. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-03-23 09:08 | 2023-03-23 09:08 | 2023-03-14 | 3 | 2023-03-23 | 202300003987 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300003979 |  | 1 | MARIA SUELEIDE NASCIMENTO | 959.134.832-00 | MLPA7208066-22 | 642937 | 14614 | 110 | 212200521 | SIGFI80 | 2023-03-22 16:29 | 2023-03-14 16:29 | 2023-03-24 10:20 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.104655000000001,-72.78663499999999 | -8.105476666666668,-72.78793 | MARIA ADELIA LIMA DO NASCIMENTO | MARIA SUELEIDE NASCIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | GLEISSON..AMEJAMERSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-03-22 15:37 | 2023-03-22 15:37 | 2023-03-14 | 3 | 2023-03-22 | 202300003979 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300003961 |  | 1 | JOELISSON SILVA DE SOUZA | 702.904.062-77 | MLPA7208065-22 | 642932 | 14613 | 109 | 212200537 | SIGFI80 | 2023-04-03 15:27 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-04 08:56 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.076553333333333,-72.76736666666667 | -8.076721666666666,-72.76723333333332 | AUCILENE PEREIRA DA SILVA | JOELISSON SILVA DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-04-03 14:41 | 2023-04-03 14:41 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-03 | 202300003961 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300003953 |  | 1 | ELENILSON LIMA DO NASCIMENTO | 052.305.772-58 | MLPA7217453-22 | 661937 | 13756 | 105 | 212202394 | SIGFI80 | 2023-03-17 09:15 | 2023-03-14 16:29 | 2023-07-31 10:49 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.105096666666666,-72.78722666666665 | -8.105298333333334,-72.78698666666666 | MARIETA MARQUES DE LIMA | ELENILSON LIMA DO NASCIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | GLEISSON..ELITON..AMEJAMERSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-03-17 08:25 | 2023-03-17 08:25 | 2023-03-14 | 3 | 2023-03-17 | 202300003953 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300003946 |  | 1 | FERNANDA PINHEIRO NEGREIROS | 021.510.232-06 | MLPA7217451-22 | 645804 | 13754 | 104 | 212200540 | SIGFI80 | 2023-04-03 14:40 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-26 08:49 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.07701,-72.76730666666667 | -8.076788333333333,-72.76702333333333 | MARIA SOCORRO DA SILVA PINHEIRO | FERNANDA PINHEIRO NEGREIROS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | AMEJAMERSON E ELITON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-04-03 13:50 | 2023-04-03 13:50 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-03 | 202300003946 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300003938 |  | 1 | MARIA ELIZETE DA SILVA LIMA | 851.974.912-72 | MLPA7188681-22 | 642863 | 13739 | 106 | 212200531 | SIGFI80 | 2023-03-23 11:20 | 2023-03-14 16:29 | 2023-07-31 15:29 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.092491666666666,-72.78651166666667 | -8.092656666666667,-72.78665333333333 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | MARIA ELIZETE DA SILVA LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | GLEISSON...AMEJAMERSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-03-23 10:43 | 2023-03-23 10:43 | 2023-03-14 | 3 | 2023-03-23 | 202300003938 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300003920 |  | 1 | MARCIA ANTÔNIA LIMA DO NASCIMENTO | 827.083.202-20 | MLPA7188680-22 | 699364 | 13738 | 102 | 212200515 | SIGFI80 | 2023-03-20 16:34 | 2023-03-14 16:29 | 2023-07-31 15:54 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.105635000000001,-72.78823166666666 | -8.105545000000001,-72.78821333333333 | LUIZA FERREIRA LIMA | ANTONIO GENILSON DE SOUZA LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | GLEISSON..AMEJAMERSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-03-20 15:38 | 2023-03-20 15:38 | 2023-03-14 | 3 | 2023-03-20 | 202300003920 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300003912 |  | 1 | LUANA SILVA DE SOUZA | 052.575.982-48 | MLPA7188679-22 | 645908 | 13737 | 113 | 212200536 | SIGFI80 | 2023-04-03 10:43 | 2023-03-14 16:29 | 2023-07-31 13:01 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.077035,-72.76760333333333 | -8.077543333333333,-72.76757666666667 | AUCILENE PEREIRA DA SILVA | LUANA SILVA DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | AMEJAMERSON E ELITON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-04-03 09:56 | 2023-04-03 09:56 | 2023-03-14 | 3 | 2023-04-03 | 202300003912 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300003904 |  | 1 | MARIA ADELIA LIMA DO NACIMENTO | 875.376.802-72 | MLPA7197552-22 | 642570 | 13715 | 57 | 212200523 | SIGFI45 | 2023-03-22 15:31 | 2023-03-14 16:29 | 2023-07-31 11:17 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.105301666666666,-72.78785500000001 | -8.105586666666666,-72.787975 | MARIA LUIZA FERREIRA LIMA | MARIA ADELIA LIMA DO NACIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | GLEISSON..AMEJAMERSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-03-22 14:48 | 2023-03-22 14:48 | 2023-03-14 | 3 | 2023-03-22 | 202300003904 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300003896 |  | 1 | ANTONIA CLICIA DA SILVA MELO | 702.039.592-99 | MLPA7217447-22 | 642559 | 13751 | 118 | 212200488 | SIGFI45 | 2023-03-30 07:50 | 2023-03-14 16:29 | 2023-03-31 08:42 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.088165,-72.77767833333334 | -8.087723333333335,-72.77729333333333 | ANTONIA CHEILA LIMA DA SILVA | ANTONIA CLICIA DA SILVA MELO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, ELITON /OBS:NAO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS COM CARGA LIGADAS NELA DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-03-30 07:14 | 2023-03-30 07:14 | 2023-03-14 | 3 | 2023-03-30 | 202300003896 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300003888 |  | 1 | MARIA DE FATIMA TAVARES DA COSTA | 010.734.542-07 | MLPA7188673-22 | 642931 | 13732 | 100 | 212200532 | SIGFI80 | 2023-03-24 13:26 | 2023-03-14 16:29 | 2023-07-31 15:30 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.088091666666665,-72.78538 | -8.08789,-72.78507166666667 | HILDA TAVARES DA COSTA | MARIA DE FATIMA TAVARES DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA ** OS REALIZADA ATRAVÉS DA 202300003169 04/01/2023 ** | GLEISSON..AMEJAMERSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-03-24 12:51 | 2023-03-24 12:51 | 2023-03-14 | 3 | 2023-03-24 | 202300003888 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300003870 |  | 1 | VANUZIA SILVA DE CARVALHO | 014.330.782-79 | MLPA7188671-22 | 642764 | 13730 | 108 | 212200479 | SIGFI80 | 2023-03-28 15:13 | 2023-03-14 16:29 | 2023-03-29 08:14 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.088083333333334,-72.77582833333332 | -8.088105,-72.77578 | MARIA OZITA MARINHEIRO DA SILVA | VANUZIA SILVA DE CARVALHO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | GLEISSON..AMEJAMERSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-03-28 14:30 | 2023-03-28 14:30 | 2023-03-14 | 3 | 2023-03-28 | 202300003870 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300003862 |  | 1 | CATIA ARAUJO DOS SANTOS | 055.368.182-62 | MLPA7188670-22 | 685522 | 13729 | 55 | 212200486 | SIGFI45 | 2023-03-30 14:26 | 2023-03-14 16:29 | 2023-07-31 15:55 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.088518333333333,-72.77547 | -8.08861,-72.77732333333333 | ROSENILDE DA SILVA ARAUJO | MARIA BEATRIZ ARAUJO OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 | 68992063317000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA** OS DUPLICADA EXECUTADA ATRAVÉS DA OS202300003144 06/01** | UELERSON, AMEJANERSON/OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-03-30 13:54 | 2023-03-30 13:54 | 2023-03-14 | 3 | 2023-03-30 | 202300003862 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300003854 |  | 1 | MARIA RITA COSTA DA SILVA | 664.768.792-00 | MLPA7188666-22 | 642576 | 13725 | 54 | 212200481 | SIGFI45 | 2023-03-25 09:43 | 2023-03-14 16:29 | 2023-07-31 15:32 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.088516666666667,-72.77441666666667 | -8.088463333333333,-72.77447000000001 | NILVA COSTA DA SILVA | MARIA RITA COSTA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA ** OS REALIZADA ATRAVES DA 202300003177 04/01/2023** | GLEISSON...AMEJAMERSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-03-25 08:30 | 2023-03-25 08:30 | 2023-03-14 | 3 | 2023-03-25 | 202300003854 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300003847 |  | 1 | JOSÉ NALTÍLIO MATOS DA COSTA | 011.460.122-41 | MLPA7197544-22 | 702152 | 13709 | 101 | 212200490 | SIGFI80 | 2023-03-24 16:36 | 2023-03-14 16:29 | 2023-07-31 11:38 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.087923333333332,-72.776085 | -8.087773333333333,-72.77606666666667 | OZANIRA DA AILVA ARAUJO | MARIA LIDIANE DA SILVA ARAUJO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 | 68992174135000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | GLEISSON..AMEJAMERSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-03-24 16:00 | 2023-03-24 16:00 | 2023-03-14 | 3 | 2023-03-24 | 202300003847 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300003839 |  | 1 | ROSANGELA DA SILVA ARAUJO | 619.071.702-00 | MLPA7197542-22 | 642560 | 13707 | 116 | 212200477 | SIGFI45 | 2023-03-29 15:34 | 2023-03-14 16:29 | 2023-03-30 10:04 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.08775,-72.77760833333333 | -8.087738333333334,-72.77750999999999 | OZANIRA DA SILVA ARAUJO | ROSANGELA DA SILVA ARAUJO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 | 3322099000000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, GEILSON /SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-03-29 14:55 | 2023-03-29 14:55 | 2023-03-14 | 3 | 2023-03-29 | 202300003839 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300003821 |  | 1 | VANDERLEIA SOPIN DOS SANTOS | 013.967.662-78 | MLPA7197541-22 | 642938 | 13706 |  | 212200522 | SIGFI80 | 2023-03-30 08:44 | 2023-03-14 16:29 | 2023-03-31 08:46 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.087731666666667,-72.77760833333333 | -8.087755,-72.777755 | DACY DOS SANTOS COPIN | VANDERLEIA SOPIN DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 | 6833220900000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, ELITON /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-03-30 08:00 | 2023-03-30 08:00 | 2023-03-14 | 3 | 2023-03-30 | 202300003821 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300003813 |  | 1 | VERANGELA DA SILVA ARAUJO | 733.976.442-91 | MLPA7217444-22 | 642469 | 13748 | 37 | 212200453 | SIGFI80 | 2023-03-27 16:00 | 2023-03-14 16:29 | 2023-03-28 11:00 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.088159999999998,-72.77559 | -8.088536666666666,-72.77558666666667 | OZANIRA DA SILVA ARAUJO | VERANGELA DA SILVA ARAUJO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | GLEISSON...A.AMEJAMERSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-03-27 15:20 | 2023-03-27 15:20 | 2023-03-14 | 3 | 2023-03-27 | 202300003813 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300003805 |  | 1 | FRANCISCO VALDEMIR COSTA CAMPOS | 690.210.075-15 | MLPA7188668-22 | 642556 | 13727 | 53 | 212200485 | SIGFI45 | 2023-03-27 14:23 | 2023-03-14 16:29 | 2023-07-31 11:48 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.088258333333332,-72.77522666666667 | -8.088363333333332,-72.77514666666666 | MARIA ALDEIDE DA COSTA | FRANCISCO VALDEMIR COSTA CAMPOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 | 68996103451000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | GLEISSON...AMEJAMERSON..CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NA RESIDENCIA | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-03-27 13:36 | 2023-03-27 13:36 | 2023-03-14 | 3 | 2023-03-27 | 202300003805 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300003797 |  | 1 | OZANIRA DA SILVA ARAUJO | 561.570.292-34 | MLPA7208053-22 | 642750 | 14602 |  | 212200421 | SIGFI80 | 2023-03-29 16:18 | 2023-03-14 16:29 | 2023-03-30 10:10 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.08713,-72.777705 | -8.087483333333333,-72.77766 | FRANCISCA CRUZ DA SILVA | OZANIRA DA SILVA ARAUJO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, GEILSON /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-03-29 15:40 | 2023-03-29 15:40 | 2023-03-14 | 3 | 2023-03-29 | 202300003797 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300003789 |  | 1 | VANECIA SOPIN DOS SANTOS | 013.967.832-15 | MLPA7208054-22 | 642751 | 14603 | 50 | 212200423 | SIGFI80 | 2023-03-29 14:30 | 2023-03-14 16:29 | 2023-03-30 09:56 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.087446666666667,-72.777625 | -8.087523333333333,-72.77755666666667 | DACY DOS SANTOS SOPIN | VANECIA SOPIN DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, ELITON./OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-03-29 13:47 | 2023-03-29 13:47 | 2023-03-14 | 3 | 2023-03-29 | 202300003789 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300003771 |  | 1 | MARIA JARLENE TAVARES DA COSTA | 795.846.592-00 | MLPA7217442-22 | 642558 | 13746 | 52 | 212200487 | SIGFI45 | 2023-03-25 16:19 | 2023-03-14 16:29 | 2023-03-28 10:49 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.088358333333334,-72.77501666666667 | -8.088251666666668,-72.775155 | MARIA DA CONCEICAO TAVARES DA COSTA | MARIA JARLENE TAVARES DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | GLEISSON..AMEJAMERSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-03-25 15:41 | 2023-03-25 15:41 | 2023-03-14 | 3 | 2023-03-25 | 202300003771 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300003763 |  | 1 | VALDEMIR MARINHEIRO DA SILVA | 007.764.142-67 | MLPA7188672-22 | 642754 | 13731 |  | 212200433 | SIGFI80 | 2023-03-29 15:20 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-03 09:02 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.088643333333332,-72.77696166666666 | -8.088675,-72.77729666666667 | FRANCISCA GUILHERMINA DA CONCEICAO DA SILVA | VALDEMIR MARINHEIRO DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FUCIONANDDO NORMALMENTE .CLIENTE JA FALECIDO MORAVA SÓ. AMEJAMERSON E ELITON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-03-29 14:44 | 2023-03-29 14:44 | 2023-03-14 | 3 | 2023-03-29 | 202300003763 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300003755 |  | 1 | MARIA JOSE DA COSTA CAMPOS | 015.625.692-44 | MLPA7188667-22 | 642758 | 13726 |  | 212200434 | SIGFI80 | 2023-03-25 10:27 | 2023-03-14 16:29 | 2023-03-28 10:37 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.088705000000001,-72.775005 | -8.088555000000001,-72.77495166666667 | MARIA ALDEIDE DA COSTA | MARIA JOSE DA COSTA CAMPOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | GLEISSON...AMEJAMERSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-03-25 09:58 | 2023-03-25 09:58 | 2023-03-14 | 3 | 2023-03-25 | 202300003755 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300003748 |  | 1 | JOSE TAVARES DA COSTA | 014.746.062-02 | MLPA7208059-22 | 642936 | 14608 | 107 | 212200520 | SIGFI80 | 2023-03-24 12:44 | 2023-03-14 16:29 | 2023-03-28 10:34 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.088616666666667,-72.78513166666667 | -8.088581666666666,-72.78494666666667 | MARIA DE FATIMA TAVARES DA COSTA | JOSE TAVARES DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | GLEISSON..AMEJAMERSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-03-24 12:00 | 2023-03-24 12:00 | 2023-03-14 | 3 | 2023-03-24 | 202300003748 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300003730 |  | 1 | MARIA DAISIA LIMA DE SOUZA | 877.883.902-59 | MLPA7208057-22 | 642753 | 14606 | 46 | 212200428 | SIGFI80 | 2023-03-29 10:15 | 2023-03-14 16:29 | 2023-07-31 11:52 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.088521666666667,-72.77739333333334 | -8.088553333333333,-72.77723999999999 | MARIA JOSE MACIEL DE LIMA | MARIA DAISIA LIMA DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FUCIONANDO NORMALMENTE /AMEJAMERSON E ELITON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-03-29 09:42 | 2023-03-29 09:42 | 2023-03-14 | 3 | 2023-03-29 | 202300003730 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300003722 |  | 1 | MARIA ANGELA DA SILVA ARAÚJO | 682.687.302-91 | MLPA7208056-22 | 642752 | 14605 | 48 | 212200426 | SIGFI80 | 2023-03-29 09:30 | 2023-03-14 16:29 | 2023-07-31 15:33 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.0876,-72.77699833333332 | -8.087426666666666,-72.7771 | OZANIRA DA SILVA ARAÚJO | MARIA ANGELA DA SILVA ARAÚJO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA**202300003136 06/01 ** | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM ALTERACAO./AMEJAMERSON E ELITON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-03-29 08:38 | 2023-03-29 08:38 | 2023-03-14 | 3 | 2023-03-29 | 202300003722 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300003714 |  | 1 | FRANCISCO COSTA TAVARES | 096.376.802-68 | MLPA7217446-22 | 642769 | 13750 | 111 | 212200489 | SIGFI80 | 2023-03-31 09:04 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-03 09:21 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.087926666666668,-72.77600000000001 | -8.087813333333335,-72.77601833333333 | ILDA COSTA | FRANCISCO COSTA TAVARES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | AMEJAMERSON E ELITON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-03-31 08:26 | 2023-03-31 08:26 | 2023-03-14 | 3 | 2023-03-31 | 202300003714 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300003706 |  | 1 | FRANCISCO ADENILSON COSTA CAMPOS | 686.808.642-34 | MLPA7217445-22 | 642755 | 13749 | 51 | 212200437 | SIGFI80 | 2023-03-27 17:02 | 2023-03-14 16:29 | 2023-03-28 11:04 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.088455000000002,-72.77559166666667 | -8.088328333333333,-72.775765 | MARIA ALDEIDE DA COSTA | FRANCISCO ADENILSON COSTA CAMPOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | GLEISSON...AMEJAMERSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-03-27 16:24 | 2023-03-27 16:24 | 2023-03-14 | 3 | 2023-03-27 | 202300003706 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300003698 |  | 1 | MARIA ALDEIDE DA COSTA | 784.051.902-44 | MLPA7217443-22 | 642468 | 13747 |  | 212200450 | SIGFI80 | 2023-03-25 15:36 | 2023-03-14 16:29 | 2023-07-31 15:32 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.088645000000001,-72.775225 | -8.088561666666667,-72.77525 | MARIA HELENA DA COSTA | MARIA ALDEIDE DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA ** OS REALIZADA ATRAVÉS DA 202300003128 04/JAN/2023 ** | GLEISSON..AMEJAMERSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-03-25 14:54 | 2023-03-25 14:54 | 2023-03-14 | 3 | 2023-03-25 | 202300003698 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300003680 |  | 1 | ANA CASSIA SILVA DE CARVALHO | 700.024.072-56 | MLPA7217441-22 | 642467 | 13745 | 36 | 212200448 | SIGFI80 | 2023-03-16 16:44 | 2023-03-14 16:29 | 2023-03-17 09:41 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.088643333333332,-72.77460333333333 | -8.088643333333332,-72.77451666666666 | MARIA RITA COSTA DA SILVA | ANA CASSIA SILVA DE CARVALHO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | GLEISSON, ELITON , AMEJAMERSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-03-16 15:31 | 2023-03-16 15:31 | 2023-03-14 | 3 | 2023-03-16 | 202300003680 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300003672 |  | 1 | GERNILSON DE SOUZA OLIVEIRA | 687.071.932-20 | MLPA7188669-22 | 642761 | 13728 |  | 212200438 | SIGFI80 | 2023-03-27 15:12 | 2023-03-14 16:29 | 2023-03-28 10:57 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.088731666666666,-72.77557833333334 | -8.08854,-72.77521166666666 | MARIA MARNISIA DE SOUZA OLIVEIRA | GERNILSON DE SOUZA OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 | 68992160762000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | GLEISSON. AMEJAMERSON..CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NA RESIDENCIA | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-03-27 14:30 | 2023-03-27 14:30 | 2023-03-14 | 3 | 2023-03-27 | 202300003672 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300003664 |  | 1 | IGREJA NOSSA SENHORA APARECIDA | 011.460.122-41 | MLPA7197551-22 | 669959 | 13714 | 949 | 212202513 | SIGFI80 | 2023-03-31 08:37 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-03 14:29 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.087603333333334,-72.77663666666668 | -8.087376666666668,-72.777945 | MARIA LIDIANE DA SILVA ARAUJO | IGREJA NOSSA SENHORA APARECIDA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 | 68992174135000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, GEILSON /OBS:NAO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS COM CARGA LIGADAS NELA DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA . | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-03-31 07:30 | 2023-03-31 07:30 | 2023-03-14 | 3 | 2023-03-31 | 202300003664 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300003656 |  | 1 | KENEDI JOSE ARAUJO DOS SANTOS | 009.587.302-37 | MLPA7197539-22 | 642301 | 14625 |  | 212200408 | SIGFI80 | 2023-03-29 16:00 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-03 09:05 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.088371666666665,-72.777345 | -8.088541666666666,-72.77744833333333 | ROSENILDE DA SILVA ARAUJO | KENEDI JOSE ARAUJO DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 | 68984036577000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | AMEJAMERSON E ELITON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-03-29 15:35 | 2023-03-29 15:35 | 2023-03-14 | 3 | 2023-03-29 | 202300003656 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300003649 |  | 1 | CARLOS COSTA DOS SANTOS | 412.766.392-87 | MLPA7208055-22 | 641703 | 14604 |  | 212200197 | SIGFI80 | 2023-03-29 10:54 | 2023-03-14 16:29 | 2023-03-30 09:47 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.087528333333333,-72.777445 | -8.087723333333335,-72.77752333333333 | ANALIA DE OLIVEIRA COSTA | CARLOS COSTA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON ,GILSON /OBS:NAO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS COM CARGA LIGADA NELA DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA, O E TAMBEM O SISTEMA ENCONTRA-SE COM AS 2 BATERIAS COM DESCARGA PRONFUNDA | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-03-29 09:57 | 2023-03-29 09:57 | 2023-03-14 | 3 | 2023-03-29 | 202300003649 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300003631 |  | 1 | JARDEL DA SILVA SANTOS | 020.417.652-24 | MLPA7208052-22 | 642294 | 14601 | 44 | 212200402 | SIGFI80 | 2023-03-30 15:42 | 2023-03-14 16:29 | 2023-03-31 09:10 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.043571666666667,-72.750865 | -8.08723,-72.77786333333333 | FRANCISCA AMARAL DA SILVA | JARDEL DA SILVA SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, AMEJAMISON /OBS:NAO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS COM CARGA LIGADAS NELA DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-03-30 14:51 | 2023-03-30 14:51 | 2023-03-14 | 3 | 2023-03-30 | 202300003631 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300003623 |  | 1 | BIBIANA DA SILVA ARAUJO | 013.683.492-26 | MLPA7197545-22 | 642288 | 13710 | 115 | 212200196 | SIGFI45 | 2023-03-31 09:45 | 2023-03-14 16:29 | 2023-04-03 11:18 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.086775,-72.77856666666666 | -8.086876666666665,-72.77889499999999 | OZANIRA DA SILVA ARAUJO | BIBIANA DA SILVA ARAUJO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 | 68992495378000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, GEILSON /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-03-31 08:44 | 2023-03-31 08:44 | 2023-03-14 | 3 | 2023-03-31 | 202300003623 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300003607 |  | 1 | JOSE CLAUDIO ARAUJO DOS SANTOS | 009.778.002-29 | MLPA7197543-22 | 642307 | 13708 | 49 | 212200483 | SIGFI80 | 2023-03-29 09:50 | 2023-03-14 16:29 | 2023-07-31 11:50 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.08738,-72.77734666666667 | -8.087349999999999,-72.77731 | ROSENILDE DA SILVA ARAUJO | JOSE CLAUDIO ARAUJO DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM013 | 68999111533000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | UELERSON, GILSON /OBS:NAO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS COM CARGA LIGADAS NELA DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-03-29 08:52 | 2023-03-29 08:52 | 2023-03-14 | 3 | 2023-03-29 | 202300003607 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300003599 |  | 1 | ADELINO ROCHA DE MATOS | 924.831.272-15 | MLPA7208058-22 | 642457 | 14607 | 61 | 212200431 | SIGFI80 | 2023-03-28 16:28 | 2023-03-14 16:29 | 2023-03-29 08:21 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.087601666666666,-72.77651666666667 | -8.087705,-72.77658666666666 | MARIA DO SOCORRO ROCHA DE MATOS | ADELINO ROCHA DE MATOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | GLEISSON..AMEJAMERSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-03-28 15:36 | 2023-03-28 15:36 | 2023-03-14 | 3 | 2023-03-28 | 202300003599 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300003581 |  | 1 | GUIOMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA | 581.294.052-53 | MLPA7236704-22 | 656693 | 13780 |  | 212201612 | SIGFI45 | 2023-03-17 14:04 | 2023-03-14 16:29 | 2023-03-20 09:24 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.151973333333332,-72.80605166666666 | -8.153443333333334,-72.80797666666668 | MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | GUIOMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2023-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-03-14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | GLEISSON..ELITON..AMEJAMERSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-03-17 13:10 | 2023-03-17 13:10 | 2023-03-14 | 3 | 2023-03-17 | 202300003581 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300003565 | 28936 | 1 | JOSE ERISSON DA SILVA LIMA | 084.549.612-32 | MLPA7238827-22 | 654938 | 13783 | 1032 | 212201538 | SIGFI45 | 2023-03-17 10:12 | 2023-03-13 12:13 | 2023-03-20 15:37 | MARNEI | HELY | VALIDADO | -8.119941666666668,-72.78854666666666 | -8.119925,-72.78863833333334 | MARIA ELIZABETE DA SILVA LIMA | JOSE ERISSON DA SILVA LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2023-03-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-03-13 12:13 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA SEM GERACAO FV |  | SISTEMA FOI AVALIADO NÃO FOI ENCONTRADO FALHA NO SISTEMA DE DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICO. GLEISSONB / ELITON / AMEJAMERSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5038 | 21 | 2023-03-17 09:48 | 2023-03-17 09:48 | 2023-03-13 12:13 | 3 | 2023-03-17 | 202300003565 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300003557 | 29086 | 1 | ELENILSON LIMA DO NASCIMENTO | 052.305.772-58 | MLPA7217453-22 | 661937 | 13756 | 105 | 212202394 | SIGFI80 | 2023-03-17 08:20 | 2023-03-13 12:12 | 2023-03-20 15:34 | MARNEI | HELY | VALIDADO | -8.105096666666666,-72.78722666666665 | -8.105255,-72.787245 | MARIETA MARQUES DE LIMA | ELENILSON LIMA DO NASCIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-03-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-03-13 12:12 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA SEM GERACAO FV |  | GLEISSON..ELITON. AMEJAMERSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 21 | 2023-03-17 07:45 | 2023-03-17 07:45 | 2023-03-13 12:12 | 3 | 2023-03-17 | 202300003557 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300003540 | 2023-29060 | 1 | ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 817.508.702-15 | MLPA7252636-22 | 654951 | 13767 | 1284 | 212201611 | SIGFI45 | 2023-03-17 12:15 | 2023-03-13 12:03 | 2023-03-20 15:41 | MARNEI | HELY | VALIDADO | -8.152225,-72.80609833333332 | -8.152095000000001,-72.80600833333332 | GUIOMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA | ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2023-03-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-03-13 12:03 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA SEM GERACAO FV |  | GLEISSON..ELITON..AMEJAMERSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 21 | 2023-03-17 11:40 | 2023-03-17 11:40 | 2023-03-13 12:03 | 3 | 2023-03-17 | 202300003540 | Report2 | 1500
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300003532 |  | 8 | ELITA NASCIMENTO SILVA | 935.451.002-78 | 93545100278 | 655991 | 15151 | 931 | 212201661 | SIGFI80 | 2023-03-11 17:30 | 2023-03-13 09:00 | 2023-04-13 12:14 | 5049 | WILLOU | VALIDADO | -8.680163333333333,-71.60545666666667 | -8.68026,-71.60556166666667 | MARIA ZILDA DO NASCIMENTO | ELITA NASCIMENTO SILVA | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE SÃO LUÍS RIO TARAUACA COMUNIDADE SÃO LUÍS | 2023-03-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-03-11 15:30 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI FEITO CORRETIVA MOURA/ INTELBRAS PARA SUBISTITUIÇÃO DAS BATERIAS E DO INVERSOR./ERIVALDO / MANOEL BARROS | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 34 | 2023-03-11 16:20 | 2023-03-11 16:20 | 2023-03-11 15:30 | 3 | 2023-03-11 | 6.0492e+17 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300003524 |  | 8 | ANA PAULA BAUBINO MACHADO | 023.587.322-57 | 2358732257 | 656054 | 15419 | 892 | 212201717 | SIGFI80 | 2023-03-11 07:30 | 2023-03-13 09:00 | 2023-04-13 12:24 | 5049 | WILLOU | VALIDADO | -9.012391666666668,-71.91492333333333 | -9.012229999999999,-71.91504499999999 | MARIA OSNETE BAUBINO MACHADO | ANA PAULA BAUBINO MACHADO | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE XAPURI RIO TARAUACA COMUNIDADE XAPURI | 2023-03-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-03-10 15:35 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | FOI FEITO CORRETIVA ENERGIA E DEPOIS CORRETIVA MOURA/ INTELBRAS./ERIVALDO / MANOEL BARROS | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-03-10 15:43 | 2023-03-10 15:43 | 2023-03-10 15:35 | 3 | 2023-03-11 | 6.0492e+17 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300003516 |  | 5 | CLAUDEMIR CRUZ VIERA | 954.259.182-91 | MLPA6681726-21 | 645739 | 13339 | 19 | 212200535 | SIGFI80 | 2023-03-11 08:56 | 2023-03-11 11:03 | 2023-04-13 12:21 | 5051 | WILLOU | VALIDADO | -7.420123333333334,-73.22387 | -7.420100000000001,-73.22390166666668 | ANA CLEIA CRUZ DE SOUZA | CLAUDEMIR CRUZ VIEIRA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-03-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-03-11 08:01 | ONEOM013 | 6899214797000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | MISAEL, AMEJAMERSON E JOSEVALDO. OM ABERTA EM CAMPO. | SISTEMA ENCONTRADO NÃO ESTAVA FUNCIONANDO. BATERIA 1 E 2 ESTAVAM DESLIGADAS.CABO DOS POLOS DAS BATERIAS MUITOS CURTOS PARA ALTERNAR ENTRE POSITIVO DA BATERIA 1 E NEGATIVO DA BATERIA 2. REALIZADA A TROCA DAS BATERIAS E SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. PARAMETRO DO CONTROLADOR TENBSTCARR FOI AJUSTADO DE 14.2 PARA 14.5 COMO MOSTRA A IMAGEM EM ANEXO. CLIENTE NÃO POSSUI NENHUM EQUIPAMENTO DE CARGA NAO SENDO POSSÍVEL TIRAR FOTOS DE CARGA LIGADAS NA TOMADA. MISAEL, AMEJAMERSON, JOSEVALDO. | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5051 | 24 | 2023-03-11 08:05 | 2023-03-11 08:56 | 2023-03-11 08:01 | 3 | 2023-03-11 | 6.0512e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300003508 | 28473 | 8 | JOSE DA CRUZ FERREIRA DE OLIVEIRA | 709.837.802-00 | MLPA7775887-22 | 658082 | 14317 | 803 | 212201412 | SIGFI80 | 2023-03-11 14:17 | 2023-03-09 21:59 | 2023-03-14 15:23 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.667203333333333,-71.609225 | -8.667013333333333,-71.60931666666667 | MARIA DA FATIMA CAPAZ FERREIRA | JOSE DA CRUZ FERREIRA DE OLIVEIRA | TARAUACA | SERINGAL PALESTINA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL PALESTINA | 2023-03-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-03-09 21:59 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA NÃO ESTAVA FUNCIONANDO. REALIZADO A TROCA DAS BATERIA. SISTEMA NORMALIZADO. ERIVALDO / MANOEL BARROS | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 34 | 2023-03-11 13:25 | 2023-03-11 13:25 | 2023-03-09 21:59 | 3 | 2023-03-11 | 202300003508 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300003490 | 28741 | 3 | ENILSON SILVA DOS SANTOS | 994.118.222-15 | MLPA7478405-22 | 656068 | 13952 |  | 212201768 | SIGFI80 | 2023-03-10 13:18 | 2023-03-09 17:55 | 2023-03-14 12:08 | MARNEI | HELY | VALIDADO | -9.12296,-72.69790833333333 | -9.122908333333333,-72.69753 | MARIA FERREIRA DA SILVA | ENILSON SILVA DOS SANTOS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-03-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-03-09 17:54 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | EMANUEL/FRANCISCO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5043 | 24 | 2023-03-10 12:55 | 2023-03-10 13:03 | 2023-03-09 17:54 | 3 | 2023-03-10 | 202300003490 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300003482 | 2023-28758 | 5 | JOAO DA SILVA | 883.513.862-00 | MLPA6668650-21 | 652107 | 13274 | 468 | 212200688 | SIGFI80 | 2023-03-10 09:05 | 2023-03-09 17:52 | 2023-03-14 11:22 | MARNEI | HELY | VALIDADO | -7.414218333333334,-73.18870833333334 | -7.414199999999999,-73.18864833333333 | MARIA ANTONIETA DA SILVA | JOAO DA SILVA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE BOA VISTA S/N SAO SALVADOR CENTRO COMUNIDADE BOA VISTA | 2023-03-09 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-03-09 17:52 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SEM ACESSO |  | SISTEMA NÃO ESTAVA FUNCIONANDO. REALIZADO A TROCA DAS BATERIA. SISTEMA NORMALIZADO. AMEJAMERSON, MISAEL E JOSEVALDO | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 37 | 2023-03-10 08:10 | 2023-03-10 09:05 | 2023-03-09 17:52 | 3 | 2023-03-10 | 202300003482 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300003474 |  | 8 | ALTEVIR DE LIMA | 007.014.992-57 | MLPA7766851-22 | 669528 | 14478 | 876 | 212202457 | SIGFI80 | 2023-03-09 15:52 | 2023-03-09 15:59 | 2023-03-14 08:31 | MATEUS | HELY | TREINAMENTO | -9.053068333333332,-71.92876666666666 | -7.620675,-72.69790666666667 | FRANCISCA CORDOLINA DE LIMA | **TREINAMENTO**ALTEVIR DE LIMA | JORDAO | SERINGAL SANTA ROSA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA ROSA | 2023-03-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-03-09 15:58 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO NO C.O | FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES NO MESMO FICO TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE //RAIMUNDA NONATO ELETRICISTA /LUIZ FERNANDO ELETRICISTA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-03-09 14:45 | 2023-03-09 14:45 | 2023-03-09 15:58 | 7 | 2023-03-09 | 202300003474 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300003466 |  | 8 | ALTEVIR DE LIMA | 007.014.992-57 | MLPA7766851-22 | 669528 | 14478 | 876 | 212202457 | SIGFI80 | 2023-03-09 14:36 | 2023-03-09 15:57 | 2023-03-10 09:03 | MATEUS | WILLOU | TREINAMENTO | -9.053068333333332,-71.92876666666666 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | FRANCISCA CORDOLINA DE LIMA | *****TREINAMENTO***** ALTEVIR DE LIMA | JORDAO | SERINGAL SANTA ROSA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA ROSA | 2023-03-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-03-09 15:56 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | **TREINAMENTO** ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO NO C.O | ***TREINAMENTO*** FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE DUAS BATERIAS //RAIMUNDO NONATO ELETRICISTA /LUIS FERNANDO ELETRICISTA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-03-09 14:12 | 2023-03-09 14:12 | 2023-03-09 15:56 | 7 | 2023-03-09 | 202300003466 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300003441 | 26428 | 8 | ANA PAULA BAUBINO MACHADO | 023.587.322-57 | 2358732257 | 656054 | 15419 | 892 | 212201717 | SIGFI80 | 2023-03-10 15:28 | 2023-03-09 10:21 | 2023-03-14 12:13 | MARNEI | HELY | VALIDADO | -9.012391666666668,-71.91492333333333 | -9.012435,-71.91486333333334 | MARIA OSNETE BAUBINO MACHADO | ANA PAULA BAUBINO MACHADO | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE XAPURI RIO TARAUACA COMUNIDADE XAPURI | 2023-03-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-03-09 10:20 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | ENCONTRADO AS BATERIAS DESLIGADAS. SISMTEMA NÃO ESTAVA FUNCIONANDO. REALIZADO TROCA DAS BATERIAS. SISTEMA NORMALIZADO. /ERIVALDO / MANOEL BARROS | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-03-10 13:35 | 2023-03-10 13:35 | 2023-03-09 10:20 | 3 | 2023-03-10 | 202300003441 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300003433 | 26399 | 8 | FRANCISCO DE LIMA SOUZA | 980.407.712-53 | MLPA7766843-22 | 669539 | 14474 | 704 | 212202483 | SIGFI80 | 2023-03-12 14:42 | 2023-03-09 10:20 | 2023-03-14 14:48 | MARNEI | HELY | VALIDADO | -8.957600000000001,-71.90275166666667 | -8.957748333333333,-71.90277666666665 | MARIA MARTINS DE LIMA | FRANCISCO DE LIMA SOUZA | TARAUACA | SERINGAL ALAGOAS S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2023-03-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-03-09 10:19 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | (CLIENTE AUSENTE)// BATERIA ENCONTRAVA-SE DESLIGADA . FOI REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DA MESMA. /ERIVALDO / MANOEL BARROS | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-03-12 12:46 | 2023-03-12 12:46 | 2023-03-09 10:19 | 3 | 2023-03-12 | 202300003433 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300003425 | 25677 | 8 | ELITA NASCIMENTO SILVA | 935.451.002-78 | 93545100278 | 655991 | 15151 | 931 | 212201661 | SIGFI80 | 2023-03-11 16:19 | 2023-03-09 10:19 | 2023-03-14 14:39 | MARNEI | HELY | VALIDADO | -8.680163333333333,-71.60545666666667 | -8.671825,-71.608075 | MARIA ZILDA DO NASCIMENTO | ELITA NASCIMENTO SILVA | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE SÃO LUÍS RIO TARAUACA COMUNIDADE SÃO LUÍS | 2023-03-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-03-09 10:19 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIAS ENCONTRA-SE DESLIGADA. AMBAS AS BATERIAS FORAM SUBISTITUIDAS./ERIVALDO/ MANOEL BARROS | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-03-11 15:18 | 2023-03-11 15:18 | 2023-03-09 10:19 | 3 | 2023-03-11 | 202300003425 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300003417 | 25298 | 8 | MARIO SALDANHA CRUZ | 610.522.992-53 | MLPA7766853-22 | 660372 | 14480 | 800 | 212201798 | SIGFI80 | 2023-03-10 12:00 | 2023-03-09 10:18 | 2023-03-14 11:47 | MARNEI | HELY | VALIDADO | -9.053648333333333,-71.94578833333334 | -9.053680000000002,-71.94571666666667 | IZAURA DO NASCIMENTO CRUZ | MARIO SALDANHA CRUZ | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2023-03-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-03-09 10:17 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE./CONTROLADOR ESTAVA SÓ COM O DISPLAY QUEIMADO O MESMO FOI SUBISTITUIDO./ERIVALDO / MANOEL BARROS | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 34 | 2023-03-10 10:25 | 2023-03-10 10:25 | 2023-03-09 10:17 | 3 | 2023-03-10 | 202300003417 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300003409 |  | 1 | JULIANA TAVARES BARBOSA | 061.428.102-45 | 6142810245 | 680544 | 14331 |  | 212202518 | SIGFI45 | 2023-01-06 14:03 | 2023-03-08 18:01 | 2023-07-29 00:49 | 5050 | HELY | ENVIADO | -8.0882830,-72.7770410 | -8.088513333333333,-72.77597666666666 | MARIA INES ARAUJO DE SOUZA | JULIANA TAVARES BARBOSA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA S/N COLONIA MORADA NOVA CENTRO RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-03-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-01-06 13:29 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | IVANILSON / UELERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-01-06 13:31 | 2023-01-06 13:31 | 2023-01-06 13:29 | 4 | 2023-01-06 | 6.0502e+17 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300003391 | 24423 | 5 | RENILSON DE QUEIROZ PINHEIRO | 096.352.462-34 | 9635246234 | 646360 | 14665 | 480 | 212200829 | SIGFI80 | 2023-03-10 16:20 | 2023-03-08 14:05 | 2023-03-14 12:18 | MARNEI | HELY | VALIDADO | -7.406733333333333,-73.17519333333333 | -7.411836666666667,-73.17218333333334 | ADALGISA DE QUEIROZ PINHEIRO | RENILSON DE QUEIROZ PINHEIRO | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE BOA VISTA RIO MÔA COMUNIDADE BOA VISTA | 2023-03-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-03-08 14:04 | ONEOM013 | 68999558951000000 | NORMALIZADO REPOSICIONAMENTO MODULOS | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SERVIÇO DE REALOCAÇÃO DE SIGFI (SISTEMA FOTOVOLTÁICO ATÉ QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO INTERNO ) | 3 | 2 | 7 | 12 | 30 | 5051 | 34 | 2023-03-10 09:36 | 2023-03-10 16:20 | 2023-03-08 14:04 | 3 | 2023-03-10 | 202300003391 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300003383 | 27645 | 5 | ANDERSON CONCEIÇÃO DA SILVA | 036.503.682-00 | MLPA6675218-21 | 642555 | 13314 | 31 | 212200458 | SIGFI80 | 2023-03-09 15:19 | 2023-03-08 14:03 | 2023-03-10 10:02 | MARNEI | WILLOU | VALIDADO | -7.41337,-73.195975 | -7.413623333333334,-73.195645 | EDINA CONCEIÇÃO DE MATOS | ANDERSON CONCEIÇÃO DA SILVA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE SAO FRANCISCO S/N CENTRO COMUNIDADE SAO FRANCISCO | 2023-03-08 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-03-08 14:02 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | FEITA SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS. SISTEMA FICOU OPERANTE NOVAMENTE. CLIENTE NAO ESTAVA NA RESIDÊNCIA NAO SENDO POSSÍVEL TIRAR FOTOS DE CARGAS LIGADAS DAS TOMADAS INTERNAS. MISAEL, AMEJAMERSON E JOSEVALDO. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2023-03-09 14:32 | 2023-03-09 15:19 | 2023-03-08 14:02 | 3 | 2023-03-09 | 202300003383 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300003375 | 28602 | 9 | ANILDO PINHEIRO DE AGUIAR | 764.616.452-68 | MLPA6996383-21 | 659172 | 13555 | 1241 | 212202166 | SIGFI80 | 2023-03-09 16:38 | 2023-03-08 14:01 | 2023-03-10 09:16 | MARNEI | WILLOU | VALIDADO | -7.955155,-70.17675833333332 |  | MARIA PINHEIRO DE AGUIAR | ANILDO PINHEIRO DE AGUIAR | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL CAICA | 2023-03-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-03-08 14:00 | ONEOM005 | 68999240628000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | FEITA TROCA DA BATERIA E SISTEMA FICOU NORMALIZADO. RAIMUNDO CASTRO, FRANCISCO DE ASSIS E ADEJAMERSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-03-09 09:15 | 2023-03-09 10:12 | 2023-03-08 14:00 | 3 | 2023-03-09 | 202300003375 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300003367 | 28649 | 3 | JOSE ANDRADE DE SOUZA | 890.325.002-87 | MLPA7459278-22 | 652914 | 14121 | 550 | 212201147 | SIGFI80 | 2023-03-09 11:06 | 2023-03-08 13:57 | 2023-03-10 09:33 | MARNEI | WILLOU | VALIDADO | -9.15366,-72.67391833333333 | -9.153656666666667,-72.674085 | MARIA PINHEIRO DE ANDRADE | JOSE ANDRADE DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO | 2023-03-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-03-08 13:56 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | EMANUEL/FRANCISCO. /BATERIAS EM DESCARGA PROFUNDA. FEITO TROCA DE BATERIAS E INVERSOR. SISTEMA NORMALIZADO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5043 | 24 | 2023-03-09 10:00 | 2023-03-09 10:36 | 2023-03-08 13:56 | 3 | 2023-03-09 | 202300003367 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300003359 | 28648 | 3 | ANTONIA LUCIA SILVA DA CONCEICAO | 619.462.812-04 | MLPA7458104-22 | 654255 | 13897 | 453 | 212201279 | SIGFI80 | 2023-03-09 14:53 | 2023-03-08 13:56 | 2023-03-10 09:59 | MARNEI | WILLOU | VALIDADO | -9.252656666666667,-72.69026000000001 | -9.252815,-72.690155 | RAIMUNDA BARBOSA DA SILVA | ANTONIA LUCIA SILVA DA CONCEICAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE ARENAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE ARENAL | 2023-03-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-03-08 13:55 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | EMANUEL/ FRANCISCO. FEITA A SUBISTITUIÇÃO DE BATERIAS E SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5043 | 24 | 2023-03-09 13:37 | 2023-03-09 13:51 | 2023-03-08 13:55 | 3 | 2023-03-09 | 202300003359 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300003342 | 29120 | 3 | SADRAQUE GONCALVES DA SILVA | 930.426.552-52 | MLPA7459281-22 | 654457 | 14123 | 537 | 212201359 | SIGFI80 | 2023-03-09 09:29 | 2023-03-08 13:55 | 2023-03-10 10:26 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -9.131876666666667,-72.67125 | -9.131771666666667,-72.67126166666667 | FRANCINETE LOPES GONCALVES | SADRAQUE GONCALVES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BETANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BETANIA | 2023-03-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-03-08 13:54 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | EMANUEL/FRANCISCO. FEITA TROCA DE BATERIAS E SISTEMA FOI NORMALIZADO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5043 | 24 | 2023-03-09 08:24 | 2023-03-09 09:03 | 2023-03-08 13:54 | 4 | 2023-03-09 | 202300003342 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300003334 | 27831 | 3 | AURIANE DE SOUZA FLORES | 033.963.192-90 | MLPA7505761-22 | 654952 | 14040 | 1078 | 212201625 | SIGFI80 | 2023-03-08 10:13 | 2023-03-07 16:53 | 2023-03-14 10:45 | MARNEI | HELY | VALIDADO | -9.127255,-72.70409500000001 | -9.127346666666666,-72.70415333333334 | MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA | AURIANE DE SOUZA FLORES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-03-07 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-03-07 16:53 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | EMANUEL / FRANCISCO. /BATERIAS DESCARREGADAS, FOI FEITO ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE E AS MESMA VOLTARAM A FUNCIONAR | 3 | 2 | 7 | 14 | 28 | 5043 | 34 | 2023-03-08 08:55 | 2023-03-08 08:55 | 2023-03-07 16:53 | 3 | 2023-03-08 | 202300003334 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300003326 |  | 1 | FEIRA EXPOSIÇÃO ENERGISA RIO BRANCO | 000.000.000-00 | MLPA6737361-21 |  | 13382 |  |  | SIGFI80 | 2023-01-26 12:07 | 2023-03-07 12:11 | 2023-10-21 23:49 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -10.017643333333332,-67.79718333333334 |  |  | FEIRA EXPOSIÇÃO ENERGISA RIO BRANCO | RIO BRANCO | ENERGISA ACRE - RIO BRANCO S/N RIO JURUA - MARGEM DIREITA CENTRO ENERGISA ACRE - RIO BRANCO | 2023-03-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-01-26 08:49 | MARNEI |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA GERANDO E ARMAZENANDO NORMAL COM UMA INCONFORMIDADE NA CONEXAO SAIDA DA UC. FOI FEITO A CORREÇÃO E TESTADO TODO SISTEMA. ESTA//100% EM OPERAÇÃO COM AS 2 BATERIAS 100%SOC. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5008 | 34 | 2023-01-26 09:33 | 2023-01-26 12:07 | 2023-01-26 09:33 | 3 | 2023-01-26 | 202300003326 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300003300 | 26361 | 10 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO RIBEIRO | 694.418.802-30 | 69441880230 | 659076 | 15387 | 1141 | 212202044 | SIGFI80 | 2023-03-07 13:02 | 2023-03-06 10:55 | 2023-03-10 10:35 | MARNEI | WILLOU | VALIDADO | -8.465856666666667,-70.54070499999999 | -8.465855,-70.540665 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | RAIMUNDO DO NASCIMENTO RIBEIRO | FEIJO | SERINGAL NOVO PORTO SERINGAL NOVO PORTO | 2023-03-06 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-03-06 10:54 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A TROCA DA BATERIA E FICOU FUNCIONANDO TUDO NORMALMENTE. //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX //ARISSON ELETRICISTA AUX //MANOEL ALECSON BARQUEIRO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2023-03-07 12:18 | 2023-03-07 12:18 | 2023-03-06 10:54 | 3 | 2023-03-07 | 202300003300 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300003292 | 25955 | 7 | ADEJANIO MENDES DE SOUZA | 694.675.362-34 | MLPA7812386-22 | 655075 | 14511 | 939 | 212201638 | SIGFI80 | 2023-03-09 17:31 | 2023-03-06 10:54 | 2023-03-14 10:59 | MARNEI | HELY | VALIDADO | -8.369873333333334,-71.22839333333333 | -8.369883333333332,-71.22838833333334 | MARIA IVANILDE HENRIQUE DA SILVA | ADEJANIO MENDES DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO BAIXA VERDE CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-03-06 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-03-06 10:53 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA SEM GERACAO FV |  | PAULO:OBS DEFEITOS NAS 2 BATERIAS .FORAM SUBSTITUÍDAS | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 21 | 2023-03-09 16:23 | 2023-03-09 16:23 | 2023-03-06 10:53 | 3 | 2023-03-09 | 202300003292 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300003284 | 26369 | 6 | FRANCISCA DA CONCEICAO COSTA | 012.192.392-40 | MLPA6978771-21 | 642862 | 13514 |  | 212200504 | SIGFI80 | 2023-03-07 10:13 | 2023-03-06 10:52 | 2023-03-08 08:05 | MARNEI | HELY | VALIDADO | -7.715356666666666,-72.00017333333334 | -7.715185000000001,-72.00012166666667 | MARIA MARCRIDA CONCEICAO | FRANCISCA DA CONCEICAO COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N LOTE 194 CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-03-06 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-03-06 10:52 | ONEOM013 | 999986888000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONA NORMALMENTE, NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA O DISJUNTOR CIRCUITO DE TOMADAS ESTAVA DESLIGADO POR UMA SOBRECARGA DEVIDO O CLIENTE LIGAR UM MOTOR MERGULHÃO COM UMA RABICHO NO SISTEMA //LUIZ FERNANDO ELETRICISTA /GLEISSON ELETRICISTA | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-03-07 09:46 | 2023-03-07 09:46 | 2023-03-06 10:52 | 3 | 2023-03-07 | 202300003284 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300003276 | 25440 | 6 | FRANCISCO SILVA DE FREITAS | 031.343.232-57 | MLPA6970027-21 | 645900 | 13503 | 166 | 212200599 | SIGFI80 | 2023-03-07 11:44 | 2023-03-06 10:51 | 2023-03-08 08:24 | MARNEI | HELY | VALIDADO | -7.675911666666667,-71.98470166666667 | -7.676043333333332,-71.98448166666667 | ANTONIA FEITOSA DA SILVA | FRANCISCO SILVA DE FREITAS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-03-06 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-03-06 10:51 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTEMA EMCONTRADO COM SAIDA DO INVERSOR QUEIMADA //LUIZ FERNANDO ELETRICISTA /GLEISSON ELETRICISTA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5051 | 23 | 2023-03-07 10:42 | 2023-03-07 10:42 | 2023-03-06 10:51 | 3 | 2023-03-07 | 202300003276 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300003268 |  | 7 | DONIELSON PEREIRA DE SOUZA | 082.477.772-74 | 082.477.772-74 | 658092 | 14899 |  | 212201603 | SIGFI80 | 2023-03-04 16:27 | 2023-03-05 12:09 | 2023-04-13 14:35 | 5040 | WILLOU | VALIDADO | -8.2735000,-71.0866800 | -8.252866666666668,-70.96790333333334 | MARIA DA LIBERDADE DOS SANTOS PEREIRA | DONIELSON PEREIRA DE SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA RIO TARAUACA | 2023-03-05 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-03-04 12:58 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | RAIMUNDO NONATO ELETRICISTA AUX, O SISTEMA DO CLIENTE COM FALHA NAS BATERIA E TROCA O INVERSOR COM O CABO DO2 CLIENTE ESTA O CLIENTE ESTA SEM ENERGIA | FOI TROCADOS AS BATERIAS E O INVERSOR ELETRICISTA AUX RAIMUNDO NONATO | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-03-04 13:18 | 2023-03-04 13:18 | 2023-03-04 12:58 | 3 | 2023-03-04 | 6.0402e+17 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300003250 |  | 4 | SUZIANA SILVA NERES | 042.665.212-60 | MLPA6709952-21 | 657812 | 13267 | 895 | 212201580 | SIGFI80 | 2023-03-04 18:40 | 2023-03-05 11:27 | 2023-04-13 14:26 | 5038 | WILLOU | VALIDADO | -7.863691666666667,-72.99348 | -7.863648333333333,-72.99343666666667 | FRANCISCA DAS CHAGAS VALERIANO DA SILVA | SUZIANA SILVA NERES | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N SAO PEDRO II CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-03-05 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-03-04 16:58 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | PACAIA, AMEJAMERSON, EMERSON | PACAIA, AMEJAMERSON | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 24 | 2023-03-04 18:23 | 2023-03-04 18:23 | 2023-03-04 16:58 | 3 | 2023-03-04 | 6.0382e+17 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300003243 |  | 4 | MARFISA ALVES XAVIER | 784.051.812-53 | MLPA6717373-21 | 656764 | 13282 |  | 212201634 | SIGFI80 | 2023-03-04 18:02 | 2023-03-04 21:10 | 2023-04-13 14:30 | 5038 | WILLOU | VALIDADO | -7.863436666666667,-72.99055166666668 | -7.863519999999999,-72.99061 | RAIMUNDA ALVES XAVIER | MARFISA ALVES XAVIER | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N "RIO PARANA DOS MOURAS- SAO PEDRO I" CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-03-04 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-03-04 17:22 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | PACAIA, AMEJAMERSON, EMERSON | PACAIA, AMEJAMERSON | 3 | 38 | 5 | 12 | 27 | 5038 | 24 | 2023-03-04 17:24 | 2023-03-04 17:24 | 2023-03-04 17:22 | 3 | 2023-03-04 | 6.0382e+17 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202300003235 |  | 3 | MARIA IVANILDE DE SOUZA PAIVA | 652.705.922-15 | 65270592215 | 654900 | 15211 | 845 | 212201461 | SIGFI80 | 2023-03-04 17:31 | 2023-03-04 20:49 | 2023-03-31 16:00 | 5043 | HELY | NAO CONFORME | -9.2639466666667,-72.705433333333 | -9.263956666666667,-72.70534333333333 | MARIA TRIBUTINA DE SOUZA | MARIA IVANILDE DE SOUZA PAIVA BEZERRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-03-04 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-20 14:10 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | EMANUEL/FRANCISCO | 3 | 1 | 7 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2023-03-04 17:09 | 2023-03-04 17:09 | 2023-02-20 14:10 | 6 | 2023-03-04 | 6.0432e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300003219 | 25831 | 3 | MARCIO FERREIRA DA SILVA | 019.547.592-58 | MLPA7478372-22 | 654263 | 13922 | 606 | 212201299 | SIGFI80 | 2023-03-04 12:06 | 2023-03-03 16:24 | 2023-03-07 11:12 | MARNEI | HELY | VALIDADO | -9.409801666666668,-72.72105166666667 | -9.409818333333334,-72.72098166666666 | MARIA ANA RODRIGUES FERREIRA | MARCIO FERREIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-03-03 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-03-03 16:24 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | EMANUEL/FRANCISCO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5043 | 24 | 2023-03-04 11:08 | 2023-03-04 11:25 | 2023-03-03 16:24 | 3 | 2023-03-04 | 202300003219 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300003201 | 25425 | 3 | MARIA IVANILDE DE SOUZA PAIVA | 652.705.922-15 | 65270592215 | 654900 | 15211 | 845 | 212201461 | SIGFI80 | 2023-03-04 17:13 | 2023-03-03 16:23 | 2023-03-07 11:20 | MARNEI | HELY | VALIDADO | -9.2639466666667,-72.705433333333 | -9.264046666666667,-72.70551 | MARIA TRIBUTINA DE SOUZA | MARIA IVANILDE DE SOUZA PAIVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-03-03 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-03-03 16:23 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | EMANUEL/FRANCISCO /BATERIAS COM 0% DE SOC /E INVERSOR SEM CABO DE COMUNICAÇÃO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5043 | 24 | 2023-03-04 16:25 | 2023-03-04 16:31 | 2023-03-03 16:23 | 3 | 2023-03-04 | 202300003201 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300003193 |  | 1 | VALDEIR SOPIN DOS SANTOS | 013.967.752-69 | 1396775269 | 680606 | 14921 |  | 212202521 | SIGFI45 | 2023-01-06 10:49 | 2023-03-02 22:04 | 2023-03-20 12:32 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -8.087415,-72.77693333333333 | -8.087473333333332,-72.77691499999999 | DACY DOS SANTOS SOPIN | VALDEIR SOPIN DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-03-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-01-02 22:04 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | IVANILSON / UELERSON //OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS E CARGAS LIGADAS NELAS DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-01-06 10:13 | 2023-01-06 10:13 | 2023-01-02 22:04 | 3 | 2023-01-06 | 202300003193 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300003177 |  | 1 | MARIA RITA COSTA DA SILVA | 664.768.792-00 | MLPA7188666-22 | 642576 | 13725 | 54 | 212200481 | SIGFI45 | 2023-01-04 14:55 | 2023-03-02 22:02 | 2023-03-17 15:26 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -8.088516666666667,-72.77441666666667 | -8.088423333333333,-72.77431833333334 | NILVA COSTA DA SILVA | MARIA RITA COSTA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-03-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-01-02 22:01 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | IVANILSON / UELERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-01-04 14:22 | 2023-01-04 14:22 | 2023-01-02 22:01 | 3 | 2023-01-04 | 202300003177 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300003169 |  | 1 | MARIA DE FATIMA TAVARES DA COSTA | 010.734.542-07 | MLPA7188673-22 | 642931 | 13732 | 100 | 212200532 | SIGFI80 | 2023-01-04 08:37 | 2023-03-02 22:00 | 2023-07-28 23:14 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.088091666666665,-72.78538 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | HILDA TAVARES DA COSTA | MARIA DE FATIMA TAVARES DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-03-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-01-02 22:00 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | IVANILSON / UELERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-01-04 07:31 | 2023-01-04 07:31 | 2023-01-02 22:00 | 3 | 2023-01-04 | 202300003169 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300003151 |  | 1 | MARIA DAISIA LIMA DE SOUZA | 877.883.902-59 | MLPA7208057-22 | 642753 | 14606 | 46 | 212200428 | SIGFI80 | 2023-01-06 09:18 | 2023-03-02 21:59 | 2023-07-31 16:32 | MATEUS | HELY | DUPLICADO | -8.088521666666667,-72.77739333333334 | -8.088384999999999,-72.77732666666667 | MARIA JOSE MACIEL DE LIMA | MARIA DAISIA LIMA DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-03-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-01-02 21:58 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | IVANILSON / UELERSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-01-06 08:45 | 2023-01-06 08:45 | 2023-01-02 21:58 | 8 | 2023-01-06 | 202300003151 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300003144 |  | 1 | CATIA ARAUJO DOS SANTOS | 055.368.182-62 | MLPA7188670-22 | 685522 | 13729 | 55 | 212200486 | SIGFI45 | 2023-01-06 16:56 | 2023-03-02 21:58 | 2023-03-16 11:28 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.088518333333333,-72.77547 | -8.088545,-72.77730666666666 | ROSENILDE DA SILVA ARAUJO | MARIA BEATRIZ ARAUJO OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-03-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-01-02 21:55 | ONEOM012 | 68992063317000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | IVANILSON / UELERSON//OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS E CARGAS LIGADAS NELAS DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-01-06 15:00 | 2023-01-06 15:00 | 2023-01-02 21:55 | 3 | 2023-01-06 | 202300003144 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300003136 |  | 1 | MARIA ANGELA DA SILVA ARAÚJO | 682.687.302-91 | MLPA7208056-22 | 642752 | 14605 | 48 | 212200426 | SIGFI80 | 2023-01-06 11:27 | 2023-03-02 21:55 | 2023-03-17 16:12 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -8.0876,-72.77699833333332 | -8.087506666666666,-72.77682666666666 | OZANIRA DA SILVA ARAÚJO | MARIA ANGELA DA SILVA ARAÚJO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-03-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-01-02 21:54 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | IVANILSON / UELERSON//OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS E CARGAS LIGADAS NELAS DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-01-06 10:50 | 2023-01-06 10:50 | 2023-01-02 21:54 | 3 | 2023-01-06 | 202300003136 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300003128 |  | 1 | MARIA ALDEIDE DA COSTA | 784.051.902-44 | MLPA7217443-22 | 642468 | 13747 |  | 212200450 | SIGFI80 | 2023-01-04 14:13 | 2023-03-02 21:54 | 2023-03-17 15:24 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -8.088645000000001,-72.775225 | -8.088545,-72.77525 | MARIA HELENA DA COSTA | MARIA ALDEIDE DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-03-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-01-02 21:53 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | IVANILSON / UELERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-01-04 13:41 | 2023-01-04 13:41 | 2023-01-02 21:53 | 3 | 2023-01-04 | 202300003128 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300003110 |  | 1 | MARIA ADELIA LIMA DO NACIMENTO | 875.376.802-72 | MLPA7197552-22 | 642570 | 13715 | 57 | 212200523 | SIGFI45 | 2023-01-04 10:27 | 2023-03-02 21:53 | 2023-03-24 14:34 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.105301666666666,-72.78785500000001 | -8.105566666666666,-72.78798666666667 | MARIA LUIZA FERREIRA LIMA | MARIA ADELIA LIMA DO NACIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-03-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-01-02 21:52 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | IVANILSON / UELERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-01-04 09:49 | 2023-01-04 09:49 | 2023-01-02 21:52 | 3 | 2023-01-04 | 202300003110 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300003102 |  | 1 | LUANA SILVA DE SOUZA | 052.575.982-48 | MLPA7188679-22 | 645908 | 13737 | 113 | 212200536 | SIGFI80 | 2023-01-08 12:29 | 2023-03-02 21:52 | 2023-03-21 14:16 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -8.077035,-72.76760333333333 | -8.077153333333333,-72.76734666666667 | AUCILENE PEREIRA DA SILVA | LUANA SILVA DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-03-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-01-02 21:51 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | IVANILSON / UELERSON//OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS E CARGAS LIGADAS NELAS DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-01-08 12:03 | 2023-01-08 12:03 | 2023-01-02 21:51 | 3 | 2023-01-08 | 202300003102 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300003094 |  | 1 | JOSE CLAUDIO ARAUJO DOS SANTOS | 009.778.002-29 | MLPA7197543-22 | 642307 | 13708 | 49 | 212200483 | SIGFI80 | 2023-01-06 10:08 | 2023-03-02 21:51 | 2023-03-17 15:54 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -8.08738,-72.77734666666667 | -8.087406666666668,-72.77727333333334 | ROSENILDE DA SILVA ARAUJO | JOSE CLAUDIO ARAUJO DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-03-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-01-02 21:50 | ONEOM012 | 68999111533000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | IVANILSON / UELERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-01-06 09:24 | 2023-01-06 09:24 | 2023-01-02 21:50 | 3 | 2023-01-06 | 202300003094 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300003086 |  | 1 | JOSE AIRTON CRUZ DA COSTA | 955.603.272-04 | 95560327204 | 654839 | 14969 | 1128 | 212201453 | SIGFI80 | 2023-01-06 14:49 | 2023-03-02 21:50 | 2023-07-31 17:21 | MATEUS | HELY | DUPLICADO | -8.088991666666667,-72.77505666666666 | -8.088961666666668,-72.77489 | MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO CRUZ | JOSE AIRTON CRUZ DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-03-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-01-02 21:49 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | IVANILSON / UELERSON//OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS E CARGAS LIGADAS NELAS DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-01-06 14:15 | 2023-01-06 14:15 | 2023-01-02 21:49 | 8 | 2023-01-06 | 202300003086 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300003078 |  | 1 | JARDEL DA SILVA SANTOS | 020.417.652-24 | MLPA7208052-22 | 642294 | 14601 | 44 | 212200402 | SIGFI80 | 2023-01-06 17:44 | 2023-03-02 21:49 | 2023-03-15 17:28 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.043571666666667,-72.750865 | -8.087610000000002,-72.77774333333333 | FRANCISCA AMARAL DA SILVA | JARDEL DA SILVA SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-03-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-01-02 21:47 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | IVANILSON / UELERSON//OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS E CARGAS LIGADAS NELAS DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-01-06 17:06 | 2023-01-06 17:06 | 2023-01-02 21:47 | 3 | 2023-01-06 | 202300003078 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300003060 |  | 1 | FRANCISCO VALDEMIR COSTA CAMPOS | 690.210.075-15 | MLPA7188668-22 | 642556 | 13727 | 53 | 212200485 | SIGFI45 | 2023-01-04 13:33 | 2023-03-02 19:08 | 2023-07-03 15:19 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -8.088258333333332,-72.77522666666667 | -8.088366666666667,-72.77524166666667 | MARIA ALDEIDE DA COSTA | FRANCISCO VALDEMIR COSTA CAMPOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-03-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-01-02 19:07 | ONEOM012 | 68996103451000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | IVANILSON / UELERSON //OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS E CARGAS LIGADAS NELAS DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-01-04 13:06 | 2023-01-04 13:06 | 2023-01-02 19:07 | 4 | 2023-01-04 | 202300003060 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300003052 |  | 1 | ELENILSON LIMA DO NASCIMENTO | 052.305.772-58 | MLPA7217453-22 | 661937 | 13756 | 105 | 212202394 | SIGFI80 | 2023-01-04 09:39 | 2023-03-02 19:07 | 2023-03-20 09:17 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -8.105096666666666,-72.78722666666665 | -8.10519,-72.78727166666665 | MARIETA MARQUES DE LIMA | ELENILSON LIMA DO NASCIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-03-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-01-02 19:06 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | IVANILSON / UELERSON//OBS: BATERIA DE NÚMERO 02 NÃO PERMITIU COMUNICAÇÃO COM O NOTEBOOK. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-01-04 08:55 | 2023-01-04 08:55 | 2023-01-02 19:06 | 3 | 2023-01-04 | 202300003052 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300003045 |  | 1 | VANUZIA SILVA DE CARVALHO | 014.330.782-79 | MLPA7188671-22 | 642764 | 13730 | 108 | 212200479 | SIGFI80 | 2023-03-06 13:14 | 2023-03-02 18:55 | 2023-03-09 17:29 | MATEUS | LUCAS.RIBEIRO | CANCELADO | -8.088083333333334,-72.77582833333332 | -8.088055,-72.77579833333333 | MARIA OZITA MARINHEIRO DA SILVA | VANUZIA SILVA DE CARVALHO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-03-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-03-02 18:55 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | IVANILSON / UELERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-03-06 12:42 | 2023-03-06 12:42 | 2023-03-02 18:55 | 5 | 2023-03-06 | 202300003045 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300003029 |  | 1 | NAZIRA FIRMINO DA CUNHA | 682.558.532-00 | 68255853200 | 657822 | 14923 | 1124 | 212201660 | SIGFI80 | 2023-03-06 08:11 | 2023-03-02 18:53 | 2023-07-03 13:24 | MATEUS | HELY | DUPLICADO | -8.090855,-72.79127333333332 | -8.090711666666666,-72.79101833333334 | CECILIA FERREIRA DO VALE | NAZIRA FIRMINO DA CUNHA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA / LAGO RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA / LAGO | 2023-03-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-03-02 18:53 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA** PREVENTIVA DUPLICADA PREVENTIVA EXECUTADA PELA OS 202200005421 DATA 22/10/2022** | IVANILSON / UELERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-03-06 07:38 | 2023-03-06 07:38 | 2023-03-02 18:53 | 8 | 2023-03-06 | 202300003029 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300003003 |  | 1 | MANOEL NASCIMENTO DA SILVA | 676.698.162-87 | MLPA7197555-22 | 651864 | 13718 | 502 | 212200655 | SIGFI45 | 2023-03-07 09:15 | 2023-03-02 18:50 | 2023-07-03 13:28 | MATEUS | HELY | DUPLICADO | -8.056693,-72.761461 | -8.05654,-72.76143166666667 | FRANCISCA DO NACIMENTO | MANOEL NASCIMENTO DA SILVA | FEIJO | SERINGAL RUSSIA VELHA S/N RIO JURUA CENTRO SERINGAL RUSSIA VELHA | 2023-03-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-03-02 18:50 | ONEOM012 | 19997474235000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA** PREVENTIVA DUPLICADA ANTES DO TEMPO OS202200004390 19/10/2022 PREVISÃO ABRIL 2023** | IVANILSON / UELERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-03-07 08:41 | 2023-03-07 08:41 | 2023-03-02 18:50 | 8 | 2023-03-07 | 202300003003 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300002997 |  | 1 | MARCLEISSON MELO DA CUNHA | 565.328.562-04 | MLPA7188688-22 | 654264 | 13744 | 908 | 212201300 | SIGFI80 | 2023-01-09 08:37 | 2023-03-02 18:50 | 2023-03-21 13:11 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -8.02006,-72.75917333333334 | -8.020100000000001,-72.75918833333334 | MARIA LUCIMAR MELO DA CUNHA | MARCLEISSON MELO DA CUNHA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2023-03-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-01-02 18:49 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | IVANILSON / UELERSON//OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS E CARGAS LIGADAS NELAS DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-01-09 08:04 | 2023-01-09 08:04 | 2023-01-02 18:49 | 3 | 2023-01-09 | 202300002997 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300002989 |  | 1 | MARIA FRANCISCA DE SOUZA MARQUES | 81595107215 | 81595107215 | 654810 | 14939 | 945 | 212201255 | SIGFI80 | 2023-01-07 14:53 | 2023-03-02 18:49 | 2023-07-29 00:51 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -8.038408333333333,-72.76478666666667 | -8.038243333333332,-72.76469166666668 | MARIA DE FATIMA PAULINO DE SOUZA | MARIA FRANCISCA DE SOUZA MARQUES | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE JABURU RIO JURUA COMUNIDADE JABURU | 2023-03-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-01-02 18:48 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | IVANILSON / UELERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-01-07 14:18 | 2023-01-07 14:18 | 2023-01-02 18:48 | 4 | 2023-01-07 | 202300002989 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300002971 |  | 1 | MARIA ARLETE DA COSTA | 629.207.758-68 | 62920758268 | 654559 | 14955 | 959 | 212201430 | SIGFI80 | 2023-01-07 13:07 | 2023-03-02 18:48 | 2023-07-31 17:11 | MATEUS | HELY | DUPLICADO | -8.039250000000001,-72.747865 | -8.03939,-72.74782499999999 | FRANCISCA DAS CHAGAS COSTA | MARIA ARLETE DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE JABURU RIO JURUA COMUNIDADE JABURU | 2023-03-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-01-02 18:47 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | IVANILSON / UELERSON//OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS E CARGAS LIGADAS NELAS DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-01-07 12:27 | 2023-01-07 12:27 | 2023-01-02 18:47 | 8 | 2023-01-07 | 202300002971 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300002963 |  | 1 | JAQUELINE PINHEIRO NEGREIROS | 007.212.942-51 | 721294251 | 654557 | 14963 | 681 | 212201428 | SIGFI80 | 2023-01-09 09:38 | 2023-03-02 18:47 | 2023-07-31 17:15 | MATEUS | HELY | DUPLICADO | -8.017738333333334,-72.75793 | -8.017526666666667,-72.75798499999999 | MARIA SOCORRO DA SILVA PINHEIRO | JAQUELINE PINHEIRO NEGREIROS | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE JABURU RIO JURUA COMUNIDADE JABURU | 2023-03-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-01-02 18:47 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | IVANILSON / UELERSON//OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS E CARGAS LIGADAS NELAS DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-01-09 09:02 | 2023-01-09 09:02 | 2023-01-02 18:47 | 8 | 2023-01-09 | 202300002963 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300002955 |  | 1 | EMERSSON SILVA DA COSTA | 704.910.512-04 | MLPA6771146-21 | 657809 | 13400 | 1031 | 212201569 | SIGFI45 | 2024-01-24 10:03 | 2023-03-02 18:39 | 2024-01-25 08:37 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.835042,-72.6503 | -7.8352233333333325,-72.64996333333333 | ANTONIA NAGILMA DA CUNHA TAVARES | EMERSSON SILVA DA COSTA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TREZE DE MAIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TREZE DE MAIO | 2023-03-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-19 07:49 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, EMANUEL, MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-24 09:37 | 2024-01-24 09:57 | 2024-01-19 07:49 | 3 | 2024-01-24 | 202300002955 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300002948 |  | 1 | ASSEMBLEIA DE DEUS | 002.959.962-85 | MLPA7208063-22 | 661954 | 14611 |  | 212202423 | SIGFI160 | 2023-01-08 09:58 | 2023-03-02 18:38 | 2023-03-24 16:53 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -8.075972,-72.763444 | -8.075266666666666,-72.76381166666667 | MARIA NAZARE FERREIRA | ASSEMBLEIA DE DEUS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-03-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-01-02 18:38 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | IVANILSON / UELERSON//OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS E CARGAS LIGADAS NELAS DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-01-08 08:58 | 2023-01-08 08:58 | 2023-01-02 18:38 | 4 | 2023-01-08 | 202300002948 | Report2 | 5333
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300002930 |  | 1 | RENATO DA CONCEICAO DA SILVA | 216.763.132-49 | MLPA7197546-22 | 642935 | 13711 | 103 | 212200519 | SIGFI80 | 2023-01-08 10:49 | 2023-03-02 18:36 | 2023-07-27 14:18 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -8.076938333333334,-72.76374000000001 | -8.076941666666666,-72.76369666666666 | MARIA DA CONCEICAO SILVA SANTOS | RENATO DA CONCEICAO DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-03-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-01-02 18:36 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | IVANILSON / UELERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-01-08 10:15 | 2023-01-08 10:15 | 2023-01-02 18:36 | 4 | 2023-01-08 | 202300002930 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300002922 |  | 1 | MARIA TASSIONE PEREIRA DO NASCIMENTO | 795.846.672-20 | MLPA7188678-22 | 645816 | 13736 | 216 | 212200557 | SIGFI80 | 2023-01-08 08:01 | 2023-03-02 18:35 | 2023-03-21 15:08 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -8.073348333333334,-72.76452166666667 | -8.073251666666666,-72.76451833333334 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DO NASCIMENTO | MARIA TASSIONE PEREIRA DO NASCIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-03-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-01-02 18:35 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | IVANILSON / UELERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-01-08 07:19 | 2023-01-08 07:19 | 2023-01-02 18:35 | 3 | 2023-01-08 | 202300002922 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300002914 |  | 1 | MARIA LUZIA DUTRA DA SILVA | 676.821.542-68 | MLPA7217448-22 | 642864 | 13752 |  | 212200514 | SIGFI80 | 2023-01-08 11:42 | 2023-03-02 18:35 | 2023-03-21 10:12 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.077631666666667,-72.76372333333333 | -8.077423333333334,-72.7637 | ROSILDA DA CUNHA DUTRA | MARIA LUZIA DUTRA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-03-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-01-02 18:34 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | IVANILSON / UELERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-01-08 11:04 | 2023-01-08 11:04 | 2023-01-02 18:34 | 3 | 2023-01-08 | 202300002914 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300002906 |  | 1 | MARIA GRACIETE PEREIRA DO NASCIMENTO | 649.471.652-00 | MLPA7188677-22 | 654815 | 13735 | 220 | 212200555 | SIGFI80 | 2023-01-08 08:41 | 2023-03-02 18:34 | 2023-03-21 11:31 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -8.074068333333335,-72.764375 | -8.073910000000001,-72.76444833333333 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DO NASCIMENTO | MARIA GRACIETE PEREIRA DO NASCIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-03-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-01-02 18:34 | ONEOM012 | 6899353702000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | IVANILSON / UELERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-01-08 08:06 | 2023-01-08 08:06 | 2023-01-02 18:34 | 3 | 2023-01-08 | 202300002906 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300002898 |  | 1 | JOAO DE SOUZA ENES | 002.959.962-85 | MLPA7208061-22 | 645809 | 14610 | 219 | 212200546 | SIGFI80 | 2023-01-09 07:28 | 2023-03-02 18:33 | 2023-07-31 16:54 | MATEUS | HELY | DUPLICADO | -8.075981666666667,-72.76349833333333 | -8.075908333333333,-72.76336666666666 | MARIA NAZARE FERREIRA DE SOUZA | JOAO DE SOUZA ENES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-03-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-01-02 18:33 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | IVANILSON / UELERSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-01-09 06:58 | 2023-01-09 06:58 | 2023-01-02 18:33 | 8 | 2023-01-09 | 202300002898 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300002880 |  | 1 | MARIA SUELI DE SOUZA ABREU | 632.978.922-34 | MLPA6942872-21 | 654573 | 13445 | 1041 | 212201476 | SIGFI80 | 2024-01-27 13:21 | 2023-03-02 18:32 | 2024-01-29 10:07 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.87325,-72.725333 | -7.873551666666667,-72.72547833333333 | ALDENORA DE SOUZA ABREU | MARIA SUELI DE SOUZA ABREU | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-03-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-18 07:41 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, EMANUEL E MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-27 12:52 | 2024-01-27 12:54 | 2024-01-18 07:41 | 3 | 2024-01-27 | 202300002880 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300002872 |  | 1 | JOSE GERTRUDE NASCIMENTO DA SILVA | 810.356.752-34 | MLPA6925762-21 | 651813 | 13462 | 505 | 212200643 | SIGFI45 | 2023-01-09 12:06 | 2023-03-02 18:32 | 2023-03-21 14:03 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -8.018118333333332,-72.74314166666666 | -8.018085000000001,-72.74333333333334 | FRANCISCA VIEIRA DO NASCIMENTO | JOSE GERTRUDE NASCIMENTO DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-03-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-01-02 18:31 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | IVANILSON / UELERSON//OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS E CARGAS LIGADAS NELAS DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-01-09 11:39 | 2023-01-09 11:39 | 2023-01-02 18:31 | 3 | 2023-01-09 | 202300002872 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300002864 |  | 1 | REGINALDO DOS ANJOS DA COSTA | 751.607.812-34 | MLPA7208069-22 | 654273 | 14617 | 1073 | 212201339 | SIGFI80 | 2023-01-07 10:26 | 2023-03-02 18:31 | 2023-07-31 16:59 | MATEUS | HELY | DUPLICADO | -8.052793333333334,-72.76344 | -8.052615,-72.76352333333332 | MARIA LUIZA SANTANA DOS ANJOS | REGINALDO DOS ANJOS DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE CANDAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CANDAL | 2023-03-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-01-02 18:30 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | IVANILSON / UELERSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-01-07 09:38 | 2023-01-07 09:38 | 2023-01-02 18:30 | 8 | 2023-01-07 | 202300002864 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300002856 |  | 1 | RAIMUNDO DA COSTA | 483.559.922-53 | MLPA7208070-22 | 643056 | 14618 | 215 | 212200565 | SIGFI80 | 2023-01-07 08:24 | 2023-03-02 18:30 | 2023-07-31 17:07 | MATEUS | HELY | DUPLICADO | -8.05979,-72.75928 | -8.059678333333332,-72.75925333333333 | HILDA COSTA | RAIMUNDO DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE CANDAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CANDAL | 2023-03-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-01-02 18:29 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | IVANILSON / UELERSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-01-07 07:52 | 2023-01-07 07:52 | 2023-01-02 18:29 | 8 | 2023-01-07 | 202300002856 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300002849 |  | 1 | MARIA DA CONCEICAO GOMES | 530.719.302-59 | MLPA7217456-22 | 649730 | 13759 | 208 | 212200591 | SIGFI80 | 2023-01-07 14:03 | 2023-03-02 18:29 | 2023-03-16 11:41 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.045666666666667,-72.759945 | -8.04568,-72.75983166666667 | FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES | MARIA DA CONCEICAO GOMES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE CANDAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CANDAL | 2023-03-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-01-02 18:29 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | IVANILSON / UELERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-01-07 13:27 | 2023-01-07 13:27 | 2023-01-02 18:29 | 3 | 2023-01-07 | 202300002849 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300002831 |  | 1 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | 695.762.622-91 | MLPA7261518-22 | 680541 | 13777 | 956 | 212202517 | SIGFI80 | 2023-01-09 11:22 | 2023-03-02 18:28 | 2023-03-24 16:53 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -8.017203333333333,-72.74682333333334 | -8.016896666666666,-72.7465 | MARIA LUCIANO DA SILVA | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE JABURÚ S/N CENTRO COMUNIDADE JABURÚ | 2023-03-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-01-02 18:27 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | IVANILSON / UELERSON//OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS E CARGAS LIGADAS NELAS DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-01-09 10:44 | 2023-01-09 10:44 | 2023-01-02 18:27 | 4 | 2023-01-09 | 202300002831 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300002823 |  | 1 | MARTA SOUZA SILVA | 073.223.772-65 | 7322377265 | 680545 | 14919 | 934 | 212202519 | SIGFI80 | 2023-01-07 12:25 | 2023-03-02 18:25 | 2023-03-16 11:38 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.03885,-72.74795833333333 | -8.038846666666666,-72.74796500000001 | JOICILENE FERREIRA DE SOUZA | MARTA SOUZA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE JABURÚ COMUNIDADE JABURÚ | 2023-03-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-01-02 18:24 | ONEOM012 | 68999648311000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | IVANILSON / UELERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-01-07 11:50 | 2023-01-07 11:50 | 2023-01-02 18:24 | 3 | 2023-01-07 | 202300002823 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202300002815 |  | 1 | JOSE TAVARES DA COSTA | 014.746.062-02 | MLPA7208059-22 | 642936 | 14608 | 107 | 212200520 | SIGFI80 | 2023-03-02 10:15 | 2023-03-02 18:13 | 2023-03-31 15:56 | 5050 | HELY | NAO CONFORME | -8.088616666666667,-72.78513166666667 | -8.088574999999999,-72.78505666666666 | MARIA DE FATIMA TAVARES DA COSTA | JOSE TAVARES DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-03-02 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-03-02 09:45 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | IVANILSON / UELERSON | 3 | 1 | 7 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-03-02 09:46 | 2023-03-02 09:46 | 2023-03-02 09:45 | 6 | 2023-03-02 | 6.0502e+17 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202300002807 |  | 1 | MARIA DE FATIMA TAVARES DA COSTA | 010.734.542-07 | MLPA7188673-22 | 642931 | 13732 | 100 | 212200532 | SIGFI80 | 2023-03-02 09:42 | 2023-03-02 18:13 | 2023-03-31 15:53 | 5050 | HELY | NAO CONFORME | -8.088091666666665,-72.78538 | -8.087923333333332,-72.785195 | HILDA TAVARES DA COSTA | MARIA DE FATIMA TAVARES DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-03-02 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-03-02 09:09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | IVANILSON / UELERSON | 3 | 1 | 7 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-03-02 09:11 | 2023-03-02 09:11 | 2023-03-02 09:09 | 6 | 2023-03-02 | 6.0502e+17 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202300002799 |  | 1 | MARIA JARLENE TAVARES DA COSTA | 795.846.592-00 | MLPA7217442-22 | 642558 | 13746 | 52 | 212200487 | SIGFI45 | 2023-03-01 16:04 | 2023-03-02 18:13 | 2023-03-31 15:49 | 5050 | HELY | NAO CONFORME | -8.088358333333334,-72.77501666666667 | -8.088398333333334,-72.775155 | MARIA DA CONCEICAO TAVARES DA COSTA | MARIA JARLENE TAVARES DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-03-02 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-03-01 15:44 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | IVANILSON / UELERSON | 3 | 1 | 7 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-03-01 15:46 | 2023-03-01 15:46 | 2023-03-01 15:44 | 6 | 2023-03-01 | 6.0502e+17 | Report2 | 1500
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202300002781 |  | 1 | FRANCISCO COSTA TAVARES | 096.376.802-68 | MLPA7217446-22 | 642769 | 13750 | 111 | 212200489 | SIGFI80 | 2023-03-01 14:00 | 2023-03-02 18:13 | 2023-03-31 15:47 | 5050 | HELY | NAO CONFORME | -8.087926666666668,-72.77600000000001 | -8.087936666666668,-72.77595333333333 | ILDA COSTA | FRANCISCO COSTA TAVARES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-03-02 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-03-01 13:42 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | IVANILSON / UELERSON | 3 | 1 | 7 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-03-01 13:44 | 2023-03-01 13:44 | 2023-03-01 13:42 | 6 | 2023-03-01 | 6.0502e+17 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202300002773 |  | 1 | IGREJA NOSSA SENHORA APARECIDA | 011.460.122-41 | MLPA7197551-22 | 669959 | 13714 | 949 | 212202513 | SIGFI80 | 2023-03-01 13:39 | 2023-03-02 18:13 | 2023-03-31 15:43 | 5050 | HELY | NAO CONFORME | -8.087603333333334,-72.77663666666668 | -8.087913333333335,-72.77605333333332 | MARIA LIDIANE DA SILVA ARAUJO | IGREJA NOSSA SENHORA APARECIDA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-03-02 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-03-01 13:07 | ONEOM012 | 68992174135000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | IVANILSON / UELERSON//OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS LÂMPADAS ACESAS DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 3 | 1 | 7 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-03-01 13:09 | 2023-03-01 13:09 | 2023-03-01 13:07 | 6 | 2023-03-01 | 6.0502e+17 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202300002765 |  | 1 | MARIA ANGELA DA SILVA ARAÚJO | 682.687.302-91 | MLPA7208056-22 | 642752 | 14605 | 48 | 212200426 | SIGFI80 | 2023-03-01 11:12 | 2023-03-02 18:13 | 2023-03-31 15:36 | 5050 | HELY | NAO CONFORME | -8.0876,-72.77699833333332 | -8.087511666666668,-72.77703 | OZANIRA DA SILVA ARAÚJO | MARIA ANGELA DA SILVA ARAUJO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-03-02 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-03-01 10:40 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | IVANILSON / UELERSON | 3 | 1 | 7 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-03-01 10:41 | 2023-03-01 10:41 | 2023-03-01 10:40 | 6 | 2023-03-01 | 6.0502e+17 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202300002757 |  | 1 | VANECIA SOPIN DOS SANTOS | 013.967.832-15 | MLPA7208054-22 | 642751 | 14603 | 50 | 212200423 | SIGFI80 | 2023-03-01 09:52 | 2023-03-02 18:13 | 2023-03-31 15:29 | 5050 | HELY | NAO CONFORME | -8.087446666666667,-72.777625 | -8.087351666666667,-72.77756500000001 | DACY DOS SANTOS SOPIN | VANECIA SOPIN DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-03-02 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-03-01 08:57 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | IVANILSON / UELERSON//OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS LÂMPADAS ACESAS DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 3 | 1 | 7 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-03-01 08:59 | 2023-03-01 08:59 | 2023-03-01 08:57 | 6 | 2023-03-01 | 6.0502e+17 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202300002740 |  | 1 | OZANIRA DA SILVA ARAUJO | 561.570.292-34 | MLPA7208053-22 | 642750 | 14602 |  | 212200421 | SIGFI80 | 2023-03-01 08:42 | 2023-03-02 18:13 | 2023-03-31 15:27 | 5050 | HELY | NAO CONFORME | -8.08713,-72.777705 | -8.087375,-72.77776 | FRANCISCA CRUZ DA SILVA | OZANIRA DA SILVA ARAUJO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-03-02 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-03-01 08:05 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | IVANILSON, UELERSON //OBS: N° SERIE INVESOR:5N7J3700358EY/OBS02: NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS LÂMPADAS LIGADAS DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 3 | 1 | 7 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-03-01 08:07 | 2023-03-01 08:07 | 2023-03-01 08:05 | 6 | 2023-03-01 | 6.0502e+17 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202300002732 |  | 1 | ROSANGELA DA SILVA ARAUJO | 619.071.702-00 | MLPA7197542-22 | 642560 | 13707 | 116 | 212200477 | SIGFI45 | 2023-03-01 08:01 | 2023-03-02 18:13 | 2023-03-31 15:17 | 5050 | HELY | NAO CONFORME | -8.08775,-72.77760833333333 | -8.087711666666667,-72.77752166666667 | OZANIRA DA SILVA ARAUJO | ROSANGELA DA SILVA ARAUJO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-03-02 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-03-01 07:09 | ONEOM012 | 3322099000000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | CORRETIVA ONE ENGENHARIA | IVANILSON / UELERSON | 3 | 1 | 7 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-03-01 07:13 | 2023-03-01 07:13 | 2023-03-01 07:09 | 6 | 2023-03-01 | 6.0502e+17 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300002724 |  | 3 | VANDERLANIA ASSIS DA SILVA | 956.459.932-68 | 95645993268 | 654817 | 15065 | 871 | 212201265 | SIGFI80 | 2023-04-02 12:39 | 2023-03-02 10:56 | 2023-04-27 11:41 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.1555900,-72.6777000 | -9.1555,-72.67769333333334 | DAMINIANA FIRMINO DE ASSIS | VANDERLANIA ASSIS DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO | 2023-03-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-03-02 10:55 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MARCOS. EMANUEL. FRANCISCO SISTEMA ENC .NORMAL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2023-04-02 11:37 | 2023-04-02 12:35 | 2023-03-02 10:55 | 3 | 2023-04-02 | 202300002724 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300002716 |  | 3 | RAIMUNDO CAVALCANTE DA SILVA FILHO | 702.959.802-49 | MLPA7461268-22 | 649749 | 13969 | 324 | 212200910 | SIGFI80 | 2023-03-31 08:58 | 2023-03-02 10:54 | 2023-08-02 16:06 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.259551666666665,-72.67949333333333 | -9.259571666666666,-72.67950666666667 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | RAIMUNDO CAVALCANTE DA SILVA FILHO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2023-03-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-03-02 10:54 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MARCOS .EMANUEL . FRANCISCO . SISTEMA ENC NOMAL. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2023-03-31 08:15 | 2023-03-31 08:58 | 2023-03-02 10:54 | 3 | 2023-03-31 | 202300002716 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300002708 |  | 9 | GERALDA SANTOS DE MELO | 857.594.812-15 | MLPA7018896-21 | 658186 | 13548 | 1113 | 212201997 | SIGFI80 | 2023-12-12 15:54 | 2023-03-02 10:14 | 2023-12-12 17:55 | MARNEI | MATEUS | TREINAMENTO | -7.909213333333334,-70.18322666666667 | -7.62075159,-72.69806827 | PETRONILIA SANTOS MELO | **TREINAMENTO** GERALDA SANTOS DE MELO | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2023-03-02 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-03-02 10:13 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO NO CENTRO DE OPERAÇÕES | NAO HOUVE PROBLEMAS ENCONTRADOS | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2023-12-12 14:27 | 2023-12-12 14:27 | 2023-03-02 10:13 | 7 | 2023-12-12 | 202300002708 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300002690 | 26117 | 7 | SEBASTIAO CAVALCANTE DE SOUZA | 068.023.752-65 | MLPA7812379-22 | 655042 | 14504 | 727 | 212201434 | SIGFI80 | 2023-03-03 09:03 | 2023-03-01 12:28 | 2023-03-06 15:23 | MARNEI | HELY | VALIDADO | -8.362808333333334,-71.20909833333333 | -8.362815000000001,-71.20910333333333 | MARIZA PEREIRA CAVALCANTE | SEBASTIAO CAVALCANTE DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO BOA SORTE CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-03-01 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-03-01 12:26 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | RAIMUNDO NONATO ELETRICISTA AUX | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-03-03 06:38 | 2023-03-03 06:38 | 2023-03-01 12:26 | 3 | 2023-03-03 | 202300002690 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300002682 | 25311 | 7 | ISAQUIEL SILVA PIMENTEL | 077.999.892-89 | 077.999.892-89 | 652326 | 14875 | 299 | 212201013 | SIGFI80 | 2023-03-04 09:25 | 2023-03-01 12:26 | 2023-03-07 10:54 | MARNEI | HELY | VALIDADO | -8.250798333333334,-71.00670833333334 | -8.250643333333333,-71.008095 | MARIA MARINETHE DE SOUZA SILVA | ISAQUIEL SILVA PIMENTEL | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2023-03-01 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-03-01 12:25 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | FOI TROCADO AS DUAS BATERIA, RAIMUNDO NONATO ELETRICISTA AUX | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-03-04 08:11 | 2023-03-04 08:11 | 2023-03-01 12:25 | 3 | 2023-03-04 | 202300002682 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300002674 | 24818 | 7 | FRANCISCO MARCELINO ALVES | 688.105.042-91 | MLPA7812380-22 | 656929 | 14505 | 708 | 212201767 | SIGFI80 | 2023-03-03 14:40 | 2023-03-01 12:25 | 2023-03-07 10:48 | MARNEI | HELY | VALIDADO | -8.359015,-71.19842 | -8.358758333333332,-71.19843333333333 | MARIA MARCELINO ALVES | FRANCISCO MARCELINO ALVES | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO BELA VISTA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-03-01 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-03-01 12:25 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI TROCADO O INVERSOR. RAIMUNDO NONATO ELETRICISTA AUX | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 34 | 2023-03-03 12:29 | 2023-03-03 12:29 | 2023-03-01 12:25 | 3 | 2023-03-03 | 202300002674 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300002666 |  | 6 | ANTONIO DENIZ DA SILVA BRITO | 975.605.102-72 | MLPA6963161-21 | 645872 | 13490 | 178 | 212200548 | SIGFI80 | 2023-02-28 13:49 | 2023-02-28 18:49 | 2023-10-21 23:45 | 5051 | HELY | VALIDADO | -7.6322816666666675,-71.96002333333333 | -7.631958333333333,-71.96016166666666 | MARIA AMANCIO DA SILVA BRITO | ANTÔNIO DENIZ DA SILVA BRITO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-02-28 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-02-28 13:20 | ONEOM013 | 6899961223000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | GLEISSON..CRISTIANO | 3 | 38 | 5 | 12 | 27 | 5051 | 24 | 2023-02-28 13:23 | 2023-02-28 13:23 | 2023-02-28 13:20 | 3 | 2023-02-28 | 6.0512e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300002658 | 24823 | 4 | MARIA ROSILEIDE SANTOS DA SILVA | 899.493.742-00 | MLPA6714742-21 | 657820 | 13335 | 1178 | 212201637 | SIGFI80 | 2023-02-28 17:54 | 2023-02-28 18:48 | 2023-03-02 09:54 | MARNEI | HELY | VALIDADO | -7.863898333333333,-72.99067666666666 | -7.86394,-72.99059666666668 | OSELINA ROSILEIDE SANTOS DA SILVA | MARIA ROSILEIDE SANTOS DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N "RIO PARANA DOS MOURAS- SAO PEDRO DE BAIXO" CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-02-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-28 18:47 | ONEOM002 | 68992487488000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA, ADEJAMERSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 24 | 2023-02-28 16:56 | 2023-02-28 16:56 | 2023-02-28 18:47 | 3 | 2023-02-28 | 202300002658 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300002641 |  | 1 | IGREJA NOSSA SENHORA APARECIDA | 011.460.122-41 | MLPA7197551-22 | 669959 | 13714 | 949 | 212202513 | SIGFI80 | 2023-02-27 17:00 | 2023-02-28 15:22 | 2023-03-03 10:48 | 5050 | LUCAS.RIBEIRO | ENVIADO | -8.087603333333334,-72.77663666666668 | -8.087936666666668,-72.77606333333333 | MARIA LIDIANE DA SILVA ARAUJO | IGREJA NOSSA SENHORA APARECIDA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-02-28 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-02-27 16:15 | ONEOM012 | 68992174135000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | IVANILSON / UELERSON//OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS E CARGAS LIGADAS NELAS DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-02-27 16:16 | 2023-02-27 16:16 | 2023-02-27 16:15 | 4 | 2023-02-27 | 6.0502e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300002633 |  | 1 | OZANIRA DA SILVA ARAÚJO | 561.570.292-34 | MLPA6941424-21 | 680546 | 13467 | 765 | 212202520 | SIGFI45 | 2023-02-27 16:06 | 2023-02-28 15:22 | 2023-03-03 10:48 | 5050 | LUCAS.RIBEIRO | ENVIADO | -8.087996666666667,-72.77631666666666 | -8.087863333333333,-72.77627333333334 | FRANCISCA CRUZ DA SILVA | OZANIRA DA SILVA ARAÚJO | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA CENTRO RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-02-28 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-02-27 15:07 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | IVANILSON / UELERSON //OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS E CARGAS LIGADAS NELAS DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-02-27 15:09 | 2023-02-27 15:09 | 2023-02-27 15:07 | 4 | 2023-02-27 | 6.0502e+17 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300002625 |  | 1 | JOSÉ NALTÍLIO MATOS DA COSTA | 011.460.122-41 | MLPA7197544-22 | 702152 | 13709 | 101 | 212200490 | SIGFI80 | 2023-02-27 15:03 | 2023-02-28 15:22 | 2023-03-03 10:48 | 5050 | LUCAS.RIBEIRO | ENVIADO | -8.087923333333332,-72.776085 | -8.08772,-72.77656833333334 | OZANIRA DA AILVA ARAUJO | MARIA LIDIANE DA SILVA ARAUJO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-02-28 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-02-27 13:56 | ONEOM012 | 68992174135000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | IVANILSON / UELERSON//OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS 02 TOMADAS E CARGAS LIGADAS NELAS NEM DE LÂMPADAS ACESAS DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-02-27 13:59 | 2023-02-27 13:59 | 2023-02-27 13:56 | 4 | 2023-02-27 | 6.0502e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300002617 | 24812 | 5 | JEFERSON PINHEIRO DA CRUZ | 435.296.902-87 | 43529690287 | 646136 | 14699 | 355 | 212200684 | SIGFI80 | 2023-03-01 14:05 | 2023-02-28 15:22 | 2023-03-02 09:58 | MARNEI | HELY | VALIDADO | -7.419908333333333,-73.18633 | -7.419764999999999,-73.18639833333333 | NEUSA PINHEIRO DA CRUZ | JEFERSON PINHEIRO DA CRUZ | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE BOA VISTA RIO MÔA COMUNIDADE BOA VISTA | 2023-02-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-28 15:22 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  |  | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 23 | 2023-03-01 13:00 | 2023-03-01 14:05 | 2023-02-28 15:22 | 3 | 2023-03-01 | 202300002617 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300002609 | 13999 | 3 | ESCOLA ENERTINA RODRIGUES | 619.766.602-20 | MLPA7582394-22 | 658255 | 14136 |  | 212202075 | SIGFI160 | 2023-03-03 08:30 | 2023-02-28 15:02 | 2023-03-07 10:45 | MARNEI | HELY | VALIDADO | -9.411146666666667,-72.71582 | -9.411116666666667,-72.715795 | PEDRO FERREIRA DAS NEVES | ESCOLA ENERTINA RODRIGUES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-02-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-28 15:02 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | EMAMUEL / FRANCISCO /BATERIAS COM 0% DE SOC /DEVIDO UMA FESTIVIDADE QUE TEVE NA ESCOLA E PASSARAM TRES DIAS COM MERGULHAO LIGADO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5043 | 24 | 2023-03-02 13:37 | 2023-03-03 08:20 | 2023-02-28 15:02 | 3 | 2023-03-03 | 202300002609 | Report2 | 5333
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300002591 | 24827 | 3 | MARCOS VINICIUS NASCIMENTO PINHEIRO | 004.545.722-04 | 454572204 | 654899 | 15303 | 874 | 212201458 | SIGFI80 | 2023-03-02 10:02 | 2023-02-28 15:01 | 2023-03-06 15:03 | MARNEI | HELY | ENVIADO | -9.2299983333333,-72.70306 | -9.230071666666667,-72.69809333333333 | MARIA GRACIELA PINHEIRO DO NASCIMENTO | MARCOS VINICIUS NASCIMENTO PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:FAZENDA CACHOEIRA RIO JURUA COMUNIDADE:FAZENDA CACHOEIRA | 2023-02-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-28 15:01 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | EMANUEL/ FRANCISCO /BATERIAS COM DESCARGA PROFUNDA /0% DE SOC | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5043 | 24 | 2023-03-02 09:11 | 2023-03-02 09:20 | 2023-02-28 15:01 | 4 | 2023-03-02 | 202300002591 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300002583 | 24906 | 3 | ADONES SILVA DE SOUZA | 942.902.292-04 | MLPA7582413-22 | 654709 | 14155 | 806 | 212201381 | SIGFI80 | 2023-03-01 09:32 | 2023-02-28 15:01 | 2023-03-06 14:57 | MARNEI | HELY | ENVIADO | -9.219835,-72.716015 | -9.220088333333333,-72.71607833333334 | ANTONIA ALZENIRA DA SILVA | ADONES SILVA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2023-02-28 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-02-28 15:00 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIAS COM 0% DE SOC /EM DESCARREGADA PROFUNDA | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5043 | 24 | 2023-03-01 07:52 | 2023-03-01 08:38 | 2023-02-28 15:00 | 4 | 2023-03-01 | 202300002583 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300002559 |  | 9 | LUCIANO ALMEIDA DOS SANTOS | 048.440.912-39 | 074905A | 659164 | 15569 | 1119 | 212202136 | SIGFI80 | 2023-02-28 10:13 | 2023-02-28 13:13 | 2023-05-08 10:26 | 5042 | HELY | VALIDADO | -7.8929116666667,-70.120586666667 | -7.892966666666666,-70.12072166666667 | MARIA LIDIANE PEDROSA SILVA | LUCIANO ALMEIDA DOS SANTOS | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANÇA SERINGAL BOA ESPERANÇA | 2023-02-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-28 07:12 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIA ESTAVA COM DESCARGA PROFUNDA SEM O DISPOSITIVO DO BMS .RAIMUNDO CASTRO, FRANCISCO DE ASSIS, ADEJAMERSON. | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-02-28 08:53 | 2023-02-28 10:13 | 2023-02-28 07:12 | 3 | 2023-02-28 | 6.0422e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300002542 | 23908 | 8 | JOSE MARCOS SANTOS DE CASTRO | 013.360.302-40 | MLPA7766835-22 | 654671 | 14466 | 718 | 212201294 | SIGFI80 | 2023-03-01 16:05 | 2023-02-28 10:12 | 2023-03-06 16:21 | MARNEI | MATEUS | VALIDADO | -8.864706666666667,-71.82557833333334 | -8.864903333333332,-71.82560833333334 | FRANCISCA DE AQUINO | JOSE MARCOS SANTOS DE CASTRO | JORDAO | SERINGAL REVISAO S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL REVISAO | 2023-02-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-28 10:12 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | UMA BATERIA DESLIGADA OUTRA LIGADA, FOI FEITO A SUBISTITUIÇÃO DE AMBAS AS BATERIAS POR OUTRAS ATUALIZADAS./ERIVALDO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-03-01 15:04 | 2023-03-01 15:04 | 2023-02-28 10:12 | 3 | 2023-03-01 | 202300002542 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300002534 | 22609 | 3 | CLEICIANE DA SILVA DANTAS | 1418024210 | MLPA7505734-22 | 652392 | 14018 | 653 | 212201081 | SIGFI80 | 2023-03-02 17:32 | 2023-02-28 10:11 | 2023-03-06 15:07 | MARNEI | HELY | ENVIADO | -9.396848333333333,-72.71184333333333 | -9.396943333333333,-72.71185666666666 | MARIA FERREIRA DA SILVA | CLEICIANE DA SILVA DANTAS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-02-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-28 10:11 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | EMANUEL/FRANCISCO /SISTEMA ENCONTRADO DANIFICADO DEVIDO UMA CASA DE FORMIGA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5043 | 24 | 2023-03-02 15:22 | 2023-03-02 16:45 | 2023-02-28 10:11 | 4 | 2023-03-02 | 202300002534 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300002526 | 22132 | 8 | ELIANE OLIVEIRA BRAGA | 028.189.072-25 | MLPA7749453-22 | 655979 | 14394 | 473 | 212201564 | SIGFI80 | 2023-03-01 11:35 | 2023-02-28 10:11 | 2023-03-02 15:33 | MARNEI | HELY | VALIDADO | -9.129311666666666,-71.951985 | -9.112128333333334,-71.94777166666667 | MARIA DA LIBERDADE MARTINS OLIVEIRA | ELIANE OLIVEIRA BRAGA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLONIA MORADA NOVA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2023-02-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-28 10:10 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | DISJUNTOR DOS MÓDULOS ESTAVA DESLIGADO./UMA DAS BATERIAS DESLIGADA COM TENSÃO DE 00,9V NÃO DAVA DE VER QUANTO % ELA ESTAVA CARREGADA, A OUTRA ESTAVA LIGADA COM TENSÃO DE 25,9V (9,1% CARREGADA). QND TROQUEI A BATERIA DESLIGADA POR UMA NOVA, A Q ESTAVA COM 9,1% CARREGADA PASSOU P 89% CARREGADA. ACHEI MELHOR TROCAR AMBAS AS BATERIAS./ERIVALDO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-03-01 10:33 | 2023-03-01 10:33 | 2023-02-28 10:10 | 3 | 2023-03-01 | 202300002526 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300002518 | 22004 | 8 | EDMILSON QUADROS DANTAS | 671.298.542-00 | MLPA7775897-22 | 646491 | 14326 | 254 | 212200864 | SIGFI80 | 2023-03-01 17:18 | 2023-02-28 10:10 | 2023-03-03 10:11 | MARNEI | HELY | VALIDADO | -8.82175,-71.81201166666666 | -8.82186,-71.81191166666667 | MARIA DO LIVRAMENTO BARBOSA DO QUADROS | EDMILSON QUADROS DANTAS | JORDAO | SERINGAL SAO JOSE S/N COLONIA VISTA ALEGRE CENTRO SERINGAL SAO JOSE | 2023-02-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-28 10:09 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | AS DUAS BATERIAS DESLIGADAS E O DISJUNTOR DOS MÓDULOS DESLIGADOS./ERIVALDO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-03-01 16:31 | 2023-03-01 16:31 | 2023-02-28 10:09 | 3 | 2023-03-01 | 202300002518 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300002500 | 21380 | 8 | ANTONIO RONALDO FERREIRA VITORIO | 708.445.482-94 | MLPA7749405-22 | 654685 | 14365 | 828 | 212201344 | SIGFI80 | 2023-03-02 08:37 | 2023-02-28 10:09 | 2023-03-03 10:28 | MARNEI | HELY | VALIDADO | -8.670888333333332,-71.620265 | -8.671285000000001,-71.62016166666668 | MARIA VIRGOLINA FERREIRA DE OLIVEIRA | ANTONIO RONALDO FERREIRA VITORIO | TARAUACA | SERINGAL PALESTINA S/N COLONIA BOA VISTA CENTRO SERINGAL PALESTINA | 2023-02-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-28 10:08 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | AS BATERIAS DESLIGADAS E O DISJUNTOR DOS MÓDULOS DESLIGADOS. /ERIVALDO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-03-02 07:38 | 2023-03-02 07:38 | 2023-02-28 10:08 | 3 | 2023-03-02 | 202300002500 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300002492 | 23441 | 6 | ALTEMISIO SILVA DO CARMO | 872.736.082-20 | MLPA6963162-22 | 645812 | 14519 | 176 | 212200551 | SIGFI80 | 2023-02-28 13:17 | 2023-02-27 18:37 | 2023-03-02 09:49 | MARNEI | HELY | VALIDADO | -7.632278333333333,-71.96039166666667 | -7.6320733333333335,-71.96020666666666 | ARACI SILVA DO CARMO | ALTEMISIO SILVA DO CARMO | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SAO JOAO S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SAO JOAO | 2023-02-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-27 18:37 | ONEOM013 | 68996042680000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CRISTIANO..GLEISSON /BATERIA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-02-28 07:33 | 2023-02-28 12:48 | 2023-02-27 18:37 | 3 | 2023-02-28 | 202300002492 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300002484 |  | 9 | BERNARDO JOSE DO NASCIMENTO FELIX | 940.374.442-72 | MLPA6996380-21 | 661020 | 13553 | 1344 | 212202261 | SIGFI45 | 2023-02-25 10:32 | 2023-02-25 20:58 | 2023-05-08 10:23 | 5042 | HELY | VALIDADO | -7.909231666666667,-70.18326833333334 | -7.9092649999999995,-70.18323833333334 | MARIA FELIX DO NASCIMENTO | BERNARDO JOSE DO NASCIMENTO FELIX | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2023-02-25 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-25 07:18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE .OBS: BATERIA FOI SUBSTITUÍDA PORQUE NÃO TINHA BMS . | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-02-25 09:36 | 2023-02-25 10:32 | 2023-02-25 07:18 | 3 | 2023-02-25 | 6.0422e+17 | Report2 | 1500
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300002476 |  | 8 | ANTONIO JOSE MENDONCA DA CUNHA | 014.122.832.64 | MLPA7748153-22 | 654704 | 14238 | 734 | 212201401 | SIGFI80 | 2023-02-24 14:55 | 2023-02-25 18:36 | 2023-04-13 15:35 | 5049 | WILLOU | VALIDADO | -8.662006666666667,-71.57355166666666 | -8.661963333333334,-71.57357833333334 | ROSENIR DO NACIMENTO MENDONCA | ANTONIO JOSÉ MENDONÇA DA CUNHA | JORDAO | SERINGAL SAO LUIZ S/N DESCENDO O RIO TARAUACA GARAPE SAO LUIZ CENTRO SERINGAL SAO LUIZ | 2023-02-25 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-24 13:14 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | AMBAS AS BATERIAS DESLIGADAS, FORAM SUBISTITUIDAS AS BATERIAS E O INVERSOR POIS O MESMO NÃO TINHA O CABO DE COMUNICAÇÃO./ERIVALDO | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-02-24 13:05 | 2023-02-24 13:05 | 2023-02-24 13:14 | 3 | 2023-02-24 | 6.0492e+17 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300002468 |  | 8 | ANTONIO JOSE MENDONCA DA CUNHA | 014.122.832.64 | MLPA7748153-22 | 654704 | 14238 | 734 | 212201401 | SIGFI80 | 2023-02-24 13:00 | 2023-02-25 18:36 | 2023-04-13 16:02 | 5049 | WILLOU | VALIDADO | -8.662006666666667,-71.57355166666666 | -8.662066666666668,-71.57340666666667 | ROSENIR DO NACIMENTO MENDONCA | ANTONIO JOSE MENDONÇA DA CUNHA | JORDAO | SERINGAL SAO LUIZ S/N DESCENDO O RIO TARAUACA GARAPE SAO LUIZ CENTRO SERINGAL SAO LUIZ | 2023-02-25 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-24 12:26 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | AMBAS AS BATERIAS DESLIGADAS, FOI FEITO A SUBISTITUIÇÃO DAS MESMAS./ERIVALDO | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-02-24 12:01 | 2023-02-24 12:01 | 2023-02-24 12:26 | 3 | 2023-02-24 | 6.0492e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300002450 | 23028 | 4 | GENIVAL DA SILVA MAIA | 013.025.652-81 | MLPA6705400-21 | 658006 | 13367 | 1117 | 212201956 | SIGFI80 | 2023-02-25 10:01 | 2023-02-25 17:30 | 2023-03-28 11:23 | 5044 | HELY | VALIDADO | -7.872396666666667,-73.07363666666667 | -7.8724766666666675,-73.07337833333332 | MARIA ALENCAR DA SILVA | GANIVAL DA SILVA MAIA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TRES BOCAS S/N RIO PARANA DOS MOURAS CENTRO COMUNIDADE TRES BOCAS | 2023-02-25 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-02-24 17:19 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | LUIZ FERNANDO ELETRICISTA /AMERJAMESSON ELETRICISTA /EMERSON BARQUEIRO | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA NO MESMO FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE /LUIZ FERNANDO ELETRICISTA /AMERJAMESSON ELETRICISTA /EMERSON BARQUEIRO | 3 | 2 | 5 | 12 | 28 | 5044 | 24 | 2023-02-25 08:09 | 2023-02-25 08:09 | 2023-02-24 17:19 | 3 | 2023-02-25 | 6.0442e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300002443 | 22841 | 7 | ALTEMIR BATISTA DOS SANTOS | 079.481.152-34 | 079.481.152-34 | 661936 | 14911 | 731 | 212202393 | SIGFI80 | 2023-02-25 14:45 | 2023-02-24 17:30 | 2023-03-03 18:06 | MARNEI | MATEUS | VALIDADO | -8.285978333333333,-71.01276833333333 | -8.285916666666667,-71.01274666666667 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | ALTEMIR BATISTA DOS SANTOS | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA SERINGAL JOACIR | 2023-02-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-24 17:29 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | AS BATERIAS ESTVAM SEM TENSÃO. RAIMUNDO NONATO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-02-25 13:48 | 2023-02-25 13:48 | 2023-02-24 17:29 | 3 | 2023-02-25 | 202300002443 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300002435 | 22666 | 7 | FRANCISCA JACINEIDE CORREIA DE SOUZA | 006.619.392-35 | 661939235 | 669532 | 14793 |  | 212202472 | SIGFI80 | 2023-02-25 17:03 | 2023-02-24 17:29 | 2023-03-03 18:08 | MARNEI | MATEUS | VALIDADO | -8.252,-70.97521333333334 | -8.251838333333334,-70.97529833333333 | MARIA JACIRA DE ANDRADE CORREIA | FRANCISCA JACINEIDE CORREIA DE SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-02-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-24 17:29 | ONEOM004 | 68999899617000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | FOI TROCADO AS DUAS BATERIA NAO ESTAVAM LIBERADO TENSÃO, RAIMUNDO NONATO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-02-25 16:14 | 2023-02-25 16:14 | 2023-02-24 17:29 | 3 | 2023-02-25 | 202300002435 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300002427 | 21470 | 7 | HORTENCIA SOUZA MENEZES | 081.705.392-18 | MLPA7659109-22 | 646378 | 14310 | 189 | 212200841 | SIGFI80 | 2023-02-25 12:27 | 2023-02-24 17:28 | 2023-02-28 09:32 | MARNEI | HELY | VALIDADO | -8.27759,-71.06910666666666 | -8.27774,-71.06924833333333 | MARIA DA LIBERDADE DE OLIVEIRA SOUZA | HORTENCIA SOUZA MENEZES | TARAUACA | SERINGAL MACEIO S/N COLONIA ALTO BONITO CENTRO SERINGAL MACEIO | 2023-02-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-24 17:28 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIA 01 ESTAVA SEM TENSÃO, RAIMUNDO NONATO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-02-25 11:00 | 2023-02-25 11:00 | 2023-02-24 17:28 | 3 | 2023-02-25 | 202300002427 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202300002419 |  | 8 | JOSE FRANCISCO MENEZES SARAIVA | 466.017.752-15 | 46601775215 | 658180 | 15147 | 762 | 212201718 | SIGFI45 | 2023-02-24 10:54 | 2023-02-24 13:08 | 2023-04-06 15:43 | 5049 | HELY | VALIDADO | -8.65202,-71.581201666667 | -8.652025,-71.58126333333333 | MARIA BARROS MENEZES | JOSÉ FRANCISCO MENEZES SARAIVA | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE SANTA CECÍLIA RIO TARAUACA COMUNIDADE SANTA CECÍLIA | 2023-02-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-24 09:40 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | BATERIA NAO ESTAVA COM NOVO BMS, A MESMA FOI SUBISTUIDA./ERIVALDO | 3 | 1 | 7 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-02-24 09:48 | 2023-02-24 09:48 | 2023-02-24 09:40 | 3 | 2023-02-24 | 6.0492e+17 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300002401 | 22853 | 6 | CLAUDIOMAR DE OLIVEIRA SALES | 797.920.902-82 | MLPA6956510-22 | 642947 | 14523 | 148 | 212200529 | SIGFI80 | 2023-02-25 15:23 | 2023-02-24 12:19 | 2023-02-27 16:53 | MARNEI | HELY | VALIDADO | -7.7735650000000005,-72.005785 | -7.773408333333333,-72.00558500000001 | MARIA DELSUITE DE OLIVEIRA | CLAUDIOMAR DE OLIVEIRA SALES | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL EXTREMA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL EXTREMA | 2023-02-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-24 12:18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | GLEISSON. EMANUEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5043 | 24 | 2023-02-25 14:42 | 2023-02-25 14:42 | 2023-02-24 12:18 | 3 | 2023-02-25 | 202300002401 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300002393 | 22667 | 6 | JOSE FRANCISCO REINALDO TEODORO | 706.336.242-92 | MLPA6963164-21 | 651979 | 13492 | 161 | 212200683 | SIGFI80 | 2023-02-28 11:49 | 2023-02-24 12:18 | 2023-03-01 08:34 | MARNEI | HELY | VALIDADO | -7.681603333333333,-71.95135333333333 | -7.681603333333333,-71.95130833333333 | MARIA DE FATIMA REINALDO | JOSE FRANCISCO REINALDO TEODORO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N LAGO SAO JOAO CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-02-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-24 12:17 | ONEOM013 | 68999798272000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | GLEISSON..CRISTIANO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5051 | 24 | 2023-02-28 07:33 | 2023-02-28 11:07 | 2023-02-24 12:17 | 3 | 2023-02-28 | 202300002393 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300002385 | 22590 | 6 | MARIA FRANCISCA BRAGA SILVA | 959.630.902-10 | MLPA6974499-21 | 645810 | 13479 | 174 | 212200547 | SIGFI80 | 2023-02-25 11:28 | 2023-02-24 12:17 | 2023-02-27 16:57 | MARNEI | HELY | VALIDADO | -7.632333333333334,-71.960515 | -7.632255,-71.96067833333333 | ODETE DO CARMO BRAGA | MARIA FRANCISCA BRAGA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-02-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-24 12:17 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | GLEISSON. EMANUEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5043 | 24 | 2023-02-25 10:35 | 2023-02-25 10:35 | 2023-02-24 12:17 | 3 | 2023-02-25 | 202300002385 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300002377 |  | 1 | MARIA LUCIMAR MELO DA CUNHA | 215.843.542-91 | MLPA7217460-22 | 651858 | 13762 | 202 | 212200646 | SIGFI80 | 2023-02-28 13:00 | 2023-02-24 12:05 | 2023-04-13 15:21 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -8.01907,-72.75946 | -8.019151666666666,-72.75946333333333 | DELCIA MATOS DE MELO | MARIA LUCIMAR MELO DA CUNHA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2023-02-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-24 12:05 | ONEOM012 | 68999391670000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | IVANILSON / UELERSON//OBS: SISTEMA ENCONTRADO COM BATERIAS EM DESCARGA PROFUNDA. | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-02-28 12:34 | 2023-02-28 12:34 | 2023-02-24 12:05 | 3 | 2023-02-28 | 202300002377 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300002369 | 22576 | 2 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | 686.812.242-04 | MLPA7259300-22 | 680521 | 13791 |  | 212202611 | SIGFI45 | 2023-02-25 15:00 | 2023-02-24 11:45 | 2023-03-06 14:52 | MARNEI | HELY | VALIDADO | -8.629055,-72.83260166666668 | -8.630326666666667,-72.83209666666667 | NADIR FERREIRA DE SOUZA | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | PORTO WALTER | COMINIDADE FLORA S/N CENTRO COMINIDADE FLORA | 2023-02-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-24 11:45 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | IVANILSON/ GEILSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-02-25 14:09 | 2023-02-25 14:09 | 2023-02-24 11:45 | 3 | 2023-02-25 | 202300002369 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300002351 | 21896 | 1 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | 632.056.452-00 | MLPA6742761-21 | 652679 | 13376 | 591 | 212201113 | SIGFI80 | 2023-02-28 10:15 | 2023-02-24 11:45 | 2023-03-03 09:46 | MARNEI | HELY | VALIDADO | -7.900306,-72.769361 | -7.90065,-72.76931166666667 | OLINDINA OLIVEIRA DA SILVA | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA - MARGEM ESQUERDA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-02-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-24 11:44 | ONEOM012 | 68999270998000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | IVANILSON / UELERSON //OBS: SISTEMA ENCONTRADO COM BATERIAS EM DESCARGA PROFUNDA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-02-28 09:29 | 2023-02-28 09:29 | 2023-02-24 11:44 | 3 | 2023-02-28 | 202300002351 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300002344 | 19985 | 1 | MARIA ELIZETE DA SILVA LIMA | 851.974.912-72 | MLPA7188681-22 | 642863 | 13739 | 106 | 212200531 | SIGFI80 | 2023-02-26 14:50 | 2023-02-24 11:43 | 2023-03-03 09:40 | MARNEI | HELY | VALIDADO | -8.092491666666666,-72.78651166666667 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | MARIA ELIZETE DA SILVA LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2023-02-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-24 11:43 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | IVANILSON / GEILSON//OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS 02 TOMADAS E CARGAS LIGADAS NELAS DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-02-26 13:34 | 2023-02-26 13:34 | 2023-02-24 11:43 | 3 | 2023-02-26 | 202300002344 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300002336 | 19279 | 1 | ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 817.508.702-15 | MLPA7252636-22 | 654951 | 13767 | 1284 | 212201611 | SIGFI45 | 2023-02-26 11:04 | 2023-02-24 11:43 | 2023-03-03 09:35 | MARNEI | HELY | VALIDADO | -8.152225,-72.80609833333332 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | GUIOMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA | ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2023-02-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-24 11:42 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | IVANILSON/ GEILSON/OBS: BATERIA ENCONTRADA EM DESCARGA PROFUNDA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-02-26 10:27 | 2023-02-26 10:27 | 2023-02-24 11:42 | 3 | 2023-02-26 | 202300002336 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300002328 | 22264 | 3 | JOSE ANDRADE DE SOUZA | 890.325.002-87 | MLPA7459278-22 | 652914 | 14121 | 550 | 212201147 | SIGFI80 | 2023-02-23 15:06 | 2023-02-23 12:48 | 2023-03-04 11:21 | MARNEI | MATEUS | VALIDADO | -9.15366,-72.67391833333333 | -9.153578333333334,-72.67416833333333 | MARIA PINHEIRO DE ANDRADE | JOSE ANDRADE DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO | 2023-02-23 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-23 12:48 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ESTAVA FUNCIONANDO SO DURANTE O DIA E A NOITE FICA SEM ENERGIA, POIS O MESMO ESTAVA FUNCIONANDO SO COM UMA BARTERIA. FOI SUBSTITUIDA A BARTERIA 02,POIS A MESMA ESTAVA DESCAREGADA COM TODOS OS LEDS APAGADOS E A BATERIA 01 ESTAVA 90% DE CARGA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-02-23 14:20 | 2023-02-23 14:20 | 2023-02-23 12:48 | 3 | 2023-02-23 | 202300002328 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300002310 | 2023-3563 | 3 | ERISSON SANTOS SILVA | 023.360.582-78 | MLPA7458123-22 | 654279 | 13908 | 860 | 212201334 | SIGFI80 | 2023-02-23 13:45 | 2023-02-23 12:47 | 2023-03-03 17:47 | MARNEI | MATEUS | VALIDADO | -9.144285,-72.67849666666666 | -9.144321666666666,-72.67833999999999 | OZELIA MOREIRA DOS SANTOS | ERISSON SANTOS SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO | 2023-02-23 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-09 12:47 | ONEOM014 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | O SISTEMA DO CLIENTE ESTAVA FUNCIONANDO NORMALMENTE, SEM NENHUM PROBLEMA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-01-17 13:23 | 2023-01-17 13:23 | 2023-01-09 12:47 | 3 | 2023-02-23 | 202300002310 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300002302 |  | 5 | ISRAEL FERNANDES DA SILVA | 701.923.412-78 | 70192341278 | 646366 | 14635 | 291 | 212200833 | SIGFI80 | 2023-02-23 09:15 | 2023-02-23 10:30 | 2023-05-08 10:08 | MARNEI | HELY | VALIDADO | -7.418968333333334,-73.22529 | -7.4182933333333345,-73.22451833333334 | MARIA FRANCISCA FERNANDES DE MATOS | ISRAEL FERNANDES DA SILVA | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2023-02-23 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-23 10:30 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | CRISTIANO/ELITON | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5051 | 24 | 2023-02-23 08:39 | 2023-02-23 08:39 | 2023-02-23 10:30 | 3 | 2023-02-23 | 202300002302 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300002294 |  | 5 | JAINO SILVA PINHEIRO | 899.867.092-53 | MLPA6677460-21 | 642552 | 13361 | 13 | 212200454 | SIGFI80 | 2023-02-23 07:52 | 2023-02-22 19:44 | 2023-04-13 16:11 | MARNEI | WILLOU | VALIDADO | -7.418853333333334,-73.22443 | -7.418161666666666,-73.22427333333333 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | JAINO SILVA PINHEIRO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-02-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-22 19:43 | ONEOM013 | 68999372702000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | CRISTIANO/ELITON /LED DE QUEIMADO | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5051 | 24 | 2023-02-23 07:18 | 2023-02-23 07:18 | 2023-02-22 19:43 | 3 | 2023-02-23 | 202300002294 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300002252 | 13061 | 9 | MAURILIO MELO DA SILVA | 974.911.872-34 | 97491187234 | 659185 | 15507 | 1317 | 212202190 | SIGFI45 | 2023-02-21 10:33 | 2023-02-20 10:49 | 2023-03-09 10:10 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -7.978814999999999,-70.19061 | -7.978631666666667,-70.19061166666667 | MARIA RODRIGUES MELO | MAURILIO MELO DA SILVA | FEIJO | SERINGAL CAIÇA SERINGAL CAIÇA | 2023-02-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-20 10:49 | ONEOM005 | 68984060889000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. ADEJAMERSON, FRANCISCO DE ASSIS, RAIMUNDO CASTRO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-02-21 07:33 | 2023-02-21 10:33 | 2023-02-20 10:49 | 4 | 2023-02-21 | 202300002252 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300002245 | 18915 | 8 | JOSE FRANCISCO MENEZES SARAIVA | 466.017.752-15 | 46601775215 | 658180 | 15147 | 762 | 212201718 | SIGFI45 | 2023-02-24 09:18 | 2023-02-20 10:48 | 2023-03-09 10:03 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -8.65202,-71.581201666667 | -8.65204,-71.58128333333335 | MARIA BARROS MENEZES | JOSE FRANCISCO MENEZES SARAIVA | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE SANTA CECÍLIA RIO TARAUACA COMUNIDADE SANTA CECÍLIA | 2023-02-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-20 10:48 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | INVERSOR SEM TENSÃO NA UC./ERIVALDO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 23 | 2023-02-24 07:50 | 2023-02-24 07:50 | 2023-02-20 10:48 | 4 | 2023-02-24 | 202300002245 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300002237 | 18823 | 8 | JOSE JANISVALDO DOS SANTOS | 700.402.652-34 | MLPA7793121-22 | 655050 | 14423 | 882 | 212201481 | SIGFI80 | 2023-02-23 15:04 | 2023-02-20 10:47 | 2023-03-09 09:35 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -9.048795,-71.93374666666666 | -9.048655,-71.933765 | MARIA DINAMARCA DOS SANTOS | JOSE JANISVALDO DOS SANTOS | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2023-02-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-20 10:47 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | AMBAS AS BATERIAS DESLIGADAS SEM TENSÃO AS MESMAS FORAM SUBISTITUIDAS. /ERIVALDO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-02-23 14:01 | 2023-02-23 14:01 | 2023-02-20 10:47 | 4 | 2023-02-23 | 202300002237 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300002229 | 17796 | 8 | JOSE ALVES DE ABREU | 030.644.332-53 | MLPA7749421-22 | 646489 | 14373 | 472 | 212200874 | SIGFI80 | 2023-02-23 17:35 | 2023-02-20 10:45 | 2023-03-09 09:15 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -8.820175,-71.80904166666666 | -8.820241666666668,-71.80894666666667 | MARIA FRANCISCO ALVES DE ABREU | JOSE ALVES DE ABREU | TARAUACA | SERINGAL ALAGOAS S/N COLONIA BOA VISTA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2023-02-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-20 10:45 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO NORMAL./ERIVALDO | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-02-23 16:58 | 2023-02-23 16:58 | 2023-02-20 10:45 | 4 | 2023-02-23 | 202300002229 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300002211 | 19545 | 5 | ANDERSON CONCEIÇÃO DA SILVA | 036.503.682-00 | MLPA6675218-21 | 642555 | 13314 | 31 | 212200458 | SIGFI80 | 2023-02-23 10:28 | 2023-02-20 10:44 | 2023-02-24 10:37 | MARNEI | HELY | VALIDADO | -7.41337,-73.195975 | -7.413406666666666,-73.19600833333334 | EDINA CONCEIÇÃO DE MATOS | ANDERSON CONCEIÇÃO DA SILVA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE SAO FRANCISCO S/N CENTRO COMUNIDADE SAO FRANCISCO | 2023-02-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-20 10:44 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | CRISTIANO/ELITON /CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM CASA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5051 | 24 | 2023-02-23 08:00 | 2023-02-23 09:30 | 2023-02-20 10:44 | 3 | 2023-02-23 | 202300002211 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300002203 | 19382 | 5 | INES MATOS DA CRUZ | 700.371.402-72 | 70037140272 | 652092 | 14747 | 263 | 212200699 | SIGFI80 | 2023-02-22 16:35 | 2023-02-20 10:43 | 2023-03-15 10:40 | MARNEI | HELY | ENVIADO | -7.414265,-73.25433500000001 | -7.414183333333333,-73.25424500000001 | JOANA ALVES DE MATOS | INES MATOS DA CRUZ | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO | 2023-02-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-20 10:42 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | CRISTIANO/ELITON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5051 | 24 | 2023-02-22 08:43 | 2023-02-22 16:00 | 2023-02-20 10:42 | 4 | 2023-02-22 | 202300002203 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300002195 | 19984 | 3 | MARIZIA SANTOS DA SILVA | 890.440.452-53 | MLPA7461280-22 | 679393 | 13981 | 916 | 212202105 | SIGFI80 | 2023-02-21 09:28 | 2023-02-20 10:42 | 2023-03-06 09:42 | MARNEI | MATEUS | VALIDADO | -9.124441666666666,-72.69654166666666 | -9.124463333333333,-72.69661500000001 | MARIA DO CARMO MAIA SANTOS | MARIZIA SANTOS DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-02-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-20 10:42 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ESTAVA FUNCIONANDO SOMENTE DURANTE O DIA, SO OS MODULOS FUNCIONANDO. AS DUAS BATERIAS ESTAVAM DESCARREGADAS. A BATERIA 01 ESTAVA COM SEUS LEDS OSCILANDO (COMO ESTIVESSE DESLIGANDO E REINICIANDO), A BATERIA 02 ESTAVA TOTALMENTE DESCARREGADA COM TODOS OS SOC APAGADOS. ASSIM, IMPOSSIBILITAVA A GERAÇÃO DE CARGA A NOITE. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-02-21 08:04 | 2023-02-21 08:04 | 2023-02-20 10:42 | 3 | 2023-02-21 | 202300002195 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300002187 | 18177 | 3 | EVANILDO SOUZA DE OLIVEIRA | 073.048.152-21 | MLPA7459277-22 | 652921 | 14120 | 133 | 212201150 | SIGFI80 | 2023-02-20 15:20 | 2023-02-20 10:41 | 2023-03-09 09:24 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -9.155381666666667,-72.675555 | -9.155403333333334,-72.675645 | MARIA LAIS ANDRADE DE SOUZA | EVANILDO SOUZA DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO | 2023-02-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-20 10:41 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI NORMALIZADO COM SUBSTITUIÇÃO DE UMA BATERIA QUE ESTAVA DESCAREGADA. DEJESUS E UELERSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-02-20 14:09 | 2023-02-20 14:09 | 2023-02-20 10:41 | 4 | 2023-02-20 | 202300002187 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300002179 | 16039 | 4 | MARIA ELIZETE VIEIRA DA SILVA | 740.407.742-72 | MLPA6709954-21 | 657811 | 13269 |  | 212201579 | SIGFI80 | 2023-02-21 16:17 | 2023-02-20 10:17 | 2023-03-09 09:39 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -7.863701666666667,-72.99330833333333 | -7.863816666666666,-72.99345166666667 | SEBASTIANA VIEIRA DA SILVA | MARIA ELIZETE VIEIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N SAO PEDRO II CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-02-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-20 10:16 | ONEOM007 | 68981114311000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA O SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, O CLIENTE APENAS SOLICITOU A VISITA POIS TEM UM FREEZER DE MAIOR POTÊNCIA DO SISTEMA E QUANDO LIGA O MESMO O SISTEMA PARA DE FUNCIONAR, FOI ORIENTADO NÃO LIGAR O FREEZER //LUIZ FERNANDO ELETRICISTA /EMERSON BARQUEIRO | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-02-21 16:02 | 2023-02-21 16:02 | 2023-02-20 10:16 | 4 | 2023-02-21 | 202300002179 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300002161 | 18306 | 1 | DAMIÃO VIRICIO DA SILVA | 714.752.302-49 | 71475230249 | 652779 | 14933 | 1127 | 212201240 | SIGFI80 | 2023-02-18 07:36 | 2023-02-16 17:26 | 2023-03-09 09:22 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -8.058834999999998,-72.76312166666666 | -8.058738333333334,-72.76285833333333 | MARIA VIRICIO DA SILVA | DAMIÃO VIRICIO DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE CANDAL RIO JURUA COMUNIDADE CANDAL | 2023-02-16 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-16 17:25 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | ELITON . GLEISSON O MSM ESTA DESMANCHANDO A CASA EO PUXOU UM RABICHO DO SISTEMA PRA OUTRA CASA QUE ELE ESTA CONSTRUINDO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 23 | 2023-02-18 06:54 | 2023-02-18 06:54 | 2023-02-16 17:25 | 4 | 2023-02-18 | 202300002161 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300002153 | 16495 | 1 | JOSE MAURO OLIVEIRA DA SILVA | 004.246.492-76 | MLPA6733092-21 | 652666 | 13380 | 605 | 212201109 | SIGFI80 | 2023-02-17 14:37 | 2023-02-16 17:25 | 2023-03-06 11:24 | MARNEI | MARNEI | VALIDADO | -7.902361,-72.766972 | -7.902556666666667,-72.76893833333334 | OLINDINA OLIVEIRA DA SILVA | JOSE MAURO OLIVEIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-02-16 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-16 17:24 | ONEOM009 | 68999203716000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | ELITON .GLEISSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-02-17 13:31 | 2023-02-17 13:31 | 2023-02-16 17:24 | 3 | 2023-02-17 | 202300002153 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300002146 | 18064 | 7 | ÂNGELO VITOR DE LIMA | 583.422.492-04 | 583.422.492-04 | 652212 | 14863 | 301 | 212201035 | SIGFI80 | 2023-02-18 17:19 | 2023-02-15 15:02 | 2023-03-09 09:17 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -8.234438333333333,-71.02831666666665 | -8.23452,-71.02830333333333 | MARIA VITOR DE LIMA | ÂNGELO VITOR DE LIMA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-02-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-15 15:02 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | UMA BATERIA COM TENSÃO DE 08,8V A MESMA FOI SUBSTITUÍDA. /ERIVALDO/ RAIMUNDO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-02-18 16:08 | 2023-02-18 16:09 | 2023-02-15 15:02 | 4 | 2023-02-18 | 202300002146 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202300002138 |  | 3 | ANTONIA LUCIA SILVA DA CONCEICAO | 619.462.812-04 | MLPA7458104-22 | 654255 | 13897 | 453 | 212201279 | SIGFI80 | 2023-03-09 14:47 | 2023-02-14 12:30 | 2023-03-10 11:04 | MARNEI | WILLOU | VALIDADO | -9.252656666666667,-72.69026000000001 | -9.252928333333333,-72.69051166666667 | RAIMUNDA BARBOSA DA SILVA | ANTONIA LUCIA SILVA DA CONCEICAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE ARENAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE ARENAL | 2023-02-14 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-14 12:30 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | FRANCISCO/ EMANUEL | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5043 | 24 | 2023-03-09 13:38 | 2023-03-09 13:50 | 2023-02-14 12:30 | 3 | 2023-03-09 | 202300002138 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300002112 | 15670 | 3 | CLEONISIO JOSÉ PEREIRA DO VALE | 618.544.842-49 | MLPA7505742-22 | 683705 | 14025 | 1027 | 212202198 | SIGFI45 | 2023-02-15 16:43 | 2023-02-14 12:28 | 2023-03-09 10:07 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -9.255265000000001,-72.69323166666666 |  | MARIA RISAMAR DAS CHAGAS PEREIRA | MARIA VIANA NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE ARENAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE ARENAL | 2023-02-14 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-14 12:27 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | UMA BATERIA DESCARREGADA E INVERSOR COM AVARIA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-02-15 15:52 | 2023-02-15 16:43 | 2023-02-14 12:27 | 4 | 2023-02-15 | 202300002112 | Report2 | 1500
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202300002104 |  | 3 | VANEIDE DANTAS DA SILVA | 890.327.722-87 | 89032772287 | 658205 | 15257 | 984 | 212201602 | SIGFI80 | 2023-02-15 12:00 | 2023-02-14 12:26 | 2023-06-21 13:06 | MARNEI | MARINA.CARVALHO | ENVIADO | -9.3468783333333,-72.71327 | -9.3468783333333,-72.71327 | FRANCISCA FERREIRA DANTAS | VANEIDE DANTAS DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO RIO JURUA COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO | 2023-02-14 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-11-18 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | MANUTENCAO CORRETIVA | BATERIAS PARADAS. DEJESUS E UERLERSON. | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-02-15 11:07 | 2023-02-15 11:07 | 2023-02-14 12:25 | 4 | 2023-02-15 | 202300002104 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202300002096 |  | 3 | MARIA ZENAIDE SANTOS DA CONCEICAO | 019.099.042-28 | MLPA7461265-22 | 654544 | 13966 | 820 | 212201392 | SIGFI80 | 2023-02-03 10:58 | 2023-02-14 12:23 | 2023-04-25 09:46 | MARNEI | HELY | VALIDADO | -9.275898333333334,-72.68189333333333 | -9.275898333333334,-72.68189333333333 | RAIMUNDA RODRIGUES DOS SANTOS | MARIA ZENAIDE SANTOS DA CONCEICAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-02-14 | INDETERMINADA | FALHA DE BATERIAS | 2022-11-12 12:22 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | MANUTENCAO CORRETIVA | BATERIA ESTAVA TOTALMENTE DESLIGADA. DEJESUS, UELERSON, PAULO. | 3 | 1 | 9 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-02-16 10:10 | 2023-02-16 10:26 | 2022-11-18 12:22 | 3 | 2023-02-03 | 202300002096 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300002088 | 17824 | 2 | GABRIELA SOMBRA CASTELO BRANCO | 557.746.522-20 | 55774652220 | 657951 | 15355 | 1321 | 212201923 | SIGFI45 | 2023-02-15 12:36 | 2023-02-14 12:19 | 2023-03-06 14:51 | MARNEI | HELY | ENVIADO | -8.630316666666666,-72.83203 |  | ROSELI DE FREITAS SOMBRA | GABRIELA SOMBRA CASTELO BRANCO | PORTO WALTER | COMUNIDADE FLORA COMUNIDADE FLORA | 2023-02-14 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-14 12:18 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  |  | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 24 | 2023-02-15 11:15 | 2023-02-15 12:36 | 2023-02-14 12:18 | 4 | 2023-02-15 | 202300002088 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300002070 | 15647 | 6 | MARIA ROSICLE FRANCA OLIVEIRA | 633.362.942-15 | MLPA6970028-21 | 642376 | 13504 | 63 | 212200403 | SIGFI80 | 2023-02-14 14:53 | 2023-02-13 12:30 | 2023-03-09 09:11 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -7.705961666666667,-71.99819000000001 | -7.70593,-71.99810000000001 | MARIA ORINEIDE DE MELO FRANCA | MARIA ROSICLE FRANCA OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-02-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-10 18:16 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | CRISTIANO/ELITON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 24 | 2023-02-14 08:03 | 2023-02-14 14:21 | 2023-02-10 18:16 | 4 | 2023-02-14 | 202300002070 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300002062 | 15343 | 6 | NELSON RIBEIRO DOS SANTOS | 922.295.902-78 | MLPA6965371-21 | 652246 | 13526 | 310 | 212200978 | SIGFI80 | 2023-02-14 12:33 | 2023-02-13 12:29 | 2023-03-09 09:19 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -7.681000000000000,-71.98441699999999 | -7.680904999999999,-71.98451166666668 | FRANCISCA RIBEIRO DOS SANTOS | NELSON RIBEIRO DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-02-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-10 18:16 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | CRISTIANO/ELITON BATERIAS DESLIGADA /CLIENTE NÃO SE ENCOTRA EM CASA | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5039 | 24 | 2023-02-14 08:02 | 2023-02-14 12:14 | 2023-02-10 18:16 | 4 | 2023-02-14 | 202300002062 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300002054 | 15307 | 6 | MARIA ELIZABETE PEREIRA DOS SANTOS | 957.579.022-72 | MLPA7702466-22 | 642962 | 14234 | 155 | 212200528 | SIGFI80 | 2023-02-14 13:53 | 2023-02-13 12:29 | 2023-03-09 09:12 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -7.70279,-71.99152666666667 | -7.702825,-71.99105333333334 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | MARIA ELIZABETE PEREIRA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SANTA RITA | 2023-02-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-10 18:16 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | CRISTIANO/ELITON /AS DUAS BATERIAS DESLIGADA E NÃO LIGA NO BOTÃO RESET | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 24 | 2023-02-14 08:02 | 2023-02-14 13:18 | 2023-02-10 18:16 | 4 | 2023-02-14 | 202300002054 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300002047 | 15232 | 6 | EDILSON LIMA DOS SANTOS | 620.888.152-87 | MLPA6983260-21 | 652058 | 13486 | 327 | 212200697 | SIGFI80 | 2023-02-14 14:11 | 2023-02-13 12:28 | 2023-02-16 10:48 | MARNEI | HELY | VALIDADO | -7.697419999999999,-71.990585 | -7.697433333333334,-71.990505 | ALCINA PONCIO DE LIMA | EDILSON LIMA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-02-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-10 18:16 | ONEOM003 | 689965813000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | CRISTIANO/ELITON /CLIENTE NÃO SE ENCOTRA EM CASA | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5039 | 24 | 2023-02-14 08:01 | 2023-02-14 12:45 | 2023-02-10 18:16 | 3 | 2023-02-14 | 202300002047 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300002039 | 16123 | 2 | ANTONIA ZILMAR SOMBRA DE SOUZA | 739.500.092-72 | MLPA7266966-22 | 656821 | 13781 | 1016 | 212201902 | SIGFI80 | 2023-02-25 12:54 | 2023-02-13 12:24 | 2023-03-09 09:39 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -8.584361666666666,-72.81564666666667 | -8.584431666666667,-72.81575500000001 | RAIMUNDA CONCEICAO SOMBRA | ANTONIA ZILMAR SOMBRA DE SOUZA | PORTO WALTER | COMUNIDADE GRAJAU S/N CENTRO COMUNIDADE GRAJAU | 2023-02-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-10 18:16 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | IVANILSON/ GEILSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-02-25 11:58 | 2023-02-25 11:58 | 2023-02-10 18:16 | 4 | 2023-02-25 | 202300002039 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300002021 | 16623 | 1 | MARIA DA GLORIA DO NASCIMENTO SILVEIRA | 484.057.012-49 | MLPA6930024-21 | 652886 | 13439 | 500 | 212201125 | SIGFI45 | 2023-02-18 09:04 | 2023-02-13 12:23 | 2023-03-09 09:23 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -7.989568333333334,-72.76404000000001 | -7.989571666666666,-72.76397833333334 | ANTONIA LOPES DO NASCIMENTO | MARIA DA GLORIA DO NASCIMENTO SILVEIRA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-02-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-10 18:16 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  |  | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-02-18 08:30 | 2023-02-18 08:30 | 2023-02-10 18:16 | 4 | 2023-02-18 | 202300002021 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300002005 | 13371 | 1 | MARIANA GOMES DO NASCIMENTO | 972.947.642-04 | MLPA6902067-21 | 642567 | 13404 | 417 | 212200510 | SIGFI80 | 2023-02-17 16:21 | 2023-02-13 12:21 | 2023-03-09 09:12 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -7.933419999999999,-72.759515 | -7.933293333333334,-72.75918333333334 | RAIMUNDA GOMES DO NASCIMENTO | MARIANA GOMES DO NASCIMENTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-02-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-10 18:16 | ONEOM009 | 999890253000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SUBSTITUIÇÃO DE UMA BATERIA. GLEISSON E ELITON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 23 | 2023-02-17 15:41 | 2023-02-17 15:41 | 2023-02-10 18:16 | 4 | 2023-02-17 | 202300002005 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300001999 | 16560 | 7 | RUINETE SOUZA NASCIMENTO | 009.013.522-92 | MLPA7681059-22 | 652251 | 14352 | 190 | 212200980 | SIGFI80 | 2023-02-17 09:30 | 2023-02-13 12:19 | 2023-03-09 09:19 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -8.28071,-71.06703666666667 | -8.280804999999999,-71.06713166666667 | MARIA JOSE SOUZA NASCIMENTO | RUINETE SOUZA NASCIMENTO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR S/N CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2023-02-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-10 18:16 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | AMBAS AS BATERIAS DESLIGADAS, FOI FEITO O UPGRADE E AS MESMAS FICOU FONCIONDO NORMAL./RAIMUNDO NONATO/ ERIVALDO | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5040 | 24 | 2023-02-17 08:38 | 2023-02-17 08:38 | 2023-02-10 18:16 | 4 | 2023-02-17 | 202300001999 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300001981 | 15233 | 7 | ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO MADUREIRA | 048.243.622-02 | MLPA7807897-22 | 680609 | 14498 |  | 212202522 | SIGFI160 | 2023-02-18 10:08 | 2023-02-13 12:18 | 2023-03-09 10:27 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -8.3679630,-71.2168480 | -8.364868333333334,-71.212585 | LUZIENE DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO MADUREIRA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLONIA SAMAUMA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-02-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-10 18:16 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL./RAIMUNDO NONATO/ ERIVALDO | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-02-18 06:30 | 2023-02-18 06:30 | 2023-02-10 18:16 | 4 | 2023-02-18 | 202300001981 | Report2 | 5333
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300001973 | 15042 | 7 | MARIA LIDIANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 987.108.182-00 | MLPA7661396-22 | 660304 | 14344 | 924 | 212201701 | SIGFI80 | 2023-02-17 15:46 | 2023-02-13 12:17 | 2023-03-09 10:14 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -8.301083333333334,-71.15698833333333 | -8.301021666666665,-71.156845 | ALDEIDE LIMA DE OLIVEIRA | MARIA LIDIANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N CENTRO SERINGAL PENEDO | 2023-02-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-10 18:16 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL /ERIVALDO/ RAIMUNDO NONATO | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-02-17 15:15 | 2023-02-17 15:15 | 2023-02-10 18:16 | 4 | 2023-02-17 | 202300001973 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300001965 | 14853 | 7 | SEBASTIAO CAVALCANTE DE SOUZA | 068.023.752-65 | MLPA7812379-22 | 655042 | 14504 | 727 | 212201434 | SIGFI80 | 2023-02-17 18:11 | 2023-02-13 12:16 | 2023-03-09 09:33 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -8.362808333333334,-71.20909833333333 | -8.362931666666666,-71.20912333333334 | MARIZA PEREIRA CAVALCANTE | SEBASTIAO CAVALCANTE DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO BOA SORTE CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-02-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-10 18:16 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | ERIVALDO/ RAIMUNDO NONATO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-02-17 17:35 | 2023-02-17 17:35 | 2023-02-10 18:16 | 4 | 2023-02-17 | 202300001965 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300001957 | 14818 | 7 | MARIA OTACIANA XIMENES | 662.730.722-72 | MLPA7671695-22 | 652303 | 14350 | 574 | 212201047 | SIGFI80 | 2023-02-17 11:45 | 2023-02-13 12:14 | 2023-03-09 09:20 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -8.272616666666666,-71.08574166666668 | -8.272648333333333,-71.08581833333332 | ANA XIMENES AGUIAR | MARIA OTACIANA XIMENES | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2023-02-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-10 18:16 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | UMA BATERIA DESLIGADA, NÃO ESTAVA LIGANDO NO BOTÃO RESET. MESMA FOI SUBSTITUÍDA. /ERIVALDO/ RAIMUNDO NONATO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-02-17 10:51 | 2023-02-17 10:51 | 2023-02-10 18:16 | 4 | 2023-02-17 | 202300001957 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300001940 | 13685 | 7 | ANTÔNIO CLEILTON DE MELO OLIVEIRA | 665.597.232-91 | 665.597.232-91 | 652214 | 14837 | 142 | 212201037 | SIGFI80 | 2023-02-17 14:25 | 2023-02-13 12:14 | 2023-03-09 09:18 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -8.28526,-71.10782166666667 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE MELO | ANTÔNIO CLEILTON DE MELO OLIVEIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR | 2023-02-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-10 18:16 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIA NÃO ESTAVA LIBERANDO TENSÃO./ ERIVALDO/ RAIMUNDO NONATO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-02-17 12:55 | 2023-02-17 12:55 | 2023-02-10 18:16 | 4 | 2023-02-17 | 202300001940 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300001932 | 15745 | 8 | YAN MARTINS CORREIA | 704.485.302-10 | MLPA7775914-22 | 660295 | 14340 | 729 | 212201624 | SIGFI80 | 2023-02-13 13:29 | 2023-02-13 10:09 | 2023-03-09 10:13 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -9.090791666666666,-71.93259333333334 | -9.090651666666668,-71.93232166666667 | MARILENE DE MATOS MARTINS | YAN MARTINS CORREIA | JORDAO | SERINGAL MOEMA S/N SAO FRANCISCO DO CANIBE CENTRO SERINGAL MOEMA | 2023-02-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-10 18:16 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO DE FORMA ANORMAL, BATERIAS 1 E 2 ENCONTRAVAM-SE DESLIGADAS, CLIENTE ESTAVA CONSUMINDO APENAS ENERGIA GERADA PELOS MODULOS NO PERÍODO DIURNO. SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE APÓS AS TROCAS DAS BATERIAS 1 E 2.MISAEL E SAVIO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-02-13 12:54 | 2023-02-13 13:29 | 2023-02-10 18:16 | 4 | 2023-02-13 | 202300001932 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300001924 | 15189 | 8 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA | 601.642.042-53 | MLPA7775902-22 | 652148 | 14330 | 294 | 212200973 | SIGFI80 | 2023-02-14 08:55 | 2023-02-13 10:04 | 2023-03-09 09:17 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -8.87419,-71.83557166666667 | -8.874201666666666,-71.83558833333333 | NOEMIA TEIXEIRA DA SILVA | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA | JORDAO | SERINGAL ALAGOAS S/N COLONIA MORADA NOVA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2023-02-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-10 18:16 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO DE FORMA ANORMAL, BATERIAS 1 E 2 ENCONTRAVAM-SE DESLIGADAS,CLIENTE ESTAVA CONSUMINDO APENAS ENERGIA GERADA PELOS MODULOS NO PERÍODO DIURNO. CLIENTE NA PROPRIA NAO TEM EQUIPAMENTOS DENTRO DE CASA COMO CARGA MAS USA EXTENSÃO( RABICHO) PARA UMA CASA AO LADO PRA USAR TELEVISOR E TAMBEM PARA LIGAR UM MOTOR BOMBA(370 WATTS DE POTÊNCIA NAO RECOMENDADO PELA ENERGISA) APRESENTADOS NAS FOTOS. SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE APÓS AS TROCAS DE BATERIAS 1 E 2.MISAEL E SAVIO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-02-14 08:13 | 2023-02-14 08:55 | 2023-02-10 18:16 | 4 | 2023-02-14 | 202300001924 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300001916 | 14036 | 8 | FRANCISCO DE LIMA SOUZA | 980.407.712-53 | MLPA7766843-22 | 669539 | 14474 | 704 | 212202483 | SIGFI80 | 2023-02-13 17:03 | 2023-02-13 10:03 | 2023-03-09 10:26 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -8.957600000000001,-71.90275166666667 | -8.957863333333334,-71.90264833333335 | MARIA MARTINS DE LIMA | FRANCISCO DE LIMA SOUZA | TARAUACA | SERINGAL ALAGOAS S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2023-02-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-10 18:16 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO DE FORMA ANORMAL,BATERIAS 1 E 2 ENCONTRAVAM-SE DESLIGADAS, CLIENTE ESTAVA CONSUMINDO APENAS ENERGIA GERADA PELOS MODULOS NO PERÍODO DIURNO. INSTALADO CABO DE COMUNICAÇÃO DO INVERSOR PARA PORTAS DO2 DAS BATERIAS. CLIENTE POSSUI APENAS TELEVISOR COMO CARGA NÃO SENDO POSSIVEL TIRAR OUTRA FOTO DE CARGA LIGADA NA TOMADA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE APOS SUBISTITUIÇÃO DAS BATERIAS. MISAEL E SAVIO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-02-13 16:20 | 2023-02-13 17:03 | 2023-02-10 18:16 | 4 | 2023-02-13 | 202300001916 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300001908 | 15194 | 10 | JOELMA OLIVEIRA MORAES | 016.129.632-77 | 1612963277 | 669520 | 15491 | 1245 | 212202466 | SIGFI80 | 2023-02-14 09:06 | 2023-02-13 02:09 | 2023-03-09 10:26 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -8.6531317,-70.5488070 | -8.652235,-70.546955 | MARIA CECÍLIA OLIVEIRA MORAES | JOELMA OLIVEIRA MORAES | FEIJO | SRRINGAL MONTE VERDE SRRINGAL MONTE VERDE | 2023-02-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-10 18:16 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO COM AS BATERIAS DESCARREGADAS//RAIMUNDO NONATO ELETRICISTA AUX./LUCAS EDUARDO ELETRICISATA AUX. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-02-14 07:54 | 2023-02-14 07:54 | 2023-02-10 18:16 | 4 | 2023-02-14 | 202300001908 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300001890 | 13378 | 10 | MARIA CELESTE MENDES SIMAO | 220.608.122-91 | MLPA7086138-22 | 660390 | 13682 | 1260 | 212201980 | SIGFI80 | 2023-02-14 11:21 | 2023-02-13 02:07 | 2023-03-09 10:14 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -8.628231666666666,-70.54584166666667 | -8.628226666666666,-70.545485 | MARIA MENDES SIMAO | MARIA CELESTE MENDES SIMAO | FEIJO | SERINGAL SANTA ROSA S/N SUBINDO O RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SANTA ROSA | 2023-02-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-10 18:16 | ONEOM004 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ESTAVA COM AS 2 BATERIA DESLIGADA, FOI DADO UM RESET, E AMBAS BATERIA VOLTARAM A FUCIONAR NORMALMENTE. RAIMUNDO NONATO E LUCAS EDUARDO | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5040 | 24 | 2023-02-14 10:31 | 2023-02-14 10:31 | 2023-02-10 18:16 | 4 | 2023-02-14 | 202300001890 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300001882 | 12540 | 10 | MARIA NATIVIDADE PINTO PARENTE | 682.537.882-15 | MLPA7107485-22 | 661682 | 13646 | 1330 | 212202117 | SIGFI45 | 2023-02-14 15:36 | 2023-02-13 02:06 | 2023-03-09 10:17 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -8.609498333333333,-70.57913 | -8.606485,-70.56083 | FRANCISCA PINTO PARENTE | MARIA NATIVIDADE PINTO PARENTE | FEIJO | SERINGAL SANTO ANTONIO S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SANTO ANTONIO | 2023-02-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-10 18:16 | ONEOM004 | 68999612809000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO COM A BATERIA DESCARREGADA .//RAIMUNDO NONATO ELETRICISTA AUX. /LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-02-14 14:35 | 2023-02-14 14:35 | 2023-02-10 18:16 | 4 | 2023-02-14 | 202300001882 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300001874 | 12103 | 10 | MARIA CLEMILDA FERREIRA DA SILVA | 988.142.572-72 | MLPA7081699-22 | 661703 | 13637 | 1318 | 212202147 | SIGFI45 | 2023-02-14 14:18 | 2023-02-13 02:05 | 2023-03-09 10:17 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -8.618085,-70.54127833333334 | -8.618,-70.54115166666666 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | MARIA CLEMILDA FERREIRA DA SILVA | FEIJO | SERINGAL SANTA ROSA S/N COLOCACAO MORADA NOVA CENTRO SERINGAL SANTA ROSA | 2023-02-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-10 18:16 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | FOI REALIZADO A TROCA DE UM INVERSOR QUE ESTAVA DESLIGADO POR OUTRO COM O CABO DE COMUNICAÇÃO .//RAIMUNDO NONATO ELETRICISTA AUX /LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 23 | 2023-02-14 12:52 | 2023-02-14 12:52 | 2023-02-10 18:16 | 4 | 2023-02-14 | 202300001874 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300001866 | 2023-9833 | 10 | FRANCISCA VALBERTINA MENDES DO NASCIMENTO | 461.675.102-10 | MLPA7107486-22 | 660399 | 13647 | 1263 | 212202024 | SIGFI80 | 2023-02-14 12:22 | 2023-02-13 02:04 | 2023-03-09 10:15 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -8.638495,-70.553555 | -8.638589999999999,-70.55350666666666 | MARIA CELESTE MENDES SIMAO | FRANCISCA VALBERTINA MENDES DO NASCIMENTO | FEIJO | SERINGAL MONTE VERDE S/N COMUNIDADE TERRA ALTA CENTRO SERINGAL MONTE VERDE | 2023-02-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-10 18:16 | ONEOM004 | 68984224362000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO COM AS DUAS BATERIAS DESLIGADA //RAIMUNDO NONATO ELETRICISTA AUX/LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-02-14 11:44 | 2023-02-14 11:44 | 2023-02-10 18:16 | 4 | 2023-02-14 | 202300001866 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300001858 |  | 1 | VALDECI MARQUES DE LIMA | 018.482.262-92 | MLPA7261512-22 | 658202 | 13774 | 1052 | 212201590 | SIGFI80 | 2023-02-10 09:09 | 2023-02-11 18:44 | 2023-03-03 11:49 | 5051 | LUCAS.RIBEIRO | ENVIADO | -8.119038333333332,-72.78861666666667 | -8.119046666666666,-72.78856166666667 | ANTONIETA MARQUES DE LIMA | VALDECI MARQUES DE LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2023-02-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-02-08 18:31 | ONEOM013 | 68984224903000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | PACAIA/NOGUEIRA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-02-10 08:17 | 2023-02-10 08:17 | 2023-02-08 18:31 | 4 | 2023-02-10 | 6.0512e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300001841 |  | 1 | SUELIANE NASCIMENTO DA COSTA | 003.070.962-89 | MLPA7208067-22 | 642569 | 14615 | 112 | 212200516 | SIGFI80 | 2023-02-09 11:42 | 2023-02-11 18:44 | 2023-03-03 12:01 | 5051 | LUCAS.RIBEIRO | ENVIADO | -8.101636666666668,-72.78693666666666 | -8.101488333333332,-72.78665666666667 | MARIA ADELIA LIMA DO NASCIMENTO | SUELIANE NASCIMENTO DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2023-02-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-02-08 18:29 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | PACAIA/NOGUEIRA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-02-09 10:50 | 2023-02-09 10:50 | 2023-02-08 18:29 | 4 | 2023-02-09 | 6.0512e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300001833 |  | 1 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | 037.328.112-98 | MLPA7236703-22 | 657815 | 13779 | 906 | 212201589 | SIGFI80 | 2023-02-10 12:04 | 2023-02-11 18:43 | 2023-03-03 12:09 | 5051 | LUCAS.RIBEIRO | ENVIADO | -8.127426666666667,-72.80008333333333 | -8.127376666666667,-72.800055 | MARIA LUIZA FERREIRA LIMA | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2023-02-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-02-08 18:28 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | PACAIA/NOGUEIRA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-02-10 11:11 | 2023-02-10 11:11 | 2023-02-08 18:28 | 4 | 2023-02-10 | 6.0512e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300001825 |  | 1 | MARIA LUCIANA NASCIMENTO DE LIMA | 039.106.982-98 | MLPA7252633-22 | 658207 | 13765 | 1135 | 212201615 | SIGFI80 | 2023-02-09 16:17 | 2023-02-11 18:43 | 2023-03-03 12:11 | 5051 | LUCAS.RIBEIRO | ENVIADO | -8.118431666666668,-72.78877333333334 | -8.118393333333334,-72.788835 | MARINILVA LIMA DO NASCIMENTO | MARIA LUCIANA NASCIMENTO DE LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2023-02-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-02-08 18:26 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | PACAIA/NOGUEIRA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-02-09 15:07 | 2023-02-09 15:07 | 2023-02-08 18:26 | 4 | 2023-02-09 | 6.0512e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300001817 |  | 1 | ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 817.508.702-15 | MLPA7252636-22 | 654951 | 13767 | 1284 | 212201611 | SIGFI45 | 2023-02-10 15:15 | 2023-02-11 18:43 | 2023-03-09 17:37 | 5051 | LUCAS.RIBEIRO | CANCELADO | -8.152225,-72.80609833333332 | -8.15222,-72.806095 | GUIOMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA | ANTÔNIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2023-02-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-02-08 18:25 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | PACAIA/NOGUEIRA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-02-10 14:30 | 2023-02-10 14:30 | 2023-02-08 18:25 | 5 | 2023-02-10 | 6.0512e+17 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300001809 |  | 1 | FRANCISCA PINTO PEREIRA | 557.737.702-10 | MLPA7261514-22 | 695503 | 13775 | 911 | 212201613 | SIGFI80 | 2023-02-10 13:36 | 2023-02-11 18:43 | 2023-03-03 12:23 | 5051 | LUCAS.RIBEIRO | ENVIADO | -8.131481666666668,-72.80748333333332 | -8.131483333333334,-72.80742666666667 | MARIA RAILDA CORDEIRO DA SILVA | MARIA ALZIANE CORDEIRO DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2023-02-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-02-08 18:21 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | O CONTROLADOR ESTÁ COM O VISOR QUEIMADO. PACAIA/NOGUEIRA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-02-10 12:34 | 2023-02-10 12:34 | 2023-02-08 18:21 | 4 | 2023-02-10 | 6.0512e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300001791 |  | 1 | LUIZ OLIVEIRA BANDEIRA | 605.691.072-53 | MLPA7240975-22 | 656696 | 13794 | 1026 | 212201614 | SIGFI45 | 2023-02-10 17:17 | 2023-02-11 18:43 | 2023-03-03 12:46 | 5051 | LUCAS.RIBEIRO | ENVIADO | -8.154675,-72.80557833333334 | -8.154638333333333,-72.80567666666667 | GUIOMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA | LUIZ OLIVEIRA BANDEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2023-02-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-02-08 18:19 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | PACAIA/NOGUEIRA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-02-10 16:18 | 2023-02-10 16:18 | 2023-02-08 18:19 | 4 | 2023-02-10 | 6.0512e+17 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300001783 |  | 1 | JOSE ERISSON DA SILVA LIMA | 084.549.612-32 | MLPA7238827-22 | 654938 | 13783 | 1032 | 212201538 | SIGFI45 | 2023-02-10 07:59 | 2023-02-11 18:43 | 2023-03-03 12:50 | 5051 | LUCAS.RIBEIRO | ENVIADO | -8.119941666666668,-72.78854666666666 | -8.11988,-72.78859666666668 | MARIA ELIZABETE DA SILVA LIMA | JOSÉ ERISSON DA SILVA LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2023-02-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-02-08 18:18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | PACAIA/NOGUEIRA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-02-10 07:11 | 2023-02-10 07:11 | 2023-02-08 18:18 | 4 | 2023-02-10 | 6.0512e+17 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300001775 |  | 1 | GUIOMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA | 581.294.052-53 | MLPA7236704-22 | 656693 | 13780 |  | 212201612 | SIGFI45 | 2023-02-10 16:05 | 2023-02-11 18:43 | 2023-03-03 12:56 | 5051 | LUCAS.RIBEIRO | ENVIADO | -8.151973333333332,-72.80605166666666 | -8.15212,-72.80620666666667 | MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | GUIOMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2023-02-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-02-08 18:16 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | PACAIA/NOGUEIRA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-02-10 15:19 | 2023-02-10 15:19 | 2023-02-08 18:16 | 4 | 2023-02-10 | 6.0512e+17 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300001767 |  | 1 | FRANCISCO VALDECI SILVA DE SOUZA | 901.260.922-49 | MLPA7264728-22 | 654902 | 13801 | 1029 | 212201463 | SIGFI45 | 2023-02-09 13:54 | 2023-02-11 18:43 | 2023-03-03 13:00 | 5051 | LUCAS.RIBEIRO | ENVIADO | -8.104836666666667,-72.79723333333332 | -8.10283,-72.79786666666668 | ANTONIA SILVA | FRANCISCO VALDECI SILVA DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2023-02-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-02-08 18:14 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | PACAIA/NOGUEIRA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-02-09 12:59 | 2023-02-09 12:59 | 2023-02-08 18:14 | 4 | 2023-02-09 | 6.0512e+17 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300001759 |  | 1 | ANTÔNIO VALDERLI SILVA DE SOUZA | 546.859.662-87 | MLPA7236702-22 | 654901 | 13778 | 912 | 212201462 | SIGFI80 | 2023-02-09 12:57 | 2023-02-11 18:43 | 2023-03-03 13:05 | 5051 | LUCAS.RIBEIRO | ENVIADO | -8.102971666666667,-72.79800166666668 | -8.102966666666667,-72.79795833333333 | ANTONIA SILVA | ANTÔNIO VALDERLI SILVA DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2023-02-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-02-08 18:13 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | PACAIA/NOGUEIRA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-02-09 12:02 | 2023-02-09 12:02 | 2023-02-08 18:13 | 4 | 2023-02-09 | 6.0512e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300001742 |  | 1 | ANTONIO ADEMAZIO DA SILVA LIMA | 042.153.482-69 | MLPA7238828-22 | 658242 | 13784 | 1021 | 212201993 | SIGFI45 | 2023-02-09 15:04 | 2023-02-11 18:42 | 2023-03-03 13:08 | 5051 | LUCAS.RIBEIRO | ENVIADO | -8.118065,-72.78892 | -8.118181666666667,-72.78878166666667 | MARIA ELIZETE DA SILVA LIMA | ANTÔNIO ADEMAZIO DA SILVA LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2023-02-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-02-08 18:10 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | PACAIA/NOGUEIRA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-02-09 14:18 | 2023-02-09 14:18 | 2023-02-08 18:10 | 4 | 2023-02-09 | 6.0512e+17 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300001734 |  | 1 | ANTONIO ADECILDO NACSIMENTO DE LIMA | 063.196.082-18 | MLPA7252634-22 | 656681 | 13766 | 1028 | 212201537 | SIGFI45 | 2023-02-09 18:17 | 2023-02-11 18:42 | 2023-03-03 13:10 | 5051 | LUCAS.RIBEIRO | ENVIADO | -8.118801666666666,-72.78873166666668 | -8.118766666666666,-72.78871833333332 | MARINILVA LIMA DO NACSIMENTO | ANTÔNIO ADECILDO NASCIMENTO DE LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2023-02-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-02-08 18:08 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | PACAIA/NOGUEIRA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-02-09 17:30 | 2023-02-09 17:30 | 2023-02-08 18:08 | 4 | 2023-02-09 | 6.0512e+17 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300001726 |  | 1 | ANTONIA JAQUELINE NASCIMENTO DE FREITAS | 037.065.492-71 | MLPA7240974-22 | 654950 | 13793 | 1036 | 212201610 | SIGFI45 | 2023-02-10 10:49 | 2023-02-11 18:42 | 2023-03-03 13:14 | 5051 | LUCAS.RIBEIRO | ENVIADO | -8.136723333333332,-72.78888 | -8.136743333333333,-72.78885333333332 | MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO | ANTÔNIA JAQUELINE NASCIMENTO DE FREITAS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2023-02-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-02-08 17:15 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | PACAIA/NOGUEIRA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-02-10 09:26 | 2023-02-10 09:26 | 2023-02-08 17:15 | 4 | 2023-02-10 | 6.0512e+17 | Report2 | 1500
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300001718 |  | 9 | MARIA LUZIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 009.765.672-02 | MLPA7005109-21 | 661654 | 13595 | 1103 | 212202046 | SIGFI80 | 2023-02-09 17:28 | 2023-02-10 15:15 | 2023-04-13 16:16 | 5046 | WILLOU | VALIDADO | -7.865526666666667,-70.11205166666667 | -8.262938333333333,-70.98286499999999 | MARIA DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA | RAIMUNDO NONATO SOARES DAMACENO CPF 138.018.482-72 | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2023-02-10 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-02-09 13:34 | ONEOM009 | 68992117690000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | CLIENTE COM FALATA DE ENERGIA NA RESIDENCIA | BATERIAS NAO DESLIGAVAM NO BOTÃO RESET, FORAM ABERTA DESCONECTADOS OS CABOS DO BMS E CONECTADOS NOVAMENTE ATUALIZADAS, INVERSOR SEM O CABO DO CONTATO DO2 , FOI SUBSTITUIDO,SISTEMA FICOU NORMALIZADO. JOSE FRANCISCO E RAIMUNDO NONATO | 3 | 38 | 5 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-02-09 13:40 | 2023-02-09 13:40 | 2023-02-09 13:34 | 3 | 2023-02-09 | 6.0462e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300001700 | 15343 | 6 | NELSON RIBEIRO DOS SANTOS | 922.295.902-78 | MLPA6965371-21 | 652246 | 13526 | 310 | 212200978 | SIGFI80 | 2023-02-09 14:23 | 2023-02-10 09:02 | 2023-10-21 23:47 | 5044 | HELY | VALIDADO | -7.681000000000000,-71.98441699999999 | -7.680958333333333,-71.98433166666668 | FRANCISCA RIBEIRO DOS SANTOS | NELSON RIBEIRO DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-02-10 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-02-08 16:34 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA SEM GERACAO FV | GLEISSON..RAIMUNDO..ELITON | GLEISSON..ELITON..RAIMUNDO | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5044 | 21 | 2023-02-09 12:56 | 2023-02-09 12:56 | 2023-02-08 16:34 | 3 | 2023-02-09 | 6.0442e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300001692 |  | 3 | RONALDO OLIVEIRA VIEIRA | 048.287.402-36 | 4828740236 | 654937 | 15199 | 1040 | 212201536 | SIGFI45 | 2023-02-10 10:31 | 2023-02-10 08:32 | 2023-03-17 15:34 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.2750466666667,-72.697615 | -9.275075,-72.69759833333333 | MARLENE ALVES DE OLIVEIRA | RONALDO OLIVEIRA VIEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE TARTARUGA RIO JURUA COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-02-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-02-10 08:31 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | PAULO E MARCELO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-02-10 09:49 | 2023-02-10 09:49 | 2023-02-10 08:31 | 4 | 2023-02-10 | 202300001692 | Report2 | 1500
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300001684 |  | 4 | GENIVAL DA SILVA MAIA | 013.025.652-81 | MLPA6705400-21 | 658006 | 13367 | 1117 | 212201956 | SIGFI80 | 2023-02-08 15:06 | 2023-02-09 14:12 | 2023-05-08 12:30 | 5043 | MATEUS | VALIDADO | -7.872396666666667,-73.07363666666667 | -7.872413333333332,-73.07345000000001 | MARIA ALENCAR DA SILVA | GENIVAL DA SILVA MAIA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TRES BOCAS S/N RIO PARANA DOS MOURAS CENTRO COMUNIDADE TRES BOCAS | 2023-02-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-08 14:06 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CRISTIANO/MÁRCIO | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2023-02-08 14:12 | 2023-02-08 14:12 | 2023-02-08 14:06 | 3 | 2023-02-08 | 6.0432e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300001676 |  | 3 | MARIA TAISA DE MENEZES BRITO | 095.578.032-23 | 9557803223 | 658222 | 15251 | 567 | 212201850 | SIGFI45 | 2023-02-09 08:09 | 2023-02-08 22:39 | 2023-02-24 11:24 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -9.316983333333333,-72.693525 | -9.317231666666666,-72.69358000000001 | MARIA MARIZETE SILVA DE MENEZES | MARIA TAISA DE MENEZES BRITO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-02-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-02-08 22:38 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | EMANUEL / RICHARDES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-09 07:46 | 2023-02-09 08:02 | 2023-02-08 22:38 | 4 | 2023-02-09 | 202300001676 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300001668 | 15226 | 6 | FRANCISCO JALIDO MIRANDA FIRMINO | 028.148.782-04 | MLPA6974504-21 | 649865 | 13484 | 80 | 212200954 | SIGFI80 | 2023-02-09 17:00 | 2023-02-08 17:40 | 2023-03-09 09:15 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -7.751923333333334,-71.99109833333334 | -7.751886666666667,-71.99097499999999 | FRANCISCO JALIDO MIRANDA FIRMINO | FRANCISCO JALIDO MIRANDA FIRMINO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-02-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-08 17:39 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA SEM GERACAO FV |  | GLEISSON; ELITON; RAIMUNDO. O SISTEMA FOI ENCONTRADO COM O DISJUNTOR DISPARADO. O CLIENTE, POSSUI UMA FREEZER ANTIGA DE DUAS PORTAS. PORTANTO, O INVERSOR NÃO SUPORTA E FAZ COM QUE O DISJUNTOR DISPARE, OUTRO PONTO A SER OBSERVADO, É QUE O CLIENTE FEZ UMA CASA NOVA E CONDUZIU UM RABICHO DA CASA VELHA PARA A NOVA, ASSIM, O INVERSOR NÃO AGUENTA TANTA CARGA E CONSEQUENTEMENTE O DISJUNTOR DISPARA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 21 | 2023-02-09 15:55 | 2023-02-09 15:55 | 2023-02-08 17:39 | 4 | 2023-02-09 | 202300001668 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300001650 | 12058 | 3 | RONISON SOARES DE AZEVEDO | 084.526.512-10 | 8452651210 | 654905 | 15091 |  | 212201489 | SIGFI80 | 2023-02-10 14:10 | 2023-02-08 09:43 | 2023-03-09 09:30 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -9.177303333333333,-72.70027 | -9.177036666666668,-72.69679833333333 | FRANCISCA FERREIRA SOARES | RONISON SOARES DE AZEVEDO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA | 2023-02-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-08 09:43 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI NORMALIZADO, BATERIA ESTAVA PARADA. DEJESUS E UELERSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-02-10 13:43 | 2023-02-10 13:43 | 2023-02-08 09:43 | 4 | 2023-02-10 | 202300001650 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300001643 | 12040 | 3 | ANA CLARIANE CONCEIÇÃO DE SOUZA | 704.418.282-80 | MLPA7458089-22 | 661942 | 13886 | 709 | 212202402 | SIGFI80 | 2023-02-15 11:39 | 2023-02-08 09:43 | 2023-03-09 10:18 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -9.411059999999999,-72.71425166666667 | -9.411033333333334,-72.71413666666668 | MARIA DE FATIMA SOUZA DA CONCEICAO | ANA CLARIANE CONCEIÇÃO DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N ULTIMA COMUNIDADE DO RIO JURUA FRONTEIRA COM PERU CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-02-08 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-02-08 09:42 | ONEOM012 | 333261046000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA SEM GERACAO FV |  | PAULO E MANOEL OBS: CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA. FORAM SUBSTITUÍDO BATERIAS E INVERSOR | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5050 | 21 | 2023-02-15 11:39 | 2023-02-15 11:39 | 2023-02-08 09:42 | 4 | 2023-02-15 | 202300001643 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300001635 | 14943 | 3 | MARIA DA GLORIA NASCIMENTO DO CARMO | 010.335.012-80 | MLPA7582400-22 | 656692 | 14142 | 979 | 212201605 | SIGFI80 | 2023-02-15 12:48 | 2023-02-08 09:40 | 2023-03-09 09:37 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -9.346773333333335,-72.71472833333334 | -9.347003333333333,-72.71488500000001 | CLEONICE CARMO DO NASCIMENTO | MARIA DA GLORIA NASCIMENTO DO CARMO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2023-02-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-08 09:40 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIAS DESCARREGADA,DEJESUS E UELERSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-02-15 12:18 | 2023-02-15 12:18 | 2023-02-08 09:40 | 4 | 2023-02-15 | 202300001635 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300001601 | 13947 | 3 | IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS CONGREGACAO BELEM CAMPO | 581.857.552-72 | MLPA7478384-22 | 659040 | 13934 |  | 212202071 | SIGFI160 | 2023-03-16 15:46 | 2023-02-08 09:36 | 2023-03-30 15:53 | MARNEI | HELY | VALIDADO | -9.264421666666667,-72.70318166666667 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | RAMIDIO GOMES BEZERRA | IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS CONGREGACAO BELEM CAMPO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-02-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-08 09:35 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | EMANUEL , FRANCISCO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5043 | 24 | 2023-03-01 10:45 | 2023-03-01 10:53 | 2023-02-08 09:35 | 3 | 2023-03-16 | 202300001601 | Report2 | 5333
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300001593 | 13277 | 3 | MARIA CLEMILDA FERREIRA OLIVEIRA | 703.803.842-72 | MLPA7461266-22 | 656812 | 13967 | 1234 | 212201898 | SIGFI80 | 2023-02-15 14:43 | 2023-02-08 09:35 | 2023-03-09 09:38 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -9.263515,-72.70470999999999 | -9.263285,-72.702945 | MARIA HOZANA MARTINS FERREIRA | MARIA CLEMILDA FERREIRA OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-02-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-08 09:35 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIAS ESTAVA DESCAREGADA, DEJESUS E UELERSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-02-15 13:09 | 2023-02-15 13:09 | 2023-02-08 09:35 | 4 | 2023-02-15 | 202300001593 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300001585 | 13485 | 3 | FLANECI SOUZA DA SILVA | 703.394.872-75 | MLPA7582407-22 | 654432 | 14149 | 807 | 212201341 | SIGFI80 | 2023-02-16 09:21 | 2023-02-08 09:34 | 2023-03-09 09:25 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -9.267783333333334,-72.68414666666666 | -9.267821666666666,-72.68437 | CLEONILDE SOUZA DA SILVA | FLANECI SOUZA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2023-02-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-08 09:34 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIA DESCAREGADA, DEJESUS E UELERSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-02-16 08:52 | 2023-02-16 08:52 | 2023-02-08 09:34 | 4 | 2023-02-16 | 202300001585 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300001577 | 13082 | 3 | SEBASTIANA DELMIRO DANTAS | 890.344.732-87 | MLPA7504789-22 | 660269 | 13863 | 1085 | 212201766 | SIGFI80 | 2023-02-10 10:24 | 2023-02-08 09:34 | 2023-03-09 10:12 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -9.125728333333333,-72.702525 | -9.125475,-72.70227666666666 | CREUZA DELMIRO DANTAS | SEBASTIANA DELMIRO DANTAS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-02-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-08 09:33 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIAS ESTAVAM DESLIGADAS,DEJESUS E UELERSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-02-10 09:52 | 2023-02-10 09:52 | 2023-02-08 09:33 | 4 | 2023-02-10 | 202300001577 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300001569 | 12394 | 3 | AURIANE DE SOUZA FLORES | 033.963.192-90 | MLPA7505761-22 | 654952 | 14040 | 1078 | 212201625 | SIGFI80 | 2023-02-10 09:23 | 2023-02-08 09:32 | 2023-03-09 09:30 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -9.127255,-72.70409500000001 | -9.126408333333334,-72.70333333333333 | MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA | AURIANE DE SOUZA FLORES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-02-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-08 09:32 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIA ESTAVA DESLIGADAS ,DEJESUS, UELERSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-02-10 08:48 | 2023-02-10 08:48 | 2023-02-08 09:32 | 4 | 2023-02-10 | 202300001569 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300001551 | 12390 | 4 | JOSE MARIA VIERA DA SILVA | 562.165.482-04 | MLPA6726481-21 | 658005 | 13347 | 1112 | 212201955 | SIGFI80 | 2023-02-08 14:03 | 2023-02-08 09:30 | 2023-03-09 10:02 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -7.87284,-73.07309166666667 | -7.87285,-73.07317666666667 | TEREZINHA VIERA DA SILVA | JOSE MARIA VIERA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TRES BOCAS S/N RIO PARANA DOS MOURAS CENTRO COMUNIDADE TRES BOCAS | 2023-02-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-08 09:29 | ONEOM006 |  | IMPROCEDENTE | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CRISTIANO/MÁRCIO QUANO CHEGAMOS NA RESIDENCIA DO CLIENTE, O MESMO HAVIA INFORMADO QUE NÃO TINHA REALIZADO O PEDIDO DE MANUTENÇÃO E QUE O SEU SISTEMA ESTAVA FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 3 | 2 | 7 | 12 | 26 | 5043 | 34 | 2023-02-08 07:30 | 2023-02-08 13:53 | 2023-02-08 09:29 | 4 | 2023-02-08 | 202300001551 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300001536 |  | 3 | RAIMUNDO NONATO HOLANDO DO NASCIMENTO | 666.808.832-53 | 66680883253 | 654822 | 15165 |  | 212201273 | SIGFI45 | 2023-02-07 17:33 | 2023-02-07 20:40 | 2023-08-02 16:07 | 5052 | HELY | ENVIADO | -9.190513333333334,-72.71147166666667 | -9.190548333333334,-72.71149666666666 | MARIA DE FÁTIMA B DE HOLANDA | RAIMUNDO NONATO HOLANDO DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE BELFORT RIO JURUA COMUNIDADE BELFORT | 2023-02-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-02-07 16:12 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | DEJESUS E UELERSON | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE,DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-02-07 16:48 | 2023-02-07 16:48 | 2023-02-07 16:12 | 4 | 2023-02-07 | 6.0522e+17 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300001528 | 12299 | 7 | EDMILTON AMORIM | 196.524.022-49 | MLPA7659104-22 | 654664 | 14307 | 754 | 212201318 | SIGFI80 | 2023-02-11 14:30 | 2023-02-07 10:55 | 2023-02-14 09:33 | MARNEI | HELY | VALIDADO | -8.29082,-71.121085 | -8.305181666666666,-71.14283333333333 | JOSEFA ETELVINA DE AMORIM | EDMILTON AMORIM | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N COLONIA NOVA VIDA CENTRO SERINGAL PENEDO | 2023-02-07 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-07 10:54 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | CONTROLADOR DESLIGADO |  | BATERIAS DESLIGA COM 0,O% DE SOC,INVERSOR SEM O CABO DO CONTATO D02. SISTEMA FICOU NORMALIZADO. JOSE FRANCISCO E RAIMUNDO NONATO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 22 | 2023-02-11 12:30 | 2023-02-11 12:30 | 2023-02-07 10:54 | 3 | 2023-02-11 | 202300001528 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300001510 | 12506 | 7 | FRANCISCO RAFAEL MARINHO DE LIMA | 053.140.222-30 | 053.140.222-30 | 652323 | 14865 | 746 | 212201012 | SIGFI80 | 2023-02-10 10:41 | 2023-02-07 10:54 | 2023-03-09 09:21 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -8.23493,-71.03098333333334 | -8.234981666666666,-71.03102333333332 | MARIA MARILEIS MARINHO | FRANCISCO RAFAEL MARINHO DE LIMA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-02-07 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-07 10:53 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | AS DUAS BATERIAS DESLIGADA SEM DIVISOR DE TENSÃO E NÃO LIGA NO BOTÃO RESET, FOI FEITO SUBSTITUIÇÃO DA 2 E DO INVERSOR SEM O CABO DO2 FOI SUBSTITUIDO, SISTEMA FICOU NORMALIZADO.JOSE FRANCISCO E RAIMUNDO NONATO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-02-10 08:45 | 2023-02-10 08:45 | 2023-02-07 10:53 | 4 | 2023-02-10 | 202300001510 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300001502 | 11980 | 7 | RAIMUNDO NONATO PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 082.597.342-22 | MLPA7671133-22 | 652331 | 14229 |  | 212201014 | SIGFI80 | 2023-02-08 17:50 | 2023-02-07 10:53 | 2023-03-09 09:22 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -8.243078333333333,-70.98870833333334 | -8.243131666666667,-70.98871666666668 | MARIA DE NAZARE DE OLIVEIRA SILVA | RAIMUNDO NONATO PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ S/N CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-02-07 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-07 10:52 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | BATERIA 01 NAO DESLIGA NO BOTÃO RESET. BATERIA 02 NAO FICA COM O LED DE DESCAGARGA LIGADO QUANDO POSTA EM DESCARGA E NAO BAIXA O SOC NO COMPUTADOR, FORAM SUBSTITUIDA , SISTEMA FOI NORMALIZADO.RAIMUNDO NONATO E JOSE FRANCISCO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 23 | 2023-02-08 15:48 | 2023-02-08 15:48 | 2023-02-07 10:52 | 4 | 2023-02-08 | 202300001502 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300001494 | 10266 | 7 | RILDOMAR ANDRADE DE SOUZA | 729.235.552-87 | 729.235.552-87 | 652308 | 14835 |  | 212201048 | SIGFI80 | 2023-02-11 16:27 | 2023-02-07 10:52 | 2023-03-09 09:21 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -8.283913333333334,-71.12594666666668 | -8.282513333333332,-71.13121666666666 | SEBASTIANA ANDRADE DE SOUSA | RILDOMAR ANDRADE DE SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR | 2023-02-07 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-07 10:52 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | CONTROLADOR DESLIGADO |  | BATERIAS,SEM O DIVISOR DE TENSÃO,EM ALARME DE PROTEÇÃO NAO LIBERANDO TENSÃO PARA LIGA O CONTROLADOR, INVERSOR SEM O CABO DO2, FORAM SUBSTITUIDA CLIENTE FICOU COM O SISTEMA NORMALIZADO, JOSE FRANCISCO E RAIMUNDO NONATO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 22 | 2023-02-11 15:04 | 2023-02-11 15:04 | 2023-02-07 10:52 | 4 | 2023-02-11 | 202300001494 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300001486 |  | 9 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | 732.781.902-97 | MLPA7000850-21 | 661939 | 13566 | 1274 | 212202398 | SIGFI45 | 2023-02-06 12:23 | 2023-02-06 09:45 | 2023-02-06 15:39 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -7.86317,-70.109455 | -7.620585,-72.69797666666666 | PEDRINA SOARES DE ARAUJO | **TREINAMENTO**ALBERTO SOARES DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2023-02-06 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-06 09:44 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | SISTEMA EM CONTRADO COM INVERSO SEM TENSÃO ,E FOI REALIZADA A TROCA DO INVERSOR, O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. AMEJAMERSON/FRANCISCO DE ASSIS. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 23 | 2023-02-06 12:04 | 2023-02-06 12:04 | 2023-02-06 09:44 | 7 | 2023-02-06 | 202300001486 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300001478 |  | 9 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | 732.781.902-97 | MLPA7000850-21 | 661939 | 13566 | 1274 | 212202398 | SIGFI45 | 2023-02-06 10:44 | 2023-02-06 09:44 | 2023-07-05 14:41 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -7.86317,-70.109455 | -7.620678333333332,-72.69796 | PEDRINA SOARES DE ARAUJO | **TREINAMENTO**ALBERTO SOARES DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2023-02-06 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-06 09:43 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC | **ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | SISTEMA ENVONTRADO SEM FUNCIONAMENTO FOI FEITO UMA ANÁLISE E TESTES FOI CONSTATADO QUE O INVERSOR ESTA DANIFICADO ,FOI FEITO A TROCA DO MESMO EO SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE SEM ALTERAÇÕES /FRANCISCO DE ASSIS / AMEJAMESON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 23 | 2023-02-06 10:24 | 2023-02-06 10:24 | 2023-02-06 09:43 | 7 | 2023-02-06 | 202300001478 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300001460 |  | 9 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | 732.781.902-97 | MLPA7000850-21 | 661939 | 13566 | 1274 | 212202398 | SIGFI45 | 2023-02-06 13:32 | 2023-02-06 09:43 | 2023-02-08 12:15 | MATEUS | MATEUS | TREINAMENTO | -7.86317,-70.109455 | -7.62075,-72.69796166666667 | PEDRINA SOARES DE ARAUJO | **TREINAMENTO**ALBERTO SOARES DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2023-02-06 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-02-06 09:42 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | SISTEMA ENCONTRADO NORMALMENTE E EFETUANDO LIMPEZA DOS QUADRO CC / CA E DE BATERIAS AMEJAMERSON / FRANCISCO DE ASSIS. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-06 13:32 | 2023-02-06 13:32 | 2023-02-06 09:42 | 7 | 2023-02-06 | 202300001460 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300001452 |  | 9 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | 732.781.902-97 | MLPA7000850-21 | 661939 | 13566 | 1274 | 212202398 | SIGFI45 | 2023-02-06 10:09 | 2023-02-06 09:42 | 2023-02-06 12:19 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -7.86317,-70.109455 | -7.6207683333333325,-72.698025 | PEDRINA SOARES DE ARAUJO | **TREINAMENTO**ALBERTO SOARES DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2023-02-06 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-02-06 09:41 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | O SISTEMA FOI EM CONTRADO COM SUJEIRA , FOI REALIZADO O SERVIÇO DE LIMPEZA, DOS MÓDULOS, GUADRO ELETRICO E BANCO DE BATERIA. /FRANCISCO DE ASSIS/AMEJAMESON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-06 08:21 | 2023-02-06 08:21 | 2023-02-06 09:41 | 7 | 2023-02-06 | 202300001452 | Report2 | 1500
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300001445 |  | 3 | CLEICIANE DA SILVA DANTAS | 1418024210 | MLPA7505734-22 | 652392 | 14018 | 653 | 212201081 | SIGFI80 | 2023-02-03 09:37 | 2023-02-03 20:34 | 2023-04-13 17:23 | 5042 | WILLOU | VALIDADO | -9.396848333333333,-72.71184333333333 | -9.396921666666666,-72.71184833333334 | MARIA FERREIRA DA SILVA | CLEICIANE DA SILVA DANTAS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-02-03 | OBJETO ESTRANHO | EQUIPAMENTOS DANIFICADOS | 2023-02-03 08:52 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | CONTROLADOR DESLIGADO | ENTRADA DO CONTROLADOR COM DEIFEITO | EMANUEL/ RICHARDES /CLIENTE NAO ESTAR EM CASA | 3 | 38 | 8 | 18 | 27 | 5042 | 22 | 2023-02-03 08:55 | 2023-02-03 09:34 | 2023-02-03 08:52 | 3 | 2023-02-03 | 6.0422e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300001437 |  | 3 | MARIA VIVIANE LIMA OLIVEIRA | 019.419.002-16 | 1941900216 | 654936 | 15053 | 961 | 212201535 | SIGFI80 | 2023-02-06 16:18 | 2023-02-03 18:05 | 2023-02-24 11:58 | LUCAS | WILLOU | ENVIADO | -9.130498333333332,-72.70786 | -9.130133333333333,-72.70777666666666 | MARIA SUELI LIMA | MARIA VIVIANE LIMA OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE TAPAUNA RIO JURUA COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-02-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-02-03 18:04 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE, DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-02-06 14:36 | 2023-02-06 14:36 | 2023-02-03 18:04 | 4 | 2023-02-06 | 202300001437 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202300001429 |  | 9 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | 732.781.902-97 | MLPA7000850-21 | 661939 | 13566 | 1274 | 212202398 | SIGFI45 | 2023-02-03 14:03 | 2023-02-03 10:10 | 2023-02-03 16:12 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -7.86317,-70.109455 | -7.62078,-72.697895 | PEDRINA SOARES DE ARAUJO | **TREINAMENTO**ALBERTO SOARES DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2023-02-03 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-03 09:39 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | SISTEMA ENCONTRADO COM BATERIAS 01 E BATERIA 02 EM ALARME ,FOI FEITO A TROCA DAS MESMAS E DO INVERSOR ,SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE SEM ALTERAÇÕES. /RAIMUNDO / ELITON | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-02-03 13:13 | 2023-02-03 13:13 | 2023-02-03 09:39 | 7 | 2023-02-03 | 202300001429 | Report2 | 1500
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202300001411 |  | 9 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | 732.781.902-97 | MLPA7000850-21 | 661939 | 13566 | 1274 | 212202398 | SIGFI45 | 2023-02-03 13:06 | 2023-02-03 10:09 | 2023-02-03 15:12 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -7.86317,-70.109455 | -7.620878333333334,-72.69791666666667 | PEDRINA SOARES DE ARAUJO | **TREINAMENTO**ALBERTO SOARES DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2023-02-03 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-03 09:39 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | SISTEMA ENCONTRADO COM A BATERIA 01 DESLIGADA E A BATERIA 02 EM ALARME FOI FEITO AS SUBSTITUIÇÕES DAS MESMAS E A SUBSTITUIÇÃO DO INVERSOR ,SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. /RAIMUNDO / AMEJAMERSON. | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-02-03 12:17 | 2023-02-03 12:17 | 2023-02-03 09:39 | 7 | 2023-02-03 | 202300001411 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300001403 |  | 9 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | 732.781.902-97 | MLPA7000850-21 | 661939 | 13566 | 1274 | 212202398 | SIGFI45 | 2023-02-03 09:03 | 2023-02-03 10:07 | 2023-02-03 11:11 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -7.86317,-70.109455 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | PEDRINA SOARES DE ARAUJO | **TREINAMENTO**ALBERTO SOARES DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2023-02-03 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-03 09:39 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | SISTEMA ENCONTRADO COM BATERIAS EM PROTEÇÃO POR SOBRE CARGA(SEM TENSÃO) A MESMA FOI SUBSTITUÍDA FICANDO NORMALIZADO. /FRANCISCO/GEILSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-02-03 08:38 | 2023-02-03 08:38 | 2023-02-03 09:39 | 7 | 2023-02-03 | 202300001403 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300001395 |  | 9 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | 732.781.902-97 | MLPA7000850-21 | 661939 | 13566 | 1274 | 212202398 | SIGFI45 | 2023-02-03 10:39 | 2023-02-03 10:07 | 2023-02-03 12:46 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -7.86317,-70.109455 | -7.620598333333334,-72.697895 | PEDRINA SOARES DE ARAUJO | **TREINAMENTO**ALBERTO SOARES DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2023-02-03 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-03 09:39 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | SISTEMA DOI ENCONTRADO SEM FUNCIONAMENTO E FOI FEITO ANÁLISE E TESTE E DOI CONSTATADO QUE O INVERSOR ESTA DANIFICADO FOI FEITO A TROCA DO MESMO, SISTEMA OPERANDO NORMALMENTE./AMEJAMERSON/ELITON/ | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5043 | 23 | 2023-02-03 10:19 | 2023-02-03 10:19 | 2023-02-03 09:39 | 7 | 2023-02-03 | 202300001395 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300001387 |  | 9 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | 732.781.902-97 | MLPA7000850-21 | 661939 | 13566 | 1274 | 212202398 | SIGFI45 | 2023-02-03 14:56 | 2023-02-03 10:06 | 2023-02-03 17:12 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -7.86317,-70.109455 | -7.620628333333333,-72.697815 | PEDRINA SOARES DE ARAUJO | **TREINAMENTO**ALBERTO SOARES DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2023-02-03 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-03 09:39 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | INVERSO COM DEFEITO, FOI FEITO A SUBISTITUIÇÃO DO INVERSOR, O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. /FRANCISCO DE ASSIS/AMEJAMERSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5043 | 23 | 2023-02-03 14:30 | 2023-02-03 14:30 | 2023-02-03 09:39 | 7 | 2023-02-03 | 202300001387 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300001379 |  | 9 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | 732.781.902-97 | MLPA7000850-21 | 661939 | 13566 | 1274 | 212202398 | SIGFI45 | 2023-02-03 10:02 | 2023-02-03 10:05 | 2023-07-05 14:41 | MATEUS | MATEUS | TREINAMENTO | -7.86317,-70.109455 | -7.620798333333333,-72.69807 | PEDRINA SOARES DE ARAUJO | **TREINAMENTO**ALBERTO SOARES DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2023-02-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-02-03 09:39 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, FOI FEITO A LIMPEZA E REAPERTO E MEDIÇÕES DOS MODULOS E QUADROS DE BATERIAS E QUADRO ELETRICO ,SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE ./RAIMUNDO / ELITON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2023-02-03 08:31 | 2023-02-03 08:31 | 2023-02-03 09:39 | 7 | 2023-02-03 | 202300001379 | Report2 | 1500
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300001353 |  | 8 | MARIA SOCORRO DE AQUINO DO NASCIMENTO | 093.584.302-73 | MLPA7749419-22 | 646486 | 14372 |  | 212200876 | SIGFI80 | 2023-02-02 13:11 | 2023-02-02 20:07 | 2023-04-13 16:24 | 5049 | WILLOU | VALIDADO | -8.815665,-71.79341166666667 | -8.816239999999999,-71.79375499999999 | TEREZA DE AQUINO | MARIA SOCORRO DE AQUINO DO NASCIMENTO | JORDAO | SERINGAL SAO JOSE S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SAO JOSE | 2023-02-02 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-02 07:19 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | MISAEL E SAVIO | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO DE FORMA ANORMAL, BATERIAS 01 E 02 ENCONTRAVAM-SE DESLIGADAS,CLIENTE ESTAVA CONSUMINDO APENAS ENERGIA GERADA PELOS MODULOS NO PERÍODO DIURNO, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE APÓS AS TROCAS DE BATERIAS.CLIENTE NAO POSSUI EQUIPAMENTOS DE CARGA,NAO SENDO POSSIVEL TIRAR FOTOS DE EQUIPAMENTOS LIGADO NA TOMADA.MISAEL E SAVIO | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-02-02 12:34 | 2023-02-02 13:11 | 2023-02-02 07:19 | 3 | 2023-02-02 | 6.0492e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300001346 |  | 9 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | 732.781.902-97 | MLPA7000850-21 | 661939 | 13566 | 1274 | 212202398 | SIGFI45 | 2023-02-02 14:59 | 2023-02-02 15:11 | 2023-02-02 17:02 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -7.86317,-70.109455 | -7.6207883333333335,-72.697925 | PEDRINA SOARES DE ARAUJO | **TREINAMENTO**ALBERTO SOARES DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2023-02-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-02-02 15:10 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE MESMO FOI FEITO LIMPEZA E REAPERTOS E MESMO FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE /ELITON/RAIMUNDO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2023-02-02 13:15 | 2023-02-02 13:15 | 2023-02-02 15:10 | 7 | 2023-02-02 | 202300001346 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300001338 |  | 9 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | 732.781.902-97 | MLPA7000850-21 | 661939 | 13566 | 1274 | 212202398 | SIGFI45 | 2023-02-02 13:41 | 2023-02-02 14:46 | 2023-02-03 10:10 | MATEUS | HELY | TREINAMENTO | -7.86317,-70.109455 | -7.620633333333334,-72.69787666666666 | PEDRINA SOARES DE ARAUJO | **TREINAMENTO**ALBERTO SOARES DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2023-02-02 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-02 14:45 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | ECONTRAMOS O SISTEMA PARADO COM 1 BATERIA EM ALARME E OUTRA DESCARREGADA FOI FEITA A SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS E DO INVERSOR NO MESMO FICO FUNCIONANDO NORMALMENTE/FRANCISCO/GEILSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-02-02 13:41 | 2023-02-02 13:41 | 2023-02-02 14:45 | 7 | 2023-02-02 | 202300001338 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300001320 |  | 9 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | 732.781.902-97 | MLPA7000850-21 | 661939 | 13566 | 1274 | 212202398 | SIGFI45 | 2023-02-02 16:12 | 2023-02-02 14:45 | 2023-02-03 10:10 | MATEUS | HELY | TREINAMENTO | -7.86317,-70.109455 | -7.6207616666666675,-72.69807333333333 | PEDRINA SOARES DE ARAUJO | **TREINAMENTO**ALBERTO SOARES DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2023-02-02 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-02 14:44 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | FOI SUBSTITUÍDA UMA BATERIA, O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL. /FRANCISCO DE ASSIS/ GEILSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-02-02 15:40 | 2023-02-02 15:40 | 2023-02-02 14:44 | 7 | 2023-02-02 | 202300001320 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300001312 |  | 9 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | 732.781.902-97 | MLPA7000850-21 | 661939 | 13566 | 1274 | 212202398 | SIGFI45 | 2023-02-02 16:01 | 2023-02-02 14:44 | 2023-02-03 10:11 | MATEUS | HELY | TREINAMENTO | -7.86317,-70.109455 | -7.620684999999999,-72.69791333333333 | PEDRINA SOARES DE ARAUJO | **TREINAMENTO**ALBERTO SOARES DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2023-02-02 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-02 14:43 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | SISTEMA ENCONTRADO SEM FUNCIONAMENTO FOI FEITO UMA ANÁLISE E TESTE CHEGANDO A CONCLUSÃO QUE O INVERSOR ESTA DANIFICADO ,FOI FEITO A TROCA DO INVERSOR EO SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE./RAIMUNDO / ELITON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5043 | 23 | 2023-02-02 15:41 | 2023-02-02 15:41 | 2023-02-02 14:43 | 7 | 2023-02-02 | 202300001312 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300001296 |  | 3 | MARIA IVANETE ALVES DE OLIVEIRA | 009.868.722-02 | 986872202 | 654933 | 15299 |  | 212201531 | SIGFI45 | 2023-02-03 13:39 | 2023-02-02 11:09 | 2023-03-17 15:35 | LUCAS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.3577033333333,-72.720068333333 | -9.357611666666665,-72.72012666666666 | MARIA DE NAZARE ALVES DE OLIVEIRA | FLAVIA EDUARDA SOUZA QUEIROZ | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:SANTO ANTÔNIO RIO JURUA COMUNIDADE:SANTO ANTÔNIO | 2023-02-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-02-02 11:08 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ RICHARDES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-03 13:25 | 2023-02-03 13:38 | 2023-02-02 11:08 | 4 | 2023-02-03 | 202300001296 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300001288 |  | 9 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | 732.781.902-97 | MLPA7000850-21 | 661939 | 13566 | 1274 | 212202398 | SIGFI45 | 2023-03-16 08:41 | 2023-02-02 09:28 | 2023-07-05 14:41 | MATEUS | WILLOU | TREINAMENTO | -7.86317,-70.109455 |  | PEDRINA SOARES DE ARAUJO | **TREINAMENTO**ALBERTO SOARES DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2023-02-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-02-02 09:27 | ONEOM005 |  | IMPROCEDENTE |  | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 26 | 5042 | 0 | 2023-03-08 15:28 | 1899-12-31 | 2023-02-02 09:27 | 7 | 2023-03-16 | 202300001288 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300001270 |  | 9 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | 732.781.902-97 | MLPA7000850-21 | 661939 | 13566 | 1274 | 212202398 | SIGFI45 | 2023-02-02 10:17 | 2023-02-02 09:27 | 2023-02-02 12:21 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -7.86317,-70.109455 | -7.620593333333333,-72.69784166666666 | PEDRINA SOARES DE ARAUJO | **TREINAMENTO**ALBERTO SOARES DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2023-02-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-02-02 09:26 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | **ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | FOI FEITO A LIMPEZA DOS MODULOS REAPERTOS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE. /RAIMUNDO / ELITON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-02-02 07:44 | 2023-02-02 07:47 | 2023-02-02 09:26 | 7 | 2023-02-02 | 202300001270 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300001262 |  | 9 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | 732.781.902-97 | MLPA7000850-21 | 661939 | 13566 | 1274 | 212202398 | SIGFI45 | 2023-02-01 15:40 | 2023-02-01 16:37 | 2023-02-01 17:47 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -7.86317,-70.109455 | -7.620676666666666,-72.69794499999999 | PEDRINA SOARES DE ARAUJO | **TREINAMENTO**ALBERTO SOARES DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2023-02-01 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-02-01 16:36 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | SISTEMA ENCONTRADO COM INVERSOR DANIFICADO, FEITO A TROCA DO INVERSOR, SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE /ELITON,RAIMUNDO | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5044 | 23 | 2023-02-01 15:08 | 2023-02-01 15:25 | 2023-02-01 16:36 | 7 | 2023-02-01 | 202300001262 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300001254 | 12537 | 3 | MARIA JOSE CANDIDA COSTA | 014.304.312-96 | MLPA7478377-22 | 661620 | 13927 | 996 | 212201628 | SIGFI80 | 2023-02-03 14:35 | 2023-02-01 16:19 | 2023-03-09 10:16 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -9.350981666666666,-72.72536833333334 | -9.351118333333334,-72.72523666666666 | MARIA DA GLORIA DE CANDIDA | MARIA JOSE CANDIDA COSTA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2023-02-01 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-01 16:18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | EMANUEL/ RICHARDES /FALHAS NAS BATERIA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-02-03 14:32 | 2023-02-03 14:35 | 2023-02-01 16:18 | 4 | 2023-02-03 | 202300001254 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300001247 | 12556 | 3 | LUDMILA SOUZA FLORES | 701.805.812-01 | MLPA7459282-22 | 656779 | 14124 | 980 | 212201775 | SIGFI80 | 2023-02-02 10:47 | 2023-02-01 16:18 | 2023-03-09 09:38 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -9.125075,-72.70176 | -9.125195,-72.70173833333334 | MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA | LUDMILA SOUZA FLORES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-02-01 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-01 16:18 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA CM AS BATERIAS PARADAS, DEJESUS E UELERSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-02-02 10:12 | 2023-02-02 10:12 | 2023-02-01 16:18 | 4 | 2023-02-02 | 202300001247 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300001239 | 11914 | 3 | CARLOS DA SILVA NASCIMENTO | 702.449.952-49 | MLPA7478406-22 | 656063 | 13953 | 1080 | 212201740 | SIGFI80 | 2023-02-02 09:31 | 2023-02-01 16:17 | 2023-03-09 09:35 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -9.121128333333333,-72.67570333333333 | -9.121101666666668,-72.67567833333332 | MARIA AURI PEREIRA DA SILVA | CARLOS DA SILVA NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE VOLTA GRANDE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE VOLTA GRANDE | 2023-02-01 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-01 16:17 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ESTAVA COM AS BATERIAS DESCARREGADAS. DEJESUS, UELERSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-02-02 08:58 | 2023-02-02 08:58 | 2023-02-01 16:17 | 4 | 2023-02-02 | 202300001239 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300001221 |  | 9 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | 732.781.902-97 | MLPA7000850-21 | 661939 | 13566 | 1274 | 212202398 | SIGFI45 | 2023-02-01 15:01 | 2023-02-01 15:03 | 2023-02-03 10:09 | MATEUS | HELY | TREINAMENTO | -7.86317,-70.109455 | -7.620736666666666,-72.69789333333333 | PEDRINA SOARES DE ARAUJO | **TREINAMENTO**ALBERTO SOARES DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2023-02-01 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-01 15:02 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | SISTEMA ENCONTRADO COM BATERIA DESLIGADA FOI ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE FICANDO NORMALIZADO. /GEILSON/ RAIMUNDO | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 24 | 2023-02-01 14:39 | 2023-02-01 14:39 | 2023-02-01 15:02 | 7 | 2023-02-01 | 202300001221 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300001213 |  | 9 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | 732.781.902-97 | MLPA7000850-21 | 661939 | 13566 | 1274 | 212202398 | SIGFI45 | 2023-02-01 14:09 | 2023-02-01 15:00 | 2023-02-01 16:23 | MATEUS | MATEUS | TREINAMENTO | -7.86317,-70.109455 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | PEDRINA SOARES DE ARAUJO | **TREINAMENTO**ALBERTO SOARES DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2023-02-01 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-01 14:59 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | SISTEMA ENCONTRADO COM BATERIAS COM DESCARGA PROFUNDA, AS MESMAS FORAM SUBSTITUÍDAS FICANDO NORMALIZADO. /RAIMUNDO _ELITON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-02-01 13:13 | 2023-02-01 14:09 | 2023-02-01 14:59 | 7 | 2023-02-01 | 202300001213 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300001205 |  | 9 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | 732.781.902-97 | MLPA7000850-21 | 661939 | 13566 | 1274 | 212202398 | SIGFI45 | 2023-02-02 13:21 | 2023-02-01 14:52 | 2023-02-02 15:23 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -7.86317,-70.109455 | -7.620868333333334,-72.698165 | PEDRINA SOARES DE ARAUJO | **TREINAMENTO**ALBERTO SOARES DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2023-02-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-02-01 14:51 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | FOI FEITO A LIMPEZA REAPERTOS E MEDIÇÕES NO MESMO FICO TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE E SEM NEM UMA ALTERAÇÃO /FRANCISCO DE ASSIS/GEILSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-02-02 10:23 | 2023-02-02 10:23 | 2023-02-01 14:51 | 7 | 2023-02-02 | 202300001205 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300001197 | 2023-9829 | 1 | FELIX DE MELO SARAH FILHO | 091.424.952-53 | MLPA6931280-21 | 651853 | 13475 | 270 | 212200645 | SIGFI80 | 2023-02-02 13:57 | 2023-02-01 13:08 | 2023-03-09 09:16 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -8.027140000000001,-72.74362500000001 | -8.027298333333333,-72.743635 | HECYLA BORBOREMA SARAH | FELIX DE MELO SARAH FILHO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-02-01 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-02-01 13:08 | ONEOM005 | 68999460509000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | ENCONTRADO SISTEMA COM BATERIAS EM PROTEÇÃO POR SOBRE CARGA, AS MESMAS FORAM SUBSTITUÍDAS FICANDO NORMALIZADO./MÁRCIO/MADSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-02-02 07:36 | 2023-02-02 12:29 | 2023-02-01 13:08 | 4 | 2023-02-02 | 202300001197 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300001189 | 12572 | 8 | JOSE ALVES DE ABREU | 030.644.332-53 | MLPA7749421-22 | 646489 | 14373 | 472 | 212200874 | SIGFI80 | 2023-02-02 12:16 | 2023-01-31 16:13 | 2023-02-23 14:46 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -8.820175,-71.80904166666666 | -8.820121666666667,-71.809015 | MARIA FRANCISCO ALVES DE ABREU | JOSE ALVES DE ABREU | TARAUACA | SERINGAL ALAGOAS S/N COLONIA BOA VISTA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2023-01-31 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-31 16:13 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO DE FORMA ANORMAL, BATERIAS 01 E 02 ENCONTRAVAM-SE DESLIGADAS, CLIENTE ESTAVA CONSUMINDO APENAS ENERGIA GERADA PELOS MODULOS NO PERÍODO DIURNO. SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE APÓS A TROCA DAS DUAS BATERIAS.MISAEL E SAVIO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-02-02 11:18 | 2023-02-02 12:16 | 2023-01-31 16:13 | 4 | 2023-02-02 | 202300001189 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300001171 | 12533 | 9 | MANOEL DE JESUS MONTEIRO ALVES | 857.592.792-20 | 85759279220 | 659086 | 15599 | 1235 | 212202042 | SIGFI80 | 2023-02-04 12:31 | 2023-01-31 13:36 | 2023-02-23 14:47 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -7.917763333333333,-70.15114166666667 | -7.917831666666666,-70.15076833333333 | MARIA MONTEIRO SLVES | MANOEL DE JESUS MONTEIRO ALVES | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANÇA SERINGAL BOA ESPERANÇA | 2023-01-31 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-31 13:36 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA SEM GERACAO FV |  | INVERSOR AQUECENDO, FOI SUBSTITUIDO CLIENTE INFORMOU QUE QUANDO O SOL ESTAVA QUENTE FICAVA SEM ENERGIA SO RETORNAVA A NOITE , SISTEMA FICOU NORMALIZADO. JOSE FRANCISCO E RAIMUNDO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 21 | 2023-02-03 12:14 | 2023-02-03 12:14 | 2023-01-31 13:36 | 4 | 2023-02-04 | 202300001171 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300001163 | 11954 | 9 | GERALDA SANTOS DE MELO | 857.594.812-15 | MLPA7018896-21 | 658186 | 13548 | 1113 | 212201997 | SIGFI80 | 2023-02-05 09:14 | 2023-01-31 11:09 | 2023-02-23 14:48 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -7.909213333333334,-70.18322666666667 | -7.910558333333334,-70.18409333333334 | PETRONILIA SANTOS MELO | GERALDA SANTOS DE MELO | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2023-01-31 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-01-31 11:08 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | CONTROLADOR DESLIGADO |  | SISTEMA ENCONTRADO COM DISJUNTOR DE B32 DOS MODULOS DESLIGADO AS DUAS BATERIAS DESLIGADA COM 0,7% DE SOC E A OUTRA COM 0.9% DESATUALIZADAS LIGANDO E DESLIGANDO NORMALMENTE E CONTROLADOR DESLIGADO, SERVIÇO REALIZADO ATUALIZAÇÃO DA BATERIAS E POSTA PARA CARREGA NO PRÓPRIO SISTEMA ATE 90% DE SOC . | 3 | 2 | 7 | 14 | 28 | 5046 | 22 | 2023-02-03 07:18 | 2023-02-03 07:18 | 2023-01-31 11:08 | 4 | 2023-02-05 | 202300001163 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300001155 | 2023-4200 | 9 | ROSILANDIA MONTEIRO SERFAI | 669.343.542-49 | 66934354249 | 661659 | 15555 | 1110 | 212202055 | SIGFI80 | 2023-02-03 09:46 | 2023-01-31 11:08 | 2023-02-23 14:50 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -7.9024383333333335,-70.15837 | -7.902394999999999,-70.15832 | RAIMUNDA NONATA MONTEIRO SERFAI | ROSILANDIA MONTEIRO SERFAI | FEIJO | SERINGAL SAÚDE SERINGAL SAÚDE | 2023-01-31 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-31 11:08 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | BATERIA LA07GGCM3FAA0284 COM ALARME 33,4 SOC DO2 ABARTO, BATERIA LA07GXCM3FAA0480 COM 75.6 DE SOC COM ALARME, INVERSOR SEM TENSÃO. FOI SUBSTITUIDO AS 2 BATERIAS DO CLIENTE , SISTEMA FICOU NORMALIZADO, JOSE FRANCISCO E RAIMUNDO NONATO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 23 | 2023-02-02 15:15 | 2023-02-02 15:15 | 2023-01-31 11:08 | 4 | 2023-02-03 | 202300001155 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300001148 | 2023-9849 | 9 | ESC. MUNICIPAL. SÃO FRANCISCO | 752.757.082-20 | 75275708220 | 660976 | 15547 |  | 212202269 | SIGFI160 | 2023-02-06 09:53 | 2023-01-31 11:07 | 2023-02-23 14:52 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -7.90674,-70.16882666666667 | -7.989406666666667,-70.20818 | MARIA HELIANA MONTEIRO | ESC. MUNICIPAL. SÃO FRANCISCO | FEIJO | SERINGAL CAIÇA SERINGAL CAIÇA | 2023-01-31 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-31 11:06 | EDUARDO |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | BATERIA TOTALMENTE DESCARREGADAS COM 24V, CONTRALODOR NAO LIBERANDO TENSÃO, CLIENTE SEM ENERGIA, SUSTITUICÃO DAS 03 BATERIAS E DO CONTROLADOR, APOS O SERVIÇO O SISTEMA FICOU NORMALIZADO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5012 | 23 | 2023-02-01 09:00 | 2023-02-01 15:58 | 2023-01-31 11:06 | 4 | 2023-02-06 | 202300001148 | Report2 | 5333
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300001130 | 11907 | 6 | MARIA FRANCISCA BRAGA SILVA | 959.630.902-10 | MLPA6974499-21 | 645810 | 13479 | 174 | 212200547 | SIGFI80 | 2023-02-09 12:03 | 2023-01-31 10:38 | 2023-03-09 09:14 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -7.632333333333334,-71.960515 | -7.632264999999999,-71.96067 | ODETE DO CARMO BRAGA | MARIA FRANCISCA BRAGA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-01-31 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-31 10:38 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | GLEISSON. ELITON. RAIMUNDO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-02-09 11:08 | 2023-02-09 11:08 | 2023-01-31 10:38 | 4 | 2023-02-09 | 202300001130 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300001122 | 10560 | 6 | CLAUDIOMAR DE OLIVEIRA SALES | 797.920.902-82 | MLPA6956510-22 | 642947 | 14523 | 148 | 212200529 | SIGFI80 | 2023-01-31 16:06 | 2023-01-31 10:38 | 2023-02-23 15:01 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -7.7735650000000005,-72.005785 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARIA DELSUITE DE OLIVEIRA | CLAUDIOMAR DE OLIVEIRA SALES | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL EXTREMA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL EXTREMA | 2023-01-31 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-31 10:37 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRAVA -SE COM UMA BATERIA EM LUPING E A OUTRA EM PROTEÇÃO COM 11%DE CARGA AS MESMAS FORAM SUBSTITUÍDAS FICANDO NORMALIZADO /MÁRCIO E MADSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-01-31 15:08 | 2023-01-31 15:08 | 2023-01-31 10:37 | 4 | 2023-01-31 | 202300001122 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300001114 | 2023-10009 | 6 | MARIA DE FATIMA SANTANA DE OLIVEIRA | 711.625.024-79 | MLPA6983264-21 | 680614 | 13489 | 441 | 212202599 | SIGFI80 | 2023-01-31 14:49 | 2023-01-31 10:37 | 2023-02-23 15:04 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -7.756861000000000,-71.99605600000000 | -7.756734999999999,-71.99620833333333 | MARIA ISAIAS SANTANA | MARIA DE FATIMA SANTANA DE OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-01-31 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-31 10:36 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM BATERIAS EM PROTECAO POR SOBRE - CARGA, AS MESMAS FORAM SUBSTITUÍDAS FICANDO NORMALIZADO./MÁRCIO/MADSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-01-31 12:30 | 2023-01-31 13:03 | 2023-01-31 10:36 | 4 | 2023-01-31 | 202300001114 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300001106 |  | 7 | JOÃO OLIVEIRA | 690.240.732-00 | 690.240.732-00 | 656922 | 14799 | 307 | 212201659 | SIGFI80 | 2023-01-31 11:30 | 2023-01-30 15:46 | 2023-03-17 15:37 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.2439388888889,-70.988391666667 | -8.252718333333332,-71.04792 | GENI DE OLIVEIRA | JOÃO OLIVEIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-01-30 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-01-30 15:45 | ONEOM004 | 68992178500000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | RAIMUNDO NONATO ELETRICISTA AUX | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-01-31 10:50 | 2023-01-31 10:50 | 2023-01-30 15:45 | 4 | 2023-01-31 | 202300001106 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300001098 |  | 7 | DONIELSON PEREIRA DE SOUZA | 082.477.772-74 | 082.477.772-74 | 658092 | 14899 |  | 212201603 | SIGFI80 | 2023-01-30 16:50 | 2023-01-30 15:45 | 2023-03-17 15:38 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.2735000,-71.0866800 | -8.262983333333333,-70.98298166666667 | MARIA DA LIBERDADE DOS SANTOS PEREIRA | DONIELSON PEREIRA DE SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA RIO TARAUACA | 2023-01-30 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-01-30 15:44 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | FEITO LIMPEZA E MEDIÇÕES, ELETRICISTA AUX RAIMUNDO NONATO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-01-31 16:00 | 2023-01-31 16:00 | 2023-01-30 15:44 | 4 | 2023-01-30 | 202300001098 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300001080 | 12008 | 2 | ANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA | 625.809.732-49 | MLPA7604325-22 | 654954 | 14129 | 1017 | 212201629 | SIGFI45 | 2023-02-02 15:49 | 2023-01-30 11:02 | 2023-02-23 16:08 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -8.569476666666667,-72.80057833333333 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | ANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA | PORTO WALTER | COMUNIDADE GRAJAU S/N CENTRO COMUNIDADE GRAJAU | 2023-01-30 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-30 11:01 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC | EFETUADO A TROCA DE INVERSOR E BATERIAS DO SISTEMA. | PACAIA/NOGUEIRA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5051 | 23 | 2023-02-02 14:11 | 2023-02-02 14:11 | 2023-01-30 11:01 | 4 | 2023-02-02 | 202300001080 | Report2 | 1500
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300001072 |  | 2 | JOSEFA FREITAS SOMBRA | 006.246.232-62 | MLPA7266967-22 | 660281 | 13782 | 1339 | 212201938 | SIGFI45 | 2023-02-01 13:51 | 2023-01-30 11:00 | 2023-04-12 17:51 | MARNEI | HELY | VALIDADO | -8.63809,-72.83460666666666 | -8.637998333333334,-72.834435 | MARIA JOANA BENTO DE FREITAS | JOSEFA FREITAS SOMBRA | PORTO WALTER | COMUNIDADE FLORA S/N CENTRO COMUNIDADE FLORA | 2023-01-30 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-30 11:00 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA/NOGUEIRA | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5051 | 24 | 2023-02-01 13:06 | 2023-02-01 13:06 | 2023-01-30 11:00 | 3 | 2023-02-01 | 202300001072 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300001064 | 10502 | 2 | MARIA DE JESUS DOMINGOS DO NASCIMENTO | 041.046.042-75 | MLPA7256911-22 | 657816 | 13795 | 904 | 212201608 | SIGFI80 | 2023-01-30 14:43 | 2023-01-30 10:52 | 2023-02-23 16:10 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -8.497620000000001,-72.85100333333334 | -8.497765,-72.85102833333333 | ZILDA DOMINGOS | MARIA DE JESUS DOMINGOS DO NASCIMENTO | PORTO WALTER | COMUNIDADE ESTIRAO DO BUENOS ARES S/N ESTIRAO DE BUENOS AIRES CENTRO COMUNIDADE ESTIRAO DO BUENOS ARES | 2023-01-30 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-30 10:51 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA/ NOGUEIRA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5051 | 24 | 2023-01-30 13:59 | 2023-01-30 13:59 | 2023-01-30 10:51 | 4 | 2023-01-30 | 202300001064 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300001056 | 2023-9873 | 8 | MARCIEL TEXEIRA DE SOUZA | 701.310.192-36 | MLPA7749442-22 | 656947 | 14387 | 689 | 212201795 | SIGFI80 | 2023-01-29 15:24 | 2023-01-29 19:51 | 2023-04-11 15:11 | 5043 | LUCAS.RIBEIRO | ENVIADO | -9.015095,-71.92403166666666 | -9.015066666666666,-71.923935 | FRANCISCA TEXEIRA | MACIEL TEIXEIRA DE SOUZA | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2023-01-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-28 11:28 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, TROCA DE DUAS BATERIAS QUE ESTAVAM TOTALMENTE DESCARREGADAS, SEM O DISPOSITIVO BMS/AE. ARISSON E. ADEJAMERSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5043 | 24 | 2023-01-29 14:51 | 2023-01-29 15:24 | 2023-01-28 11:28 | 4 | 2023-01-29 | 6.0432e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300001031 | 2023-6618 | 8 | ELIANE OLIVEIRA BRAGA | 028.189.072-25 | MLPA7749453-22 | 655979 | 14394 | 473 | 212201564 | SIGFI80 | 2023-01-29 10:29 | 2023-01-28 02:35 | 2023-02-23 16:11 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -9.129311666666666,-71.951985 | -9.129331666666667,-71.95200666666666 | MARIA DA LIBERDADE MARTINS OLIVEIRA | ELIANE OLIVEIRA BRAGA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLONIA MORADA NOVA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2023-01-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-28 02:34 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, TROCA DE DUAS BATERIAS AS MESMAS ESTAVAM TOTALMENTE DESCARREGADAS, | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5043 | 24 | 2023-01-29 09:21 | 2023-01-29 10:29 | 2023-01-28 02:34 | 4 | 2023-01-29 | 202300001031 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300001023 | 10867 | 9 | NARCISIO LIMA DE SOUSA | 008.987.572-90 | MLPA7037179-21 | 660995 | 13612 | 1300 | 212202313 | SIGFI45 | 2023-02-01 14:53 | 2023-01-28 02:29 | 2023-03-09 10:15 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -7.972706666666666,-70.192335 | -7.972645,-70.19242333333334 | MARIA DORALICE DE LIMA | NARCISIO LIMA DE SOUSA | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL CAICA | 2023-01-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-28 02:28 | ONEOM009 | 68999632229000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | O INVERSOR SEM TENSÃO NA SAIDA CLIENTE SEM ENERGIA, DEVIDO O HISTORICO DE PROBLEMAS COM INVERSOR NESSE SISTEMA FOI SUBSTITUIDO O CONTROLADOR E A BATERIA. JOSE FRANCISCO E RAIMUNDO NONATO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 23 | 2023-02-01 12:24 | 2023-02-01 12:24 | 2023-01-28 02:28 | 4 | 2023-02-01 | 202300001023 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300001015 | 2023-10322 | 9 | ANILDO PINHEIRO DE AGUIAR | 764.616.452-68 | MLPA6996383-21 | 659172 | 13555 | 1241 | 212202166 | SIGFI80 | 2023-01-28 17:55 | 2023-01-28 02:27 | 2023-02-23 16:12 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -7.955155,-70.17675833333332 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARIA PINHEIRO DE AGUIAR | ANILDO PINHEIRO DE AGUIAR | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL CAICA | 2023-01-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-28 02:27 | ONEOM009 | 68999240628000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | ABERTURA DE OUTRA ORDEM DE SERVIÇO PARA MESMO CLIENTE 2022-17664 | BATERIAS DESLIGADA, UMA ESTAVA COM TENSÃO DE 14,4V E A OUTRA COM 14,5V. AMBAS BATERIAS FORAM SUBSTITUÍDAS. /ERIVALDO/ RAIMUNDO NONATO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-01-28 17:08 | 2023-01-28 17:08 | 2023-01-28 02:27 | 4 | 2023-01-28 | 202300001015 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300001007 | 2023-9383 | 9 | EDNALDO LOPES DE SOUZA | 074.823.972-30 | MLPA7018891-21 | 658111 | 13545 | 1252 | 212201963 | SIGFI80 | 2023-01-30 09:17 | 2023-01-28 02:26 | 2023-02-23 16:12 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -7.929085,-70.19119833333333 | -7.929003333333332,-70.19138166666667 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUZA | EDNALDO LOPES DE SOUZA | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2023-01-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-28 02:24 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO SEM TENSÃO NA UC, FIZEMOS AS MEDIÇÕES NAS BATERIAS COM OS CABOS CONECTADOS, A MESMA ESTAVA COM TENSÃO 26,6V E A OUTRA COM 26,7V. QUANDO SOLTEI OS CABOS A TENSÃO DA BATERIAS ERA 13,5V E 15,5V. REINICIEI AS BATERIAS, UMA COM TENSÃO 12,6 E A OUTRA COM 26.6V. TROQUEI UMA BATERIA E DEIXEI A QUE ESTAVA COM TENSÃO NORMAL, AGUARDEI 2,20 MIN E NÃO PEGOU CARGA, FOI FEITA A SUBISTITUIÇÃO POIS A MESMA ESTAVA CO CARGA BAIXA E NÃO LIBERAVA TENSÃO./ERIVALDO/ RAIMUNDO NONATO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-01-29 16:13 | 2023-01-30 06:46 | 2023-01-28 02:24 | 4 | 2023-01-30 | 202300001007 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000983 | 2023-6293 | 3 | FRANCISCO GUIMARAES PINHEIRO | 062.933.442-00 | MLPA7504766-22 | 654562 | 13842 | 813 | 212201465 | SIGFI80 | 2023-01-27 09:27 | 2023-01-26 12:14 | 2023-02-23 16:13 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -9.22987,-72.70321333333332 | -9.229894999999999,-72.70314333333334 | MARIA IGLE GUIMARAES | FRANCISCO GUIMARAES PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2023-01-26 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-26 12:14 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PAULO E MARCELO E FRANCISCO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-01-27 08:50 | 2023-01-27 08:50 | 2023-01-26 12:14 | 4 | 2023-01-27 | 202300000983 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000975 | 2023-9366 | 3 | NAGILA DA SILVA E SILVA KAXINAWA | 023.132.162-76 | MLPA7459235-22 | 660266 | 14084 | 602 | 212201747 | SIGFI80 | 2023-01-27 11:59 | 2023-01-26 12:13 | 2023-02-23 16:14 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -9.307073333333333,-72.68978999999999 | -9.307170000000001,-72.68999000000001 | MARIA DE NAZARE BRANDAO DA SILVA KAXINAWA | NAGILA DA SILVA E SILVA KAXINAWA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-01-26 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-26 12:13 | ONEOM012 | 0.000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PAULO MARCELO E FRANCISCO BS BATERIAS TOTALMENTE DESCARREGADAS | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-01-27 11:22 | 2023-01-27 11:22 | 2023-01-26 12:13 | 4 | 2023-01-27 | 202300000975 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000967 | 2023-7667 | 7 | CLEDEILSON MARINHO DE ALBUQUERQUE | 666.165.812-68 | 66616581268 | 652770 | 14869 | 279 | 212201238 | SIGFI80 | 2023-01-26 16:58 | 2023-01-26 10:21 | 2023-02-23 16:14 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -8.253066666666665,-71.00928166666667 | -8.253029999999999,-71.0093 | ALDEMIRA MARINHO DE ALBUQUERQUE | CLEDEILSON MARINHO DE ALBUQUERQUE | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2023-01-26 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-26 10:21 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | ERIVALDO / RAIMUNDO NONATO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-01-26 16:14 | 2023-01-26 16:14 | 2023-01-26 10:21 | 4 | 2023-01-26 | 202300000967 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300000959 |  | 12 | RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | 522.826.602-00 | 52282660200 | 669420 | 15731 | 1071 | 312200919 | SIGFI80 | 2023-01-26 12:07 | 2023-01-26 09:36 | 2023-03-09 17:26 | MATEUS | LUCAS.RIBEIRO | CANCELADO | -10.300106666666666,-69.484095 | -9.959525000000001,-67.810125 | MARIA TEREZINHA RODRIGUES MACHADO | SIGFI RIO BRANCO | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2023-01-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-01-26 09:33 | EDUARDO |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SIGFI RIO BRANCO | SISTEMA GERANDO E ARMAZENANDO NORMAL COM UMA INCONFORMIDADE NA CONEXAO SAIDA DA UC. FOI FEITO A CORREÇÃO E TESTADO TODO SISTEMA. ESTA 100% EM OPERAÇÃO COM AS 2 BATERIAS 100%SOC. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5012 | 34 | 2023-01-26 08:49 | 2023-01-26 08:49 | 2023-01-26 09:33 | 5 | 2023-01-26 | 202300000959 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202300000942 |  | 5 | *TESTE* ARIMAR CHAVES VIEIRA | 628.595.282-53 | TESTE1 |  | 1 |  |  | SIGFI80 | 2023-01-25 09:21 | 2023-01-25 11:22 | 2023-04-06 15:40 | 5039 | HELY | TREINAMENTO | -7.620868333333334,-72.69808166666667 | -7.419595,-73.22063499999999 | ZILMAR CONCEICAO DO ESPIRITO SANTO | ANGELA MARIA SILVA DO NASCIMENTO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-01-25 | INDETERMINADA | FALHA DE BATERIAS | 2023-01-25 08:48 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | SISTEMA SEM ENERGIA | ENCONTRADO SISTEMA COM BATERIAS TRAVADAS. FOI ATUALIZADO O FIRMWARE FICANDO NORMALIZADO./MÁRCIO/MADSON | 3 | 1 | 9 | 12 | 28 | 5039 | 24 | 2023-01-25 08:57 | 2023-01-25 08:57 | 2023-01-25 08:48 | 7 | 2023-01-25 | 6.0392e+17 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202300000934 |  | 5 | *TESTE* ARIMAR CHAVES VIEIRA | 628.595.282-53 | TESTE1 |  | 1 |  |  | SIGFI80 | 2023-01-25 08:05 | 2023-01-25 10:10 | 2023-04-06 15:41 | 5039 | HELY | TREINAMENTO | -7.620868333333334,-72.69808166666667 | -7.418371666666667,-73.22403166666666 | ZILMAR CONCEICAO DO ESPIRITO SANTO | JOSÉ FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-01-25 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-01-25 07:26 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | SISTEMA SEM ENERGIA | ENCONTRADO SISTEMA COM BATERIAS TRAVADAS, FOI FEITO ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE NAS MESMAS FICANDO NORMALIZADO./MÁRCIO/MADSON | 3 | 1 | 5 | 12 | 28 | 5039 | 24 | 2023-01-25 07:20 | 2023-01-25 07:38 | 2023-01-25 07:26 | 7 | 2023-01-25 | 6.0392e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000926 | 2023-9379 | 5 | ANA LUCRECIA DOS SANTOS NASCIMENTO | 701.543.552-75 | 70154355275 | 646368 | 14675 | 275 | 212200834 | SIGFI80 | 2023-01-24 16:14 | 2023-01-24 17:44 | 2023-02-07 10:02 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -7.418629999999999,-73.225675 | -7.418733333333334,-73.22570666666667 | ROSA MARIA XAVIER DOS SANTOS | ANA LUCRECIA DOS SANTOS NASCIMENTO | MANCIO LIMA | DPS SÃO SALVADOR DPS SÃO SALVADOR | 2023-01-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-24 17:43 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | ENCONTRADO SISTEMA COM BATERIAS DESLIGADAS, FOI ATUALIZADO O FIRMWARE E AS MESMAS E VOLTARAM A FUNCIONAR, NÃO TEVE TROCA DE EQUIPAMENTOS. /MÁRCIO/MADSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5039 | 24 | 2023-01-24 15:51 | 2023-01-24 15:51 | 2023-01-24 17:43 | 4 | 2023-01-24 | 202300000926 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000918 | 2023-7589 | 8 | MARIA DA LIBERDADE GOMES DA SILVA | 846.017.952-49 | 84601795249 | 656924 | 15145 |  | 212201719 | SIGFI80 | 2023-01-24 16:15 | 2023-01-24 16:25 | 2023-02-07 09:56 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -8.6584133333333,-71.596596666667 | -8.658428333333335,-71.59688833333333 | ALDELINA GOMES DA SILVA E SILVA | MARIA DA LIBERDADE GOMES DA SILVA | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE SÃO LUÍS RIO TARAUACA COMUNIDADE SÃO LUÍS | 2023-01-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-24 13:21 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO IMPERFEITAMENTE, BATERIA 1 E 2 ENCONTRAVAM-SE DESLIGADAS, SISTEMA ESTAVA FUNCIONANDO SOMENTE NO PERIODO DIURNO. CABO DE COMUNICAÇÃO DO INVERSOR PARA A PORTA DO2 DAS BATERIAS FOI COLOCADO. CLIENTE POSSUI APENAS O TELEVISOR E NAO FOI POSSSIVEL FOTO DE OUTRA CARGA LIGADA NA TOMADA. MISAEL E SAVIO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-01-24 15:11 | 2023-01-24 16:15 | 2023-01-24 13:21 | 4 | 2023-01-24 | 202300000918 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000900 | 2023-7562 | 3 | FRANCISCO LIMA ALBUQUERQUE | 956.451.442-87 | MLPA7582430-22 | 658211 | 14171 | 1232 | 212201804 | SIGFI80 | 2023-01-28 09:52 | 2023-01-24 11:30 | 2023-02-23 16:15 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -9.112516666666666,-72.6725 | -9.112425,-72.67246166666668 | MARIA JOSE OLIVEIRA LIMA | FRANCISCO LIMA ALBUQUERQUE | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE VOLTA GRANDE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE VOLTA GRANDE | 2023-01-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-24 11:30 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PAULO MARCELO E FRANCISCO OBS BATERIAS TOTALMENTE DESCARREGADA . | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-01-28 09:19 | 2023-01-28 09:19 | 2023-01-24 11:30 | 4 | 2023-01-28 | 202300000900 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000892 | 2023-7049 | 3 | PAULO CESAR LEBRE BEZERRA | 776.551412-15 | MLPA7532532-22 | 649760 | 14066 |  | 212200912 | SIGFI80 | 2023-01-27 17:12 | 2023-01-24 11:29 | 2023-02-23 16:16 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -9.191106666666666,-72.70876833333334 | -9.190428333333333,-72.70876 | ROSALENI FERREIRA LEBRE | PAULO CESAR LEBRE BEZERRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-01-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-24 11:29 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA SEM GERACAO FV |  | PAULO E MARCELO E FRANCISCO BATERIA S0 FUNCIONAVA DURANTE O DIA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 21 | 2023-01-27 17:12 | 2023-01-27 17:12 | 2023-01-24 11:29 | 4 | 2023-01-27 | 202300000892 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000884 | 2023-6291 | 3 | MARCOS VINICIUS NASCIMENTO PINHEIRO | 004.545.722-04 | 454572204 | 654899 | 15303 | 874 | 212201458 | SIGFI80 | 2023-01-27 08:44 | 2023-01-24 11:28 | 2023-02-23 16:17 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -9.2299983333333,-72.70306 | -9.229698333333333,-72.70323333333334 | MARIA GRACIELA PINHEIRO DO NASCIMENTO | MARCOS VINICIUS NASCIMENTO PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:FAZENDA CACHOEIRA RIO JURUA COMUNIDADE:FAZENDA CACHOEIRA | 2023-01-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-24 11:27 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PAULO E MARCELO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-01-27 07:53 | 2023-01-27 07:53 | 2023-01-24 11:27 | 4 | 2023-01-27 | 202300000884 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000876 | 2023-8035 | 7 | MARIA SEBASTIANA DA SILVA NASCIMENTO | 026.890.882-66 | 026.890.882-66 | 652862 | 14845 | 738 | 212201256 | SIGFI80 | 2023-01-27 14:18 | 2023-01-24 11:08 | 2023-02-23 16:22 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -8.28652333,-71.0872400 | -8.286566666666666,-71.08715333333333 | MARIA ALDENORA FERREIRA SILVA | MARIA SEBASTIANA DA SILVA NASCIMENTO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR | 2023-01-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-24 11:07 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE DUAS BATERIAS E UM INVERSOR, NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE, NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS MULTÍMETRO NA TOMADA A CASA ESTAVA FECHADA NÃO ACHAMOS NANHUM MORADOR //LUIZ FERNANDO ELETRICISTA /JOSÉ BARQUEIRO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5051 | 24 | 2023-01-27 13:20 | 2023-01-27 13:20 | 2023-01-24 11:07 | 4 | 2023-01-27 | 202300000876 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000850 | 2023-7167 | 7 | SERGIO BANDEIRA DE OLIVEIRA | 023.972.832-71 | MLPA7669969-22 | 649747 | 14227 | 185 | 212200909 | SIGFI80 | 2023-01-27 09:47 | 2023-01-24 11:06 | 2023-02-23 16:23 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -8.253396666666667,-71.04392666666666 | -8.252991666666667,-71.04388333333333 | MARIA MARLENIRA TORRES BANDEIRA | SERGIO BANDEIRA DE OLIVEIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ S/N CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-01-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-24 11:05 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM TENSÃO MAS COM AS DUAS BATERIAS DESLIGADA, FORAM SUBSTITUÍDAS AS DUAS BATERIAS. /ERIVALDO/ RAIMUNDO NONATO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-01-27 09:09 | 2023-01-27 09:09 | 2023-01-24 11:05 | 4 | 2023-01-27 | 202300000850 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000843 | 2023-6248 | 7 | MARIA ANTONIA DO ESPÍRITO SANTO E SANTO | 671.400.172-04 | 671.400.172-04 | 652422 | 14857 | 705 | 212201061 | SIGFI80 | 2023-01-27 15:51 | 2023-01-24 11:05 | 2023-02-23 16:23 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -8.282739999999999,-71.11201166666666 | -8.282556666666666,-71.11207833333333 | MARIA DO ESPÍRITO SANTO | MARIA ANTONIA DO ESPÍRITO SANTO E SANTO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL RIO TARAUACA, SERINGAL | 2023-01-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-24 11:04 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE DUAS BATERIAS E UM INVERSOR NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUIZ FERNANDO ELETRICISTA /JOSÉ BARQUEIRO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5051 | 24 | 2023-01-27 14:46 | 2023-01-27 14:46 | 2023-01-24 11:04 | 4 | 2023-01-27 | 202300000843 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000835 | 2023-6748 | 7 | CLEITON PEREIRA DE SOUSA | 053.423.522-07 | 053.423.522-07 | 652387 | 14813 |  | 212201078 | SIGFI80 | 2023-01-26 15:07 | 2023-01-24 11:04 | 2023-02-23 16:24 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -8.262951666666668,-70.985395 | -8.262996666666668,-70.98535166666667 | MARIA NILSILENE PEREIRA | CLEITON PEREIRA DE SOUSA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-01-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-24 11:04 | ONEOM009 | 68992813220000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | ERIVALDO / RAIMUNDO NONATO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-01-26 13:59 | 2023-01-26 13:59 | 2023-01-24 11:04 | 4 | 2023-01-26 | 202300000835 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000827 | 2023-5322 | 7 | OZELIA NILCA DA SILVA | 819.751.042.34 | MLPA7798484-22 | 646407 | 14517 | 184 | 212200856 | SIGFI80 | 2023-01-27 08:03 | 2023-01-24 11:03 | 2023-02-23 16:26 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -8.252203333333334,-71.03654666666667 | -8.251994999999999,-71.03652000000001 | FRANCISCA NILCA DA SILVA | OZELIA NILCA DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO S/N RIO TARAUACA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO | 2023-01-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-24 11:03 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM TENSÃO MAS COM UMA BATERIA DESLIGADA, FORAM SUBSTITUÍDAS POR DUAS BATERIAS ATUALIZADAS. ERIVALDO/ RAIMUNDO NONATO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-01-27 07:17 | 2023-01-27 07:17 | 2023-01-24 11:03 | 4 | 2023-01-27 | 202300000827 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000819 | 2023-5123 | 1 | MANOEL NEGREIRO DE SOUZA | 874.091.352-04 | MLPA6902066-21 | 652667 | 13403 | 610 | 212201110 | SIGFI80 | 2023-01-24 15:45 | 2023-01-24 10:03 | 2023-02-07 10:15 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -7.923139,-72.770778 | -7.922265,-72.772215 | TACIANA NEGREIRO DE SOUZA | MANOEL NEGREIRO DE SOUZA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-01-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-24 10:01 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIA DESLIGADA, UELERSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-01-24 14:26 | 2023-01-24 14:26 | 2023-01-24 10:01 | 4 | 2023-01-24 | 202300000819 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000801 | 2023-4565 | 1 | ANA BEATRIZ DA SILVA PAIXÃO | 043.138.322-70 | MLPA6906764-21 | 703047 | 13422 |  | 212201105 | SIGFI80 | 2023-01-24 14:00 | 2023-01-24 10:00 | 2023-02-07 11:12 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -7.925528,-72.767694 | -7.925656666666667,-72.76758166666667 | ELIANA ALMEIDA DA SILVA | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUZA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-01-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-24 10:00 | ONEOM007 | 68999336746000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIA DESLIGADA ,UELERSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-01-24 13:17 | 2023-01-24 13:17 | 2023-01-24 10:00 | 4 | 2023-01-24 | 202300000801 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000793 | 2023-7109 | 5 | JAINO SILVA PINHEIRO | 899.867.092-53 | MLPA6677460-21 | 642552 | 13361 | 13 | 212200454 | SIGFI80 | 2023-01-24 14:35 | 2023-01-24 09:58 | 2023-02-07 09:50 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -7.418853333333334,-73.22443 | -7.418821666666665,-73.22434166666667 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | JAINO SILVA PINHEIRO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-01-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-24 09:58 | ONEOM003 | 68999372702000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | ENCONTRADO SISTEMA COM BATERIAS DESLIGADAS, AS MESMAS FORAM SUBSTITUIDAS FICANDO NORMALIZADO./OBS: CLIENTE APENAS COM UMA TOMADA INSTALADA NO IMÓVEL./MÁRCIO/MADSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 24 | 2023-01-24 10:30 | 2023-01-24 10:42 | 2023-01-24 09:58 | 4 | 2023-01-24 | 202300000793 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000785 |  | 12 | RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | 522.826.602-00 | 52282660200 | 669420 | 15731 | 1071 | 312200919 | SIGFI80 | 2023-01-23 14:16 | 2023-01-23 15:59 | 2023-01-23 16:22 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -10.300106666666666,-69.484095 | -7.6207866666666675,-72.698025 | MARIA TEREZINHA RODRIGUES MACHADO | **TREINAMENTO**RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2023-01-23 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-23 15:57 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | **ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO** | BATERIAS ENCONTRADA COM DESCARGA PROFUNDA, AS MESMAS FORAM SUBSTITUÍDAS FICANDO NORMALIZADO./MÁRCIO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-01-23 14:00 | 2023-01-23 14:00 | 2023-01-23 15:57 | 7 | 2023-01-23 | 202300000785 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000777 |  | 12 | RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | 522.826.602-00 | 52282660200 | 669420 | 15731 | 1071 | 312200919 | SIGFI80 | 2023-01-23 13:25 | 2023-01-23 14:51 | 2023-01-27 15:27 | MATEUS | HELY | TREINAMENTO | -10.300106666666666,-69.484095 | -7.620684999999999,-72.69801000000001 | MARIA TEREZINHA RODRIGUES MACHADO | **TREINAMENTO**RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2023-01-23 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-23 14:50 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | INVERSOR SEM TENSÃO NA SAÍDA. /MÁRCIO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 23 | 2023-01-23 13:12 | 2023-01-23 13:12 | 2023-01-23 14:50 | 7 | 2023-01-23 | 202300000777 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000769 |  | 12 | RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | 522.826.602-00 | 52282660200 | 669420 | 15731 | 1071 | 312200919 | SIGFI80 | 2023-01-23 13:05 | 2023-01-23 14:49 | 2023-01-27 15:28 | MATEUS | HELY | TREINAMENTO | -10.300106666666666,-69.484095 | -7.620715,-72.69798 | MARIA TEREZINHA RODRIGUES MACHADO | **TREINAMENTO**RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2023-01-23 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-23 14:47 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | BATERIA ENCONTRA-SE EM PROTEÇÃO ( CONTATO FECHADO/MÁRCIO | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-01-23 12:00 | 2023-01-23 12:53 | 2023-01-23 14:47 | 7 | 2023-01-23 | 202300000769 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000751 | 2023-4194 | 8 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA | 601.642.042-53 | MLPA7775902-22 | 652148 | 14330 | 294 | 212200973 | SIGFI80 | 2023-01-22 10:00 | 2023-01-21 10:00 | 2023-02-07 10:01 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -8.87419,-71.83557166666667 | -8.874088333333333,-71.83556666666667 | NOEMIA TEIXEIRA DA SILVA | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA | JORDAO | SERINGAL ALAGOAS S/N COLONIA MORADA NOVA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2023-01-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-21 09:59 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | CORRETIVA ENERGISA, TROCA DE DUAS BATERIAS QUE ESTAVAM DESLIGADAS; DISJUNTORES DOS MÓDULOS ESTAVAM DESLIGADO, FORAM FEITO AS TROCA DAS BATERIAS, POIS AS MESMAS ESTAVAM SEM O DISPOSITIVO BMS; SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO; FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS POIS O CLIENTE ESTAVA AUSENTE./AE. ARISSON E. ADEJAMERSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5043 | 24 | 2023-01-22 08:25 | 2023-01-22 09:47 | 2023-01-21 09:59 | 4 | 2023-01-22 | 202300000751 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000744 | 2023-5125 | 3 | JOSE FRANCISCO COSTA SOUSA | 061.911.732-02 | MLPA7461279-22 | 661947 | 13980 | 858 | 212202405 | SIGFI80 | 2023-01-21 12:17 | 2023-01-21 09:51 | 2023-02-07 10:51 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -9.140646666666667,-72.67588166666665 | -9.141048333333334,-72.67584333333333 | JULIETA DA COSTA | JOSE FRANCISCO COSTA SOUSA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO | 2023-01-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-21 09:50 | ROTA12B |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | CRISTIANO/ FRANCISCO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5036 | 24 | 2023-01-21 11:25 | 2023-01-21 11:55 | 2023-01-21 09:50 | 4 | 2023-01-21 | 202300000744 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000736 | 2023-4679 | 3 | LUCIETE DE SOUZA PINHEIRO | 65126173200 | MLPA7514800-22 | 654487 | 13996 | 862 | 212201422 | SIGFI80 | 2023-01-21 16:08 | 2023-01-21 09:50 | 2023-02-07 10:07 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -9.27614,-72.67829833333333 | -9.276263333333333,-72.678285 | ANTONIA ALDENIR DE SOUZA | LUCIETE DE SOUZA PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-01-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-21 09:49 | ROTA12B |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CRISTIANO/FRANCISCO | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5036 | 34 | 2023-01-21 13:56 | 2023-01-21 15:21 | 2023-01-21 09:49 | 4 | 2023-01-21 | 202300000736 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000728 | 2023-4538 | 3 | MARIA ZENAIDE SANTOS DA CONCEICAO | 019.099.042-28 | MLPA7461265-22 | 654544 | 13966 | 820 | 212201392 | SIGFI80 | 2023-01-21 16:44 | 2023-01-21 09:48 | 2023-01-30 16:31 | MARNEI | HELY | VALIDADO | -9.275898333333334,-72.68189333333333 | -9.27614,-72.68179333333333 | RAIMUNDA RODRIGUES DOS SANTOS | MARIA ZENAIDE SANTOS DA CONCEICAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-01-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-21 09:47 | ROTA12B |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | CRISTIANO/FRANCISCO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5036 | 24 | 2023-01-21 13:56 | 2023-01-21 16:16 | 2023-01-21 09:47 | 3 | 2023-01-21 | 202300000728 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000710 | 2023-4284 | 3 | ANTONIO DE MELO FLORES | 920.852.022-68 | MLPA7505760-22 | 654948 | 14039 | 990 | 212201592 | SIGFI80 | 2023-01-21 10:58 | 2023-01-21 09:47 | 2023-02-07 10:08 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -9.127585,-72.70308166666668 | -9.127606666666667,-72.70427500000001 | ALSIRA DE MELO FLORES | ANTONIO DE MELO FLORES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-01-21 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-01-21 09:46 | ROTA12B |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CRISTIANO/ FRANCISCO /BATERIAS SOBRECARREGADAS | 3 | 2 | 7 | 14 | 28 | 5036 | 34 | 2023-01-21 09:11 | 2023-01-21 10:36 | 2023-01-21 09:46 | 4 | 2023-01-21 | 202300000710 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000702 | 2023-4283 | 3 | AURIANE DE SOUZA FLORES | 033.963.192-90 | MLPA7505761-22 | 654952 | 14040 | 1078 | 212201625 | SIGFI80 | 2023-01-21 10:17 | 2023-01-21 09:45 | 2023-02-07 11:14 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -9.127255,-72.70409500000001 | -9.127395,-72.70412 | MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA | AURIANE DE SOUZA FLORES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-01-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-21 09:45 | ROTA12B |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CRISTIANO/FRANCISCO | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5036 | 34 | 2023-01-21 09:11 | 2023-01-21 09:47 | 2023-01-21 09:45 | 4 | 2023-01-21 | 202300000702 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000694 | 2023-4282 | 3 | ALUIZIO FERREIRA DE SOUZA | 021.890.632-30 | MLPA7582416-22 | 652076 | 14158 |  | 212200701 | SIGFI80 | 2023-01-21 08:50 | 2023-01-21 09:44 | 2023-01-30 16:17 | MARNEI | HELY | VALIDADO | -9.191056666666666,-72.71292666666666 | -9.191983333333333,-72.71181166666666 | MARIA FERREIRA DE SOUZA | ALUIZIO FERREIRA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-01-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-21 09:44 | ROTA12B |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | CRISTIANO/FRANCISCO /CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM CSA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5036 | 24 | 2023-01-21 08:04 | 2023-01-21 08:04 | 2023-01-21 09:44 | 3 | 2023-01-21 | 202300000694 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000686 | 2023-6090 | 8 | FRANCISCO RAIR NOBRA DA COSTA | 027.211.152-00 | MLPA7775915-22 | 656891 | 14341 | 512 | 212201557 | SIGFI80 | 2023-01-22 14:29 | 2023-01-19 19:29 | 2023-02-07 09:59 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -9.110909999999999,-71.94277000000001 | -9.111033333333333,-71.94292666666666 | MARIA OSANIR MELEIRO NOBRE | FRANCISCO RAIR NOBRA DA COSTA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLONIA EXTREMA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2023-01-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-19 19:29 | ONEOM006 | 6899269918000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO NORMAL, SOC CHEGOU A 11% E ACIONOU O DISPOSITIVO, QUE VOLTOU AO NORMAL COM 40% SISTEMA DEIXADO DA CARGA DA BATERIA, FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO,/AE. ARISSON E. ADEJAMERSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2023-01-22 12:17 | 2023-01-22 14:29 | 2023-01-19 19:29 | 4 | 2023-01-22 | 202300000686 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000678 | 2022-174942 | 4 | MARIA ELIZETE VIEIRA DA SILVA | 740.407.742-72 | MLPA6709954-21 | 657811 | 13269 |  | 212201579 | SIGFI80 | 2023-01-19 06:56 | 2023-01-17 11:53 | 2023-02-07 09:42 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -7.863701666666667,-72.99330833333333 | -7.863733333333332,-72.99333666666666 | SEBASTIANA VIEIRA DA SILVA | MARIA ELIZETE VIEIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N SAO PEDRO II CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-01-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-17 11:53 | ONEOM004 | 68981114311000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | FOI FEITO A TROCA DO INVERSOR /MADSON ALMEIDA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 23 | 2023-01-19 05:56 | 2023-01-19 05:56 | 2023-01-17 11:53 | 4 | 2023-01-19 | 202300000678 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000660 | 2022-179688 | 10 | ESCOLA FRANCISCO CORIOLANO DE SOUZA | 019.821.832-09 | MLPA7081689-22 | 661029 | 13631 |  | 212202373 | SIGFI160 | 2023-01-20 09:53 | 2023-01-16 18:50 | 2023-02-07 09:57 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -8.609495,-70.53661833333334 | -8.609505,-70.53656166666666 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA LIMA | ESCOLA FRANCISCO CORIOLANO DE SOUZA | FEIJO | SERINGAL SANTO ANTONIO S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SANTO ANTONIO | 2023-01-16 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-16 18:50 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | CLIENTE AUSENTE, INVERSOR NÃO ESTAVA LIBERANDO TENSÃO, ESTAVA COM FALHA 04. UMA DAS BATERIAS DESCAREGADA E AS OUTRAS DUAS EM ALARME. FORAM SUBSTITUÍDAS AS TRÊS BATERIAS. JOSÉ FRANCISCO / ERIVALDO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 23 | 2023-01-19 12:09 | 2023-01-20 09:31 | 2023-01-16 18:50 | 4 | 2023-01-20 | 202300000660 | Report2 | 5333
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000652 | 2023-3819 | 7 | JOSE RIBAMAR NOGUEIRA FERREIRA | 021.551.452-17 | MLPA7654627-22 | 646225 | 14225 | 198 | 212200722 | SIGFI80 | 2023-01-17 09:10 | 2023-01-16 18:49 | 2023-02-07 10:59 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -8.28695,-71.08588333333334 | -8.28687,-71.08594 | MARIA DA CONCEICAO NOGUEIRA FERREIRA | JOSE RIBAMAR NOGUEIRA FERREIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR S/N COLOCACAO MORADA NOVA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR | 2023-01-16 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-16 18:48 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | IVANILSON / MANOEL ALECSON//SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. CLIENTE FEZ O PEDIDO DA O.S QUANDO O SISTEMA PAROU DE FUNCIONAR APÓS UM DIA NUBLADO, PROVAVELMENTE A BATERIA DO SISTEMA ESTAVA EM PROTEÇÃO CONTRA CONSUMO DEVIDO O NÍVEL DE CARGA ESTAR MUITO BAIXO, O SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE NO DIA SEGUINTE. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-01-17 08:25 | 2023-01-17 08:25 | 2023-01-16 18:48 | 4 | 2023-01-17 | 202300000652 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000645 | 2023-3873 | 8 | JOAO CLEUDON BEZERRA DA SILVA | 699.676.442-49 | MLPA7766825-22 | 654669 | 14460 | 460 | 212201290 | SIGFI45 | 2023-01-17 11:23 | 2023-01-16 18:45 | 2023-02-07 10:50 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -8.807123333333333,-71.77673833333333 | -8.807153333333334,-71.77674499999999 | MARIA ALDA BEZERRA | JOAO CLEUDON BEZERRA DA SILVA | JORDAO | SERINGAL SAO JOSE S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SAO JOSE | 2023-01-16 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-16 18:44 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM BATERIA DESLIGADA, FOI FEITO A TROCA DE BATERIA COM O DISPOSITIVO, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE,/ADEJAMERSON, ARISSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5043 | 24 | 2023-01-17 10:39 | 2023-01-17 11:23 | 2023-01-16 18:44 | 4 | 2023-01-17 | 202300000645 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300000637 |  | 3 | RAFAEL SILVA OLIVEIRA | 033.454.2120-08 | 033.454.212-08 | 654475 | 15277 | 649 | 212201416 | SIGFI80 | 2023-01-16 08:01 | 2023-01-15 13:35 | 2023-03-10 16:47 | MATEUS | LUCAS.RIBEIRO | ENVIADO | -9.4118166666667,-72.715685 | -9.410656666666666,-72.71481166666668 | ROSINETE RODRIGUES DA SILVA | HENRIQUE SILVA SIQUEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU | 2023-01-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-01-15 13:35 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ MARCELO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-16 07:24 | 2023-01-16 07:55 | 2023-01-15 13:35 | 4 | 2023-01-16 | 202300000637 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300000629 |  | 3 | FRANCISCO DE SOUZA SIQUEIRA | 702.594.532-34 | 70259453234 | 654481 | 15287 | 968 | 212201419 | SIGFI80 | 2023-01-16 15:21 | 2023-01-15 13:34 | 2023-03-17 15:38 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.407865,-72.714066666667 | -9.404161666666665,-72.71271 | MARIA GUALINGUA DE SOUZA | LORAYNA SILVA SIQUEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-01-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-01-15 13:34 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | EMANUEL/ MARCELO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-16 14:40 | 2023-01-16 14:54 | 2023-01-15 13:34 | 4 | 2023-01-16 | 202300000629 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300000611 |  | 3 | MARINETE RODRIGUES DA SILVA | 890.321.602-49 | MLPA7582392-22 | 654266 | 14134 | 650 | 212201312 | SIGFI80 | 2023-01-16 09:29 | 2023-01-15 13:29 | 2023-03-03 17:29 | MATEUS | LUCAS.RIBEIRO | ENVIADO | -9.410301666666667,-72.71401999999999 | -9.410263333333335,-72.71399833333334 | MARIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | MARINETE RODRIGUES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-01-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-01-15 13:29 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ MARCELO /CLIENTE NAO ESTA EM CASA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-16 08:49 | 2023-01-16 09:29 | 2023-01-15 13:29 | 4 | 2023-01-16 | 202300000611 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000603 | 2023-3786 | 3 | DAMIANA BANDEIRA RIBEIRA | 956.465.902-72 | MLPA7478381-22 | 653015 | 13931 | 146 | 212200913 | SIGFI80 | 2023-01-18 14:58 | 2023-01-13 10:29 | 2023-02-07 11:01 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -9.276313333333333,-72.68382166666667 | -9.276318333333334,-72.68365999999999 | ALBIA GOMES BANDEIRA | DAMIANA BANDEIRA RIBEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-01-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-13 10:28 | ROTA12B |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | CRISTIANO/ FRANCISCO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5036 | 24 | 2023-01-18 13:46 | 2023-01-18 14:00 | 2023-01-13 10:28 | 4 | 2023-01-18 | 202300000603 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000595 | 2023-1464 | 3 | FRANCISCA FERREIRA DANTAS | 953.300.032-53 | MLPA7458086-22 | 656782 | 13883 | 639 | 212201802 | SIGFI80 | 2023-01-18 13:45 | 2023-01-13 10:28 | 2023-02-07 10:58 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -9.31767,-72.69383833333333 | -9.317773333333333,-72.69369833333333 | MARIA DELMIRO DANTAS | FRANCISCA FERREIRA DANTAS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-01-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-13 10:28 | ROTA12B |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CRISTIANO/FRANCISCO | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5036 | 34 | 2023-01-18 07:21 | 2023-01-18 13:17 | 2023-01-13 10:28 | 4 | 2023-01-18 | 202300000595 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000587 | 2023-1039 | 3 | RAIMUNDA PINTO PEREIRA | 465.341.482-34 | 46534148234 | 656803 | 15049 | 1105 | 212201873 | SIGFI80 | 2023-01-17 12:02 | 2023-01-13 10:27 | 2023-02-07 10:51 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -9.113918333333334,-72.68395666666667 | -9.113741666666666,-72.68397 | MARIA PINTO PEREIRA | RAIMUNDA PINTO PEREIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE VOLTA GRANDE RIO JURUA COMUNIDADE VOLTA GRANDE | 2023-01-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-13 10:27 | ROTA12B |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | CRISTIANO/FRANCISCO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5036 | 24 | 2023-01-17 07:38 | 2023-01-17 12:00 | 2023-01-13 10:27 | 4 | 2023-01-17 | 202300000587 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000579 | 2023-1092 | 3 | FRANCISCO GUIMARAES PINHEIRO | 062.933.442-00 | MLPA7504766-22 | 654562 | 13842 | 813 | 212201465 | SIGFI80 | 2023-01-18 17:26 | 2023-01-13 10:26 | 2023-02-07 10:11 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -9.22987,-72.70321333333332 | -9.229946666666667,-72.70329333333333 | MARIA IGLE GUIMARAES | FRANCISCO GUIMARAES PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2023-01-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-13 10:26 | ROTA12B |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CRISTIANO/FRANCISCO /QUANDO O MOTOR DA GELADEIRA DA O PICO DE PARTIDA O CONTROLADO CORTA POIS A AMPERAGEM DO MOTOR DA GELADEIRA SUPERA A 20 AMPE | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5036 | 34 | 2023-01-18 15:06 | 2023-01-18 17:25 | 2023-01-13 10:26 | 4 | 2023-01-18 | 202300000579 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000561 | 2023-3883 | 6 | COSMA BARROSO SANTANA | 006.721.332-45 | MLPA6958780-21 | 649854 | 13542 | 260 | 212200948 | SIGFI80 | 2023-01-13 13:04 | 2023-01-13 09:58 | 2023-02-07 09:58 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -7.760194000000000,-71.99736100000000 | -7.759985,-71.99739833333334 | FRANCISCA ARLETE BARROSO | COSMA BARROSO SANTANA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-01-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-13 09:57 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-01-13 11:12 | 2023-01-13 12:40 | 2023-01-13 09:57 | 4 | 2023-01-13 | 202300000561 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000553 | 2023-3482 | 6 | ANTONIO LIMA DOS SANTOS | 768.444.392-53 | MLPA6972269-21 | 642316 | 13506 | 153 | 212200413 | SIGFI80 | 2023-01-13 13:34 | 2023-01-13 09:34 | 2023-02-07 10:05 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -7.712456666666666,-72.00529499999999 | -7.712608333333333,-72.0053 | AMAZONINA VICENTE DE LIMA | ANTONIO LIMA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-01-13 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-01-13 09:34 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | BATERIA 2 DESLIGADA E INVERSOR DESLIGADO E NAO LIGA NO BOTAO ON OFF | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5044 | 23 | 2023-01-13 12:40 | 2023-01-13 12:40 | 2023-01-13 09:34 | 4 | 2023-01-13 | 202300000553 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000546 | 2023-3817 | 7 | MARIA DAS NEVES DA SILVA SOUZA | 845.522.632-34 | MLPA7665729-22 | 646258 | 14437 | 486 | 212200776 | SIGFI45 | 2023-01-13 12:07 | 2023-01-12 12:29 | 2023-02-07 11:03 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -8.28689,-71.08636333333334 | -8.286914999999999,-71.08633833333333 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | MARIA DAS NEVES DA SILVA SOUZA | TARAUACA | SERINGAL APODIR S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL APODIR | 2023-01-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-12 12:28 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | IVANILSON / MANOEL ALECSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5051 | 24 | 2023-01-13 12:07 | 2023-01-13 12:07 | 2023-01-12 12:28 | 4 | 2023-01-13 | 202300000546 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000538 | 2023-3491 | 3 | MARIA RAILMA SILVA DE SOUZA | 89277414200 | MLPA7459247-22 | 652474 | 14092 | 629 | 212201094 | SIGFI80 | 2023-01-13 14:22 | 2023-01-12 10:03 | 2023-02-07 09:49 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -9.397996666666668,-72.71259333333334 | -9.397951666666668,-72.71259333333334 | LEONICE RODRIGUES DA SILVA | MARIA RAILMA SILVA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-01-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-12 10:02 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | EMANUEL/ MARCELO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-01-13 07:33 | 2023-01-13 12:50 | 2023-01-12 10:02 | 4 | 2023-01-13 | 202300000538 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000520 | 2023-3508 | 3 | MARIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | 785.424.212-72 | MLPA7504731-22 | 652933 | 13808 | 626 | 212201160 | SIGFI80 | 2023-01-12 15:18 | 2023-01-12 10:02 | 2023-02-07 10:00 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -9.411341666666667,-72.71428833333333 | -9.411373333333334,-72.71422333333334 | MARIANA RODRIGUES DA SILVA | MARIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-01-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-12 10:01 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | EMANUEL; MARCELO E RICHARDES. SISTEMA NORMALIZADO SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-12 14:59 | 2023-01-12 15:17 | 2023-01-12 10:01 | 4 | 2023-01-12 | 202300000520 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000512 | 2023-1516 | 10 | FRANCISCO AESSIO PINTO DE SOUZA | 939.534.452-00 | 93953445200 | 661695 | 15503 | 1184 | 212202141 | SIGFI80 | 2023-01-13 11:25 | 2023-01-11 16:00 | 2023-02-07 09:53 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -8.643365,-70.53418833333333 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARIA DO SOCORRO PINTO DE SOUZA | FRANCISCO AESSIO PINTO DE SOUZA | FEIJO | SERINGAL SANTA ROSA SERINGAL SANTA ROSA | 2023-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-11 15:59 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | ERIVALDO/ JOSÉ BARQUEIRO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-01-13 10:35 | 2023-01-13 10:35 | 2023-01-11 15:59 | 4 | 2023-01-13 | 202300000512 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000504 | 2023-1027 | 10 | MARIA VIEIRA DOS ANJOS | 942.006.372-00 | 94200637200 | 669523 | 15483 | 1322 | 212202462 | SIGFI45 | 2023-01-13 08:45 | 2023-01-11 15:59 | 2023-02-07 09:51 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -8.822383333333333,-70.58553833333333 | -8.82236,-70.58553666666667 | RAIMUNDA VIEIRA DOS ANJOS | MARIA VIEIRA DOS ANJOS | FEIJO | SERINGAL AJUBIM SERINGAL AJUBIM | 2023-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-11 15:59 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | ERIVALDO / JOSÉ BARQUEIRO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-01-13 07:05 | 2023-01-13 08:45 | 2023-01-11 15:59 | 4 | 2023-01-13 | 202300000504 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000496 | 2023-2362 | 10 | MARIA CELESTE MENDES SIMAO | 220.608.122-91 | MLPA7086138-22 | 660390 | 13682 | 1260 | 212201980 | SIGFI80 | 2023-01-13 13:11 | 2023-01-11 15:58 | 2023-02-07 09:48 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -8.628231666666666,-70.54584166666667 | -8.628666666666668,-70.545585 | MARIA MENDES SIMAO | MARIA CELESTE MENDES SIMAO | FEIJO | SERINGAL SANTA ROSA S/N SUBINDO O RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SANTA ROSA | 2023-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-11 15:58 | ONEOM009 | 0.000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SEM ACESSO |  | SISTEMA ENCONTRADO COM AS BATERIAS DESLIGADA UMA COM TENSÃO DE 4,0V E A OUTRA COM 3,8V, AMBAS BATERIAS FORAM SUBSTITUÍDAS. CLIENTE AUSENTE POR ESSE MOTIVO NAO FOI FEITO AS FOTOS NO INTERIOR./ERIVALDO / JOSÉ BARQUEIRO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 37 | 2023-01-13 12:27 | 2023-01-13 13:11 | 2023-01-11 15:58 | 4 | 2023-01-13 | 202300000496 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000488 | 2023-1589 | 3 | FRANCINETE LOPES GONÇALVES | 682.843.902-30 | MLPA7504783-22 | 654667 | 13858 | 547 | 212201283 | SIGFI80 | 2023-01-12 10:49 | 2023-01-11 10:52 | 2023-03-15 10:42 | MARNEI | HELY | ENVIADO | -9.131641666666667,-72.67141 | -9.131553333333333,-72.671465 | FRANCISCA DA SILVA LOPES | FRANCINETE LOPES GONÇALVES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BETANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BETANIA | 2023-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-11 10:51 | ROTA12B |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CRISTIANO/FRANCISCO /CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA EM CASA | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5036 | 34 | 2023-01-12 07:07 | 2023-01-12 10:49 | 2023-01-11 10:51 | 4 | 2023-01-12 | 202300000488 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000470 | 2023-1513 | 3 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | 006.877.372-22 | MLPA7459280-22 | 654271 | 14122 | 525 | 212201331 | SIGFI80 | 2023-01-12 08:35 | 2023-01-11 10:49 | 2023-02-23 16:33 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -9.131203333333334,-72.67164 | -9.13127,-72.67167666666666 | RAIMUNDA NONATA RODRIGUES | PAULO RODRIGUES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BETANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BETANIA | 2023-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-11 10:48 | ROTA12B |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CRISTIANO/FRANCISCO /SISTEMA DO CLIENTE ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5036 | 34 | 2023-01-12 07:07 | 2023-01-12 08:35 | 2023-01-11 10:48 | 4 | 2023-01-12 | 202300000470 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000462 | 2023-3513 | 3 | GEAN FERREIRA DE SOUZA | 063.130.682-03 | MLPA7505748-22 | 646357 | 14031 |  | 212200796 | SIGFI80 | 2023-01-13 07:15 | 2023-01-11 10:47 | 2023-02-07 10:45 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -9.190126666666666,-72.713755 | -9.190235,-72.71367000000001 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE SOUZA | GEAN FERREIRA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-11 10:46 | ROTA12B |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | CRISTIANO/FRANCISCO /CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM CASA. REALIZADO A TROCA DE 01 BATERIA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5036 | 24 | 2023-01-13 07:15 | 2023-01-13 07:15 | 2023-01-11 10:46 | 4 | 2023-01-13 | 202300000462 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000454 | 2023-1097 | 3 | TIARITA SOARES DA SILVA | 014.377.042-99 | 1437504299 | 660275 | 15079 |  | 212201857 | SIGFI45 | 2023-01-11 15:57 | 2023-01-11 10:45 | 2023-02-07 10:50 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -9.169073333333333,-72.70820833333333 | -9.169166666666666,-72.70830833333333 | MARIA INALVA DA SILVA | TIARITA SOARES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA | 2023-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-11 10:45 | ROTA12B |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | CRISTIANO/FRANCISCO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5036 | 24 | 2023-01-11 12:59 | 2023-01-11 15:34 | 2023-01-11 10:45 | 4 | 2023-01-11 | 202300000454 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000447 | 2023-3559 | 2 | ANTONIA ZILMAR SOMBRA DE SOUZA | 739.500.092-72 | MLPA7266966-22 | 656821 | 13781 | 1016 | 212201902 | SIGFI80 | 2023-01-13 10:29 | 2023-01-09 17:59 | 2023-02-23 16:33 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -8.584361666666666,-72.81564666666667 | -8.584323333333334,-72.81573499999999 | RAIMUNDA CONCEICAO SOMBRA | ANTONIA ZILMAR SOMBRA DE SOUZA | PORTO WALTER | COMUNIDADE GRAJAU S/N CENTRO COMUNIDADE GRAJAU | 2023-01-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-09 17:59 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA/NOGUEIRA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5051 | 24 | 2023-01-13 09:39 | 2023-01-13 09:39 | 2023-01-09 17:59 | 4 | 2023-01-13 | 202300000447 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000439 | 2023-858 | 8 | FRANCISCO RAIR NOBRA DA COSTA | 027.211.152-00 | MLPA7775915-22 | 656891 | 14341 | 512 | 212201557 | SIGFI80 | 2023-01-10 13:35 | 2023-01-09 15:43 | 2023-02-07 10:03 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -9.110909999999999,-71.94277000000001 | -9.110905,-71.94292166666668 | MARIA OSANIR MELEIRO NOBRE | FRANCISCO RAIR NOBRA DA COSTA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLONIA EXTREMA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2023-01-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-09 15:43 | ONEOM006 | 6899269918000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA; TROCA DE DUAS BATERIAS E UM INVERSOR, NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUIZ FERNANDO ELETRICISTA /LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /MANOEL BARQUEIRO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5043 | 24 | 2023-01-10 10:51 | 2023-01-10 13:35 | 2023-01-09 15:43 | 4 | 2023-01-10 | 202300000439 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000421 | 2023-1000 | 7 | FRANCISCO ALBINO DE JESUS | 164.713.772-15 | 164.713.772-15 | 652208 | 14809 | 303 | 212201034 | SIGFI80 | 2023-01-13 08:42 | 2023-01-09 15:42 | 2023-02-07 09:52 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -8.25666,-70.98932166666667 | -8.256623333333332,-70.989425 | CARDULINA MARIA DE JESUS | FRANCISCO ALBINO DE JESUS | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-01-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-09 15:42 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | IVANILSON / MANOEL ALECSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5051 | 24 | 2023-01-13 07:47 | 2023-01-13 08:42 | 2023-01-09 15:42 | 4 | 2023-01-13 | 202300000421 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000413 | 2023-1892 | 4 | MARFISA ALVES XAVIER | 784.051.812-53 | MLPA6717373-21 | 656764 | 13282 |  | 212201634 | SIGFI80 | 2023-01-12 14:15 | 2023-01-09 15:40 | 2023-02-07 11:01 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -7.863436666666667,-72.99055166666668 | -7.863488333333334,-72.99066333333333 | RAIMUNDA ALVES XAVIER | MARFISA ALVES XAVIER | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N "RIO PARANA DOS MOURAS- SAO PEDRO I" CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-01-09 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-01-09 15:40 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIAS DESLIGADAS E PROTEÇÃO DE SOBRECARGA ATUADO. SUBISTITUDO AS 2 BATERIAS | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5044 | 24 | 2023-01-12 12:46 | 2023-01-12 12:46 | 2023-01-09 15:40 | 4 | 2023-01-12 | 202300000413 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000405 | 2023-1281 | 2 | MARLUCE CANUTO DA SILVA | 798.550.242-49 | MLPA7265871-22 | 657990 | 13773 | 1288 | 212201936 | SIGFI45 | 2023-01-17 15:41 | 2023-01-09 15:35 | 2023-02-07 11:00 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -8.664446666666667,-72.81783666666666 | -8.664335,-72.81785166666667 | SEBASTIANA CANUTO DA SILVA | MARLUCE CANUTO DA SILVA | PORTO WALTER | COMUNIDADE PORONGABA S/N CENTRO COMUNIDADE PORONGABA | 2023-01-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-09 15:35 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | PACAIA/NOGUEIRA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5051 | 23 | 2023-01-17 15:08 | 2023-01-17 15:08 | 2023-01-09 15:35 | 4 | 2023-01-17 | 202300000405 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000397 | 2023-994 | 1 | FRANCISCO AMORIM DE LIMA | 620.956.762-20 | MLPA6935765-21 | 655045 | 13472 | 1091 | 212201442 | SIGFI80 | 2023-01-11 10:31 | 2023-01-09 15:34 | 2023-02-07 10:12 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -7.876861,-72.741278 | -7.87696,-72.74143833333332 | FRANCISCA ALVES DE AMORIM | FRANCISCO AMORIM DE LIMA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-01-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-09 15:33 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | ENCONTRAMOS O SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE, SEGUNDO O CLIENTE O SISTEMA SEMPRE PARA POR MOTIVO DE CONSUMIDO, BATERIA ATUALIZADA, LIGA E DESLIGA NORMAL NO BOTÃO RESET, ATUALIZADO O FIRMWARE COM A NOVA VERSÃO DO SW. TESTES DE MEDIÇÃO NORMAL TAMBÉM. SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO. TIAGO MATOS | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-01-11 07:49 | 2023-01-11 10:31 | 2023-01-09 15:33 | 4 | 2023-01-11 | 202300000397 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000389 | 2023-2415 | 9 | EDNALDO LOPES DE SOUZA | 074.823.972-30 | MLPA7018891-21 | 658111 | 13545 | 1252 | 212201963 | SIGFI80 | 2023-01-11 07:49 | 2023-01-09 12:53 | 2023-02-07 09:54 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -7.929085,-70.19119833333333 | -7.928988333333333,-70.191245 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUZA | EDNALDO LOPES DE SOUZA | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2023-01-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-09 12:52 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM AS DUAS BATERIAS DESLIGADAS, FORAM FEITAS AS MEDICOES; UMA ESTAVA COM TENSÃO EE 1,0V E A OUTRA COM 1,3V AMBAS FORAM SUBSTITUÍDAS./ERIVALDO/ JOSÉ BARQUEIRO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-01-11 06:53 | 2023-01-11 07:40 | 2023-01-09 12:52 | 4 | 2023-01-11 | 202300000389 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000371 | 2022-178910 | 9 | MANOEL DE JESUS MONTEIRO ALVES | 857.592.792-20 | 85759279220 | 659086 | 15599 | 1235 | 212202042 | SIGFI80 | 2023-01-10 13:48 | 2023-01-09 12:52 | 2023-02-07 10:08 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -7.917763333333333,-70.15114166666667 | -7.917788333333334,-70.15093333333333 | MARIA MONTEIRO SLVES | MANOEL DE JESUS MONTEIRO ALVES | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANÇA SERINGAL BOA ESPERANÇA | 2023-01-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-09 12:51 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA COM BATERIA DESLIGADA./ ERIVALDO/ JOSÉ BARQUEIRO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-01-10 12:47 | 2023-01-10 12:47 | 2023-01-09 12:51 | 4 | 2023-01-10 | 202300000371 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000363 | 2022-170836 | 9 | GERALDA SANTOS DE MELO | 857.594.812-15 | MLPA7018896-21 | 658186 | 13548 | 1113 | 212201997 | SIGFI80 | 2023-01-10 15:58 | 2023-01-09 12:50 | 2023-02-07 10:02 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -7.909213333333334,-70.18322666666667 | -7.910598333333333,-70.18415 | PETRONILIA SANTOS MELO | GERALDA SANTOS DE MELO | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2023-01-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-09 12:50 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM AS DUAS BATERIAS DESLIGADA, FORAM FEITAS AS MEDIÇÕES. UMA ESTAVA COM TENSÃO DE 2,3V E A OUTRA COM 24,3V. AMBAS AS BATERIAS FORAM SUBSTITUÍDAS. ERIVALDO/ JOSÉ BARQUEIRO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-01-10 14:35 | 2023-01-10 15:58 | 2023-01-09 12:50 | 4 | 2023-01-10 | 202300000363 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000355 | 2022-176685 | 6 | FRANCISCO JALIDO MIRANDA FIRMINO | 028.148.782-04 | MLPA6974504-21 | 649865 | 13484 | 80 | 212200954 | SIGFI80 | 2023-01-07 18:00 | 2023-01-07 00:32 | 2023-01-11 09:03 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -7.751923333333334,-71.99109833333334 | -7.751919999999999,-71.99097833333333 | FRANCISCO JALIDO MIRANDA FIRMINO | FRANCISCO JALIDO MIRANDA FIRMINO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-01-07 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-07 00:31 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | NÃO HOUVE TROCA DE BATERIA. | SISTEMA FUNCIONANDO NORMAL COM AS 2 BATERIAS CARREGADAS, POSSIVEL CAUSA POR TEMPO CHUVOSO NOS ÚLTIMOS DIAS | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2023-01-07 17:52 | 2023-01-07 17:52 | 2023-01-07 00:31 | 4 | 2023-01-07 | 202300000355 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000348 | 2022-178546 | 4 | TEREZINHA SOUZA DA SILVA | 943.852.972-15 | MLPA6717366-21 | 658001 | 13278 | 1089 | 212201952 | SIGFI80 | 2023-01-05 18:30 | 2023-01-05 01:46 | 2023-02-07 10:11 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -7.875848333333333,-73.07414 | -7.8759,-73.07419666666667 | RIOAMARIA DAS DORES DE SOUZA | TEREZINHA SOUZA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TRES BOCAS S/N RIO PARANA DOS MOURA CENTRO COMUNIDADE TRES BOCAS | 2023-01-05 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-05 01:46 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SEM ACESSO |  | TROCA DE BATERIA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 37 | 2023-01-05 10:44 | 2023-01-05 16:53 | 2023-01-05 01:46 | 4 | 2023-01-05 | 202300000348 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000330 | 2022-178583 | 4 | GENIVAL DA SILVA MAIA | 013.025.652-81 | MLPA6705400-21 | 658006 | 13367 | 1117 | 212201956 | SIGFI80 | 2023-01-05 16:28 | 2023-01-05 01:45 | 2023-02-07 10:10 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -7.872396666666667,-73.07363666666667 | -7.87245,-73.07347499999999 | MARIA ALENCAR DA SILVA | GENIVAL DA SILVA MAIA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TRES BOCAS S/N RIO PARANA DOS MOURAS CENTRO COMUNIDADE TRES BOCAS | 2023-01-05 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-05 01:45 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | TROCA DA BATERIA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 24 | 2023-01-05 10:43 | 2023-01-05 15:04 | 2023-01-05 01:45 | 4 | 2023-01-05 | 202300000330 | Report2 | 2666